## Dvorišće D4.1 Maksići
Troškovnik - Glavni projekt
VODOOPSKRBNI SUSTAV „SV. IVAN ŽABNO“
CJELINA 6, PODRUČJE OPĆINE SV. IVAN ŽABNO – SJEVER
TROŠKOVNIK
|  |  | dio dionice D 4.1. | Dvorišće
|  |  | L = | 470 | m
OPĆE NAPOMENE:
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta odrečenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi izvođač radova, neka druga tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Ploča s podacima o gradilištu
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s člankom 252. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), tj. obavezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
Obračun po komadu
| kom | 1 |  |  |  | 0
2. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća (Županijska uprava za ceste Koprivničko- križevačke županije, Križevci), ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  |  |  | 0
3. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 4 |  |  |  | 0
4. Izrada geodetskog elaborata iskolčenja
Izrada elaborata iskolčenja građevine cjevovoda, te sve vezati položajno i visinski na državnu izmjeru, sukladno zakonskim propisima, te Uputama za izradu elaborata za pogonski katastar vodovoda koji se prilaže ovom troškovniku.
Elaborat izraditi i predati nadzornom inženjeru prije početka radova.
Obračun po m obilježene trase cjevovoda.
| m' | 470 |  |  |  | 0
5. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
Ovdje je uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda
5.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 470 |  |  |  | 0
6. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata u skladu s Uputama za izradu elaborata za pogonski katastar vodovoda koji se prilaže ovom troškovniku
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda
6.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 470 |  |  |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog kolnika ili bankine stvarne debljine.
Obračun po m3
| m3 | 15 |  |  |  | 0
2. Obnova bankine i makadamskog zastora u sloju debljine 25 cm vibriranim tucanikom granulacije 0-32 mm
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.
Obračun po m3 obnovljene bankine
| m | 470 |  |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 470 |  |  |  | 0
2. Ručni iskop (cca 3%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 13.5 |  |  |  | 0
3. Strojni iskop za OG i hidrante
Široki iskop građevne jame za OG i hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.1. OG
| m3 | 1 |  |  |  | 0
3.2. hidranti
| m3 | 4 |  |  |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 282 |  |  |  | 0
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na mjesto unutar gradilišta, odnosno na mjesto koje odredi nadzorni inženjer.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
| m3 | 212 |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 8 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak/šljunak frakcije 0 – 8 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvača izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 28.2 |  |  |  | 0
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 32 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem šljunka ili kamene sipine prirodne granulacije i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-32 mm koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 112.8 |  |  |  | 0
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, oko hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu kolnih ulaza - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 71 |  |  |  | 0
4. Zatrpavanje vodovodnog rova materijalom iz iskopa u području zelenog pojasa.
Ovom stavkom obuhvaćeno je zasipavanje vodovodnog rova i izrada nasipa (zaštitnog sloja) kod plitkih dionica vodovodnog rova materijalom iz iskopa do visine min. cca 1 m iznad tjemena cijevi. Zatrpavanja se vrši u slojevima 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijačima zbog sljeganja materijala.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 281.5 |  |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja nadzemnih hidranata, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta.
Potrebno je izvesti 4 nadzemna hidranata za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
1.1. Izrada betonske podloge kod nadzemnih hidranata od betona C 12/15 (0,2 m3/hidrantu).
kom 4
| m3 | 0.8 |  |  |  | 0
1.2. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanih hidranata.
| kom 4 | 4 |  |  |  | 0
1.3. Opločenje prilaznih staza nadzemnih hidranta.
Nabava, trnsport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 5 nadzemnih hidranata.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 8 |  |  |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.2 |  |  |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 3.2 |  |  |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 24 |  |  |  | 0
3 . Izvedba oslonaca i opločenja odzračnih garnitura, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu odzračne garniture.
Potrebno je izvesti 1 odzračne garniture za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
3.1. Izrada betonske podloge kod odzračne garniture od betona C 12/15 (0,10 m3/odzračnoj garnituri).
kom 1
| m3 | 0.1 |  |  |  | 0
3.2. Izrada betonskog ukrućenja betonom C 16/20 (0,1m3/odzračnoj garnituri) oslonaca odzračne garniture koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda
kom 1
| m3 | 0.1 |  |  |  | 0
3.3. Opločenje odzračnih garnitura.
Nabava, trnsport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 1 odzračne garniture.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 1 |  |  |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.1 |  |  |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 0.2 |  |  |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 4 |  |  |  | 0
VI. | OBJEKTI NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU UKUPNO: |  |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 i PN 16 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedna ___________________ sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW. Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 6,0 i 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište koje odredi Naručitelj.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN EN 545 ili jednakovrijedna _______________________) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2 ili jednakovrijedna _____________________).
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
ARMATURE
ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, odgovarajuće kvalitete s kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema DIN EN 1563 ili jednakovrijedna ____________ u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem.
ARMATURE, moraju odgovarati normama DIN 32230-4 za pitku vodu i biti izvedene za utični spoj za radni tlak PN 10 (16) prema DIN 28603, ispitane i usuglašene s međunarodnom normom EN 12266 propusnost ventila prema DIN-u 3230-3 ili jednakovrijednima ___________________________________.
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 16 bara sve prema DIN - u 3222 ili jednakovrijedna __________________________.
AUTOMATSKI ODZRAČNO -DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
Nastavno su u grafičkim prilozima izrađeni montažni nacrti pojedinih čvorova - zasunskih okana s opisom predviđene opreme (vidi prilog 14.).
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedne _________________________ sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Jednim dijelom trasa cjevovoda prolazi prometnicom gdje je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, prema uvjetima nadležne uprave za ceste.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima prema montažnim planovima.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
1.1. DN 110 mm; PN 10 bara;
| m´ | 470 |  |  |  | 0
1.2. elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm
| kom | 40 |  |  |  | 0
2. Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza (vidi prilog 14) za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.
Armature i fazonski komadi
ZO 1, spojno okno
2.1. Elektro - spojnica
DN 110
| kom | 1 |  |  |  | 0
2.2. slobodna prirubnica
DN 100
| kom | 1 |  |  |  | 0
2.3. Elektro - tuljak
DN 110
| kom | 1 |  |  |  | 0
4. Nadzemni hidrant vel.veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (4 komada), s lomljivim stupom PN-10, prema DIN-u 3222 ili jednakovrijedna ______________________, barokna izvedba.
4.1. EV zasun (kratki)
Nudi se:
DN 100
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.2. Elektro T komad
DN 110/DN 100
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.3. N komad
DN 100
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.4. Elektro - spojnica
DN 110
| kom | 16 |  |  |  | 0
4.5. slobodna prirubnica
DN 100
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.6. Elektro - tuljak
DN 110
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.5. FF komad
DN 100x300
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.6. Ugradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.7. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.8. Nadzemni hidrant
Nudi se:
DN 100, Rd = 1,25 m
| kom | 4 |  |  |  | 0
4.9. PEHD cijev
DN 110 mm; l= 1000 mm
| kom | 4 |  |  |  | 0
5. Odzračno - dozračne garniture DN 80 mm.
Nabava, dobava i ugradnja odzračno - dozračne garnitura. U stavku je uključen sav potreban pribor za ugradnju i pripadne ulične kape za odzračno - dozračne garniturue (kom 1).
5.1. Elektro T komad
DN 110/DN 80
| kom | 1 |  |  |  | 0
5.2. N – komad, DN 80
| kom | 1 |  |  |  | 0
5.3.Elektro koljeno – komad, DN 80
| kom | 1 |  |  |  | 0
5.4. Elektro - spojnica
DN 90
| kom | 1 |  |  |  | 0
5.5. slobodna prirubnica
DN 80
| kom | 1 |  |  |  | 0
5.6. Elektro - tuljak
DN 90
| kom | 1 |  |  |  | 0
5.7. PEHD cijev DN 90 za horizontalno izvlačenje OG od cjevovoda, L= 2,00 m
| kom | 2 |  |  |  | 0
5.8. Odzračno - dozračna garnitura s prirubnicom za područje rada 1 - 16 bara
Nudi se:
DN 80
| kom | 1 |  |  |  | 0
5.9. Nosač i cestovna kapa za odzračno-dozračnu garnituru
| kom | 1 |  |  |  | 0
5.10. Metalni stupić sa oznakom OG
| kom | 1 |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI
1. Bušenje ispod lokalnih prometnica i kolnih ulaza hidrauličkim bušenjem i ugradnja zaštitnih UKC cijevi DN 160 mm
U prethodno ugrađene zaštitne cijevi uvlačile bi se produktne - vodovodne PEHD DN 110 cijevi
Stavka obuhvaća:
2.1. Nabava zaštitnih cijevi i ugradnja u propisanom padu prema uzdužnom profilu.
Obračun po m΄ ugrađene zaštitne cijevi UKC DN 160
| m' | 90 |  |  |  | 0
2.2. bušenje ispod lokalnih prometnica i kolnih ulaza
| m' | 90 |  |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO: |  |  |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI
1. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 470 |  |  |  | 0
2. Profiliranje putnog jarka
Nakon završenih radova ugradnje vodovodnih cijevi , profiliranje putnog jarka i vraćanje u prvobitno stanje
| m' | 470 |  |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje za cjevovod od PEHD-a (vidi poglavlje 8. Program kontrole i osiguranja kakvoće)
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema DIN-u 4279-1 ili jednakovrijednoj _________________, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Cjevovod se komisijski preuzima nakon tlačne probe za provjeru vodonepropusnosti ugrađene cijevi. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak, dotok vode cca 9 l/s.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Tlačnoj probi mora biti prisutan nadzorni inženjer nadležan za tlačne probe.
Obračun po m´ cjevovoda.
1.1. PEHD DN 110 mm
| m´ | 470 |  |  |  | 0
2. Dezinfekcija cjevovoda
Po dovršenju i uspješno provedenim tlačnim probama na prethodno opisan način, potrebno je prije puštanja u pogon - upotrebu obaviti pranje i dezinfekciju cjevovoda.
Pranje i dezinfekcija se obavlja pod kontrolom i rukovodstvom kvalificiranog sanitarnog osoblja.
Cjevovod se mora dobro isprati sanitarno čistom vodom od svih nečistoća i stranih tvari, a zatim dezinficirati otopinom koja mora sadržavati 30 mg/l klora.
Otopina se u cjevovodu mora zadržati minimalno 6 sati, te nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/l.Sanitarno osoblje mora osigurati zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje, ako se njime nepažljivo rukuje.
Osim toga moraju se poduzeti sve sigurnosne mjere da bi se spriječilo korištenje vode iz vodovoda za vrijeme dezinfekcije.
O provedenoj dezinfekciji mora se izraditi zapisnik koji vodi sanitarno osoblje.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij , te dobivanje atesta od Zavoda za zaštitu zdravlja .
NAPOMENA:
Dezinfekcija cjevovoda mora se izvršiti prema uputama nadležnog sanitarnog laboratorija ili uputama laboratorija u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje.
Obračun po m´ cjevovoda.
2.1. PEHD DN 110 mm
| m´ | 470 |  |  |  | 0
3. Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda.
Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera, a od strane službe za održavanje mreže nadležnog komunalnog poduzeća
Propiranje cjevovoda provodi se tako dugo dok se ne postigne kvaliteta propisana "Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće" NN 182/04
Obračun po m3 vode.
| m3 | 20 |  |  |  | 0
4. Ispitivanje hidranata
Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola. Sve prema zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), te važećih podzakonskih akata.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.
| kom | 4 |  |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  |  |  | 0
Naručitelj: Vodne usluge d.o.o.
KRIŽEVCI, D. Grdenića 7
Gradevina:
VODOOPSKRBNI SUSTAV „SV. IVAN ŽABNO“
CJELINA 6, PODRUČJE OPĆINE SV. IVAN ŽABNO – SJEVER
Glavni projekt
Broj projekta: 2630/6
|  |  | dio dionice D4.1. | Dvorišće |  | 470
ZAVRŠNA REKAPITULACIJA:
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI |  |  |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI |  |  |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  |  |  | 0
| UKUPNO dio dionice D4.1. (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0