## D9
TROŠKOVNIK
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
Općina Sv. Petar Orehovec
| 2630/10, Dionica D9 |  | dionica D9 | 1926.78
|  |  | PEHD 160 | 789
| OPĆE NAPOMENE: |  | PEHD 110 | 1138
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI, ili jednakovrijedna ________________.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Općina Sveti Petar Orehovec
2630/10, Dionica D9
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Uređenje gradilišta
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
| komplet | 1 |  | 0
2. Ploča s podacima o gradilištu
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, tj. obavezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
Obračun po komadu
| kom | 1 |  | 0
3. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  | 0
4. Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija ( električni i TK kabeli i dr.)
Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno poduzeća i podataka dobivenih probnim iskopima. Podatke treba unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, kao podloge za korištenje prilikom izvođenja te nastavno za naknadno iznalaženje.
Radove iskolčenja trasa podzemnih instalacija i postojećih priključaka izraditi zapisnički uz obavezno prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi Izvoditelj radova.
Tijekom izvedbe radova predhodno provesti probni (ručni) iskop kako bi se izbjegla oštećenja podzemnih instalacija.
Ovom stavkom obuhvaćeno je lociranje i označavanje svih zastupljenih postojećih trasa podzemnih instalacija.
| komplet | 1 |  | 0
5. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza. Točan broj iskopa utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima lociranja i iznalaženja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera i nadležnog distributera.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 5 |  | 0
6. Zaštita ili premještanje postojećih komunalnih instalacija
Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, uvjeta i planova zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog komunalnog poduzeća.
Kod križanja kanala s postojećim instalacijama zaštitu izvesti u kompletu prema traženim uvjetima vlasnika pojedinih instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi jediničnu cijenu zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova.
Potreba izmještanja odnosno dužina izmještanja pojedine instalacije zbog preklapanja trasa ili premalog razmaka utvrdit će se nakon probnog iskopa, odnosno nakon definiranja položaja postojeće instalacije.
Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti i premještanju postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK, voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno križanje po domaćinstvu. Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Obračun po kompletnom zahvatu zaštite, utvrđenom premiještanju i prespajanju pojedine instalacije. Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Obračun prema posebnom ugovoru između investitora i vlasnika instalacija.
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
6.1. Zaštita ili premještanje postojeće NN ili SN mreže HEP-a
| komplet | 5 |  | 0
6.2. Zaštita ili premještanje postojećih TK i SVN instalacija
| komplet | 5 |  | 0
6.3. Zaštita ili premještanje postojećih TK i SVN priključaka
| komplet | 5 |  | 0
7. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
U okviru ove stavke obuhvaćena je i Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji.
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna.
7.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 1926.78 |  | 0
7.2. Zasunska okna
| kom | 2 |  | 0
8. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna.
8.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 1926.78 |  | 0
8.2. Zasunska okna
| kom | 2 |  | 0
9. Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm
Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa buduće trase magistralnog cjevovoda (građevinski pojas), širine koju odredi nadzorni inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na mjesto koje odredi nadzorni inženjer,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,utovar, istovar i prijevoz na transportnu daljinu do 3.0 km.
Obračunava se po m2 iskrčenog i uređenog terena.
| m2 | 50 |  | 0
10. Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja
Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći samo uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera investitora.
Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora na udaljenost do 10 km.
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport i istovar na udaljenost do 10 km;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
Potrebno je izvršiti rušenje ukupno 5 kom stabala, veličine promjera
Ø 10 - 30 cm
| kom | 3 |  | 0
Ø 30 - 50 cm
| kom | 2 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 8,0 cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i podužnih trasa rova vodovoda
Obračun po m'
| m' | 15 |  | 0
2. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika stvarne debljine.
U jediničnu cijenu potrebno je predvidjeti i odvoz materijala na odlagalište na udaljenost od 15 km.
Obračun po m3
| m3 | 1.4 |  | 0
3. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog kolnika ili bankine prosječne debljine 25 cm.
U jediničnu cijenu potrebno je predvidjeti i odvoz materijala na odlagalište na udaljenost od 15 km.
Obračun po m2
| m2 | 328.79 |  | 0
4. Rušenje cijevnih propusta, kanala, rešetki i kolnih prijelaza uključivo obložni beton i beton za bočna krila propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagalište do 15 km.
4.1. Propust od betonskih cijevi od Ø 50 - 160 cm, uključivo betonska cijev, obložni beton, beton za bočna krila propusta i pripadajući zastor propusta.
| m' | 3 |  | 0
4.2. Rušenje propusta kućnih prilaza širine 2,5 m, prosječne duljine 5 m, uključivo betonska cijev, obložni beton, beton za bočna krila propusta i pripadajući zastor prilaza te odvoz materijala nastalog rušenjem, na odlagalište udaljenosti do 15 km.
Obračun po komadu kućnog prolaza i propusta
makadamskog prilaza i propusta
| kom | 9 |  | 0
betonskog prilaza i propusta
| kom | 6 |  | 0
asfaltnog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
zemljanog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
4.3. Stavka obuhvaća rušenje postojećih kućnih prilaza prosječne širine 2,5 m, prosječne duljine 5 m. Uključen je pripadajući zastor prilaza te odvoz materijala nastalog raskopavanjem, na odlagalište udaljenosti do 15 km.
betonskog prilaza
| kom | 10 |  | 0
asfaltnog prilaza
| kom | 12 |  | 0
zemljanog prilaza
| kom | 16 |  | 0
5. Obnova kolničke konstrukcije
Nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u slojevima do 30 cm do visine postojećeg tamponskog sloja, potrebno je podtlo zbiti na zbijenost od Me = 40 MN/m2, a tamponski sloj obnoviti i sabiti na modul zbijenosti od Me = 80 MN/m2 prema važećim propisima vidi normalan poprečni profil. Debljina tamponskog sloja iznosi min. 40 cm u zbijenom stanju, te ga u slojevima nanašati i dobro nabiti, tako da se postigne traženi modul zbijenosti i da se spriječi eventualno naknadno slijeganje. Sloj cementne stabilizacije (CNS) i bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajući sloj HS nanose se nastavno ručno i dobro se uvaljaju -na traženi modul kompresije Me = 100 MN/m2.
Stavka uključuje obnovu oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta i obnovu cestovnih jarka u punom profilu kako ne bi došlo do poremećaja odvodnje oborinskih voda sa ceste i okolnog terena. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko zasunskih okana.
5.1. Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika debljine 40 cm s pripadajućim proširenjima
Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-64mm s ispunom frakcije 4-16mm - 30%
Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti:Me > 80 MN/m2
Prema situaciji i poprečnim profilima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
| m3 | 4.8 |  | 0
5.2. Izrada cementnog nosivog sloja od drobljenog kamena stabiliziranog cementom (CNS).
Debljina sloja 20 cm (C 16/20) u širini rova s pripadajućim proširenjima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i njegu betona, te ispitivanje tlačne čvrstoće izvedene betonske stabilizacije, te pribavljanje atesta.
Preko tamponskog sloja koji mora biti uvaljan i profiliran s točnošću ± 1 cm izvrši se razastiranje svježe mješavine kamena i cementa koja je prethodno spravljena. Svježu masu treba treba razastrti u sloju potrebne visine da se poslije izvedenog valjanja dobije debljina 20 cm. Zbijanje pločastim vibratorima ( bolje vibracionim valjcima). Završno valjanje izvršiti glatkim valjcima. Gotova cementna stabilizacija mora se najmanje 7 dana vlažiti, kako bi se spriječilo isušenje, odnosno pokriti ako se očekuje mraz.
Sloj cementne stabilizacije izraditi na čitavoj širini rova cjevovoda.
Obračun po m3 izvedene cementne stabilizacije.
| m3 | 3 |  | 0
5.3. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (kamen iz grupe karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala od , prijevoz, opremu i sve što je potrebnmo za dovršenje rada.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja
BNS 22 debljine 6 cm
| m2 | 18 |  | 0
5.4. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za zastor na principu asfalt-betona, habajući sloj (grupa karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog habajućeg sloja.
HS - AS 11 debljine 4 cm
| m2 | 18 |  | 0
5.5. Obnova makadamskog zastora kolnika, bankine i cestovnog jarka u sloju debljine 25 cm s drobljenim kamenom (tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa završnom ispunom frakcije 0-8 mm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, s pravilnim oblikovanjem obnovljene površine, odnosno vraćanje u funkciju prvobitnog stanja. Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju dna i pokosa cestovnog jarka s odgovarajućim uzdužnim padom.
Obračun po m3 obnovlje bankine/makadama
| m3 | 328.79 |  | 0
6. Radovi osiguranja postojećih propusta i kanala stvarne veličine na mjestima križanja s vodovodom, s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko betonskih cijevi (betonski cijevni propusti, kanalizacija i dr.).
Obračun po kom
6.1. betonske cijevi DN 600 mm
| kom | 2 |  | 0
6.2. betonske cijevi DN 1000 mm
| kom | 6 |  | 0
7. Radovi obnove cijevnih propusta i kolnih prijelaza domaćinstvima s nabavom.
7.1.Obnova propusta od betonskih cijevi od Ø 50 - 160 cm s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo betonska cijev, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30) i pripadajući zastor propusta..
Obračun po m'
| m' | 8 |  | 0
7.2. Obnova propusta kućnih prilaza širine 2,5 m, prosječne duljine 5m, s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo podložni, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30), betonske cijevi propusta Ø 50 cm te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
Obračun po komadu pristupnog puta i propusta
makadamskog prilaza i propusta
| kom | 9 |  | 0
betonskog prilaza i propusta
| kom | 6 |  | 0
asfaltnog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
zemljanog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
7.3. Obnova kolničke konstrukcije kućnih prilaza širine 1 m, prosječne duljine 5m.
Obračun po komadu pristupnog puta
betonskog prilaza
| kom | 10 |  | 0
asfaltnog prilaza
| kom | 12 |  | 0
zemljanog prilaza
| kom | 16 |  | 0
8. Vertikalna signalizacija
Vađenje i ponovna ugradnja postojećih ili novih (u slučaju oštećenja) prometnih znakova na trasi rova. Obračun po komadu postavljenog znaka. Stavka obuhvaća:
8.1. Vađenje postojećih znakova sa skidanjem postojećih betonskih temelja, te odlaganjem znakova do ponovne ugradbe.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
8.2. Potrebne zemljane radove za ponovnu ugradbu.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
8.3. Izradu betonskog temelja - oslonca prometnog znaka, ponovna ugradba postojećeg znaka.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
8.4. Nabava i montaža novog znaka s jednim čeličnim stupom, Ø 50 mm, sa podnožjem i montažom na betonskom temelju
Obračun po kompletu
| kom | 1 |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod (cca 99%)
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 2445.38 |  | 0
2. Ručni iskop (cca 1%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 24 |  | 0
3. Strojni iskop za zasunska okna i hidrante
Široki iskop građevne jame za zasunska okna i hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.1. hidranti
3.2. okna
| m3 | 54 |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 1315.15 |  | 0
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na mjesto unutar gradilišta, odnosno na deponiju
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
5.1. udaljenost do 5 km
| m3 | 1455.8 |  | 0
6. Ispitivanje stupnja zbijenosti zemljanog i zamjenskog materijala
Određivanje modula stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče Ø 30 cm. Ispitivanje se vrši na svakom sloju ispune, najmanje za svakih 500 m' dionice, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Trošak oko ispitivanja pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Obračun po uspješno izvršenoj kontroli zbijenosti.
| kom | 4 |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  | 0
2. Izrada pješačkog provizorija
Izrada pješačkog provizorija od drvenog materijla sa zaštitnim rukohvatom za omogućavanje odvijanje pješačkog prometa preko rova za vrijeme radova. Pješački provizorij se višekratno koristi prema potrebi, a nakon završetka radova se demontira i odvozi.
Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
3. Izrada cestovnog provizorija
Izrada cestovnog provizorija od čeličnih ploča za prijelaz vozila preko iskopanog rova sa višekratnom upotrebom (prema potrebi) i odvozom čeličnih ploča nakon završetka radova.
Obračun po komadu izvedenog čeličnog provizorija
| kom | 1 |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak)
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 4 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak frakcije 0 – 4 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvaća izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 131.52 |  | 0
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak) granulacije 0 - 4 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem šljunka ili kamene sipine prirodne granulacije i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-4 mm koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 544.28 |  | 0
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i nogostupa - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge ceste). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 780 |  | 0
4. Zatrpavanje vodovodnog rova materijalom iz iskopa u području zelenog pojasa.
Ovom stavkom obuhvaćeno je zasipavanje vodovodnog rova i izrada nasipa (zaštitnog sloja) kod plitkih dionica vodovodnog rova materijalom iz iskopa do visine min. cca 1 m iznad tjemena cijevi. Zatrpavanja se vrši u slojevima 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijačima zbog sljeganja materijala.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 1067.58 |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1. Izrada tipskih armirano - betonskih monolitnih komora
kom 2
Kompletna izvedba zasunskih komora dimenzija i oblika prema tipskim nacrtima od armiranog betona C 25/30 vodonepropusnih svojstava (uz dodatak aditiva). Izrada treba uslijediti prema priloženim nacrtima oplata i armatura u skladu statičkog proračuna.
Na iskopani i isplanirani rov izvodi se betonska podloga (betonom C8/10) debljine 10 cm, na koji se izvodi AB ploča dna te nastavno zidovi i AB pokrovna ploča okna veličine prema pripadnim nacrtima oplate (unutarnja blanjana) betonom C 25/30 armiranih prema planovima armature.
Za prolaz vodovodne cijevi kroz zid potrebno je ugraditi zaštitnu PEHD cijev DN 225 duljine cca 40cm kroz koju će se uvući produktovodna vodovodna cijev. Brtvenje cijevi izvest će se obostranom ugradnjom završne Z brtve.
Unutarnje zidove i dno komore nakon dovršenja i čišćenja premazati dvostrukim duboko penetrirajućim premazom vodonepropusnih svojstava.
U ploči dna izvesti sabirnik procjednih voda veličine 40/40/40 cm.
Ulaz u okno predviđen je korištenjem kompozitnog okruglog poklopca veličine svijetlog otvora Ø C 625 mm ispitnog opterećenja 40 t, a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 33 cm.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava, ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije ploče varenom ljepenkom.
Za zasunske komore izrađena je dokaznica mjera kojom su obuhvaćene sljedeće faze radova:
1.1. Izrada podloge betonom C 12/15
| m3 | 0.4 |  | 0
1.2 Izrada dna okana betonom C 25/30
| m3 | 0.4 |  | 0
1.3 Izrada zidova betonom C 25/30
| m3 | 5 |  | 0
1.4. Izrada i montaža armirano betonskih monolitnih pokrovnih ploča betonom C 25/30
| m3 | 0.8 |  | 0
1.5. Ugradba potrebne armature komore prema iskazu armature:
B500A - šipke
| kg | 360 |  | 0
B500A - mreže
| kg | 300 |  | 0
1.6 Izrada unutarnjeg premaza zidova i stropa vodonepropusnom emulzijom
| m2 | 16 |  | 0
1.7. Izrada dvostrane oplate zidova komore i ulaznog otvora, te oplate pokrovne ploče s poduporama. Stavka obuhvaća izradu oplate otvora za naknadnu ugradbu cijevi kroz betonski zid okna. Pritom se unutarnja oplata zidova izvodi blanjanom oplatom
1.7.1. Unutarnje blanjane oplate
| m2 | 16 |  | 0
1.7.2. Vanjske oplate
| m2 | 40 |  | 0
1.8. Izrada glazure betonom C12/15 na doljnoj polči okna s podom prema sabirniku za vode. Prosječna debljina glazure iznosi 3 cm.
| m3 | 0.1 |  | 0
1.9. Izolacija pokrovne ploče okna od dva sloja bitumena i jednog sloja bitumenizirane ljepenke.
| m2 | 6 |  | 0
1.10 Ugradba kompozitnih okruglih poklopaca s okvirom. Tipski okrugli poklopac ø C 625 mm za ispitno opterečenje 40t.
| kom | 2 |  | 0
1.11.Ugradba ljevanih željeznih stupaljki 3 kom/m visine komore
| kom | 6 |  | 0
1.12. Izrada oslonaca za armature u oknima dimenzija 0,3x0,3x0,3 betonom C25/30
| kom | 2 |  | 0
1.13. Ugradba zaštitne PEHD cijevi za prolaz produktovodne vodovodne cijevi kroz zid okna
1.13.1 Ugradba zaštitne PEHD DN 225, l= 450 mm cijevi za prolaz produktovodne vodovodne cijevi
| kom | 4 |  | 0
1.14. Ugradba završne Z brtve (2 kom po prolazu kroz zid).
1.14.1. završna Z brtva za zaštitnu PEHD cijev DN 225 mm i produktovodnu cijev PEHD DN 160
| kom | 8 |  | 0
2 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja nadzemnih hidranata i odzračne garniture, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta.
Potrebno je izvesti 7 nadzemnih hidranata za koji je potrebno izvesti sljedeće radove:
2.1. Izrada betonske podloge kod nadzemnih hidranata od betona C 12/15 (0,1 m3/hidrantu).
kom 7
| m3 | 0.7 |  | 0
2.2. Izrada betonskog ukrućenja betonom C 16/20 (0,1 m3/hidrantu) oslonaca zasuna i nadzemnog hidranata koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda
kom 7
| m3 | 0.7 |  | 0
2.3. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanih hidranata.
kom 7
| kom | 7 |  | 0
2.4. Opločenje prilaznih staza nadzemnih hidranta.
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 7 nadzemnih hidranata.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 14 |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.7 |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 5.6 |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 42 |  | 0
3 . Izvedba oslonaca i opločenja odzračnih garnitura, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu odzračne garniture.
Potrebno je izvesti 2 odzračne garniture za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
3.1. Izrada betonske podloge kod odzračne garniture od betona C 12/15 (0,10 m3/odzračnoj garnituri).
kom 2
| m3 | 0.2 |  | 0
3.2. Izrada betonskog ukrućenja betonom C 16/20 (0,2 m3/odzračnoj garnituri) oslonaca odzračne garniture koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda
kom 2
| m3 | 0.4 |  | 0
3.3. Nabava, transport i ugradba betonske cijevi DN 400 mm kao zaštita ugradbenih garnitura, duljine 1.5 m
| kom | 2 |  | 0
3.4. Opločenje i zaštita odzračnih garnitura.
Nabava, transport i ugradba betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 2 odzračne garniture.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 2 |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.1 |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 0.8 |  | 0
3.5. Nabava, transport i ugradba betonskih rubnjaka 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 8 |  | 0
4. Nabava, transport i ugradba spojnice (tip-a) za ubetoniravanje za priključenja PES zaštitne cijevi na betonsko okno.
Sastoji se od cijevi s površinom posutom pijeskom i s trakom od terolita. Predviđena je upotreba spojnica za zid debljine 25 cm.
spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=376 mm, ∅u=360 mm, s= 8 mm, SN 5000 N/m2
| kom | 1 |  | 0
spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=401 mm, ∅u=363 mm, s= 19 mm, SN 100000 N/m2
| kom | 1 |  | 0
5. Izrada obloge od lomljenog kamena na mjestima prekopa melioracijskih kanala i vodotoka za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena Ø30 cm betonsku podlogu od betona C 16/20 debljine 15 cm (na površinu cca 8 m2 po prekopu potoka). Fuge oko lomljenog kamena treba zapuniti cementnim mortom. Visina obloge jednaka je polovini visine pokosa.
| m2 | 28.8 |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, fazonski komadi, armature i spojni materijal moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda te moraju biti predviđene za pitku vodu.
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Uz nabavljenu robu (materijal) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-tehničku dokumentaciju proizvođača s uputama za montažu, na hrvatskom jeziku
-izjavu proizvođača o sukladnosti kojom dokazuje da tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju traženim specifikacijama
- potvrdu o sukladnosti od strane neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete sukladno odgovarajućim HRN i EU normama
- garancijske listove
- Analitičko izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da isporučena roba ispunjava uvjete:
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 48/2008) kao i zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008)
Pri ugradnji materijala, izvođač je obvezan pridržavati se uputa proizvođača.
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i pojedinačnih prirubnica sa priključnim mjerama i bušenjem prirubnica prema istim standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim tlakovima.
Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala (armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata uključiti i cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloške i sl.), te gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućim radnom tlakovima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW ili jednakovrijadna ________________________. Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 160 i PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi do nazivnog promjera DN 400, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala) i SN 100 000 N/m2 (hidraulička bušenja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna ______________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN EN 545 ili jednakovrijedna ______________________) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2 ili jednakovrijedna ____________________).
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
ARMATURE
VI.I. ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, kao HAWLE, ERHARD, MIV ili odgovarajuće kvalitete, sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedna __________________ u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Dimenzije prirubnica za PN 10 prema HRN EN 1902-2 ili jednakovrijedna __________________.
Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074, DIN 3230 za pitku vodu ili jednakovrijedna ____________________ i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 10 (16) prema HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedna ___________________, ispitane i usuglašene za ventile prema HRN EN 12266 ili jednakovrijedna __________________.
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 16 bara sve prema DIN - u 3222 ili jednakovrijedna _____________________.
AUTOMATSKI ODZRAČNO -DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu armatura i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
U jediničnoj cijeni treba uključiti i prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme, te provjeru ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome.
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedna ________________________ sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Većim dijelom trasa cjevovoda polaže se unutar cestovnog pojasa tako da je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, u skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
1.1. DN 160 mm; PN 10 bara; SRD 17
| m´ | 789 |  | 0
1.2. DN 110 mm; PN 10 bara; SRD 17
| m´ | 1138 |  | 0
1.3. elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 160 mm, PN 10 bara
| kom | 66 |  | 0
1.4. elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 95 |  | 0
2. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD spojnih elemenata visoke gustoće za opskrbu vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003), ili jednakovrijedna ____________________, certifikat DVGW-a.
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukrućenjima radi stabilnosti cjevovoda.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD spojnih elemenata.
Postupak spajanja varenjem izvesti prema uputama isporučitelja cijevi elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom.
Obračun po kom. kompletno montiranog i ugađenog PEHD fazonskog komada PE 100, po promjeru:
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SRD 17
2.1. α= 45⁰,
| kom | 1 |  | 0
3. Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza (vidi prilog 14) za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.
Armature i fazonski komadi
ZO 35
3.1. T komad
DN 150 / DN 150
| kom | 1 |  | 0
3.2. EV zasun prirubnički kratki
Nudi se:
DN 150
| kom | 3 |  | 0
3.3. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 160/DN150
| kom | 1 |  | 0
3.4. EU komad DN 150 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
3.5. ugradbena garnitura za zasun DN 150
| kom | 3 |  | 0
3.6. ulična kapa za teleskopsku ugradbenu garnituru za zasun DN 150
| kom | 3 |  | 0
ZO 36
3.7. T komad
DN 150 / DN 100
| kom | 1 |  | 0
3.8. EV zasun prirubnički kratki, PN 10
Nudi se:
DN 150
| kom | 2 |  | 0
3.9. EV zasun prirubnički kratki, PN 10
Nudi se:
DN 100
| kom | 1 |  | 0
3.10. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 160/DN150
| kom | 2 |  | 0
3.11. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 1 |  | 0
3.12. ugradbena garnitura za zasun
| kom | 3 |  | 0
3.13. ulična kapa za teleskopsku ugradbenu garnituru za zasun
| kom | 3 |  | 0
4. Nabava, dobava i ugradnja nadzemnih hidranata veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (7 komada), s lomljivim stupom PN-10, prema DIN-u 3222 ili jednakovrijedan _____________________, barokna izvedba.
4.1. Nadzemni hidrant
kao MIV Tip Barok
Ø100 mm, h=1,5 m
| kom | 7 |  | 0
4.2. Spojnica PEHD/N.L. DN 160/150, PN 10 bara
kao Hawle sistem 2000
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
| kom | 4 |  | 0
4.3. Spojnica PEHD/N.L. DN 110/100, PN 10 bara
kao Hawle sistem 2000
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
| kom | 24 |  | 0
4.4. T komad DN 150/100 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
4.5. T komad DN 100/100 mm, PN 10 bara
| kom | 5 |  | 0
4.6. EV zasun (kratki)
Nudi se:
DN 100
| kom | 7 |  | 0
4.7. X komad DN 100 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
4.8. N komad
DN 100
| kom | 9 |  | 0
4.9. Ugradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 7 |  | 0
4.10. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 7 |  | 0
4.11. PEHD cijev
DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l= 1000 mm
| kom | 7 |  | 0
4.12. FF komad DN 100 mm, L=300 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
4.13. FF komad DN 100 mm, L=600 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
4.14. FF komad DN 100 mm, L=800 mm, PN 10 bara
| kom | 6 |  | 0
4.15. FF komad DN 100 mm, L=1000 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
5. Odzračno - dozračne garniture DN 80 mm.
Nabava, dobava i ugradnja odzračno - dozračne garnitura. U stavku je uključen sav potreban pribor za ugradnju i pripadne ulične kape za odzračno - dozračne garniture.
Armature i fazonski komadi (komada)
5.1. Spojnica PEHD/N.L. DN 160/150, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
5.2. Spojnica PEHD/N.L. DN 110/100, PN 10 bara
| kom | 6 |  | 0
5.3. T komad DN 150/80 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
5.4. T komad DN 100/80 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
5.5. Q komad DN 80 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
5.6. N komad DN 80 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
5.7. Odzračno-dozračna garnitura DN 80
kao Hawle
| kom | 2 |  | 0
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
5.8. Nosač i cestovna kapa za odzračno-dozračnu garnituru
kao Hawle
| kom | 2 |  | 0
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
5.9. PEHD cijev DN 80 mm, duljina prema lokalnim uvjetima L=1000 mm
| kom | 2 |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0 | PES350
PES350
VIII. | POSEBNI OBJEKTI |  |  |  | PES350
| 1. Križanja projektiranog cjevovoda s vodotokom (1x) . Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350 |  |  |  | PES350
| Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi nazivnog promjera DN 350, nazivne krutosti SN 5000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna _______________________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm. |  |  |  | PES350
Obračun po m΄ ugrađene zaštitna poliesterske cijevi DN 350 (∅v=376 mm, ∅u=360 mm, s=8 mm), prekopom prometnice za produktnu cijev PEHD DN 160.
1.1. prekop potoka - dionica D9, prijelaz V5
| m' | 9 |  | 0
1.2. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 160 (2 segmenta po prstenu)
| kom | 5 |  | 0
1.3. Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi (PEHD DN160 mm/poliesterske cijevi DN 350 mm).
| kom | 2 |  | 0
1.4. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 110 (1 segment po prstenu)
| kom | 18 |  | 0
1.5. Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi(PEHD DN110mm/poliesterske cijevi DN 350 mm).
| kom | 2 |  | 0
2. Križanja projektiranog cjevovoda nerazvrstanim prometnicama . Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350.
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi nazivnog promjera DN 350 i pripadnih spojnica za spajanje cijevi, nazivne krutosti SN 5000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna _____________________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Obračun po m΄ ugrađene zaštitna poliesterske cijevi DN 350 mm (∅v=376 mm,∅u=360 mm, s=8 mm), prekopom prometnice ili vodotoka za produktnu PEHD DN 110 cijev.
2.1. prekop prometnice - dionica D9, C60
| m' | 4 |  | 0
2.2. prekop prometnice - dionica D9, C61
| m' | 4 |  | 0
2.3. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 110 (1 segment po prstenu)
| kom | 6 |  | 0
2.4. Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi(PEHD DN110mm/poliesterske cijevi DN 350 mm).
| kom | 4 |  | 0
3. Križanja projektiranog cjevovoda s županijskim i lokalnim prometnicama. Križanje se izvodi hidrauličkim bušenjem i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350
potrebno je izvesti:
2 križanja lokalnih/županijskih cesta
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi nazivnog promjera DN 350 i pripadnih spojnica za spajanje cijevi, nazivne krutosti SN 100 000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna ___________________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Pritom je izvođenje predviđeno primjenom hidrauličkog bušenja i ugradbe poliesterskih zaštitnih cijevi DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm. Spojevi zaštitnih cijevi izvode se pomoću pripadnih GFUP spojnica.
U navedene prethodno ugrađene zaštitne cijevi uvlačile bi se produktne - vodovodne cijevi PEHD DN 160 opremljene klizačima na svakih 2,0 m.
Stavka obuhvaća:
3.1. Dovoz, montažu, višekratno korištenje, demontažu i odvoz sve potrebne opreme za provedbu hidrauličkog bušenja ispod državne i županijske ceste i uvlačenja poliesterske zaštitne cijevi DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm.
| kom | 2 |  | 0
3.2. Iskop građevne jame i postavljanje opreme za hidrauličko bušenje i utiskivanje zaštitne cijevi i opreme za kontrolu nivelete. Odlaganje iskopa u stranu, te ponovno zasipavanje nakon završetka radova sa svim pripremnim i završnim radovima. Tlocrtne dimenzije građevne jame usklađuje izvođač radova prema raspoloživoj tehnologiji min. 3,0x6,0x3,0 m. Potrebna visina od dna jame do osi zaštitne cijevi iznosi cca 1,0 m kako bi se omogućilo postavljanje opreme, te zavarivanje pojedinih dijelova cjevovoda. Stavka obuhvaća i potrebno razupiranje građevne jame, odnosno povećani iskop koji isključuje mogućnost urušavanja pokosa.
Obračun po m³ iskopa i naknadnog zatrpavanja.
| m3 | 108 |  | 0
3.3. Izrada armirano betonskih uporišta betonom C 25/30 u količini (10 m³/uporišta) bušače garniture uključivo potrebna oplata, te nabave i ugradbe betona i potrebne armature.
Obračun po izvedenom uporištu
| kom | 2 |  | 0
3.4. Nabava i ugradba poliesterskih zaštitnih cijevi postupkom hidrauličkog bušenja i potiskivanja u propisanom padu prema uzdužnom profilu.
Obračun po m΄ bezrovno ugrađene ugrađene poliesterske DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm za produktnu PEHD cijev.
3.4.1. prolaz ispod županijske ceste Ž3002-dionica D9, C11
| m' | 12 |  | 0
3.4.2. prolaz ispod lokalne ceste L26058 - dionica D9, C14
| m' | 9 |  | 0
3.5. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD DN 160 (2 segmenta po prstenu)
| kom | 7 |  | 0
3.6. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 110 (1 segment po prstenu)
| kom | 5 |  | 0
3.7. Nabava i montaža Z brtve oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi (PEHD DN160mm/poliesterska cijev Øv= 401 mm)
| kom | 2 |  | 0
3.8. Nabava i montaža Z brtve oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi(PEHD DN110mm/poliesterske cijevi DN 350 mm).
| kom | 2 |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO: |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI
1. Izrada geotehničkog izvješća – elaborata geomehaničkog ispitivanja o zbijenosti posteljice i zone pokrova zamjenskog materijala oko cijevi od oblozrnatog materijala frakcije 0-32 mm.
Predviđena je izrada 7 kom ispitivanja zbijenosti
| kom | 7 |  | 0
2. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 1926.78 |  | 0
3. Označavanje zasunskih okana, odzračnih garnitura i nadzemnih hidranata na trasi cjevovoda
Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda pomoću pločica ugrađenih na objekte (hidranti) i na željezne stupiće visine 2,5 m (okna). Označavanje izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa i nabava, transport željeznih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog materijala za označavanje.
Obračun po komadu izvršenih radova na označavanju.
ugradnja čelićnih stupića s pločičom (okna, OG)
| kom | 4 |  | 0
ugradnja pločice na hidrante
| kom | 7 |  | 0
IX | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje za cjevovod od PEHD-a (vidi poglavlje 8. Program kontrole i osiguranja kakvoće)
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805 ili jednakovrijedna _____________________.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedna ______________________, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805 ili jednakovrijedna _______________________, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak, dotok vode cca 9 l/s.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 1926.78 |  | 0
2. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 1926.78 |  | 0
3. Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebalo bi odrediti nadležno tijelo.
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 1926.78 |  | 0
4. Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola.
Sve prema zakonu o zaštiti od požara, te važećih podzakonskih akata.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.
| kom | 7 |  | 0
X: | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
2630/10, Dionica D9
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  | 0
| 2630/10, Dionica D9, L =1926,81 m |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| Sveukupno: |  |  | 0

## D10
TROŠKOVNIK
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
Općina Sv. Petar Orehovec
| 2630/10, Dionica D10 |  | dionica D10 | 784.6
|  |  | PEHD 160 | 488
| OPĆE NAPOMENE: |  | PEHD 110 | 297
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI, ili jednakovrijedna ________________.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Općina Sveti Petar Orehovec
2630/10, Dionica D10
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Uređenje gradilišta
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
| komplet | 1 |  | 0
2. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  | 0
3. Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija ( električni i TK kabeli i dr.)
Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno poduzeća i podataka dobivenih probnim iskopima. Podatke treba unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, kao podloge za korištenje prilikom izvođenja te nastavno za naknadno iznalaženje.
Radove iskolčenja trasa podzemnih instalacija i postojećih priključaka izraditi zapisnički uz obavezno prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi Izvoditelj radova.
Tijekom izvedbe radova predhodno provesti probni (ručni) iskop kako bi se izbjegla oštećenja podzemnih instalacija.
Ovom stavkom obuhvaćeno je lociranje i označavanje svih zastupljenih postojećih trasa podzemnih instalacija.
| komplet | 1 |  | 0
4. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza. Točan broj iskopa utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima lociranja i iznalaženja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera i nadležnog distributera.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 2 |  | 0
5. Zaštita ili premještanje postojećih komunalnih instalacija
Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, uvjeta i planova zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog komunalnog poduzeća.
Kod križanja kanala s postojećim instalacijama zaštitu izvesti u kompletu prema traženim uvjetima vlasnika pojedinih instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi jediničnu cijenu zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova.
Potreba izmještanja odnosno dužina izmještanja pojedine instalacije zbog preklapanja trasa ili premalog razmaka utvrdit će se nakon probnog iskopa, odnosno nakon definiranja položaja postojeće instalacije.
Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti i premještanju postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK, voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno križanje po domaćinstvu. Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Obračun po kompletnom zahvatu zaštite, utvrđenom premiještanju i prespajanju pojedine instalacije. Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Obračun prema posebnom ugovoru između investitora i vlasnika instalacija.
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
5.1. Zaštita ili premještanje postojeće NN ili SN mreže HEP-a
| komplet | 2 |  | 0
5.2. Zaštita ili premještanje postojećih TK i SVN instalacija
| komplet | 2 |  | 0
5.3. Zaštita ili premještanje postojećih TK i SVN priključaka
| komplet | 2 |  | 0
6. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
U okviru ove stavke obuhvaćena je i Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji.
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna.
6.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 784.6 |  | 0
6.2. Zasunska okna
| kom | 2 |  | 0
7. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna.
7.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 784.6 |  | 0
7.2. Zasunska okna
| kom | 2 |  | 0
8. Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm
Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa buduće trase magistralnog cjevovoda (građevinski pojas), širine koju odredi nadzorni inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na mjesto koje odredi nadzorni inženjer,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,utovar, istovar i prijevoz na transportnu daljinu do 3.0 km.
Obračunava se po m2 iskrčenog i uređenog terena.
| m2 | 50 |  | 0
9. Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja
Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći samo uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera investitora.
Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora na udaljenost do 10 km.
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport i istovar na udaljenost do 10 km;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
Potrebno je izvršiti rušenje ukupno 4 kom stabala, veličine promjera
Ø 10 - 30 cm
| kom | 2 |  | 0
Ø 30 - 50 cm
| kom | 2 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog kolnika ili bankine prosječne debljine 25 cm.
U jediničnu cijenu potrebno je predvidjeti i odvoz materijala na odlagalište na udaljenost od 15 km.
Obračun po m2
| m2 | 142.07 |  | 0
2. Rušenje cijevnih propusta, kanala, rešetki i kolnih prijelaza uključivo obložni beton i beton za bočna krila propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagalište do 15 km.
2.1. Propust od betonskih cijevi od Ø 50 - 160 cm, uključivo betonska cijev, obložni beton, beton za bočna krila propusta i pripadajući zastor propusta.
| m' | 3 |  | 0
2.2. Rušenje propusta kućnih prilaza širine 2,5 m, prosječne duljine 5 m, uključivo betonska cijev, obložni beton, beton za bočna krila propusta i pripadajući zastor prilaza te odvoz materijala nastalog rušenjem, na odlagalište udaljenosti do 15 km.
Obračun po komadu kućnog prolaza i propusta
makadamskog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
betonskog prilaza i propusta
| kom | 8 |  | 0
asfaltnog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
zemljanog prilaza i propusta
| kom | 4 |  | 0
3. Obnova makadamskog zastora kolnika, bankine i cestovnog jarka u sloju debljine 25 cm s drobljenim kamenom (tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa završnom ispunom frakcije 0-8 mm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, s pravilnim oblikovanjem obnovljene površine, odnosno vraćanje u funkciju prvobitnog stanja. Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju dna i pokosa cestovnog jarka s odgovarajućim uzdužnim padom.
Obračun po m3 obnovlje bankine/makadama
| m3 | 142.07 |  | 0
4. Radovi osiguranja postojećih propusta i kanala stvarne veličine na mjestima križanja s vodovodom, s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko betonskih cijevi (betonski cijevni propusti, kanalizacija i dr.).
Obračun po kom
4.1. betonske cijevi DN 500 mm
| kom | 1 |  | 0
5. Radovi obnove cijevnih propusta i kolnih prijelaza domaćinstvima s nabavom.
5.1.Obnova propusta od betonskih cijevi od Ø 50 - 160 cm s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo betonska cijev, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30) i pripadajući zastor propusta..
Obračun po m'
| m' | 3 |  | 0
5.2. Obnova propusta kućnih prilaza širine 2,5 m, prosječne duljine 5m, s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo podložni, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30), betonske cijevi propusta Ø 50 cm te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
Obračun po komadu pristupnog puta i propusta
makadamskog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
betonskog prilaza i propusta
| kom | 8 |  | 0
asfaltnog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
zemljanog prilaza i propusta
| kom | 4 |  | 0
6. Vertikalna signalizacija
Vađenje i ponovna ugradnja postojećih ili novih (u slučaju oštećenja) prometnih znakova na trasi rova. Obračun po komadu postavljenog znaka. Stavka obuhvaća:
6.1. Vađenje postojećih znakova sa skidanjem postojećih betonskih temelja, te odlaganjem znakova do ponovne ugradbe.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
6.2. Potrebne zemljane radove za ponovnu ugradbu.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
6.3. Izradu betonskog temelja - oslonca prometnog znaka, ponovna ugradba postojećeg znaka.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
6.4. Nabava i montaža novog znaka s jednim čeličnim stupom, Ø 50 mm, sa podnožjem i montažom na betonskom temelju
Obračun po kompletu
| kom | 1 |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod (cca 99%)
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 1075.99 |  | 0
2. Ručni iskop (cca 1%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 11 |  | 0
3. Strojni iskop za zasunska okna i hidrante
Široki iskop građevne jame za zasunska okna i hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.1. hidranti
3.2. okna
| m3 | 50 |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 568.27 |  | 0
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na mjesto unutar gradilišta, odnosno na deponiju
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
5.1. udaljenost do 5 km
| m3 | 646.69 |  | 0
6. Ispitivanje stupnja zbijenosti zemljanog i zamjenskog materijala
Određivanje modula stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče Ø 30 cm. Ispitivanje se vrši na svakom sloju ispune, najmanje za svakih 500 m' dionice, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Trošak oko ispitivanja pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Obračun po uspješno izvršenoj kontroli zbijenosti.
| kom | 2 |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  | 0
2. Izrada pješačkog provizorija
Izrada pješačkog provizorija od drvenog materijla sa zaštitnim rukohvatom za omogućavanje odvijanje pješačkog prometa preko rova za vrijeme radova. Pješački provizorij se višekratno koristi prema potrebi, a nakon završetka radova se demontira i odvozi.
Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
3. Izrada cestovnog provizorija
Izrada cestovnog provizorija od čeličnih ploča za prijelaz vozila preko iskopanog rova sa višekratnom upotrebom (prema potrebi) i odvozom čeličnih ploča nakon završetka radova.
Obračun po komadu izvedenog čeličnog provizorija
| kom | 1 |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak)
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 4 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak frakcije 0 – 4 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvaća izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 56.83 |  | 0
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak) granulacije 0 - 4 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem šljunka ili kamene sipine prirodne granulacije i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-4 mm koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 239.86 |  | 0
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i nogostupa - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge ceste). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 350 |  | 0
4. Zatrpavanje vodovodnog rova materijalom iz iskopa u području zelenog pojasa.
Ovom stavkom obuhvaćeno je zasipavanje vodovodnog rova i izrada nasipa (zaštitnog sloja) kod plitkih dionica vodovodnog rova materijalom iz iskopa do visine min. cca 1 m iznad tjemena cijevi. Zatrpavanja se vrši u slojevima 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijačima zbog sljeganja materijala.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 490.3 |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1. Izrada tipskih armirano - betonskih monolitnih komora
kom 2
Kompletna izvedba zasunskih komora dimenzija i oblika prema tipskim nacrtima od armiranog betona C 25/30 vodonepropusnih svojstava (uz dodatak aditiva). Izrada treba uslijediti prema priloženim nacrtima oplata i armatura u skladu statičkog proračuna.
Na iskopani i isplanirani rov izvodi se betonska podloga (betonom C8/10) debljine 10 cm, na koji se izvodi AB ploča dna te nastavno zidovi i AB pokrovna ploča okna veličine prema pripadnim nacrtima oplate (unutarnja blanjana) betonom C 25/30 armiranih prema planovima armature.
Za prolaz vodovodne cijevi kroz zid potrebno je ugraditi zaštitnu PEHD cijev DN 225 duljine cca 40cm kroz koju će se uvući produktovodna vodovodna cijev. Brtvenje cijevi izvest će se obostranom ugradnjom završne Z brtve.
Unutarnje zidove i dno komore nakon dovršenja i čišćenja premazati dvostrukim duboko penetrirajućim premazom vodonepropusnih svojstava.
U ploči dna izvesti sabirnik procjednih voda veličine 40/40/40 cm.
Ulaz u okno predviđen je korištenjem kompozitnog okruglog poklopca veličine svijetlog otvora Ø C 625 mm ispitnog opterećenja 40 t, a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 33 cm.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava, ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije ploče varenom ljepenkom.
Za zasunske komore izrađena je dokaznica mjera kojom su obuhvaćene sljedeće faze radova:
1.1. Izrada podloge betonom C 12/15
| m3 | 0.4 |  | 0
1.2 Izrada dna okana betonom C 25/30
| m3 | 0.4 |  | 0
1.3 Izrada zidova betonom C 25/30
| m3 | 5 |  | 0
1.4. Izrada i montaža armirano betonskih monolitnih pokrovnih ploča betonom C 25/30
| m3 | 0.8 |  | 0
1.5. Ugradba potrebne armature komore prema iskazu armature:
B500A - šipke
| kg | 360 |  | 0
B500A - mreže
| kg | 300 |  | 0
1.6 Izrada unutarnjeg premaza zidova i stropa vodonepropusnom emulzijom
| m2 | 16 |  | 0
1.7. Izrada dvostrane oplate zidova komore i ulaznog otvora, te oplate pokrovne ploče s poduporama. Stavka obuhvaća izradu oplate otvora za naknadnu ugradbu cijevi kroz betonski zid okna. Pritom se unutarnja oplata zidova izvodi blanjanom oplatom
1.7.1. Unutarnje blanjane oplate
| m2 | 16 |  | 0
1.7.2. Vanjske oplate
| m2 | 40 |  | 0
1.8. Izrada glazure betonom C12/15 na doljnoj polči okna s podom prema sabirniku za vode. Prosječna debljina glazure iznosi 3 cm.
| m3 | 0.1 |  | 0
1.9. Izolacija pokrovne ploče okna od dva sloja bitumena i jednog sloja bitumenizirane ljepenke.
| m2 | 6 |  | 0
1.10 Ugradba kompozitnih okruglih poklopaca s okvirom. Tipski okrugli poklopac ø C 625 mm za ispitno opterečenje 40t.
| kom | 2 |  | 0
1.11.Ugradba ljevanih željeznih stupaljki 3 kom/m visine komore
| kom | 6 |  | 0
1.12. Izrada oslonaca za armature u oknima dimenzija 0,3x0,3x0,3 betonom C25/30
| kom | 2 |  | 0
1.13. Ugradba zaštitne PEHD cijevi za prolaz produktovodne vodovodne cijevi kroz zid okna
1.13.1 Ugradba zaštitne PEHD DN 225, l= 450 mm cijevi za prolaz produktovodne vodovodne cijevi
| kom | 4 |  | 0
1.14. Ugradba završne Z brtve (2 kom po prolazu kroz zid).
1.14.1. završna Z brtva za zaštitnu PEHD cijev DN 225 mm i produktovodnu cijev PEHD DN 160
| kom | 2 |  | 0
1.14.2. završna Z brtva za zaštitnu PEHD cijev DN 225 mm i produktovodnu cijev PEHD DN 110
| kom | 6 |  | 0
2 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja nadzemnih hidranata i odzračne garniture, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta.
Potrebno je izvesti 5 nadzemnih hidranata za koji je potrebno izvesti sljedeće radove:
2.1. Izrada betonske podloge kod nadzemnih hidranata od betona C 12/15 (0,1 m3/hidrantu).
kom 5
| m3 | 0.5 |  | 0
2.2. Izrada betonskog ukrućenja betonom C 16/20 (0,1 m3/hidrantu) oslonaca zasuna i nadzemnog hidranata koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda
kom 5
| m3 | 0.5 |  | 0
2.3. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanih hidranata.
kom 5
| kom | 5 |  | 0
2.4. Opločenje prilaznih staza nadzemnih hidranta.
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 5 nadzemnih hidranata.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 10 |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.5 |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 4 |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 30 |  | 0
3 . Izvedba oslonaca i opločenja odzračnih garnitura, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu odzračne garniture.
Potrebno je izvesti 2 odzračne garniture za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
3.1. Izrada betonske podloge kod odzračne garniture od betona C 12/15 (0,10 m3/odzračnoj garnituri).
kom 2
| m3 | 0.2 |  | 0
3.2. Izrada betonskog ukrućenja betonom C 16/20 (0,2 m3/odzračnoj garnituri) oslonaca odzračne garniture koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda
kom 2
| m3 | 0.4 |  | 0
3.3. Nabava, transport i ugradba betonske cijevi DN 400 mm kao zaštita ugradbenih garnitura, duljine 1.5 m
| kom | 2 |  | 0
3.4. Opločenje i zaštita odzračnih garnitura.
Nabava, trnsport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 10 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 2 odzračne garniture.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 2 |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.2 |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 0.8 |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 8 |  | 0
4. Nabava, transport i ugradba spojnice (tip-a) za ubetoniravanje za priključenja PES zaštitne cijevi na betonsko okno.
Sastoji se od cijevi s površinom posutom pijeskom i s trakom od terolita. Predviđena je upotreba spojnica za zid debljine 25 cm.
spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=376 mm, ∅u=360 mm, s= 8 mm, SN 5000 N/m2
| kom | 2 |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, fazonski komadi, armature i spojni materijal moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda te moraju biti predviđene za pitku vodu.
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Uz nabavljenu robu (materijal) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-tehničku dokumentaciju proizvođača s uputama za montažu, na hrvatskom jeziku
-izjavu proizvođača o sukladnosti kojom dokazuje da tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju traženim specifikacijama
- potvrdu o sukladnosti od strane neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete sukladno odgovarajućim HRN i EU normama
- garancijske listove
- Analitičko izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da isporučena roba ispunjava uvjete:
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 48/2008) kao i zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008)
Pri ugradnji materijala, izvođač je obvezan pridržavati se uputa proizvođača.
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i pojedinačnih prirubnica sa priključnim mjerama i bušenjem prirubnica prema istim standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim tlakovima.
Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala (armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata uključiti i cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloške i sl.), te gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućim radnom tlakovima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW ili jednakovrijadna ________________________. Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 160 i PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi do nazivnog promjera DN 400, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala) i SN 100 000 N/m2 (hidraulička bušenja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna ______________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN EN 545 ili jednakovrijedna ______________________) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2 ili jednakovrijedna ____________________).
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
ARMATURE
VI.I. ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, kao HAWLE, ERHARD, MIV ili odgovarajuće kvalitete, sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedna __________________ u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Dimenzije prirubnica za PN 10 prema HRN EN 1902-2 ili jednakovrijedna __________________.
Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074, DIN 3230 za pitku vodu ili jednakovrijedna ____________________ i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 10 (16) prema HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedna ___________________, ispitane i usuglašene za ventile prema HRN EN 12266 ili jednakovrijedna __________________.
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 16 bara sve prema DIN - u 3222 ili jednakovrijedna _____________________.
AUTOMATSKI ODZRAČNO -DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu armatura i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
U jediničnoj cijeni treba uključiti i prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme, te provjeru ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome.
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedna ________________________ sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Većim dijelom trasa cjevovoda polaže se unutar cestovnog pojasa tako da je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, u skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
1.1. DN 160 mm; PN 10 bara; SRD 17
| m´ | 488 |  | 0
1.2. DN 110 mm; PN 10 bara; SRD 17
| m´ | 297 |  | 0
1.3. elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 160 mm, PN 10 bara
| kom | 41 |  | 0
1.4. elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 25 |  | 0
2. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD spojnih elemenata visoke gustoće za opskrbu vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003), ili jednakovrijedna ____________________, certifikat DVGW-a.
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukrućenjima radi stabilnosti cjevovoda.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD spojnih elemenata.
Postupak spajanja varenjem izvesti prema uputama isporučitelja cijevi elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom.
Obračun po kom. kompletno montiranog i ugađenog PEHD fazonskog komada PE 100, po promjeru:
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SRD 17
2.1. α= 30⁰,
| kom | 2 |  | 0
2.2. α=15⁰,
| kom | 2 |  | 0
3. Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza (vidi prilog 14) za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.
Armature i fazonski komadi
ZO 37
3.1. T komad
DN 150 / DN 100
| kom | 1 |  | 0
3.2. EV zasun prirubnički kratki, PN 10
Nudi se:
DN 150
| kom | 1 |  | 0
3.3. EV zasun prirubnički kratki, PN 10
Nudi se:
DN 100
| kom | 2 |  | 0
3.4. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 160/DN150
| kom | 1 |  | 0
3.5. FFR komad
DN 150/100
| kom | 1 |  | 0
3.6. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 2 |  | 0
3.7. ugradbena garnitura za zasun
| kom | 3 |  | 0
3.8. ulična kapa za teleskopsku ugradbenu garnituru za zasun
| kom | 3 |  | 0
ZO 38
3.9. T komad
DN 100 / DN 100
| kom | 1 |  | 0
3.10. EV zasun prirubnički kratki, PN 10
Nudi se:
DN 100
| kom | 3 |  | 0
3.11. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 3 |  | 0
3.12. ugradbena garnitura za zasun
| kom | 3 |  | 0
3.13. ulična kapa za teleskopsku ugradbenu garnituru za zasun
| kom | 3 |  | 0
4. Nabava, dobava i ugradnja nadzemnih hidranata veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (5 komada), s lomljivim stupom PN-10, prema DIN-u 3222 ili jednakovrijedan _____________________, barokna izvedba.
4.1. Nadzemni hidrant
kao MIV Tip Barok
Ø100 mm, h=1,5 m
| kom | 5 |  | 0
4.2. Spojnica PEHD/N.L. DN 160/150, PN 10 bara
kao Hawle sistem 2000
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
| kom | 6 |  | 0
4.3. Spojnica PEHD/N.L. DN 110/100, PN 10 bara
kao Hawle sistem 2000
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
| kom | 8 |  | 0
4.4. T komad DN 150/100 mm, PN 10 bara
| kom | 3 |  | 0
4.5. T komad DN 100/100 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
4.6. EV zasun (kratki)
Nudi se:
DN 100
| kom | 5 |  | 0
4.7. N komad
DN 100
| kom | 7 |  | 0
4.8. Ugradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 5 |  | 0
4.9. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 5 |  | 0
4.10. PEHD cijev
DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l= 1000 mm
| kom | 5 |  | 0
4.11. FF komad DN 100 mm, L=100 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
4.12. FF komad DN 100 mm, L=600 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
4.13. FF komad DN 100 mm, L=800 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
4.14. FF komad DN 100 mm, L=1000 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
5. Odzračno - dozračne garniture DN 80 mm.
Nabava, dobava i ugradnja odzračno - dozračne garnitura. U stavku je uključen sav potreban pribor za ugradnju i pripadne ulične kape za odzračno - dozračne garniturue (kom 19).
Armature i fazonski komadi (komada)
5.1. Spojnica PEHD/N.L. DN 160/150, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
5.2. Spojnica PEHD/N.L. DN 110/100, PN 10 bara
| kom | 6 |  | 0
5.3. T komad DN 150/80 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
5.4. T komad DN 100/80 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
5.5. Q komad DN 80 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
5.6. N komad DN 80 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
5.7. Odzračno-dozračna garnitura DN 80
kao Hawle
| kom | 2 |  | 0
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
5.8. Nosač i cestovna kapa za odzračno-dozračnu garnituru
kao Hawle
| kom | 2 |  | 0
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
5.9. PEHD cijev DN 80 mm, duljina prema lokalnim uvjetima L=1000 mm
| kom | 2 |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI
1. Križanja projektiranog cjevovoda s nerazvrstanom prometnicom (1x). Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi nazivnog promjera DN 350, nazivne krutosti SN 5000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna _____________________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Obračun po m΄ ugrađene zaštitna poliesterske cijevi DN 350 (∅v=376 mm, ∅u=360 mm, s=8 mm), prekopom prometnice za produktnu cijev PEHD DN 160.
1.1. prekop prometnice - dionica D10, prijelaz C62
| m' | 12 |  | 0
1.2. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 110 (1 segment po prstenu)
| kom | 7 |  | 0
1.3. Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi (PEHD DN110mm/poliesterske cijevi DN 350 mm).
| kom | 2 |  | 0
2. Križanja projektiranog cjevovoda i nerazvrstanim prometnicama (1x). Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350.
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi nazivnog promjera DN 350 i pripadnih spojnica za spajanje cijevi, nazivne krutosti SN 5000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna _______________________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Obračun po m΄ ugrađene zaštitna poliesterske cijevi DN 350 mm (∅v=376 mm,∅u=360 mm, s=8 mm), prekopom prometnice ili vodotoka za produktnu PEHD DN 110 cijev.
2.1. prekop prometnice - dionica D10, C63
| m' | 4 |  | 0
2.2. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 110 (1 segment po prstenu)
| kom | 3 |  | 0
2.3. Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi(PEHD DN110mm/poliesterske cijevi DN 350 mm).
| kom | 2 |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO: |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI
1. Izrada geotehničkog izvješća – elaborata geomehaničkog ispitivanja o zbijenosti posteljice i zone pokrova zamjenskog materijala oko cijevi od oblozrnatog materijala frakcije 0-32 mm.
Predviđena je izrada 3 kom ispitivanja zbijenosti
| kom | 3 |  | 0
2. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 784.6 |  | 0
3. Označavanje zasunskih okana, odzračnih garnitura i nadzemnih hidranata na trasi cjevovoda
Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda pomoću pločica ugrađenih na objekte (hidranti) i na željezne stupiće visine 2,5 m (okna). Označavanje izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa i nabava, transport željeznih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog materijala za označavanje.
Obračun po komadu izvršenih radova na označavanju.
ugradnja čelićnih stupića s pločičom (okna, OG)
| kom | 4 |  | 0
ugradnja pločice na hidrante
| kom | 5 |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje za cjevovod od PEHD-a (vidi poglavlje 8. Program kontrole i osiguranja kakvoće)
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805 ili jednakovrijedna _____________________.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedna ______________________, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805 ili jednakovrijedna _______________________, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak, dotok vode cca 9 l/s.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 784.6 |  | 0
2. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 784.6 |  | 0
3. Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebalo bi odrediti nadležno tijelo.
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 784.6 |  | 0
4. Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola.
Sve prema zakonu o zaštiti od požara, te važećih podzakonskih akata.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.
| kom | 5 |  | 0
IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
2630/10, Dionica D10
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  | 0
| 2630/10, Dionica D10, L = 784,60 m |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| Sveukupno: |  |  | 0

## D10.1
TROŠKOVNIK
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
Općina Sv. Petar Orehovec
| 2630/10, Dionica D10.1 |  | dionica D10.1 | 265.39
| OPĆE NAPOMENE: |  | PEHD 110 | 265.39
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI, ili jednakovrijedna ________________.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Općina Sveti Petar Orehovec
2630/10, Dionica D10.1
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Uređenje gradilišta
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
| komplet | 1 |  | 0
2. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  | 0
3. Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija ( električni i TK kabeli i dr.)
Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno poduzeća i podataka dobivenih probnim iskopima. Podatke treba unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, kao podloge za korištenje prilikom izvođenja te nastavno za naknadno iznalaženje.
Radove iskolčenja trasa podzemnih instalacija i postojećih priključaka izraditi zapisnički uz obavezno prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi Izvoditelj radova.
Tijekom izvedbe radova predhodno provesti probni (ručni) iskop kako bi se izbjegla oštećenja podzemnih instalacija.
Ovom stavkom obuhvaćeno je lociranje i označavanje svih zastupljenih postojećih trasa podzemnih instalacija.
| komplet | 1 |  | 0
4. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza. Točan broj iskopa utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima lociranja i iznalaženja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera i nadležnog distributera.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 2 |  | 0
5. Zaštita ili premještanje postojećih komunalnih instalacija
Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, uvjeta i planova zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog komunalnog poduzeća.
Kod križanja kanala s postojećim instalacijama zaštitu izvesti u kompletu prema traženim uvjetima vlasnika pojedinih instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi jediničnu cijenu zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova.
Potreba izmještanja odnosno dužina izmještanja pojedine instalacije zbog preklapanja trasa ili premalog razmaka utvrdit će se nakon probnog iskopa, odnosno nakon definiranja položaja postojeće instalacije.
Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti i premještanju postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK, voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno križanje po domaćinstvu. Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Obračun po kompletnom zahvatu zaštite, utvrđenom premiještanju i prespajanju pojedine instalacije. Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Obračun prema posebnom ugovoru između investitora i vlasnika instalacija.
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
5.1. Zaštita ili premještanje postojeće NN ili SN mreže HEP-a
| komplet | 1 |  | 0
5.2. Zaštita ili premještanje postojećih TK i SVN instalacija
| komplet | 1 |  | 0
5.3. Zaštita ili premještanje postojećih TK i SVN priključaka
| komplet | 1 |  | 0
6. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
U okviru ove stavke obuhvaćena je i Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji.
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna.
6.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 265.39 |  | 0
7. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna.
7.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 265.39 |  | 0
8. Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm
Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa buduće trase magistralnog cjevovoda (građevinski pojas), širine koju odredi nadzorni inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na mjesto koje odredi nadzorni inženjer,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,utovar, istovar i prijevoz na transportnu daljinu do 3.0 km.
Obračunava se po m2 iskrčenog i uređenog terena.
| m2 | 30 |  | 0
9. Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja
Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći samo uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera investitora.
Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora na udaljenost do 10 km.
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport i istovar na udaljenost do 10 km;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
Potrebno je izvršiti rušenje ukupno 2 kom stabala, veličine promjera
Ø 10 - 30 cm
| kom | 1 |  | 0
Ø 30 - 50 cm
| kom | 1 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 8,0 cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i podužnih trasa rova vodovoda
Obračun po m'
| m' | 6 |  | 0
2. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika stvarne debljine.
U jediničnu cijenu potrebno je predvidjeti i odvoz materijala na odlagalište na udaljenost od 15 km.
Obračun po m3
| m3 | 0.5 |  | 0
3. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog kolnika ili bankine prosječne debljine 25 cm.
U jediničnu cijenu potrebno je predvidjeti i odvoz materijala na odlagalište na udaljenost od 15 km.
Obračun po m2
| m2 | 40.3 |  | 0
4. Rušenje cijevnih propusta, kanala, rešetki i kolnih prijelaza uključivo obložni beton i beton za bočna krila propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagalište do 15 km.
4.1. Rušenje propusta kućnih prilaza širine 2,5 m, prosječne duljine 5 m, uključivo betonska cijev, obložni beton, beton za bočna krila propusta i pripadajući zastor prilaza te odvoz materijala nastalog rušenjem, na odlagalište udaljenosti do 15 km.
Obračun po komadu kućnog prolaza i propusta
betonskog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
zemljanog prilaza i propusta
| kom | 2 |  | 0
5. Obnova kolničke konstrukcije
Nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u slojevima do 30 cm do visine postojećeg tamponskog sloja, potrebno je podtlo zbiti na zbijenost od Me = 40 MN/m2, a tamponski sloj obnoviti i sabiti na modul zbijenosti od Me = 80 MN/m2 prema važećim propisima vidi normalan poprečni profil. Debljina tamponskog sloja iznosi min. 40 cm u zbijenom stanju, te ga u slojevima nanašati i dobro nabiti, tako da se postigne traženi modul zbijenosti i da se spriječi eventualno naknadno slijeganje. Sloj cementne stabilizacije (CNS) i bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajući sloj HS nanose se nastavno ručno i dobro se uvaljaju -na traženi modul kompresije Me = 100 MN/m2.
Stavka uključuje obnovu oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta i obnovu cestovnih jarka u punom profilu kako ne bi došlo do poremećaja odvodnje oborinskih voda sa ceste i okolnog terena. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko zasunskih okana.
5.1. Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika debljine 40 cm s pripadajućim proširenjima
Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-64mm s ispunom frakcije 4-16mm - 30%
Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti:Me > 80 MN/m2
Prema situaciji i poprečnim profilima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
| m3 | 1.4 |  | 0
5.2. Izrada cementnog nosivog sloja od drobljenog kamena stabiliziranog cementom (CNS).
Debljina sloja 20 cm (C 16/20) u širini rova s pripadajućim proširenjima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i njegu betona, te ispitivanje tlačne čvrstoće izvedene betonske stabilizacije, te pribavljanje atesta.
Preko tamponskog sloja koji mora biti uvaljan i profiliran s točnošću ± 1 cm izvrši se razastiranje svježe mješavine kamena i cementa koja je prethodno spravljena. Svježu masu treba treba razastrti u sloju potrebne visine da se poslije izvedenog valjanja dobije debljina 20 cm. Zbijanje pločastim vibratorima ( bolje vibracionim valjcima). Završno valjanje izvršiti glatkim valjcima. Gotova cementna stabilizacija mora se najmanje 7 dana vlažiti, kako bi se spriječilo isušenje, odnosno pokriti ako se očekuje mraz.
Sloj cementne stabilizacije izraditi na čitavoj širini rova cjevovoda.
Obračun po m3 izvedene cementne stabilizacije.
| m3 | 0.9 |  | 0
5.3. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (kamen iz grupe karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala od , prijevoz, opremu i sve što je potrebnmo za dovršenje rada.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja
BNS 22 debljine 6 cm
| m2 | 6 |  | 0
5.4. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za zastor na principu asfalt-betona, habajući sloj (grupa karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.Prema situaciji i poprečnim profilima.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog habajućeg sloja.
HS - AS 11 debljine 4 cm
| m2 | 6 |  | 0
5.5. Obnova makadamskog zastora kolnika, bankine i cestovnog jarka u sloju debljine 25 cm s drobljenim kamenom (tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa završnom ispunom frakcije 0-8 mm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, s pravilnim oblikovanjem obnovljene površine, odnosno vraćanje u funkciju prvobitnog stanja. Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju dna i pokosa cestovnog jarka s odgovarajućim uzdužnim padom.
Obračun po m3 obnovlje bankine/makadama
| m3 | 40.3 |  | 0
6. Radovi osiguranja postojećih propusta i kanala stvarne veličine na mjestima križanja s vodovodom, s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko betonskih cijevi (betonski cijevni propusti, kanalizacija i dr.).
Obračun po kom
6.1. betonske cijevi DN 1000 mm
| kom | 1 |  | 0
7. Radovi obnove cijevnih propusta i kolnih prijelaza domaćinstvima s nabavom.
7.1. Obnova propusta kućnih prilaza širine 2,5 m, prosječne duljine 5m, s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo podložni, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30), betonske cijevi propusta Ø 50 cm te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
Obračun po komadu pristupnog puta i propusta
betonskog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
zemljanog prilaza i propusta
| kom | 2 |  | 0
8. Vertikalna signalizacija
Vađenje i ponovna ugradnja postojećih ili novih (u slučaju oštećenja) prometnih znakova na trasi rova. Obračun po komadu postavljenog znaka. Stavka obuhvaća:
8.1. Vađenje postojećih znakova sa skidanjem postojećih betonskih temelja, te odlaganjem znakova do ponovne ugradbe.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
8.2. Potrebne zemljane radove za ponovnu ugradbu.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
8.3. Izradu betonskog temelja - oslonca prometnog znaka, ponovna ugradba postojećeg znaka.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
8.4. Nabava i montaža novog znaka s jednim čeličnim stupom, Ø 50 mm, sa podnožjem i montažom na betonskom temelju
Obračun po kompletu
| kom | 1 |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod (cca 99%)
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 302.27 |  | 0
2. Ručni iskop (cca 1%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 3 |  | 0
3. Strojni iskop za zasunska okna i hidrante
Široki iskop građevne jame za zasunska okna i hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.1. hidranti
3.2. okna
| m3 | 4 |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 161.21 |  | 0
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na mjesto unutar gradilišta, odnosno na deponiju
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
5.1. udaljenost do 5 km
| m3 | 169.66 |  | 0
6. Ispitivanje stupnja zbijenosti zemljanog i zamjenskog materijala
Određivanje modula stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče Ø 30 cm. Ispitivanje se vrši na svakom sloju ispune, najmanje za svakih 500 m' dionice, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Trošak oko ispitivanja pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Obračun po uspješno izvršenoj kontroli zbijenosti.
| kom | 1 |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  | 0
2. Izrada pješačkog provizorija
Izrada pješačkog provizorija od drvenog materijla sa zaštitnim rukohvatom za omogućavanje odvijanje pješačkog prometa preko rova za vrijeme radova. Pješački provizorij se višekratno koristi prema potrebi, a nakon završetka radova se demontira i odvozi.
Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
3. Izrada cestovnog provizorija
Izrada cestovnog provizorija od čeličnih ploča za prijelaz vozila preko iskopanog rova sa višekratnom upotrebom (prema potrebi) i odvozom čeličnih ploča nakon završetka radova.
Obračun po komadu izvedenog čeličnog provizorija
| kom | 1 |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak)
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 4 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak frakcije 0 – 4 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvaća izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 16.12 |  | 0
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak) granulacije 0 - 4 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem šljunka ili kamene sipine prirodne granulacije i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-4 mm koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 63.54 |  | 0
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i nogostupa - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge ceste). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 90 |  | 0
4. Zatrpavanje vodovodnog rova materijalom iz iskopa u području zelenog pojasa.
Ovom stavkom obuhvaćeno je zasipavanje vodovodnog rova i izrada nasipa (zaštitnog sloja) kod plitkih dionica vodovodnog rova materijalom iz iskopa do visine min. cca 1 m iznad tjemena cijevi. Zatrpavanja se vrši u slojevima 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijačima zbog sljeganja materijala.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 139.61 |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja nadzemnih hidranata i odzračne garniture, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta.
Potrebno je izvesti 2 nadzemna hidranta za koji je potrebno izvesti sljedeće radove:
1.1. Izrada betonske podloge kod nadzemnih hidranata od betona C 12/15 (0,1 m3/hidrantu).
kom 2
| m3 | 0.2 |  | 0
1.2. Izrada betonskog ukrućenja betonom C 16/20 (0,1 m3/hidrantu) oslonaca zasuna i nadzemnog hidranata koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda
kom 2
| m3 | 0.2 |  | 0
1.3. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanih hidranata.
kom 2
| kom | 2 |  | 0
1.4. Opločenje prilaznih staza nadzemnih hidranta.
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 2 nadzemna hidranta.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 4 |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.2 |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 1.6 |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 12 |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, fazonski komadi, armature i spojni materijal moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda te moraju biti predviđene za pitku vodu.
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Uz nabavljenu robu (materijal) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-tehničku dokumentaciju proizvođača s uputama za montažu, na hrvatskom jeziku
-izjavu proizvođača o sukladnosti kojom dokazuje da tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju traženim specifikacijama
- potvrdu o sukladnosti od strane neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete sukladno odgovarajućim HRN i EU normama
- garancijske listove
- Analitičko izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da isporučena roba ispunjava uvjete:
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 48/2008) kao i zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008)
Pri ugradnji materijala, izvođač je obvezan pridržavati se uputa proizvođača.
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i pojedinačnih prirubnica sa priključnim mjerama i bušenjem prirubnica prema istim standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim tlakovima.
Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala (armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata uključiti i cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloške i sl.), te gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućim radnom tlakovima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW ili jednakovrijadna ________________________. Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 160 i PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi do nazivnog promjera DN 400, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala) i SN 100 000 N/m2 (hidraulička bušenja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna ______________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN EN 545 ili jednakovrijedna ______________________) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2 ili jednakovrijedna ____________________).
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
ARMATURE
VI.I. ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, kao HAWLE, ERHARD, MIV ili odgovarajuće kvalitete, sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedna __________________ u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Dimenzije prirubnica za PN 10 prema HRN EN 1902-2 ili jednakovrijedna __________________.
Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074, DIN 3230 za pitku vodu ili jednakovrijedna ____________________ i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 10 (16) prema HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedna ___________________, ispitane i usuglašene za ventile prema HRN EN 12266 ili jednakovrijedna __________________.
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 16 bara sve prema DIN - u 3222 ili jednakovrijedna _____________________.
AUTOMATSKI ODZRAČNO -DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu armatura i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
U jediničnoj cijeni treba uključiti i prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme, te provjeru ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome.
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedna ________________________ sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Većim dijelom trasa cjevovoda polaže se unutar cestovnog pojasa tako da je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, u skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
1.1. DN 110 mm; PN 10 bara; SRD 17
| m´ | 265.39 |  | 0
1.2. elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 23 |  | 0
2. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD spojnih elemenata visoke gustoće za opskrbu vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003), ili jednakovrijedna ____________________, certifikat DVGW-a.
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukrućenjima radi stabilnosti cjevovoda.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD spojnih elemenata.
Postupak spajanja varenjem izvesti prema uputama isporučitelja cijevi elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom.
Obračun po kom. kompletno montiranog i ugađenog PEHD fazonskog komada PE 100, po promjeru:
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SRD 17
2.1. α= 45⁰,
| kom | 2 |  | 0
3. Nabava, dobava i ugradnja nadzemnih hidranata veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (2 komada), s lomljivim stupom PN-10, prema DIN-u 3222 ili jednakovrijedan _____________________, barokna izvedba.
3.1. Nadzemni hidrant
kao MIV Tip Barok
Ø100 mm, h=1,5 m
| kom | 2 |  | 0
3.2. Spojnica PEHD/N.L. DN 110/100, PN 10 bara
kao Hawle sistem 2000
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
| kom | 8 |  | 0
3.3. T komad DN 100/100 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
3.4. EV zasun (kratki)
Nudi se:
DN 100
| kom | 2 |  | 0
3.5. X komad DN 100 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
3.6. N komad
DN 100
| kom | 2 |  | 0
3.7. Ugradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 2 |  | 0
3.8. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 2 |  | 0
3.9. PEHD cijev
DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l= 1000 mm
| kom | 2 |  | 0
3.10. FF komad DN 100 mm, L=800 mm, PN 10 bara
| kom | 2 |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
401
VIII. | POSEBNI OBJEKTI
3. Križanja projektiranog cjevovoda lokalnim prometnicama (1x). Križanje se izvodi hidrauličkim bušenjem i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350
potrebno je izvesti:
1 križanja lokalnih/županijskih cesta
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi nazivnog promjera DN 350, nazivne krutosti SN 5000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna _______________________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Pritom je izvođenje predviđeno primjenom hidrauličkog bušenja i ugradbe poliesterskih zaštitnih cijevi DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm. Spojevi zaštitnih cijevi izvode se pomoću pripadnih GFUP spojnica.
U navedene prethodno ugrađene zaštitne cijevi uvlačile bi se produktne - vodovodne cijevi PEHD DN 160 opremljene klizačima na svakih 2,0 m.
Stavka obuhvaća:
3.1. Dovoz, montažu, višekratno korištenje, demontažu i odvoz sve potrebne opreme za provedbu hidrauličkog bušenja ispod državne i županijske ceste i uvlačenja poliesterske zaštitne cijevi DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm.
| kom | 1 |  | 0
3.2. Iskop građevne jame i postavljanje opreme za hidrauličko bušenje i utiskivanje zaštitne cijevi i opreme za kontrolu nivelete. Odlaganje iskopa u stranu, te ponovno zasipavanje nakon završetka radova sa svim pripremnim i završnim radovima. Tlocrtne dimenzije građevne jame usklađuje izvođač radova prema raspoloživoj tehnologiji min. 3,0x6,0x3,0 m. Potrebna visina od dna jame do osi zaštitne cijevi iznosi cca 1,0 m kako bi se omogućilo postavljanje opreme, te zavarivanje pojedinih dijelova cjevovoda. Stavka obuhvaća i potrebno razupiranje građevne jame, odnosno povećani iskop koji isključuje mogućnost urušavanja pokosa.
Obračun po m³ iskopa i naknadnog zatrpavanja.
| m3 | 54 |  | 0
3.3. Izrada armirano betonskih uporišta betonom C 25/30 u količini (10 m³/uporišta) bušače garniture uključivo potrebna oplata, te nabave i ugradbe betona i potrebne armature.
Obračun po izvedenom uporištu
| kom | 1 |  | 0
3.4. Nabava i ugradba poliesterskih zaštitnih cijevi postupkom hidrauličkog bušenja i potiskivanja u propisanom padu prema uzdužnom profilu.
Obračun po m΄ bezrovno ugrađene ugrađene poliesterske DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm za produktnu PEHD cijev.
3.5. prolaz ispod lokalne ceste L26058-dionica D10.1,C15
| m' | 9 |  | 0
3.6. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 110 (1 segment po prstenu)
| kom | 4 |  | 0
3.7. Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi(PEHD DN110mm/poliesterske cijevi DN 350 mm).
| kom | 2 |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO: |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI
1. Izrada geotehničkog izvješća –elaborata geomehaničkog ispitivanja o zbijenosti posteljice i zone pokrova zamjenskog materijala oko cijevi od oblozrnatog materijala frakcije 0-32 mm.
Predviđena je izrada 1 kom ispitivanja zbijenosti
| kom | 1 |  | 0
2. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 265.39 |  | 0
3. Označavanje zasunskih okana i nadzemnih hidranata na trasi cjevovoda
Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda pomoću pločica ugrađenih na objekte (hidranti) i na željezne stupiće visine 2,5 m (okna). Označavanje izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa i nabava, transport željeznih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog materijala za označavanje.
Obračun po komadu izvršenih radova na označavanju.
ugradnja pločice na hidrante
| kom | 2 |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje za cjevovod od PEHD-a (vidi poglavlje 8. Program kontrole i osiguranja kakvoće)
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805 ili jednakovrijedna _____________________.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedna ______________________, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805 ili jednakovrijedna _______________________, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak, dotok vode cca 9 l/s.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 265.39 |  | 0
2. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 265.39 |  | 0
3. Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebalo bi odrediti nadležno tijelo.
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 265.39 |  | 0
4. Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola.
Sve prema zakonu o zaštiti od požara, te važećih podzakonskih akata.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.
| kom | 2 |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
2630/10, Dionica D10.1
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  | 0
| 2630/10, Dionica D10.1, L =265,39 m |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| Sveukupno: |  |  | 0

## D10.2
TROŠKOVNIK
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
Općina Sv. Petar Orehovec
| 2630/10, Dionica D10.2 |  | dionica D10.2 | 82.81
| OPĆE NAPOMENE: |  | PEHD 110 | 82.81
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI, ili jednakovrijedna ________________.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Općina Sveti Petar Orehovec
2630/10, Dionica D10.2
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Uređenje gradilišta
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
| komplet | 1 |  | 0
2. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  | 0
3. Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija ( električni i TK kabeli i dr.)
Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno poduzeća i podataka dobivenih probnim iskopima. Podatke treba unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, kao podloge za korištenje prilikom izvođenja te nastavno za naknadno iznalaženje.
Radove iskolčenja trasa podzemnih instalacija i postojećih priključaka izraditi zapisnički uz obavezno prisustvo predstavnika nadležnih komunalnih poduzeća.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi Izvoditelj radova.
Tijekom izvedbe radova predhodno provesti probni (ručni) iskop kako bi se izbjegla oštećenja podzemnih instalacija.
Ovom stavkom obuhvaćeno je lociranje i označavanje svih zastupljenih postojećih trasa podzemnih instalacija.
| komplet | 1 |  | 0
4. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza. Točan broj iskopa utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima lociranja i iznalaženja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera i nadležnog distributera.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 1 |  | 0
5. Zaštita ili premještanje postojećih komunalnih instalacija
Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, uvjeta i planova zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog komunalnog poduzeća.
Kod križanja kanala s postojećim instalacijama zaštitu izvesti u kompletu prema traženim uvjetima vlasnika pojedinih instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi jediničnu cijenu zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova.
Potreba izmještanja odnosno dužina izmještanja pojedine instalacije zbog preklapanja trasa ili premalog razmaka utvrdit će se nakon probnog iskopa, odnosno nakon definiranja položaja postojeće instalacije.
Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti i premještanju postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK, voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno križanje po domaćinstvu. Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Obračun po kompletnom zahvatu zaštite, utvrđenom premiještanju i prespajanju pojedine instalacije. Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Obračun prema posebnom ugovoru između investitora i vlasnika instalacija.
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
5.1. Zaštita ili premještanje postojeće NN ili SN mreže HEP-a
| komplet | 1 |  | 0
5.2. Zaštita ili premještanje postojećih TK i SVN instalacija
| komplet | 1 |  | 0
5.3. Zaštita ili premještanje postojećih TK i SVN priključaka
| komplet | 1 |  | 0
6. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
U okviru ove stavke obuhvaćena je i Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji.
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna.
6.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 82.81 |  | 0
7. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna.
7.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 82.81 |  | 0
8. Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm
Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa buduće trase magistralnog cjevovoda (građevinski pojas), širine koju odredi nadzorni inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na mjesto koje odredi nadzorni inženjer,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,utovar, istovar i prijevoz na transportnu daljinu do 3.0 km.
Obračunava se po m2 iskrčenog i uređenog terena.
| m2 | 30 |  | 0
9. Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja
Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći samo uz prethodnu suglasnost nadzornog inženjera investitora.
Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na mjesto koje odredi nadzorni inženjer investitora na udaljenost do 10 km.
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport i istovar na udaljenost do 10 km;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
Potrebno je izvršiti rušenje ukupno 2 kom stabala, veličine promjera
Ø 10 - 30 cm
| kom | 1 |  | 0
Ø 30 - 50 cm
| kom | 1 |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 8,0 cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i podužnih trasa rova vodovoda
Obračun po m'
| m' | 6 |  | 0
2. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika stvarne debljine.
U jediničnu cijenu potrebno je predvidjeti i odvoz materijala na odlagalište na udaljenost od 15 km.
Obračun po m3
| m3 | 0.5 |  | 0
3. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg makadamskog kolnika ili bankine prosječne debljine 25 cm.
U jediničnu cijenu potrebno je predvidjeti i odvoz materijala na odlagalište na udaljenost od 15 km.
Obračun po m2
| m2 | 13.26 |  | 0
4. Rušenje cijevnih propusta, kanala, rešetki i kolnih prijelaza uključivo obložni beton i beton za bočna krila propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagalište do 15 km.
4.1. Rušenje propusta kućnih prilaza širine 2,5 m, prosječne duljine 5 m, uključivo betonska cijev, obložni beton, beton za bočna krila propusta i pripadajući zastor prilaza te odvoz materijala nastalog rušenjem, na odlagalište udaljenosti do 15 km.
Obračun po komadu kućnog prolaza i propusta
betonskog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
zemljanog prilaza i propusta
| kom | 2 |  | 0
5. Obnova kolničke konstrukcije
Nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u slojevima do 30 cm do visine postojećeg tamponskog sloja, potrebno je podtlo zbiti na zbijenost od Me = 40 MN/m2, a tamponski sloj obnoviti i sabiti na modul zbijenosti od Me = 80 MN/m2 prema važećim propisima vidi normalan poprečni profil. Debljina tamponskog sloja iznosi min. 40 cm u zbijenom stanju, te ga u slojevima nanašati i dobro nabiti, tako da se postigne traženi modul zbijenosti i da se spriječi eventualno naknadno slijeganje. Sloj cementne stabilizacije (CNS) i bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajući sloj HS nanose se nastavno ručno i dobro se uvaljaju -na traženi modul kompresije Me = 100 MN/m2.
Stavka uključuje obnovu oštećene bankine odgovarajućim kamenim materijalom sa ručnim planiranjem na visinu ruba asfalta i obnovu cestovnih jarka u punom profilu kako ne bi došlo do poremećaja odvodnje oborinskih voda sa ceste i okolnog terena. Posebno obratiti pozornost na kvalitetu zbijenosti oko zasunskih okana.
5.1. Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika debljine 40 cm s pripadajućim proširenjima
Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-64mm s ispunom frakcije 4-16mm - 30%
Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti:Me > 80 MN/m2
Prema situaciji i poprečnim profilima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
| m3 | 1.4 |  | 0
5.2. Izrada cementnog nosivog sloja od drobljenog kamena stabiliziranog cementom (CNS).
Debljina sloja 20 cm (C 16/20) u širini rova s pripadajućim proširenjima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i njegu betona, te ispitivanje tlačne čvrstoće izvedene betonske stabilizacije, te pribavljanje atesta.
Preko tamponskog sloja koji mora biti uvaljan i profiliran s točnošću ± 1 cm izvrši se razastiranje svježe mješavine kamena i cementa koja je prethodno spravljena. Svježu masu treba treba razastrti u sloju potrebne visine da se poslije izvedenog valjanja dobije debljina 20 cm. Zbijanje pločastim vibratorima ( bolje vibracionim valjcima). Završno valjanje izvršiti glatkim valjcima. Gotova cementna stabilizacija mora se najmanje 7 dana vlažiti, kako bi se spriječilo isušenje, odnosno pokriti ako se očekuje mraz.
Sloj cementne stabilizacije izraditi na čitavoj širini rova cjevovoda.
Obračun po m3 izvedene cementne stabilizacije.
| m3 | 0.9 |  | 0
5.3. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (kamen iz grupe karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala od , prijevoz, opremu i sve što je potrebnmo za dovršenje rada.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja
BNS 22 debljine 6 cm
| m2 | 6 |  | 0
5.4. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za zastor na principu asfalt-betona, habajući sloj (grupa karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog habajućeg sloja.
HS - AS 11 debljine 4 cm
| m2 | 6 |  | 0
5.5. Obnova makadamskog zastora kolnika, bankine i cestovnog jarka u sloju debljine 25 cm s drobljenim kamenom (tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa završnom ispunom frakcije 0-8 mm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, s pravilnim oblikovanjem obnovljene površine, odnosno vraćanje u funkciju prvobitnog stanja. Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju dna i pokosa cestovnog jarka s odgovarajućim uzdužnim padom.
Obračun po m3 obnovlje bankine/makadama
| m3 | 13.26 |  | 0
6. Radovi obnove cijevnih propusta i kolnih prijelaza domaćinstvima s nabavom.
6.1. Obnova propusta kućnih prilaza širine 2,5 m, prosječne duljine 5m, s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo podložni, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30), betonske cijevi propusta Ø 50 cm te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
Obračun po komadu pristupnog puta i propusta
betonskog prilaza i propusta
| kom | 1 |  | 0
zemljanog prilaza i propusta
| kom | 2 |  | 0
7. Vertikalna signalizacija
Vađenje i ponovna ugradnja postojećih ili novih (u slučaju oštećenja) prometnih znakova na trasi rova. Obračun po komadu postavljenog znaka. Stavka obuhvaća:
7.1. Vađenje postojećih znakova sa skidanjem postojećih betonskih temelja, te odlaganjem znakova do ponovne ugradbe.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
7.2. Potrebne zemljane radove za ponovnu ugradbu.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
7.3. Izradu betonskog temelja - oslonca prometnog znaka, ponovna ugradba postojećeg znaka.
Obračun po komadu
| kom | 2 |  | 0
7.4. Nabava i montaža novog znaka s jednim čeličnim stupom, Ø 50 mm, sa podnožjem i montažom na betonskom temelju
Obračun po kompletu
| kom | 1 |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod (cca 99%)
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 97.76 |  | 0
2. Ručni iskop (cca 1%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 1 |  | 0
3. Strojni iskop za zasunska okna i hidrante
Široki iskop građevne jame za zasunska okna i hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.1. hidranti
3.2. okna
| m3 | 2 |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 53.06 |  | 0
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na mjesto unutar gradilišta, odnosno na deponiju
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
5.1. udaljenost do 5 km
| m3 | 56.22 |  | 0
6. Ispitivanje stupnja zbijenosti zemljanog i zamjenskog materijala
Određivanje modula stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče Ø 30 cm. Ispitivanje se vrši na svakom sloju ispune, najmanje za svakih 500 m' dionice, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Trošak oko ispitivanja pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Obračun po uspješno izvršenoj kontroli zbijenosti.
| kom | 1 |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  | 0
2. Izrada pješačkog provizorija
Izrada pješačkog provizorija od drvenog materijla sa zaštitnim rukohvatom za omogućavanje odvijanje pješačkog prometa preko rova za vrijeme radova. Pješački provizorij se višekratno koristi prema potrebi, a nakon završetka radova se demontira i odvozi.
Obračun po komadu.
| kom | 1 |  | 0
3. Izrada cestovnog provizorija
Izrada cestovnog provizorija od čeličnih ploča za prijelaz vozila preko iskopanog rova sa višekratnom upotrebom (prema potrebi) i odvozom čeličnih ploča nakon završetka radova.
Obračun po komadu izvedenog čeličnog provizorija
| kom | 1 |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak)
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 4 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak frakcije 0 – 4 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvaća izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 5.31 |  | 0
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak) granulacije 0 - 4 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem šljunka ili kamene sipine prirodne granulacije i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-4 mm koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 20.91 |  | 0
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i nogostupa - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge ceste). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 30 |  | 0
4. Zatrpavanje vodovodnog rova materijalom iz iskopa u području zelenog pojasa.
Ovom stavkom obuhvaćeno je zasipavanje vodovodnog rova i izrada nasipa (zaštitnog sloja) kod plitkih dionica vodovodnog rova materijalom iz iskopa do visine min. cca 1 m iznad tjemena cijevi. Zatrpavanja se vrši u slojevima 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijačima zbog sljeganja materijala.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 44.54 |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja nadzemnih hidranata i odzračne garniture, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta.
Potrebno je izvesti 1 nadzemni hidrant za koji je potrebno izvesti sljedeće radove:
1.1. Izrada betonske podloge kod nadzemnih hidranata od betona C 12/15 (0,1 m3/hidrantu).
kom 1
| m3 | 0.1 |  | 0
1.2. Izrada betonskog ukrućenja betonom C 16/20 (0,1 m3/hidrantu) oslonaca zasuna i nadzemnog hidranata koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda
kom 1
| m3 | 0.1 |  | 0
1.3. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanih hidranata.
kom 1
| kom | 1 |  | 0
1.4. Opločenje prilaznih staza nadzemnih hidranta.
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 1 nadzemni hidrant.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 2 |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.1 |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 0.8 |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 6 |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, fazonski komadi, armature i spojni materijal moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda te moraju biti predviđene za pitku vodu.
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Uz nabavljenu robu (materijal) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-tehničku dokumentaciju proizvođača s uputama za montažu, na hrvatskom jeziku
-izjavu proizvođača o sukladnosti kojom dokazuje da tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju traženim specifikacijama
- potvrdu o sukladnosti od strane neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete sukladno odgovarajućim HRN i EU normama
- garancijske listove
- Analitičko izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da isporučena roba ispunjava uvjete:
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 48/2008) kao i zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (NN 47/2008)
Pri ugradnji materijala, izvođač je obvezan pridržavati se uputa proizvođača.
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i pojedinačnih prirubnica sa priključnim mjerama i bušenjem prirubnica prema istim standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim tlakovima.
Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala (armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata uključiti i cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloške i sl.), te gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućim radnom tlakovima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW ili jednakovrijadna ________________________. Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 160 i PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi do nazivnog promjera DN 400, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala) i SN 100 000 N/m2 (hidraulička bušenja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna ______________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN EN 545 ili jednakovrijedna ______________________) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2 ili jednakovrijedna ____________________).
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
ARMATURE
VI.I. ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, kao HAWLE, ERHARD, MIV ili odgovarajuće kvalitete, sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema HRN EN 1563 ili jednakovrijedna __________________ u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Dimenzije prirubnica za PN 10 prema HRN EN 1902-2 ili jednakovrijedna __________________.
Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074, DIN 3230 za pitku vodu ili jednakovrijedna ____________________ i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 10 (16) prema HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedna ___________________, ispitane i usuglašene za ventile prema HRN EN 12266 ili jednakovrijedna __________________.
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 16 bara sve prema DIN - u 3222 ili jednakovrijedna _____________________.
AUTOMATSKI ODZRAČNO -DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu armatura i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
U jediničnoj cijeni treba uključiti i prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme, te provjeru ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome.
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedna ________________________ sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Većim dijelom trasa cjevovoda polaže se unutar cestovnog pojasa tako da je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, u skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
1.1. DN 110 mm; PN 10 bara; SRD 17
| m´ | 82.81 |  | 0
1.2. elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 7 |  | 0
2. Nabava, dobava i ugradnja nadzemnih hidranata veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (1 komad), s lomljivim stupom PN-10, prema DIN-u 3222 ili jednakovrijedan _____________________, barokna izvedba.
2.1. Nadzemni hidrant
kao MIV Tip Barok
Ø100 mm, h=1,5 m
| kom | 1 |  | 0
2.2. Spojnica PEHD/N.L. DN 110/100, PN 10 bara
kao Hawle sistem 2000
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
| kom | 4 |  | 0
2.3. T komad DN 100/100 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
2.4. EV zasun (kratki)
Nudi se:
DN 100
| kom | 1 |  | 0
2.5. X komad DN 100 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
2.6. N komad
DN 100
| kom | 1 |  | 0
2.7. Ugradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 1 |  | 0
2.8. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 1 |  | 0
2.9. PEHD cijev
DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l= 1000 mm
| kom | 1 |  | 0
2.10. FF komad DN 100 mm, L=800 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI
1. Križanja projektiranog cjevovoda s lokalnim prometnicama (1x). Križanje se izvodi hidrauličkim bušenjem i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350
potrebno je izvesti:
1 križanja lokalnih/županijskih cesta
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi nazivnog promjera DN 350, nazivne krutosti SN 5000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedna _______________________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Pritom je izvođenje predviđeno primjenom hidrauličkog bušenja i ugradbe poliesterskih zaštitnih cijevi DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm. Spojevi zaštitnih cijevi izvode se pomoću pripadnih GFUP spojnica.
U navedene prethodno ugrađene zaštitne cijevi uvlačile bi se produktne - vodovodne cijevi PEHD DN 160 opremljene klizačima na svakih 2,0 m.
Stavka obuhvaća:
3.1. Dovoz, montažu, višekratno korištenje, demontažu i odvoz sve potrebne opreme za provedbu hidrauličkog bušenja ispod državne i županijske ceste i uvlačenja poliesterske zaštitne cijevi DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm.
| kom | 1 |  | 0
3.2. Iskop građevne jame i postavljanje opreme za hidrauličko bušenje i utiskivanje zaštitne cijevi i opreme za kontrolu nivelete. Odlaganje iskopa u stranu, te ponovno zasipavanje nakon završetka radova sa svim pripremnim i završnim radovima. Tlocrtne dimenzije građevne jame usklađuje izvođač radova prema raspoloživoj tehnologiji min. 3,0x6,0x3,0 m. Potrebna visina od dna jame do osi zaštitne cijevi iznosi cca 1,0 m kako bi se omogućilo postavljanje opreme, te zavarivanje pojedinih dijelova cjevovoda. Stavka obuhvaća i potrebno razupiranje građevne jame, odnosno povećani iskop koji isključuje mogućnost urušavanja pokosa.
Obračun po m³ iskopa i naknadnog zatrpavanja.
| m3 | 54 |  | 0
3.3. Izrada armirano betonskih uporišta betonom C 25/30 u količini (10 m³/uporišta) bušače garniture uključivo potrebna oplata, te nabave i ugradbe betona i potrebne armature.
Obračun po izvedenom uporištu
| kom | 1 |  | 0
3.4. Nabava i ugradba poliesterskih zaštitnih cijevi postupkom hidrauličkog bušenja i potiskivanja u propisanom padu prema uzdužnom profilu.
Obračun po m΄ bezrovno ugrađene ugrađene poliesterske DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm za produktnu PEHD cijev.
3.5. prolaz ispod lokalne ceste L26058-dionica D10.2,C16
| m' | 6 |  | 0
3.6. Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 110 (1 segment po prstenu)
| kom | 4 |  | 0
3.7. Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi (PEHD DN110mm/poliesterske cijevi DN 350 mm).
| kom | 2 |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO: |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI
1.Izrada geotehničkog izvješća – elaborata geomehaničkog ispitivanja o zbijenosti posteljice i zone pokrova zamjenskog materijala oko cijevi od oblozrnatog materijala frakcije 0-32 mm.
Predviđena je izrada 1 kom ispitivanja zbijenosti
| kom | 1 |  | 0
2. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 82.81 |  | 0
3. Označavanje zasunskih okana i nadzemnih hidranata na trasi cjevovoda
Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda pomoću pločica ugrađenih na objekte (hidranti) i na željezne stupiće visine 2,5 m (okna). Označavanje izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa i nabava, transport željeznih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog materijala za označavanje.
Obračun po komadu izvršenih radova na označavanju.
ugradnja pločice na hidrante
| kom | 1 |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje za cjevovod od PEHD-a (vidi poglavlje 8. Program kontrole i osiguranja kakvoće)
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805 ili jednakovrijedna _____________________.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007 ili jednakovrijedna ______________________, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805 ili jednakovrijedna _______________________, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak, dotok vode cca 9 l/s.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 82.81 |  | 0
2. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 82.81 |  | 0
3. Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebalo bi odrediti nadležno tijelo.
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 82.81 |  | 0
4. Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola.
Sve prema zakonu o zaštiti od požara, te važećih podzakonskih akata.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.
| kom | 1 |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
2630/10, Dionica D10.2
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  | 0
| 2630/10, Dionica D10.2, L = 82,81 m |  |  | 0
| PDV 25% |  |  | 0
| Sveukupno: |  |  | 0

## Kapela Rav Sela rekapitulacija
Rekapitulacija
VODOOPSKRBNI SUSTAV „KRIŽEVCI“
CJELINA 10
Općina Sveti Petar Orehovec
Kapela - Ravenska Sela
2630/10, Dionica D9, L =1926,81 m | 0
2630/10, Dionica D10, L = 784,60m | 0
2630/10, Dionica D10.1, L = 265,39 m | 0
2630/10, Dionica D10.2, L = 82,81 m | 0
Ukupno: | 0
PDV: | 0
Sveukupno: | 0