## troškovnik
Redni broj | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
TROŠKOVNIK
| UKUPNO |  |  |  | 0
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.1. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
1.1.1. | Uređenje gradilišta. Urediti, održavati za dogovoren rok trajanja radova kao i uređivati gradilište i ponovno uspostavljanje terena u prijašnje stanje , sa sljedećim radovima, koji moraju biti uračunati u cijenu: - mjesto za skladištenje i rad - rasvjeta gradilišta - građevinska struja, građevinska voda, građevinska otpadna voda uklj. razvod i priključni vod - komunikacijski uređaj - dnevni boravak i stanovanje uklj. sanitarni uređaj (prostor) - skladišni prostor, radionica, magazin, natkriveni prostor - ograda gradnje i cijelog gradilišta, -strojevi, uređaji Za cijelo vrijeme gradnje prema vremenskom planu projekta. Gradilište mora biti uređeno sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređenja gradilišta. Natpisna ploča sa podacima o građevini Montirati ploču s podacima o građevini, investitoru, odobrenju za građenje, projektantu, nadzoru i izvoditeljima radova. Uklanjanje ploče po dovršetku radova ukliučeno u cijenu. | kom | 1 |  | 0
1.1.2. | Čišćenje i rašćišćavanje terena na cijeloj površini ispod buduće građevine, a prije početka radova. Strojno uklanjanja šiblja, čišćenje smeća kao i ostali nespecificirani radovi. Uključen utovar, odvoz i istovar na deponiji udaljenoj do 25 km. Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 450 |  | 0
1.1.3. | Kompletno čišćenje objekta nakon završetka radova. Obračun po kompletno izvednom radu. | kom | 1 |  | 0
1.1.4. | Iskolčenje svih elemenata crpne stanice, priključnih cjevovoda, zasunske komore ZK1 i ograde prema geodetskom projektu i građevnoj dozvoli, sa svim pratećim dijelovima i elementima što obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci s projekta prenose na teren, osiguranje osi, iskolčenje, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, te izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi u skladu sa važećim Pravilnicima i Zakonu o gradnji (N.N. br. 153/13 i N.N. br. 20/17 ). | kom | 1 |  | 0
1.1.5. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja po ovlaštenoj osobi, a nakon okončanja svih radova, s izradom elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući i ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta. Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru geodetski snimak izvedenog stanja u apsolutnim koordinatama (x,y,z), ovjeren od nadležnog katastarskog ureda , u pet primjeraka (i u digitalnom obliku). | kom | 1 |  | 0
1.1.6. | Dobava i ugradnja na ulazno pročelje kamene ploče s nazivom crpne stanice. Dimenzije ploče 80x50 cm. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
1.1.7. | Ugradnja stalnog geodetskog repera i oznake s podacima na metalnoj pločici na pročelju objekta. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
1.1.8. | Pregled trase uređajima za otkrivanje instalacija uz označavanje pozicije instalacija u situacijskom i visinskom smislu, te radi otkrivanja eventualno neobilježenih instalacija. | m' | 30 |  | 0
1.1.9. | Kopanje probnih šliceva na karakterističnim mjestima s ciljem traženja postojećih instalacija. Iskop se vrši ručno uz potreban oprez i uz nadzor ovlaštenog predstavnika vlasnika postojećih instalacija. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa pritrpati ili osigurati u skladu s propisima zaštite na radu. Obračun po m3 iskopa. | m3 | 4 |  | 0
1.1.10. | Nadzor ovlaštenih predstavnika javnopravnih tijela prema posebnim uvjetima iz lokacijske dozvole za vrijeme trajanja radova. Obračun po stvarno utrošenim satima. | sati | 40 |  | 0
1.1.11. | Projektantski nadzor projektanata mapa glavnog projekta. | komplet | 1 |  | 0
1.1.12. | Zaštita postojećih EKI kabela na mjestima križanja s projektiranim vodoopskrbnim cjevovodima, u cijenu uključen izlazak na teren i označavanje vlasnika instalacije te nabava i ugradnja svog potrebnog materijala. Stavka također uključuje i zaštitu navedenih kabela za vrijeme građevinskih radova na izgradnji vodospreme. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.1.13. | Zaštita postojećih NN podzemnih kabela na mjestima križanja s projektiranim vodoopskrbnim cjevovodima, u cijenu uključen izlazak na teren i označavanje vlasnika instalacije te nabava i ugradnja svog potrebnog materijala. Stavka također uključuje i zaštitu navedenih kabela za vrijeme građevinskih radova na izgradnji vodospreme. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.1.14. | Privremena regulacija prometa na lokalnim prometnicama na mjestima prekopa, bušenja i na mjestima gdje se izvode komore i slično. Sve radove vezane za regulaciju prometa potrebno je zatražiti od pravne osobe koja održava nerazvrstane ceste. Stavka obuhvaća izradu elaborata privremene regulacije u skladu s uvjetima nadležne pravne osobe, nabavu i postavu sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun se vrši prema stvarno izvršenim radovima. | komplet | 1 |  | 0
1.1.15. | Izrada Izvedbenog projekta za sve radove obuhvaćene mapama glavnog projekta (mapa 1, 2 i 3), a sve u skladu s glavnim projektom i pripadajućim potvrdama glavnog projekta te sukladno odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekt mora biti u svemu izrađen sukladno važećim Zakonima, Pravilnicima i posebnim propisima. Izvedbeni projekt izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. Obračun po mapama koje su sastavni dio glavnog projekta.
1.1.15.1. | MAPA 1 - GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT MONTAŽE OPREME | kom | 1 |  | 0
1.1.15.2. | MAPA 2 - GRAĐEVISNKI PROJEKT INTERNOG MANIPULATIVNOG PLATOA I PRISTUPNOG PUTA S POVRŠINSKOM ODVODNJOM | kom | 1 |  | 0
1.1.15.3. | MAPA 3 - PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA I AUTOMATIKE | kom | 1 |  | 0
1.2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
1.2.1. | Strojni iskop sloja humusa prosječne debljine 30 cm. Humus deponirati na privremenoj gradilišnoj deponiji za ponovnu ugradnju. Obračun je po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 135 |  | 0
1.2.2. | Strojni kaskadni široki iskop u tlu C kategorije za podzemni dio crpne stanice s odlaganjem zemlje na deponiju na gradilištu. Nagib plohe pokosa 60° od horizontalne plohe. Dimenzija jame može se povećati ili smanjiti ukoliko to zahtjeva i omogućuje stanje na terenu. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Stavka uključuje i ispumpavanje vode iz jame uslijed oborina i procjednih voda muljnom crpkom min. kapaciteta 5 l/s. U jediničnu cijenu je uključeno i izbacivanje zemlje uslijed urušavanja. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju. U cijenu uključiti i ručnu doradu iskopa.
1.2.2.1. | dubina do 2 m’ u tlu C kategorije. | m3 | 110 |  | 0
1.2.2.2. | dubina od 2 m’ do 4 m' u tlu C kategorije. | m3 | 45 |  | 0
1.2.3. | Ugradnja zamjenskog kamenog materijala ispod donje betonske podloge podzemnog i nadzemnog dijela crpne stanice. Drobljeni kameni materijal ugrađivati u slojevima do visine donjeg ruba donje betonske podloge crpne stanice. Sloj je prosječne debljine 50 cm. Stavka obuhvaća odgovarajuće dodatno proširenje iskopa zbog geometrije prijenosa dodatnog opterećenja po dubini. Stavka također uključuje utovar i odvoz iskopanog tla na gradilišnu deponiju, te nabavu, dovoz i ugradnju drobljenog kamenog materijala (zrna vel. 31,5-63 mm). Stavka također uključuje i planiranje dna građevne jame crpne stanice, na kote prema detaljnim nacrtima te uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Uređenju temeljnog tla se pristupa nakon ugradnje zamjenskog kamenog materijala, odnosno odredbi nadzornog inženjera i geomehaničara. Tlo se zbija pri optimalnoj vlažnosti, ako je moguće odmah poslije sanacije podtla. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja treba izravnati površinu tla. Zbijanje se obavlja odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi Ms = 80 MN/m2. Obračun po m2 stvarno saniranog i zbijenog temeljnog tla. | m2 | 30 |  | 0
1.2.4. | Oblaganje dna i pokosa građevne jame po čitavoj visini geotekstilom, mase minimalno 300 g/m2 ili debljim PVC folijama sa preklopom. Stavka uključuje i oblaganje ostatka površine unutar buduće ograde oko crpne stanice. Obračun po m2 stvarno obloženih ploha. | m2 | 300 |  | 0
1.2.5. | Strojno rezanje asfaltnog zastora na mjestu projektirane zasunske komore ZK1 sa označivanjem linije rezanja. Obračun prema m' stvarno izrezanog asfaltnog zastora. | m' | 7 |  | 0
1.2.6. | Raskapanje asfaltnog zastora debljine do 15 cm na mjestu projektiranog cjevovoda, te odbacivanje materijala na stranu rova. Obračun prema m2 stvarno raskopanog asfaltnog zastora.
1.2.6.1. | strojno-ručni | m2 | 5 |  | 0
1.2.7. | Raskapanje podloge ispod asfaltnog zastora debljine do 40 cm na mjestu projektiranog cjevovoda uz odbacivanje materijala uz rov. Obračun prema m2 stvarno raskopane podloge.
1.2.7.1. | strojno-ručni | m2 | 5 |  | 0
1.2.8. | Strojni iskop u tlu C kategorije na mjestu izgradnje zasunske komore s odlaganjem zemlje na deponiju na gradilištu. Iskop se vrši s vertikalnim odsjecanjem stranica i dna, ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača radova. Dimenzija jame može se povećati ili smanjiti ukoliko to zahtjeva i omogućuje stanje na terenu. Stavka uključuje sve potrebne radove, strojeve i materijal. Stavka uključuje i ispumpavanje vode iz rova uslijed oborina i procjednih voda muljnom crpkom min. kapaciteta 5 l/s. U jediničnu cijenu je uključeno i izbacivanje zemlje uslijed urušavanja. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
1.2.8.1. | dubina do 2 m’ za komoru unutrašnjih dimenzija 1,6 x 2,65 m’ - 1 kom | m3 | 40 |  | 0
1.2.8.2. | dubina od 2 m’ do 4 m' za komoru unutrašnjih dimenzija 1,6 x 2,65 m’ - 1 kom | m3 | 13 |  | 0
1.2.9. | Planiranje dna građevne jame zasunske komore, na kote prema detaljnim nacrtima te uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Uređenju temeljnog tla se pristupa nakon uklonjenog humusa i iskopa prema projektu, odnosno odredbi nadzornog inženjera. Tlo se zbija pri optimalnoj vlažnosti, ako je moguće odmah poslije iskopa. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Prije zbijanja treba izravnati površinu tla. Zbijanje se obavlja odgovarajućim sredstvima za zbijanje. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi Ms = 30 MN/m2. Obračun po m2 stvarno uređenog i ispitanog temeljnog tla zasunske komore. | m2 | 20 |  | 0
1.2.10. | Iskop rova na mjestu projektiranih priključnih cjevovoda širine 205 cm i dubine do 2,0 m' u tlu C kategorije. Iskopani materijal odbacivati na jednu stranu rova, ali tako da se osigura nesmetana doprema i spuštanje cijevi u rov. Potrebno je ostaviti slobodnu bankinu uz rov širine 0,50 m. Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Stavka uključuje i ispumpavanje vode iz rova uslijed oborina i procjednih voda muljnom crpkom min. kapaciteta 5 l/s. Obračun prema m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
1.2.10.1. | strojno - ručni | m3 | 50 |  | 0
1.2.11. | Iskop proširenja i produbljenja rova pri betoniranju uporišta cjevovoda na mjestima lomova trase a sve u tlu C kategorije. Obračun prema stvarno izvedenim radovima.
1.2.11.1. | strojno - ručni | m3 | 2 |  | 0
1.2.12. | Planiranje dna iskopanog rova (nivelete) prema projektiranim nagibima iz uzdužnog profila s točnošću ± 2 cm te uređenje temeljnog tla zbog osiguranja potrebnog nalijeganja cijevi. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 iznosi minimalno Ms = 80 MN/m2. Uključeno i ishođenje atesta. Obračun po m2 stvarno uređenog i ispitanog temeljnog tla rova. | m2 | 40 |  | 0
1.2.13. | Nasipavanje i razastiranje tamponskog sloja šljunka ispod donje betonske podloge podzemnog dijela crpne stanice u sloju debljine 40 cm uključivo i ispod donje betonske podloge sabirne jame. Uračunati nabavu i dovoz šljunka od deponija do mjesta ugradbe. Stavka uključuje i zbijanje tampona do 80 MN/m2. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 3 |  | 0
1.2.14. | Nasipavanje i razastiranje tamponskog sloja od kamenog materijala ispod donje betonske podloge nadzemnog dijela crpne stanice u sloju debljine 110 cm uključivo i ispod donje betonske podloge sabirne jame. Uračunati nabavu i dovoz šljunka od deponija do mjesta ugradbe. Stavka uključuje i zbijanje tampona do 80 MN/m2. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 15 |  | 0
1.2.15. | Nabava, dobava, razastiranje, planiranje i nabijanje mješavine kamenog i zemljanog materijala (cakumpak) na površini unutar buduće ograde oko crpne stanice u slojevima debljine 30-50 cm do visine na kojoj će se navažati i razrastirati sloj humusa od 30 cm i elementi donjeg ustroja platoa i pristupnog puta. Obračun po m2 nasipane površine. | m2 | 220 |  | 0
1.2.16. | Zatrpavanje postojećeg otvorenog kanala materijalom iz iskopa nakon što se postave betonske cijevi propusta i izvede revizijsko okno na mjestu spoja na postojeći propust ispod prometnice. Stavka uključuje dopremu materijala sa gradilišne deponije, nasipavanje i razastiranje. Obračun po m2 površine. | m2 | 90 |  | 0
1.2.17. | izrada pokosa nasipa sa vanjske strane ograde zemljanim materijalom iz iskopa uključivo i navažanje humusa u debljini od cca 30 cm, te zatravljenje površina. Stavka obuhvaća dopremu potrebnog materijala sa gradilišne deponije. Obračun po m2 površine. | m2 | 230 |  | 0
1.2.18. | Zatrpavanje građevne jame oko podzemnog dijela crpne stanice materijalom iz iskopa nakon polaganja cijevi i pijeska oko cijevi i nakon što je napravljena zaštita vertikalne hidroizolacije zidova podzemnog dijela crpne stanice, sa nabijanjem materijala u slojevima od 30-50 cm do potrebne zbijenosti od 25 MPa. Uračunati dovoz materijala od gradilišne deponije do mjesta ugradbe. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 135 |  | 0
1.2.19. | Zatrpavanje građevne jame oko zasunske komore zamjenskim kamenim materijalom nakon polaganja cijevi i pijeska oko cijevi, sa nabijanjem materijala u slojevima od 30-50 cm do potrebne zbijenosti od minimalno 30 MN/m2. Uračunati nabavu, te dovoz materijala od gradske deponije do mjesta ugradbe. Obračun se vrši po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 33 |  | 0
1.2.20. | Oblaganje zelenih površina humusom u debljini sloja od cca 30 cm oko zasunske komore. Ova stavka obuhvaća: doprema humusa sa gradilišne deponije, razastiranje humusa, planiranje prema datim padovima, zatravljivanje uređenih površina. Obračun prema m2 humusirane i zatravljene površine. | m2 | 10 |  | 0
1.2.21. | Oblaganje zelenih površina humusom u debljini sloja od cca 30 cm s unutarnje strane ograde. Ova stavka obuhvaća: doprema humusa sa gradilišne deponije, razastiranje humusa, planiranje prema datim padovima, zatravljivanje uređenih površina. Obračun prema m2 humusirane i zatravljene površine. | m2 | 35 |  | 0
1.2.22. | Nabava, prijevoz i ugradnja pijeska, granulacije 0-4 mm. Pijesak se ugrađuje kao posteljica, na isplanirano dno rova ispod cijevi u sloju debljine 10 cm prema HRN EN 805 i DVGW W 400-2. Stavka obuhvaća i izradu jamica na mjestima montažnih spojeva. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms = 25 MN/m2. Obračun se vrši po m3 ugrađenog i ispitanog pijeska u rov u zbijenom stanju. | m3 | 4 |  | 0
1.2.23. | Zatrpavanje rova nakon polaganja cjevovoda slojem pijeska granulacije 0-4 mm, debljine sloja 30 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje se vrši ručno, i obavezno prema HRN EN 805 i DVGW W 400-2. Stavka obuhvača nabavu, dovoz, rasipanje i nabijanje. Pijesak je potrebno sabiti lakim nabijačima da se ne ošteti cijev. Nabijeni pijesak mora biti kompaktan. Ugrađeni materijal mora biti prema normi HRN EN 13242 i 13285, a nosivost izvedenog sloja prema HRN EN 13286 - 47. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 i shođenje atesta. Podrazumjeva i nabavu i dobavu pijeska od gradilišnog deponija do mjesta ugradbe. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 21 |  | 0
1.2.24. | Održavanje ceste za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i rad. Zatrpavanje rova cakumpakom, uz nabijanje kako bi se mogao odvijati promet, te skidanje završnog sloja i odvoz na deponiju prije asfaltiranja i izrade betonske podloge. Potrebno je predvidjeti nadvišenje ugrađenog materijala od cca 10 cm u odnosu na okolni kolnik kako ne bi nastale rupe uslijed ispiranja i raznošenja materijala iz rova. U slučaju potrebe potrebno je dosipati materijal. Sve prema OTU i uvjetima gradskog upravnog poduzeća nadležnog za ceste Stavka se odnosi na rov projektiranog cjevovoda. | m2 | 5 |  | 0
1.2.25. | Kontrola zbijenosti kamene podloge na koju dolazi asfaltni zastor. Izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Izvođač ujedno osigurava prikladno teretno vozilo (kamion) opterećen kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta, sa zbijenošću prema tehničkim propisima. Obračun po provedenoj kontroli zbijenosti. | kom | 1 |  | 0
1.2.26. | Sanacija prometnih površina na mjestu izgradnje zasunske komore. Sanacija prometnih površina sastoji se od toga da se na nabijenu šljunčanu podlogu debljine 20 cm izvede betonska podloga od betona C 16/20 u sloju debljine 20 cm. Na ovo se polaže habajući asfalt u sloju debljine 5 cm. Stavka uključuje sve potrebne radove, transporte i materijale. Šljunčana podloga mora imati zbijenost od Me = 80 MPa. Stavka također uključuje i sanaciju svih oštećenih i uklonjenih rubnjaka, kanalica i stupića. Sve prema uvjetima gradskog upravnog tijela nadležnog za ceste. | m2 | 5 |  | 0
1.2.27. | Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju udaljenu do 25 km, tj. na mjesto koje odredi nadležna služba. U jediničnoj cijeni uključen je utovar, prevoz, istovar, i uređenje deponija poravnanjem istovarenog materijala, te sve takse i davanja u vezi s tim. Obračun se vrši po m3 prevezenog materijala od iskopa u rastresitom stanju. | m3 | 190 |  | 0
1.2.28. | Bušenje sa istovremenim utiskivanjem čelične zaštitne cijevi Ø323,9x16mm, ukupne duljine L = 7,00 m u tlu C kategorije za prolaz projektiranog priključnog dovodnog cjevovoda ispod prometnice. Zaštitna cijev se utiskuje u segmentima. U stavku je uključen dovoz mehanizacije i opreme, montaža i demontaža stroja. Prije početka izvedbe bušenja potrebno je izvesti ulaznu jamu (koja je uračunata u ovu stavku) a istu je potrebno razuprijeti, da ne dođe do urušavanja. Nakon završetka radova ulaznu jamu potrebno je zatrpati, te radnu površinu dovesti u prvobitno stanje. Stavka obuhvaća spuštanje cijevi u ulaznu jamu. Potrebno je uračunati osiguranje bočnih strana jame za bušenje. Cijeli postupak utiskivanja zaštitnih čeličnih cijevi za projektirani priključni dovodni cjevovod potrebno je ponoviti i za projektirani priključni tlačni cjevovod. Bušenje se vrši sa strane zasunske komore.
1.2.28.1. | bušenje L = 7 m | kom | 2 |  | 0
1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.3.1. | Nabava, dobava materijala te betoniranje donje betonske podloge podzemnog dijela crpne stanice debljine 10 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C16/20. Betonsku podlogu lagano armirati. Betoniranje se vrši na tampon sloj nabijenog šljunka. Gornju površinu zagladiti radi izvedbe hidroizolacije. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 |  | 0
1.3.2. | Nabava, dobava materijala te betoniranje gornje betonske podloge podzemnog dijela crpne stanice debljine 10 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C16/20. Betonsku podlogu lagano armirati. Betoniranje se vrši nakon izvedene hidroizolacije. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 |  | 0
1.3.3. | Nabava, dobava materijala te betoniranje donje betonske podloge nadzemnog dijela crpne stanice debljine 10 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C16/20. Betonsku podlogu lagano armirati. Betoniranje se vrši na tampon sloj nabijenog šljunka. Stavka uključuje betoniranje i obodnog zuba poprečnog presjeka 60x100 cm. Gornju površinu zagladiti radi izvedbe hidroizolacije. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 10.5 |  | 0
1.3.4. | Nabava, dobava materijala te betoniranje gornje betonske podloge nadzemnog dijela crpne stanice debljine 10 cm prema nacrtima, beton - pumpani - C16/20. Betonsku podlogu lagano armirati. Betoniranje se vrši nakon izvedene hidroizolacije. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2 |  | 0
1.3.5 | Nabava, dobava materijala te betoniranje temeljne ploče podzemnog dijela crpne stanice, beton - pumpani - C25/30, debljine 30 cm prema nacrtima. Stavka uključuje i betoniranje sabirne jame. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2 |  | 0
1.3.6. | Nabava, dobava materijala te betoniranje temeljne ploče nadzemnog dijela crpne stanice, beton - pumpani - C25/30, debljine 40 cm prema nacrtima. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 8 |  | 0
1.3.7. | Nabava, dobava materijala te betoniranje zidova podzemnog dijela crpne stanice, debljine 25 cm, (presjek od 0,12 do 0,3 m³/m²), beton - pumpani - C25/30. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 7 |  | 0
1.3.8. | Nabava, dobava materijala te betoniranje zidova nadzemnog dijela crpne stanice, debljine 20 cm, (presjek od 0,12 do 0,3 m³/m²), beton - pumpani - C25/30. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 10.5 |  | 0
1.3.9 | Nabava, dobava materijala te betoniranje kose krovne ploče debljine 20 cm i krovnih konzola debljine 15 cm, beton - pumpani - C25/30. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 7.5 |  | 0
1.3.10. | Izrada prodora cijevi od nodularnog lijeva kroz zid. Postavljanje i fiksiranje cijevi od nodularnog lijeva sa uzidnom prirubnicom, na prolazu kroz zid podzemnog dijela crpne stanice. Pri postavljanju osigurati da ne dođe do kontakta između cijevi i armature zidova. U stavku uključen sav potreban rad i materijal potreban za ugradbu. Prema detaljima i dimenzijama iz projektne dokumentacije. | kom | 2 |  | 0
1.3.11. | Nabava, dobava materijala te betoniranje armiranobetonskih podesta koja služe kao postolja za vertikalne crpke, membranski spremnik i elektroormare, beton C16/20. Gornja površina mora biti fino zaglađena. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.5 |  | 0
1.3.12. | Izrada kompletne zasunske komore unutarnjih dimenzija 1,60x2,65m, svijetle visine 2,0m od armiranog betona C25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Izrada prema nacrtima oplate i armature. Ispod AB dna izvodi se podloga od betona C16/20 debljine 10cm. Pokrov se izvodi kao monolitna AB ploča s izdignutim betonskim prstenom s ulaznim otvorom na koji se ugrađuje okrugli lijevano-željezni poklopac nosivosti 400kN. AB konstrukcija izvodi se monolitno, a armira prema statičkom proračunu i crtežima. Otvori se naknadno zatvaraju zidanjem punom opekom, vodonepropusno. Unutrašnjost komore dvostruko premezati duboko penetrirajućim temeljnim premazom. U donjoj ploči komore izvesti sabirnik vode. Za potrebe regulacije zasuna ostaviti iznad njih rupe ∅100mm u gornjoj ploči. Ulične kape se postavljaju na gornju AB ploču. U cijenu je uključena: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje oplate; dobava, savijanje, postavljanje armature i svi potrebni radovi: dobave, ugradbe, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, montaža željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa, te izrada hidroizolacije gornje ploče. | kom | 1 |  | 0
1.3.13. | Dodatna obrada ploha betonskih površina. Krpanje, brušenje i dodatna obrada ploha od betona nakon skidanja oplate. Uključivo ručno i strojno brušenje neravnina i curaka betona na spoju oplate, te zapunjavanje pukotina i rupa cem. mortom 1:1. Radna skela u cijeni. Troškovnikom je predviđena obrada svih površina vidljivog betona kao priprema za soboslikarske radove. Izvesti isključivo po pregledu površina sa nadzornim inženjerom. Stavka se odnosi na vidljive površine zidova i podova crpne stanice i zasunske komore. Obračun po m2 stvarno izvedenih količina. | m2 | 220 |  | 0
1.3.14. | Betoniranje uporišta cjevovoda ispod armatura i fazonskih komada unutar zasunske komore ZK1. Uključeni su svi potrebni transporti, prijenosi građe kao i sav potreban materijal. Potrebna oplata uključena u cijenu. Beton C 16/20. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.5 |  | 0
1.3.15. | Betoniranje betonske ploče veličine 35x35x10 cm, kao podloge za ugradnju ulične kape zasuna, betonom C16/20, a u sredini betonske ploče ostaviti otvor ∅15cm za prolaz armature. Obračun po komadu izvedene podloge. U cijenu je uključen sav rad, materijal, prijenosi i potrebna oplata. | kom | 3 |  | 0
1.3.16. | Izrada betonskog uporišta cjevovoda na mjestu horizontalnog loma trase na izlazu iz objekta crpne stanice od betona C16/20. U cijenu uključena priprema betona, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevoz do 50 metara udaljenosti. Potrebna oplata uključena je u cijenu. Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. | m3 | 0.5 |  | 0
1.3.17. | Izrada betonskog uporišta cjevovoda na mjestu vertikalnog loma trase od betona C16/20. U cijenu uključena priprema betona, sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevoz do 50 metara udaljenosti. Potrebna oplata uključena je u cijenu. Obračun po m3 stvarno ugrađenog betona. | m3 | 2 |  | 0
1.3.18. | Nabava, dobava i ugradnja brtvene trake za brtvljenje spoja temeljne ploče i obodnih zidova podzemnog dijela crpne stanice. U cijenu uključiti sve potrebne transporte, prijenose kao i sav materijal. Obračun po m1 ugrađene brtvene trake. | m' | 9 |  | 0
1.4. | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |  | 0
1.4.1. | Nabava, ispravljanje, čišćenje i savijanje, doprema na gradilište, postavljanje i vezivanje armature. Promjer uzdužnih i poprečnih šipki, te njihov razmak prema specifikacijama i nacrtima u dokumentaciji. Armaturne šipke kvalitete B500B, a armaturne mreže kvalitete B500A. Količine su procijenjene. Obračun po kg. | kg | 4500 |  | 0
1.5. | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.5.1. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne oplate donje betonske podloge temeljne ploče podzemnog dijela crpne stanice. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m2. | m2 | 2.5 |  | 0
1.5.2. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne oplate obodnog zuba donje betonske podloge temeljne ploče nadzemnog dijela crpne stanice. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m2. | m2 | 30 |  | 0
1.5.3. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne oplate donje betonske podloge temeljne ploče nadzemnog dijela crpne stanice. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m2. | m2 | 3.5 |  | 0
1.5.4. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne rubne oplate temeljne ploče podzemnog dijela crpne stanice uključivo i oplatu sabirne jame. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m². | m2 | 5 |  | 0
1.5.5. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne rubne oplate temeljne ploče nadzemnog dijela crpne stanice. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m². | m2 | 12 |  | 0
1.5.6. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne oplate podesta za vertikalne crpke, membranski spremnik i elektroormare. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m2. | m2 | 2 |  | 0
1.5.7. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne glatke oplate zidova podzemnog dijela crpne stanice preko 3 m. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m2. | m2 | 60 |  | 0
1.5.8. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne glatke oplate zidova nadzemnog dijela crpne stanice preko 3 m uključivo i izvedba kutija za otvore. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m2. | m2 | 120 |  | 0
1.5.9. | Nabava, dobava materijala te izvedba montažne oplate krovne konstrukcije s podupiranjem preko 3 m. Stavka uključuje i demontažu oplate. Obračun po m2. | m2 | 40 |  | 0
1.6. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.6.1. | HIDROIZOLACIJE
1.6.1.1. | Izvedba horizontalne (podne) hidroizolacije za temeljne ploče crpne stanice uključivo i bočne stranice temeljne ploče nadzemnog dijela crpne stanice. Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije za temeljnu ploču objekta. Na čistu donju betonsku podlogu, izvodi se izolacija kao sustav Katran u slijedećim slojevima: prednamaz: - Resitol (HRN U.M3.240) - na očišćenu i suhu betonsku podlogu nanosi se četkanjem hladan bitumenski prednamaz. Utrošak 0,4 kg/m2 razdjelni sloj: - Bituval V-3 (HRN U.M3.231) - bitumenska hidroizolacijska traka s uloškom od ojačanog staklenog voala. Utrošak 1,15 m/m2. Preklopi traka potpuno zavareni, a po površini točkasto zavareni. sustav hidroizolacijske zaštite: - Flex Bitufix GV-4 (DIN 52133) -visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima i za razdjelni sloj. Utrošak 1,15 m/m2. - Flex Bitufix GV-4 (DIN 52133) - visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima i za prethodnu traku . Utrošak 1,15m/m2. Nakon trake postavlja se neposuta Ijepenka Rubit, slobodno položena u funkciji razdjelnog sloja. Obračun se vrši po m2 površine. | m2 | 35 |  | 0
1.6.1.2. | Izvedba vertikalne obodne hidroizolacije zidova podzemnog dijela crpne stanice. Dobava materijala i izrada vertikalne hidroizolacije, kao sustav Katran u slijedećim slojevima: prednamaz: - Resitol (HRN U.M3.240) - na očišćenu, ravnu i bez oštrih bridova i suhu betonsku podlogu zida (koji je u funkciji uklještenja hidroizolacije) nanosi se četkanjem hladan bitumenski prednamaz. Utrošak 0,4 kg/m2.sustav hidroizolacijske zaštite: - Flex Bitufix GV-4 (DIN 52133) -visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima i za razdjelni sloj. Utrošak 1,15 m/m2. - Flex Bitufix GV-4 (DIN 52133) - visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje, kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima i za prethodnu traku. Utrošak 1,15 m/m2. Stavka uključuje i postavljanje zaštitnog filca na vertikalnu hidroizolaciju kao priprema podloge za toplinsku izolaciju. Obračun se vrši po m2 površine zida. | m2 | 35 |  | 0
1.6.1.3. | Izvedba horizontalne hidroizolacije krova crpne stanice. Dobava materijala i izvedba hidroizolacije na betonu, u slijedećim slojevima:- Prednamaz na betonu - Resitol (HRN U.M3.240) — na očišćenu i suhu krovnu površinu nanaša se hladan bitumenski prednamaz u funkciji otprašivanja površine, zapunjavanja poroziteta i stvaranja kompatibilne veze s narednim izolacijskim slojem. Nanosi se četkom. Utrošak cea 0,4 kg/m2. - Parna brana - Bitufix AI-4(HRN U.M3.230) - elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od AI-folije 0,1 ili 0,2 mm, u funkciji parne brane. Zavaruje se potpuno na uzdužnim i poprečnim preklopima (min. 10 cm), a punktirano (30-50%) po površini. Utrošak 1,15 m'/m2. Obračun se vrši po m2 izoliranih površina. | m2 | 41 |  | 0
1.6.1.4. | Izvedba hidroizolacije - obrada prodora instalacija na zidovima podzemnog dijela crpne stanice. Obračun se vrši po komadu. | kom | 2 |  | 0
1.6.1.5. | Postava zaštitne čepićaste folije po obodu zidova podzemnog dijela crpne stanice. Obračun po m2 postavljene folije. | m2 | 35 |  | 0
1.6.2. | TOPLINSKE IZOLACIJE
1.6.2.1. | Izvedba toplinske izolacije obodnih zidova podzemnog dijela crpne stanice tvornički kaširanim tvrdim pločama od ekstrudiranog polistirena XPS (HRN EN 13164), d=5 cm. Ljepilo i spojna sredstva - vijci sa širokom glavom 5 kom/ploči uključeni. Obračun se vrši po m2 izoliranih površina. | m2 | 35 |  | 0
1.6.2.2. | Izvedba toplinske izolacije sokla crpne stanice tvornički kaširanim tvrdim pločama od ekstrudiranog polistirena XPS (HRN EN 13164), d=3 cm. Ljepilo i spojna sredstva - vijci sa širokom glavom 5 kom/ploči uključeni. Stavka uključuje i postavljanje zaštitnog filca na vertikalnu hidroizolaciju kao priprema podloge za toplinsku izolaciju. Obračun se vrši po m2 izoliranih površina. | m2 | 8 |  | 0
1.6.2.3. | Izvedba toplinske izolacije kosog krova crpne stanice tvornički kaširanim tvrdim pločama od ekstrudiranog polistirena XPS (HRN EN 13164), d=8 cm. Ljepilo i spojna sredstva - vijci sa širokom glavom 5 kom/ploči uključeni. Stavka uključuje pokrivanje ploča krovnom membranom od PVC-a ojačanom poliesterskom mrežicom. Obračun se vrši po m2 izoliranih površina. | m2 | 41 |  | 0
1.7. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
1.7.1. | Dobava i postava PE folije debljine 0,02 cm, preko tamponskog sloja poda podzemnog i nadzemnog dijela crpne stanice. Obračun po m2. | m2 | 25 |  | 0
1.7.2. | Pripomoć kod instalaterskih i obrtničkih radova, razna štemanja, sitni nepredviđeni radovi i popravci nakon oštećenja. | sati | 50 |  | 0
1.7.3. | Grubo čišćenje podova tijekom gradnje i nakon završetka kompletnih građevinskih i obrtničkih radova. Obračun se vrši prema kompletu stvarno izvršenih radovima. | komplet | 1 |  | 0
1.7.4. | Fino čišćenje i pranje svih prostora prije predaje, sa čišćenjem i pranjem podnih obloga kao i aluminarije i bravarije. Obračun se vrši prema kompletu stvarno izvršenih radovima. | komplet | 1 |  | 0
1.8. | DOBAVE I UGRADNJE |  |  |  | 0
1.8.1. | Dobava i postava otirača od PU pletiva vel. 75/50 cm. | kom | 1 |  | 0
1.8.2. | Dobava i ugradnja aparata za gašenje požara suhim prahom S6, sa potrebnim atestom. | kom | 2 |  | 0
1.9. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
1.9.1. | Razne građevinske pripomoći koje nisu obuhvaćene stavkama troškovnika, a neophodno ih je izvesti. Obračun prema stvarno utrošenom radnom vremenu i materijalu. | sati | 20 |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.1. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.1.1. | Gletanje svih zidova podzemnog i nadzemnog dijela crpne stanice preko 3 m i podesta za vertikalne crpke, membranski spremnik i elektroormare sa svim predradnjama na podlozi od betona. U cijenu uključiti dobavu, dopremu, izradu prijenos i prijevoz svog potrebnog materijala. Obračun po m2. | m2 | 85 |  | 0
2.1.2. | Gletanje stropa crpne stanice preko 3 m sa svim predradnjama na podlozi od betona. U cijenu uključiti dobavu, dopremu, izradu prijenos i prijevoz svog potrebnog materijala. Obračun po m2. | m2 | 25 |  | 0
2.1.3. | Nabava, dobava i ugradnja unutarnje i vanjske prozorske klupčice od umjetnog industrijskog kamena boje po izboru investitora, debljine 3 cm. Stavka uključuje sav potreban materijal i sve potrebne predradnje. Obračun po m1. | m1 | 2 |  | 0
2.2. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.2.1. | Izvedba toplinske izolacije ekspandiranim polistirenom (EPS) prema HRN EN 13163 debljine 8 cm. Ljepilo i mrežica prema svim pravilima struke prilikom obrade rubova. Stavka uključuje i strehu. Obračun po m2 postavljene toplinske izolacije. | m2 | 75 |  | 0
2.2.2. | Nanošenje ljepila i postavljanje mrežice na fasadi na prethodno postavljene ploče od EPS-a i XPS-a. Stavka uključuje i strehu. Obračun po m2 fasade i strehe . | m2 | 79 |  | 0
2.2.3. | Izvedba završnog sloja fasade od silikatne žbuke na fasadi. Izvedba završnog sloja fasade u boji po izboru investitora. Podlogu impregnirati temeljnim premazom za impregnaciju dan prije nanošenja, te izvoditi prema uputama proizvođača. Stavka uključuje samo izradu završnog sloja žbuke. Stavka uključuje i strehu. Obračun po m2 fasade i strehe . | m2 | 75 |  | 0
2.2.4. | Izvedba završnog sloja fasade od silikatne žbuke na soklu fasade. Izvedba završnog sloja fasade u boji po izboru investitora. Podlogu impregnirati temeljnim premazom za impregnaciju dan prije nanošenja, te izvoditi prema uputama proizvođača. Stavka uključuje samo izradu završnog sloja žbuke. Obračun po m2. | m2 | 4 |  | 0
2.3. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.3.1. | Izrada vodoravnog žlijeba od pocinčanog lima. Izrada, dobava i montaža vodoravnog sandučastog žljeba u boji i tonu po izboru projektanta. S nosačima (kukama) od traka 25x5 mm na razmaku do 80 cm. Žlijeb se izvodi u padu točno po projektu odvodnje. U cijeni svi manji potrebni nespecificirani elementi i priključci, potrebna prilagođenja i podešavanja. B107+B112. Obračun po m1 izvedenog žljeba. | m1 | 13 |  | 0
2.3.2. | Izrada okomitog žlijeba od pocinčanog lima. Izrada, dobava i montaža okomitog žljeba uključivo izvedbu potrebnih koljena, noseva i lomova te svih obujmnica od traka 25x3 mm na svakih 2 m. Cijevi treba položiti po visku minimalno 2 cm udaljene od završne obloge fasade. U cijeni svi manji potrebni nespecificirani elementi i priključci, potrebna prilagođenja i podešavanja. Obračun po m1 izvedenog žljeba. | m1 | 8 |  | 0
2.3.3. | Izrada limenog opšava krova. Izrada, doprema i ugradba limenog opšava krova. Izvesti od plastificiranog alu lima deb. 0,7 mm, RŠ cca 45 cm. Lim u boji i tonu po izboru projektanta. U cijeni sva potrebna prilagođenja i podešavanja. Obračun po m1 izvedenog opšava. | m1 | 12 |  | 0
2.3.4. | Nabava, dobava i montaža željeznih antikorozivno zaštićenih cijevi sa revizionim otvorom, ukupne dužine 150 cm, montiranih na limene vertikale odvodnje oborinskih voda iznad gotovog terena. Predvidjeti sa donje strane mogućnost spoja na kanalsku cijev iz plastike i sa gornje strane spoj na limeni vertikalni oluk. Cijev i revizioni komad profila Φ 100 mm. | kom | 2 |  | 0
2.4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
2.4.1. | Pokrov utorenim crijepom pokrivanje u nagibu krova 30° U stavku uključiti adekvatno letvanje letvama te spojni i vezni materijal. U stavku uključena postava posebne opreme. Obračun prema m2. | m2 | 41 |  | 0
2.5. | BRAVARIJA I ALUMINARIJA |  |  |  | 0
2.5.1. | Izrada, isporuka i ugradba jednostrukog prozora sa dva otklopno zaokretna krila. Komplet s pripadajućim okovom i rukohvatom i sa svim potrebnim materijalom. Završna obrada plastificiranjem u RAL 9007. S vanjske strane prozora potrebno je ugraditi zaštitnu mrežicu u svrhu zaštite od ulaska insekata. Shema br. 1 zidarski otvor 90/100 cm. Prije izrade točne mjere uzeti na licu mjesta. | kom | 1 |  | 0
2.5.2. | Izrada, isporuka i ugradba ulaznih jednokrilnih aluminijskih vrata. Komplet s pripadajućim okovom i rukohvatom i sa svim potrebnim materijalom. Završna obrada plastificiranjem u RAL 9007. Shema br. 2 zidarski otvor 90/225 cm. Prije izrade točne mjere uzeti na licu mjesta. | kom | 1 |  | 0
2.5.3. | Izrada, isporuka i ugradba ulaznih dvokrilnih aluminijskih vrata. Komplet s pripadajućim okovom i rukohvatom i sa svim potrebnim materijalom. Završna obrada plastificiranjem u RAL 9007. Shema br. 3 zidarski otvor 150/225 cm. Prije izrade točne mjere uzeti na licu mjesta. | kom | 1 |  | 0
2.5.4. | Izrada okvira za otirač od nehrđajućeg čelika L profila 10/20/3 , komplet s priborom za ugradbu (inox tipli). Okvir vel. 50/75 cm. | m1 | 2.5 |  | 0
2.5.5. | Izrada, isporuka i ugradba podne rešetke od nehrđajućeg čelika. Veličina oka rešetke iznosi 30x30 mm. Debljina rešetke iznosi 30 mm. Rešetke se postavljaju na kutnike od L profila. Otvore u rešetkama izvesti prema shemi br. 4 nacrta "Shema bravarije i aluminarije". NAPOMENA: Prije izrade točne mjere uzeti na licu mjesta.
2.5.5.1. | L profil 35x35x5 mm, L=1130 mm | kom | 2 |  | 0
2.5.5.2. | L profil 35x35x5 mm, L=2480 mm | kom | 2 |  | 0
2.5.5.3. | rešetka 1103x914x30 mm | kom | 1 |  | 0
2.5.5.4. | rešetka 1103x912x30 mm | kom | 1 |  | 0
2.5.5.5. | rešetka 1103x611x30 mm | kom | 1 |  | 0
2.5.6. | Izrada, isporuka i ugradba penjalica unutar crpne stanice. Penjalice se izrađuju od nehrđajućeg čelika Ø16 mm (AISI 304). Razvijena širina penjalica iznosi 910 mm. Stavka uključuje bušenje rupa u zidu, ispunu rupa epoksidnim mortom i završnu obradu zida nakon ugradnje penjalica. | kom | 11 |  | 0
2.6. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.6.1. | Oblaganje poda podzemnog i nadzemnog dijela crpne stanice te svih podesta i sabirne jame u podzemnom dijelu crpne stanice keramičkim pločicama. Pločice protuklizne GRES, I. klase koje se u dvokomponentnom fleksibilnom ljepilu (norma EN 12004 / C2; EN 12002 / S2) lijepe na izoliranu površinu estriha. Pločice se popunjavaju fleksibilnom vodonepropusnom masom koja je uključena u cijenu (norma EN13888 / CG2). Stavka uključuje i postavljanje sokla. U podzemnom dijelu strojarnice pod izvesti u padu prema sabirnoj jami. U cijenu uključiti i dobavu i postavu zaštitnih kutnih profila od nehrđajućeg čelika dim. 25/25 mm koji se postavljaju na otvorene kutove zida. Obračun po m2 površine poda.
2.6.1.1. | podna obloga | m2 | 24 |  | 0
2.6.1.2. | kutni profil | m1 | 35 |  | 0
2.6.1.3. | sokl visine 15cm | m1 | 18 |  | 0
2.6.2. | Oblaganje zidova podzemnog i nadzemnog dijela crpne stanice te svih podesta i sabirne jame u podzemnom dijelu crpne stanice keramičkim pločicama. Pločice kiselootporne GRES, I. klase koje se u dvokomponentnom fleksibilnom ljepilu ( norma EN 12004 / C2; EN 12002 / S2 ) lijepe na očišćenu površinu betona. Pločice se popunjavaju fleksibilnom vodonepropusnom masom (norma EN13888 / CG2). Spojnice se moraju poklapati sa spojnicama podnih pločica. U cijenu uključiti i dobavu i postavu zaštitnih kutnih profila od nehrđajućeg čelika dim. 25/25 mm koji se postavljaju na otvorene kutove zida. U nadzemnom dijelu pločice se postavljaju do visine 285 cm od kote gotovog poda. Obračun po m2 površine zida.
2.6.2.1. | zidna obloga | m2 | 80 |  | 0
2.6.2.2. | kutni profil | m1 | 45 |  | 0
2.7. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
2.7.1. | Unutarnje bojanje zabatnih zidova i stropa. Bojanje ploha od betona. Izvesti fungicidnom fasadnom bojom na bazi vodene disperzije akrilnih polimera u 2 premaza, uključivo sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge. Bojanje izvesti u boji po izboru investitora. Obračun po m2 površine. | m2 | 30 |  | 0
2.8. | OPREMA |  |  |  | 0
2.8.1. | Dobava i ugradnja IPE 220 profila dimenzije 11x22 cm dužine L= 500 cm pocinčan, obojan. Ugradnja sidrenjem u zidove. | kom | 1 |  | 0
2.8.2. | Dobava i ugradnja dizalice nosivosti do 500 kg na potezanje. | kom | 1 |  | 0
2.9. | OGRADA |  |  |  | 0
2.9.1. | Iskop za temelje ograde. Iskop u materijalu C kategorije za temelje ograde poprečnog presjeka 30x120 cm. Razastiranje i planiranje iskopanog materijala na parceli. Obračun po m3 stvarno iskopanog površinskog sloja u sraslom stanju. | m3 | 15 |  | 0
2.9.2. | Betoniranje betonskih temelja dimenzija 30x120 cm, betonom C 25/30 s dodatkom protiv smrzavanja. Obračun po m3. | m3 | 17 |  | 0
2.9.3. | Nabava, doprema i ugradnja panelne ograde. Visina panela iznosi 1600mm, razmak stupova je prema nacrtu panelne ograde. Otvor oka panela iznosi 50x200mm, te 50x100mm na ojačanom dijelu. Žica je pocinčana i plastificirana sa slojem PVC-a od min. 120 mikrona. Promjer vodoravnih žica iznosi 5,0mm, a okomitih 4,0mm. Stup je H poprečnog presjeka dimenzije 70x44mm, a visine 2275mm sve prema nacrtu. Stupovi su pocinčani u skladu s normom Euro 10346 i plastificirani (min. 120 mikrona), te se postavljaju na osnom razmaku prema nacrtu. Stupovi se ugrađuju u rupe minimalnog promjera 110mm i minimalne dubine 450mm. Paneli se postavljaju bočno na stupove pomoću metalnih spojnica od kojih se minimalno jedna po stupu učvršćuje sigurnosnim vijkom M6x50mm od nehrđajućeg čelika sa samopucajućom glavom. Boja ograde je zelena RAL 6005. Obračun po m1 montirane ograde. NAPOMENA: Ograda se izvodi prema priloženim nacrtima. | m1 | 50 |  | 0
2.9.4. | Nabava, dobava materijala, te izrada i montaža samonosivih kliznih vrata dimenzije 4500 x 1600 mm sa ugrađenim jednokrilnim zaokretnim vratima za pješački ulaz dimenzije 1000 x 1600 mm sa kvakom i cilindar bravom sve prema nacrtima. Samonosiva klizna vrata sastoje se od okvira izrađenog od čeličnih hladno dogotovljenih kvadratnih profila 60 x 60 x 4,0 mm. Unutar okvira predviđena je ispuna sa okomitim pravokutnim šipkama dimenzije 40 x 20 mm na međusobnom svijetlom razmaku od 110 mm. Također, za stabilizaciju i ukrućenje kliznih vrata predviđeni su stupovi od čeličnih hladno dogotovljenih kvadratnih profila 80 x 80 x 4,0 mm. Samonosiva klizna vrata predviđena su sa ugrađenim jednokrilnim zaokretnim vratima za pješački ulaz koja se sastoje od okvira izrađenog od čeličnih hladno dogotovljenih kvadratnih profila 60 x 60 x 4,0 mm. Unutar okvira vrata za pješački ulaz predviđena je ispuna sa okomitim pravokutnim šipkama dimenzije 40 x 20 mm na međusobnom svijetlom razmaku od 110 mm. Vrata su opremljena kvakom i cilindar bravom. Po vrhu okvira samonosivih kliznih vrata predviđena je varena šiljasta letva s ciljem sprečavanja penjanja. Također, vrata su opremljena i sa samonosivom šinom i dva para klizaća. Pričvršćenje stupova ograde na novi temelj izvesti preko čeličnih pločica koje su zavarene za stupove. Uključivo i vijci M12 sa podložnim pločicama. Sve elemente samonosivih kliznih vrata izvesti iz pocinčanog čelika kvalitete S235. Pocinčani čelik (min 275 g/m2) zaštićen epoksi bojom i plastificiran poliesterom minimalne debljine oba sloja 120 mikrona, zelene boje (RAL 6005). Stavka uključuje sve potrebne radnje, dodatne materijale i radove uključivo i bušenje rupa za vijke. Ogradu izvesti prema nacrtima. Obračun po kompletu izvedene ograde. | komplet | 1 |  | 0
2.9.5. | Nabava, dobava i ugradnja kompleta za motoriziranu kliznu ogradu. Komplet odnosno set se sastoji od seta za kliznu ogradu do 800 kg, motora sa integriranom centralom - upravljanjem, jednom paru sigurnosnih senzora - fotočelija, jenom komadu signalne lampe LED 230V, jednom komadu prijemnika signala 433,92 mHz, jednom komadu dvokanalnog daljinskog upravljača 433,92 mHz i zupčaste letve duljine od 6,0 m. Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2.10. | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  | 0
2.10.1. | Nabava, doprema i ugradnja električne sobne grijalice - sve pripremljeno za zidnu ugradnju, u boji prema zahtjevu investitora, uključivo potrebni zidni ovjes. Priključak na zidnu utičnicu. Tehničke karakteristike : -visina ugradnje: 430 mm -širina ugradnje: 580 mm -toplinski učinak: Q = 1500 W Oznaka u projektu: 1 Grijalice ugraditi parapetno, ispod prozora, min.20 cm iznad poda. | komplet | 1 |  | 0
2.11. | INSTALACIJA PRIRODNOG PROVJETRAVANJA |  |  |  | 0
2.11.1. | Nabava, doprema i ugradnja fiksne kombinirane rešetke za dovod (dozračni otvor za prostornu ventilaciju), izrađena od pocinčanog čel.lima sa lamelama i zaštitnom mrežicom, u kombinaciji s prigrađenom ručnom, protuhodnom žaluzijom, tip i dimenzija: FŽ+RŽ-P 400 x 345+ UR-R-K. Komplet s žičanom mrežom "oko" min. 0,5 cm, za zaštitu protiv malih životinja i ptica (ugradnja u pročeljni zid - 20 cm iznad poda). | komplet | 1 |  | 0
2.11.2. | Nabava, doprema i ugradnja fiksne rešetke za odvod (odzračni otvor za prostornu ventilaciju), izrađena od pocinčanog čel.lima sa lamelama i zaštitnom mrežicom, tip i dimenzija: FŽ 385 x 300+UR. Komplet s žičanom mrežom "oko" min. 0,5 cm, za zaštitu protiv malih životinja i ptica (ugradnja u pročeljni zid - 10 cm ispod krovne grede). Kompletirano s dodatnom žičanom mrežom u ravnini površine zida s unutarnje strane. | komplet | 1 |  | 0
3. | RADOVI NA MONTAŽI CJEVOVODA |  |  |  | 0
3.1. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
3.1.1. | Nabava, doprema i ugradnja hidrostanice za pitku vodu kapaciteta Q = 13,00 l/s, visine dizanja H = 80 m, s tri paralelno spojene crpke montirane na zajednički okvir, ulaznim i izlaznim kolektorom (sve od nehrđajućeg čelika), armaturom, ormarićem za upravljanje sa ugrađenim mikroprocesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom, frekventnim pretvaračem za upuštanje u rad, mogućnošću automatske kaskadne kontrole crpki, automatskom samokontrolom crpki te funkcijama zaštite i monitoringa crpki. Stavka uključuje i ulazno izlaznu jedinicu za prijenos signala prema sustavu lokalne automatike, kao i komunikacijski kabel između mikroprocesora i ulazno izlazne jedinice (5m). Ugrađene crpke su vertikalne, in line crpke, s motorima klase energetske efikasnosti EFF 1 i ugrađenom termičkom zaštitom, kompletno izrađene iz nehrđajućeg čelika AISI 316 i AISI 304. Stavka uključuje komunikacijski modul za izmjenu podataka između hidrobloka i PLC-a opisanog u elektrotehničkom troškovniku, npr. MODBUS komunikacijski modul. Komunikacijski modul potrebno je uskladiti sa PLC-om. | kom | 1 |  | 0
3.1.2. | Nabava, dobava i montaža cijevi od nodularnog lijeva za pitku vodu s TYTON kolčakom radni tlak PN 16 bara, prema HRN EN 545 s unutarnjom oblogom od cementnog morta i vanjskom antikorozivnom zaštitom od cink-aluminija (85% Zn – 15% Al) u sloju s minimalnom masom od 400 g/m2 s pokrivnim slojem od epoxy (tj. vanjska antikorozivna zaštita za uvjete polaganja u tlo pH ³ 6 i otpornost tla na koroziju 500 Wcm i više), sve prema HRN EN 545. Cijevi se isporučuju u duljini od 6 m'. U isporuku uključen potreban brtveni materijal. Sve cijevi do ugradnje moraju biti zatvorene zaštitnim poklopcem. U cijenu uključen istovar duž rova, spuštanje u rov i montaža. | m' | 60 |  | 0
3.1.3. | Nabava, doprema i montaža fazonskih komada od nodularnog lijeva (ductile) GGG 40 prema ISO 2531, tj.HRN EN 545 za nazivni tlak PN 16 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah prema HRN EN 14901, vanjska: EP prah prema HRN EN 14901 i prema RAL-GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona). Fazonski komadi moraju imati: naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema HRN EN 545 sa brtvom od EPDM, prirubnice PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2, gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak od 16 bara, prema HRN EN 1514-1. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača. Prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 s maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom. U cijenu uključiti pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i spojni materijal i raznošenje fazonskih komada duž rova na prosječnu udaljenost 50 m. Obračun po ugrađenom komadu.
3.1.3.1. | FF DN 150 mm, L = 70 cm, sa uzidnom prirubnicom | kom | 2 |  | 0
3.1.3.2. | FF DN 150 mm, L = 70 cm | kom | 2 |  | 0
3.1.3.3. | FF DN 150 mm, L = 50 cm | kom | 1 |  | 0
3.1.3.4. | EU DN 150 mm | kom | 4 |  | 0
3.1.3.5. | T DN 150/150 mm, L = 44 cm | kom | 2 |  | 0
3.1.4. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog komada (FF) DN 150 mm ukupne duljine L = 90 cm. Izrađen od cijevi ∅168,3 mm i dvije prirubnice DN 150 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). | kom | 6 |  | 0
3.1.5. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog komada (FF) DN 150 mm ukupne duljine L = 50 cm. Izrađen od cijevi ∅168,3 mm i dvije prirubnice DN 150 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). | kom | 1 |  | 0
3.1.6. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog komada (FF) DN 150 mm ukupne duljine L = 45 cm. Izrađen od cijevi ∅168,3 mm i dvije prirubnice DN 150 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). Ugrađuje se na tlačnom dijelu cjevovoda, a na cijevi je potrebno izvesti priključak s unutarnjim navojem R1/2" za ugradnju kuglastog ventila i tlačne sonde. | kom | 1 |  | 0
3.1.7. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog komada (FF) DN 150 mm ukupne duljine L = 20 cm. Izrađen od cijevi ∅168,3 mm i dvije prirubnice DN 150 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). | kom | 1 |  | 0
3.1.8. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog redukcijskog komada (FFR) DN 150/100 mm ukupne duljine L = 20 cm izrađenog od redukcije ∅168,3/114,3 mm, te jedne prirubnice DN 150 mm i jedne prirubnice DN 100 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). Ugrađuje se na usisnom dijelu cjevovoda, a na cijevi je potrebno izvesti priključak s unutarnjim navojem R3/4" za ugradnju vibracione vilice i priključak s unutarnjim navojem R1/2" za ugradnju kuglastog ventila i tlačne sonde. | kom | 1 |  | 0
3.1.9. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog redukcijskog komada (FFR) DN 150/100 mm ukupne duljine L = 20 cm izrađenog od redukcije ∅168,3/114,3 mm, te jedne prirubnice DN 150 mm i jedne prirubnice DN 100 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). Ugrađuje se na tlačnom dijelu cjevovoda, a na cijevi je potrebno izvesti priključak s unutarnjim navojem R1 1/2" za ugradnju kuglastog ventila i membranskog spremnika i priključak s unutarnjim navojem R3/4" za uzimanje uzoraka vode. | kom | 1 |  | 0
3.1.10. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog spojnog komada (T) DN 150/100 mm, duljine L = 44 cm sa ogrankom DN 100 mm duljine L = 21 cm. Izrađen od cijevi ∅168,3 mm i cijevi ∅114,3 mm, te dvije prirubnice DN 150 mm i jedne prirubnice DN 100 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). | kom | 2 |  | 0
3.1.11. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog spojnog komada (T) DN 150/80 mm, duljine L = 44 cm sa ogrankom DN 80 mm duljine L = 20,5 cm. Izrađen od cijevi ∅168,3 mm i cijevi ∅88,9 mm, te dvije prirubnice DN 150 mm i jedne prirubnice DN 80 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). | kom | 1 |  | 0
3.1.12. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog lučnog komada (FFQ) DN 150 mm. Izrađen od luka 90° od cijevi ∅168,3 mm, te dvije prirubnice DN 150 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr.1. 4404 (AISI 316L). | kom | 2 |  | 0
3.1.13. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog lučnog komada s osloncem (FFN) DN 150 mm. Izrađen od luka 90° od cijevi ∅168,3 mm, te dvije prirubnice DN 150 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr.1. 4404 (AISI 316L). | kom | 2 |  | 0
3.1.14. | Nabava, dobava i ugradnja prirubničkog lučnog komada s osloncem (FFN) DN 100 mm. Izrađen od luka 90° od cijevi ∅114,3 mm, te dvije prirubnice DN 100 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr.1. 4404 (AISI 316L). | kom | 2 |  | 0
3.1.15. | Nabava, dobava i ugradnja pune prirubnice (X) DN 100 mm, PN 16 bar s provrtima prema EN 1092-2. Sve od materijala W.Nr. 1.4404 (AISI 316L). Na punoj prirubnici je potrebno izvesti priključak sa unutarnjim navojem od 2" za ugradnju hidrantskog nastavka sa brzom spojnicom. | kom | 2 |  | 0
3.1.16. | Nabava, dobava i montaža EV zasuna. Uračunata teleskopska ugradbena garnitura s uličnom kapom kao i sav brtveni i spojni materijal. Kućište zasuna od nodularnog lijeva GGG 40, prema HRN EN 1563, u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 mikrona prema HRN EN 14901. Dimenzije zasuna prema HRN EN 558. Boja obvezno RAL-GZ 662. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala, što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna, Vreteno iz nehrđajućeg čelika St. 1.4021, izrađeno valjanjem.
O – brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajući materijal, tako da protupovratna brtva omogućava izmjenu O – brtvi pod tlakom. Zaporni klin od GGG 40, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorom kroz koje prolaze vijci. Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom. Armature moraju biti ispitane i usuglašene s normom HRN EN 1074 kao i HRN EN 12266. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina.
- prirubnice PN 10/16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
U cijenu uključiti raznošenje zasuna duž rova na prosječnu udaljenost 50 m kao i pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i spojni materijal.
3.1.16.1. | EV zasun DN 150 mm s ručnim kolom, PN 16 bara | kom | 2 |  | 0
3.1.16.2. | EV zasun DN 150 mm s ugradbenom teleskopskom garniturom, PN 16 bara | kom | 3 |  | 0
3.1.16.3. | EV zasun DN 100 mm s ugradbenom teleskopskom garniturom, PN 16 bara | kom | 2 |  | 0
3.1.16.4. | EV zasun DN 80 mm sa ručnim kolom, PN 16 bara | kom | 1 |  | 0
3.1.17. | Nabava, dobava i ugradnja nepovratnog ventila sa zaklopkom, PN 16 bara. Kućište od sivog lijeva EN-GJL-250 (GG-25). Dimenzije priključka prirubnice prema DIN EN 1092-2, ugradbena duljina prema EN 558-1 serija 48. Zaštita od korozije unutarnjim i vanjskim epoksidnim slojem. Obračun po ugrađenom komadu.
3.1.17.1. | nepovratni ventil DN 150 mm, L = 40 cm | kom | 1 |  | 0
3.1.18. | Nabava, doprema, raznos, spuštanje i montaža montažno demontažnih komada, za radni tlak od 16 bara. Obostrano spajanje montažno-demontažnog komada na prirubnicu, uključivo brtvljenje, vijci s maticama, uključivo svi potrebni prenosi, spuštanje, brtveni materijal. Vijčani spojni elementi moraju biti izrađeni od nehrđajučeg čelika (inox ili prokrom). DK kompezatori trebaju biti prema HRN C. B9. 020, Č.4572 ( EN - Norm 10088 ). U cijenu je uključen pregled i podmazivanje komada prije ugradnje.Obračunava se po ugrađenom komadu.
3.1.18.1. | MDK DN 150 mm, L = 20 cm | kom | 1 |  | 0
3.1.19. | Nabava, dobava i ugradnja automatskog odzračno-dozračnog ventila DN 80 mm, PN 16 bar. Izvedba s dva otvora, veliki otvor služi za ispuštanje zraka pri punjenju instalacije, kao i za upuštanje zraka u instalaciju za vrijeme pražnjenja, dok se kroz mali otvor ispuštaju manje količine zraka u redovnom pogonu. | kom | 1 |  | 0
3.1.20. | Nabava, dobava i ugradnja vertikalnog membranskog spremnika kapaciteta 300 litara, za radni tlak 16 bara. U stavku je uključena i nabava, dobava i ugradnja cijevi profila 1 1/2'' za spoj spremnika na tlačni cjevovod i sve potrebne spojne elemente izrađene iz nehrđajučeg čelika (spojnice, lukove) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. Cijevi su izrađene iz visoko legiranog austenitnog, nehrđajućeg Cr-Ni-Mo čelika sa sadržajem Molibdena min. 2,2 do 2,5%, materijal br. 1.4401. | kom | 1 |  | 0
3.1.21. | Nabava, dobava i ugradnja elektromagnetskog mjerača protoka na cjevovodu profila DN 150/100 mm, za radni tlak 16 bara, odvojene izvedbe sa 20 m kabela. Stupanj zaštite IP67sa mikroprocerskom samokontrolom ispravnosti rada, prirubnice od čelika ST 37.2, Zn/Al površinska zaštita sa somoobnavljajućim efektom (radi izvrsne korozivne zaštite) prema DIN (2501) BS4504. 3 izlaza i to strujni zlaz 0/4…20 mA HART protocol, impulsni /frekventni “open collector izlaz, statusni izlaz (kvar, smjer protoka, prazna cijev), 1 ulaz i to statusni ulaz 3…30VDC za vajnsko nuliranje mjerila ili stavljanje na stop, potpuno programibilan bez dodatnog alata. 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika, 2 mjerne , 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), svi ulazi i izlazi galvanski odvojeni. Mjerna točnost 0,2%, mjerni opseg 1:1000, napajanje 85-260V, 50/60 Hz (24V DC), dvoredni displej sa tipkama za programiranje, dozvoljena temp. medija -20 do 80°C | kom | 1 |  | 0
3.1.22. | Nabava, dobava i ugradnja sonde za mjerenje tlaka. - Mjerna ćelija: kapacitativna - Mjerna membrana: keramička - Napajanje: 24VDC (11-30VDC) - Izlaz: 4-20mA, 2-žični - Pogreška mjerenja: ≤ 0,5% - Mjerno područje: 0-16bar apsolutni tlak - Spajanje: na konektor | kom | 2 |  | 0
3.1.23. | Nabava, dobava i ugradnja vibracijske vilice 66 mm za detekciju praznog cijevovoda sa certifikatom WHG i beznaponskim relejnim kontaktom. Procesni priključak prema ISO 228 G 3/4", 316L. Ugrađuje se na usisnom dijelu cjevovoda. | kom | 1 |  | 0
3.1.24. | Nabava, dobava i ugradnja kuglastog ventila, s punim protokom, spajanje unutrašnjim navojem prema DIN 2999, PN 16 bar. U kompletu s dvostrukom spojnicom sa šesetostranim izdankom za ključ (nazuvica) prema DIN 10241:2000. Materijal izrade W.Nr. 1.4404 (AISI 316L).
3.1.24.1. | kuglasti ventil R1/2" (za tlačnu sondu) | kom | 2 |  | 0
3.1.24.2. | kuglasti ventil R11/2" (za membranski spremnik) | kom | 1 |  | 0
3.1.25. | Nabava, dobava i montaža spojnice s prirubnicom kao prijelazni komad PE-HD cijevi na fazonske komade ( "sistem 2000" Nr.0400). Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Prirubnica izrađena od GGG 40, s Epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 μm. Usnata i plosnata brtva od elastomera, tvornički ugrađena, prsten za potezno osiguranje od izvlačenja izrađen od mesinga (Ms 58), sa steznom površinom nazubljenom zupcima koji su postavljeni u suprotnim smjerovima, što spriječava zarezno djelovanje na PVC cijevi i ne stvara inicijalne zareze i oštečenja cijevi, a ujedno osigurava apsolutno siguran spoj od izvlačenja, nazivni tlak PN 16 bara, a prirubnica prema normi EN 109-2. Obračun po ugrađenom komadu. Gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača. Prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 sa maticom po DIN EN 24034 s podloškom.
3.1.25.1. | prijelazni komad DN 150/160 mm | kom | 2 |  | 0
3.1.26. | Nabava, dobava i montaža lučnih komada od nodularnog lijeva za pitku vodu s kolčakom za spoj TYTON prema HRN EN 545 s brtvom od EPDM, sa unutarnjom oblogom od cementnog morta prema HRN EN 545 i vanjskom antikorozivnom zaštitom prema HRN EN 545 od cink – aluminija (85% Zn, 15% Al) u sloju s minimalnom masom 400 g/m2, te s dodatnim epoksidnim slojem (tj. vanjska antikorozivna zaštita za uvjete polaganja u tlo pH ≥ 6 i otpornost tla na koroziju 500 Ωcm i više), za nazivni tlak PN 16 bara. U cijenu uključiti pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i spojni materijal i raznošenje lučnih komada duž rova na prosječnu udaljenost 50 m. Obračun po ugrađenom komadu.
3.1.26.1. | MMK 45 DN 150 mm, α = 45° | kom | 2 |  | 0
3.1.26.2. | MMK 22 DN 150 mm, α = 22°30´ | kom | 4 |  | 0
3.1.27. | Nabava, dobava i montaža hidrantskog nastavka sa brzom spojnicom Ø50mm. Nastavak se montira na punu prirubnicu (X komad) sa rupom 2'. U cijenu uključiti sav brtveni i spojni materijal. Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 2 |  | 0
3.1.28. | Izrada i montiranje uporišta cjevovoda u objektu crpne stanice. Izvode se kao štapni nosači od nehrđajućeg čelika za sidrenje cjevovoda u pod strojarnice. Uporišta se izvode prema radioničkim nacrtima. Točan položaj uporišta prikazan je u grafičkim prilozima. Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 6 |  | 0
3.1.29. | Nabava, doprema, raznos spuštanje i ugradnja spiralno zavarenih čeličnih cijevi od čelika S235, rezane na potrebnu duljinu. Cijevi služe kao zaštitne cijevi za priključni dovodni i priključni tlačni cjevovod pri prolazu ispod prometnice i cestovnog jarka. Obračunava se po m1
3.1.29.1. | Dv=323,9 mm, s=16 mm | m1 | 24 |  | 0
3.1.30. | Izrada, doprema i montaža zaštitnih limenih poklopaca za zatvaranje zaštitnih čeličnih cijevi Dv=323,9 mm, s=16 mm. Obračun po ugrađenom komadu. | kom | 8 |  | 0
3.1.31. | Nabava, dobava i ugradnja koncentričnih izolatora za uvlačenje vodovodnih cijevi DN 150 mm u zaštitnu cijev Dv=323,9 mm, s=16 mm, izrađeni od polietilena visoke gustoće, međusobno spojeni čeličnim užetom. Služiti će kao oslonci na unutarnjim stijenkama zaštitnih cijevi, kod prolaza ispod prometnice i cestovnog jarka, te kao klizači kod eventualne demontaže cijevi. Koncentrične izolatore stavljati na razmaku cca 2,5 m. Obračun po broju ugrađenih komada. | kom | 10 |  | 0
3.1.32. | Nabava, dobava i postavljanje trake za upozorenje s oznakom VODOVOD. Obračun po m'. | m' | 50 |  | 0
3.1.33. | Nabava, dobava i montaža trake sa elektrovodljivom žicom za oznaku položaja cjevovoda. | m' | 50 |  | 0
3.1.34. | Rezanje cjevovoda zbog umetanja fazonskih komada i postizanja određene stacionaže, kao i završna obrada reza. Obračun po stvarno izvedenom rezu ugrađenog cjevovoda.
3.1.34.1. | nodularni lijev DN150 | kom | 10 |  | 0
3.2. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
3.2.1. | Izrada projekta katodne zaštite, kao i samo izvođenje katodne zaštite čelične cijevi Dv=323,9 mm, s=16 mm, koja se koristi kao zaštitna cijev pri prolazu dovodnog i tlačnog cjevovoda ispod prometnice i cestovnog jarka. Prethodno izvršiti snimanje na terenu, te izraditi izvedbeni projekt katodne zaštite. Stavka uključuje snimak izvedenog stanja sa svim potrebnim atestima. | komplet | 1 |  | 0
3.2.2. | Izvedba spoja projektiranih priključnih cjevovoda iz crpne stanice "Fodrovec II" na projektirani cjevovod u naselju Fodrovec u projektiranoj zasunskoj komori ZK1. | sati | 2 |  | 0
3.2.3. | Izvođenje tlačne probe u skladu s normama nadležne pravne osobe. Stavka obuhvaća punjenje cjevovoda, tlačenje s uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda po završetku tlačne probe. Uračunat je sav potreban spojno brtveni i učvrsni materijal za potrebe tlačne probe. | komplet | 1 |  | 0
3.2.4. | Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda. Ispiranje se vrši preko hidrantskog nastavka, a od strane službe za nadležne za održavanje mreže. Obračun se vrši prema broju radnih sati ekipe. Radni sat uključuje anganžman ekipe djelatnika i potrebne mehanizacije. Obračun prema stvarno utrošenim satima ovjerenim od strane nadzornog inženjera u dnevniku rada. | sati | 2 |  | 0
3.2.5. | Pranje i dezinfekcija cjevovoda klornom rastopinom. Cijena uključuje utrošak vode, dezinfekcijskog sredstva, uzimanje i nošenje uzoraka u laboratorij nadležne pravne osobe. Minimalno 3 uzorka po dionici, a za svaki uzorak potrebna su 2 sata. | sati | 6 |  | 0
3.2.6. | Uzorkovanje vode i nošenje uzoraka u laboratorij te dobivanje atesta od nadležne pravne osobe. Minimalno 1 uzorak po dionici, a za svaki uzorak potrebna su dva sata. | sati | 2 |  | 0
4. | INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE |  |  |  | 0
4.1. | MONTAŽNI RADOVI NA VODOVODU |  |  |  | 0
4.1.1. | Nabava, dobava materijala i izvedba priključka na projektirani cjevovod unutar projektirane crpne stanice. Prije početka radova izvoditelj radova je dužan ispitati mogućnost spajanja na projektirani cjevovod, te eventualno sa nadzornim inženjerom utvrditi mjesto novog priključka. Obračun po izvedenom priključku. | kom | 1 |  | 0
4.1.2. | Nabava, dobava i montaža aquaterm ili jednakovrijedne cijevi za glavni razvod hladne vode od spoja na cjevovod profila DN150mm do izljeva u praonik (spojnice, lukove, T-komade, redukcije) kao i sav potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal su uključeni u stavku. Cijevi položene u zidnim usjecima zaštititi pjenastom toplinskom izolacijom. Obračun po m.' ili jednakovrijedno ____________________________________
4.1.2.1. | Φ 20 mm | m' | 7 |  | 0
4.1.3. | Nabava, dobava i montaža ravnog ventila sa ispusnim ventilom, ugrađenog na početku cjevovoda za potrebe praonika.
4.1.3.1. | Φ20 mm | kom | 1 |  | 0
4.1.4. | Izvršenje tlačne probe kompletnog cjevovoda hladne vode sa dezinfekcijom cjevovoda, uključivo sav rad i materijal te dobava atesta o uspješno izvršenoj tlačnoj probi i bakteriološkoj analizi vode. Tlačnu probu izvesti prema uputstvima proizvođača cijevi. | m' | 7 |  | 0
4.2. | MONTAŽNI RADOVI NA ODVODNJI |  |  |  | 0
4.2.1. | Nabava, dobava, prijenos i montaža tvrdih temperiranih polietilenskih odvodnih cijevi montiranih kao odvodi od pojedinih uređaja u zidu ili podu (betonskoj podlozi), sa trajno vodotijesnim spajanjem sučeonim varenjem ili elektrovarnim spojnicama, uključujući spojnice i potreban pričvrsni pribor. Obračun po m' ugrađene cijevi.
4.2.1.1. | DN 50 mm | m' | 2 |  | 0
4.2.2. | Nabava, dobava, prijenos i montaža standardnih fazonskih komada iz PVC-UKC odvodnih cijevi, sa vodotijesnim spajanjem uključujući spojnice i potreban pričvrsni pribor za učvrščenje za zidove. Fazonski komadi se montiraju u sklopu odvoda od uređaja do spoja sa temeljnom vanjskom kanalizacijom od PVC cijevi. Obračun po komadu fazonskog komada. | kom | 20 |  | 0
4.2.3. | Nabava, dobava i montaža kanalskih cijevi od tvrde plastike (PVC-UKC) prema klase SN-8, montiranih u teren ispod i oko objekta. Cijevi se montiraju na sloj pijeska u projektiranom padu, međusobno spajaju na kolčak i brtve tipskim prstenima. Obračun po m' ugrađene cijevi.
4.2.3.1. | PVC DN 150 mm | m' | 30 |  | 0
4.2.3.2. | Razni fazonski komadi PVC cijevi | kom | 25 |  | 0
4.2.4. | Nabava, dobava i ugradnja cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće PE-100 (PEHD), S 8/SDR 17 u kvaliteti prema odredbama HRN EN 12201-2 "ili jednakovrijedno" za pogonski tlak 1,0 MPa. Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem, elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP runder). Montaža uključuje potreban brtveni i spojni materija. Uračunat pregled prije ugradnje te ispitivanje spojeva.. Obračun po m'.
4.2.4.1. | Tlačna cijev Φ32mm | m' | 5 |  | 0
4.2.5. | Nabava, dobava i montaža podnog sifona od tvrde plastike sa bočnim odvodon DN50mm sa blokadom mirisa i bez vode u sifonu, pokrivenog tipskom rešetkom od nehrđajućeg čelika. | kom | 1 |  | 0
4.2.6. | Dobava i ispitivanje kompletne kanalizacije i betonskih građevina na protočnost i vodonepropusnost, sa dobavom pozitivnog atesta. | kom | 1 |  | 0
4.3. | SANITARNI UREĐAJI |  |  |  | 0
4.3.1. | Nabava, dobava i montaža praonika sa svim spojnim i pričvrsnim elementima. Praonik od nehrđajućeg čelika, klase veličine i oblika prema odabiru investitora, učvršćen specijalnim vijcima za zid. U kompletu sa stojećim jednoručnim ispusnim ventilom za hladnu vodu, sa kutnim ventilom Ø 15 mm i odvodnim sifonom za praonik. Stavka obuhvaća kompletan rad i materijal na spajanju i montaži. | kom | 1 |  | 0
4.3.2. | Dobava sitnog materijala i priključak praonika za uzimanje uzoraka vode na vodu i odvodnju, uključivo eventualno potrebni cjevovodi te sitni materijal za spajanje i brtvljenje. Ugradnja praonika za uzimanje uzoraka vode, uključivo dva kutna ventila Ø15 mm na spoju sa vodom, jednoručna stojeća mješalica za hladnu vodu, te sifonsko priključno koljeno Ø 50 mm. | kom | 1 |  | 0
4.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI ZA POTREBE INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE |  |  |  | 0
4.4.1. | Iskop postojećeg terena van zgrade zgrade u rovu za cjevovode kanalizacije sa pravilnim odsijecanjem stranica iskopa i odbacivanjem iskopane zemlje na 1,0 do 2,0 m od rubova iskopa, radi naknadnog zatrpavanja. Dno rova poravnati sa točnošću ±1,0 cm u projektiranom padu. Kod iskopa dubljih od 1,0 m, a po potrebi i niže, izvršiti osiguranja stranica iskopa od urušavanja, što uključiti u cijenu m³ iskopa. Iskopom obuhvatiti proširenja i produbljenja iskopa za betonske građevine. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
4.4.1.1. | Iskop za cijevi dubine 0 – 1,00 m. | m³ | 18 |  | 0
4.4.1.2 | Iskop za cijevi dubine 1,00 – 2,00 m. | m³ | 5 |  | 0
4.4.1.3. | Proširenja i produbljenja iskopa za betonske građevine dubine 0 - 2.0 m. | m³ | 10 |  | 0
4.4.2. | Fino planiranje dna kanalskog rova prema uzdužnom profilu ili detalju ugradnje kanalizacijske cijevi s točnošću +/-1cm da se osigura pravilno nalijeganje cijevi. Obračun po m² isplanirane površine. | m² | 20 |  | 0
4.4.3. | Nabava, dobava, raznošenje, razastiranje i nabijanje sloja pijeska (posteljica) ispod i oko cijevi kanalizacije. Debljine sloja prema detalju. | m³ | 2 |  | 0
4.4.4. | Zasipavanje položenog internog cjevovoda kanalizacije granulatom. Zasipavanje položene cijevi sa sitnijim materijalom (zrna vel. 8–16 mm) do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Veličine frakcije treba uskladiti prema zahtjevima proizvođača cijevi. Zatrpavanje u zoni cijevi izvoditi u slojevima od 15-30 cm sa obje strane istovremeno uz nabijanje lakim vibronabijačima do potrebne zbijenosti od Me=25 Mpa. Zbijanje uz cijev do visine polovice promjera cijevi izvoditi ručno u slojevima debljine 15 cm kako bi se postigla zadovoljavajuća zbijenost bez oštećenja cijevi. Obračun po m³ ugrađenog materijala. | m³ | 6 |  | 0
4.4.5. | Zatrpavanje ostatka kanalskog rova i oko betonskih građevina van objekta, u slojevima od 30 cm, sa propisnim zbijanjem. Rovove oko cijevi kanalizacije te do 30.0 cm iznad cijevi, zatrpavati sitnim materijalim sa bočnim nabijanjem ručnim nabijačima. Ostala sabijanja mogu se vršiti mehaničkim nabijačima. Obračun po m³ zbijenog materijala. | m³ | 20 |  | 0
4.4.6. | Odvoz preostalog materijala iz iskopa na gradski deponij. U jediničnu cijenu obračunati utovar na prijevozno sredstvo, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnju na gradskom deponiju udaljenu do 25 km. Odvoz na deponiju obračunava se sa koeficijentom rastresitosti 1,25. Obračun se vrši po m³ prevezenog materijala od iskopa u rastresitom stanju. | m³ | 7 |  | 0
4.4.7. | Nabava, dobava materijala i izrada revizjskog okna svjetle visine do H=2,30m od armiranog betona C 30/37 s dodatkom za vodonepropusnost, sve prema specifikaciji i nacrtima oplate izrađenim prema tehničkoj dokumentaciji, u skladu s normom HRN EN 1917. Beton C 30/37, XC2, XD1, XF2 s odgovarajućim dodatkom za vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8. Monolitna izvedba s obostrano armiranim dnom, zidovima, pokrovnom pločom i ulaznim otvorom mrežastom i šipkastom armaturom od armaturnog čelika B500A i B500B prema HRN EN 10080 i HRN EN 10138. Ispod armirano betonskog dna izvodi se podloga od betona klase C16/20 X0 debljine 10,0cm. Potrebno je dobaviti i ugraditi spojnice za ubetoniravanje na mjestima spoja cjevovoda u betonsku stijenku okna. Na dnu okna treba izvesti kinetu od betona C 30/37 površine zaglađene cementnom glazurom. Beton ugrađivati, vibrirati i njegovati prema važećim propisima, kontrola ugrađenog materijala prema važećim propisima i normama. Unutrašnjost okna zagladiti cementnim mortom i premazati vodonepropusnim premazom otpornim na isparavanje kanalskih voda, sve prema uputama Proizvođača. Vanjske plohe zidova i pokrovne ploče zaštititi hidroizolacijom prema uputi Proizvođača. Nutarnje zidove ulaznog otvora ožbukati vodonepropusnom žbukom.
U okno se ugrađuju lijevano željezne penjalice težine 3,5 kg na međusobnom razmaku 30 cm zaštićene antikorozivnim sredstvom prema uputama Proizvođača. Na ulazni otvor se ugrađuje lijevano željezni poklopac s tvornički izvedenim otvorima za ventilaciju, svjetlog otvora 800x800mm s pripadajućim okvirom, tip za ugradnju u zelenu površinu, klase nosivosti C250 prema HRN EN 124. Poklopac i pripadni okvir treba biti premazan resitolom ili odgovarajućim premazom protiv hrđanja. Poklopac treba ugraditi točno u ravnini s uređenom zelenom površinom. U cijenu uključen sav rad, materijali, prijenosi i potrebna oplata.
U jediničnu cijenu treba ukalkulirati sav potreban rad i materijal - nabavu dopremu, pripremu, ugradnju, njegu, održavanje i kontrolu materijala - betona, armature (ravnanje, čišćenje, savijanje i postavljenje armature), oplate, penjalica,sve prenose i prijevoze, montažu i demontažu.
Obračun prema kompletno izvedenom oknu.
4.7.1.1. | Revizijsko okno unutarnjih dim: 0,60 x 1,00 m | kom | 1 |  | 0
4.4.8. | Nabava, dobava i ugradnja tipskog komada iz tvrde plastike, provodnica za šahtove, ugrađenog u betonske stjekne okna, za vodonepropusni prolaz cijevi kanalizacije iz tvrde plastike kroz stjenke betonskog okna. Profili cijevi od DN100mm – DN150mm. Izvesti sve kompletno prema opisu.
4.4.8.1. | Ukupno komada svih profila | kom | 4 |  | 0
4.4.9. | Izvedba prosjeka u zidovima od betona i betonskim podlogama veličine 10 / 10 cm, te nakon montaže cjevovoda zatvaranje prosjeka produžnom žbukom, odnosno dovođenje zida i poda u postojeće stanje. Obračun po m' prosjeka. | m' | 2 |  | 0
4.5. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
4.5.1. | Razne građevinske pripomoći koje nisu obuhvaćene stavkama troškovnika, a neophodno ih je izvesti (npr. obetonoravanje kanalizacionih cijevi i dr.). Obračun prema stvarno utrošenom radnom vremenu i materijalu.
4.5.1.1. | radno vrijeme | sati | 20 |  | 0
4.5.1.2. | beton | m³ | 1.5 |  | 0
4.5.1.3. | cementna žbuka do 5,0cm | m² | 8 |  | 0
4.5.2. | Nabava, dobava i montaža fiksne uronjive pumpe s postoljem za mokru montažu i s plovnim sklopkama za automatski rad za pražnjenje okana ili komora. Visina dobave H=5,0m, protoka 0,5l/s, snage motora P=0,4kW sa tlačnim priključkom DN32mm. | kom | 1 |  | 0

## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
| 1.1. | PRIPREMNO-ZAVRŠNI RADOVI | 0
| 1.2. | ZEMLJANI RADOVI | 0
| 1.3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | 0
| 1.4. | ARMIRAČKI RADOVI | 0
| 1.5. | TESARSKI RADOVI | 0
| 1.6. | IZOLATERSKI RADOVI | 0
| 1.7. | RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI | 0
| 1.8. | DOBAVE I UGRADNJE | 0
| 1.9. | OSTALI RADOVI | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
2. | OBRTNIČKI RADOVI
| 2.1. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI | 0
| 2.2. | FASADERSKI RADOVI | 0
| 2.3. | LIMARSKI RADOVI | 0
| 2.4. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | 0
| 2.5. | BRAVARIJA I ALUMINARIJA | 0
| 2.6. | KERAMIČARSKI RADOVI | 0
| 2.7. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
| 2.8. | OPREMA | 0
| 2.9. | OGRADA | 0
| 2.10. | INSTALACIJA GRIJANJA | 0
| 2.11. | INSTALACIJA PRIRODNOG PROVJETRAVANJA | 0
| OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  | 0
3. | RADOVI NA MONTAŽI CJEVOVODA
| 3.1. | MONTAŽNI RADOVI | 0
| 3.2. | OSTALI RADOVI | 0
| RADOVI NA MONTAŽI CJEVOVODA UKUPNO: |  | 0
4. | INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE
| 4.1. | MONTAŽNI RADOVI NA VODOVODU | 0
| 4.2. | MONTAŽNI RADOVI NA ODVODNJI | 0
| 4.3. | SANITARNI UREĐAJI | 0
| 4.4. | GRAĐEVINSKI RADOVI ZA POTREBE INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE | 0
| 4.5. | OSTALI RADOVI | 0
| INSTALACIJE VODOVODA I ODVODNJE UKUPNO: |  | 0
| UKUPNO (1+2+3+4): |  | 0

## ukupna rekapitulacija po mapama
UKUPNA REKAPITULACIJA PO MAPAMA GLAVNOG PROJEKTA
1. | MAPA 1
GRAĐEVINSKI PROJEKT - PROJEKT MONTAŽE OPREME
2. | MAPA 2
GRAĐEVISNKI PROJEKT INTERNOG MANIPULATIVNOG PLATOA I PRISTUPNOG PUTA S POVRŠINSKOM ODVODNJOM
3. | MAPA 3
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA I AUTOMATIKE
UKUPNO BEZ PDV-a (1+2+3): |  | 0
IZNOS PDV |  | 0
UKUPNO s PDV-om |  | 0