## List1
R.br. | NAZIV ARTIKLA | Proizvođač | Jed. mj | Okvirna količina | Okvirna količina | Jedinična cijena | Jed. cijena x količina
Svi vodomjeri iz Troškovnika se nabavaljaju po principu staro za novo. Za svaki isporučeni novi radijski vodomjer, Naručitelj će Ponuditelju vratiti stari mehanički vodomjer.
1. Višemlazni mokri vodomjeri DN15-DN20 sa kompaktnim radio modulom ( parametriranje optičkim putem )
Višemlazni mokri vodomjer za hladnu vodu, sa tijelom i navojnim priključkom izrađenim od mesinga, sa plastificiranom niti i ovjernim žigom između naglavka i zatvornog vijka regulacije, radni tlak do 16 bara, komora mjernog sloga mokra, sa utisnutim bar-kodom serijskog broja, filter (sito) instalirano na ulaznom dijelu vodomjera sa mogućnošću lake zamjene. Sve dimenzije vodomjera iz ove točke moraju biti od istog proizvođača. Vodomjer treba biti izvedbe sa horizontalnim kućištem, te mogućnošću ugradnje u horizontalnom i vertikalnom položaju. Ovjeren prema MID direktivi (2014/32/EU), ili jednakovrijedno, najmanje s točnošću R 160 (C klasa) kod horizontalne ugradnje i najmanje s R40 kod vertikalne ugradnje. Vodomjeri moraju zadovoljavati navedene (tablica ispod) dimenzije (priključne spojeve) DN, nazivne (Q3) protoke, mjernu širinu (točnost R) i ugradbene dužine L (bez dodatnih elemenata) navedene u donjoj tablici. Karakteristike kompaktnog radio modula: • Frekvencija 868MHz FSK sa T1-jednosmjerna komunikacija • Trajanje baterije min. 15 godina uz snagu odašiljanja max. 25 mW. • Odašiljanje telegrama svakih 12 sekundi ili manje tijekom cijelog životnog vijeka (24h/7d), bez potrebe za pobudom. • Programiranje radijskog modula optičkim putem, mora biti kompatibilan sa postojećom optičkom glavom za parametriranje koju posjeduje Naručitelj • Klasa zaštite IP 68 (vodo nepropusno, otporno na potapanje). • Mogućnost očitanja 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000 (impuls/litara) . • Detekcija i log s vremenskom oznakom alarma Manipulacija (magnetom ili demontaža), Baterija slaba, Curenje, Nema protoka, Predimenzioniran, Poddimenzioniran, Puknuće, Vodomjer okrenut, • Ažuriranje mjernih podataka između brojila i radijskog odašiljača u realnom vremenu. Radio modul mora biti kompatibilan sa postojećom opremom za daljinsko radijsko očitavanje te parametriranje koju Naručitelj trenutno koristi. Kompatibilnost se dokazuje na zahtjev Naručitelja.
1.1. | Vodomjer DN 15 mm - 1/2", Q3=2,5 m3/h, L=165 mm, min. R160H-R40V |  | kom |  | 85
1.2. | Vodomjer DN 20mm - 3/4'', Q3=4m3/h, L=190 mm, min.R160H-R40V |  | kom |  | 290
UKUPNO
PDV
UKUPNO S PDV
U ______________________ __________________________________ (mjesto i datum) M.P. (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)