P R O G R A M

IZRADA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIJSKOG ZDENCA ZT - 2/21

NA VODOCRPILIŠTU TRSTENIK ZA POTREBE JAVNE VODOOPSKRBE GRADA KRIŽEVACA

Zagreb, lipanj 2021. godine

SADRŽAJ :

- UVOD

- TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA

2.1.	Prognozni litološki profil

  - Bušenje zdenca

  - Zacijevljenje istražno-eksploatacijskog zdenca

  - Šljunčenje, tamponiranje i osiguranje zdenca

  - Osvajanje zdenca

  - Pokusno crpljenje istražno-eksploatacijskiog zdenca

- Izvješće o izvedenIm RADOVIMA

4. 	POSEBNI UVJETI IZVEDBE ZDENCA

5.	SPECIFIKACIJA RADOVA I TROŠKOVNIK

- TEHNIČKI  UVJETI  IZVOĐENJA RADOVA

Programom ove faze vodoistražnih radova obuhvaćena je izvedba istražno-eksploatacijskog zdenca.

Lokacija istražno-eksploatacijskog  zdenca

Istražno-eksploatacijski zdenac izvest će se na vodocrpilištu Trstenik na osnovu rezultata geofizičke geoelektrične tomografije i istražno-piezometarske bušotine dubine 23 m koja je izvedena u lipnju 2021 godine.

  - Prognozni  litološki  profili

Prognozni litološki profil naslaga u kojima će se izvesti bušenje je:

00,00 – 9,00 m  	glina

9,00 – 17,00 m 	pijesak i šljunak razne granulacije s mogućim proslojcima treseta

17,00 -  23,00 m	glina

  - Bušenje zdenca

Bušenje istražno-eksploatacijskog zdenca izvest će se rotacijskim načinom bušenja, uz reverzno kolanje ''čiste vode'' kao tekučine za ispiranje.

Promjer bušenja je  Ø = 500 mm, a dubina predvidivo 23,0 m. Za bušenje se mora koristiti krilno dlijeto, a žrvanjsko dlijeto nije dozvoljeno.

Očekivana razina podzemne vode u hidrološkim uvjetima srednjih voda očekuje približno na 1 m ispod površine terena. S obzirom da je za reverzno bušenje uz korištenje „čiste vode“ nužno da razina podzemene vode bude minimalno 2,8 m ispod površine terena, da se izbjegne izrada skupe „rampe“, radove će trebati izvesti u hidrološkim uvjetima najnižih razina podzemnih voda i u slučaju stvarne potrebe, uz upotrebu polimenrno-bentonitne isplake.

Obveza izvoditelja radova je osigurati crpku i agregat za dobavu vode tijekom bušenja.

Eventualno potrebna dubina „podbušavanja“ za potrebe ugradnje konstrukcije zdenca neće se posebno obračunavati, nego ju je potrebno uključiti u cijenu bušenja.

Nabušeni litološki materijal će se uzimati iz tekućine za ispiranje nad isplačnim bazenom i to kao sumarni uzorak za svaki metar napredovanja bušenja. Uzorci će se složiti u vrećice, na ravnu podlogu, sa oznakom dubine za svaki uzorak.

2.4.	Zacijevljenje istražno-eksploatacijskog zdenca

Tehnička konstrukcija istražno eksploatacijskog zdenca će se sastojati od ''slijepih'' nehrđajućih čeličnih cijevi promjera Ø= 323 mm, debljine dmin. = 5 mm (materijal: AISI 304/304L (1.4301))  i ''sita'' promjera Ø= 323 mm (materijal: AISI 304/304L (1.4301)), dna ''taložnika'' (materijal: AISI 304/304L (1.4301)), ''centralizera'' i ''kape'' zdenca.

Cijevi i ''sita'' će se međusobno spajati sa spojnim prstenima min. dubine 40 mm predviđenih za spajanje zavarivanjem. ''Sito'' zdenca će biti ''V'' ''motano'', tip kao npr. Johnson, predvidivog otvora 1 mm.

Za zdenac je planirana  ugradnja  filterske sekcije u ukupnoj dužini od 8 m. Potrebno je pri nabavi sita predvidjeti sita dužine 2 x 5,0 m , 2 x 2,0 m.

Također je potrebno predvidjeti kod nabave i različite dužine „slijepih“ cijevi, kako bi se mogla ugraditi adekvatna konstrukcija.

Točan raspored i dubine ugradnje pojedinih ''intervala'' odredit će voditelj istraživanja na temelju podataka istražnog bušenja i determinacije nabušenog materijala tijekom bušenja zdenaca, a obračun stvarno izvedenog stanja načinit će se na temelju jediničnih cijena iz troškovnika.

  - Šljunčenje, tamponiranje i osiguranje

Šljunčanje perforirane i vodoprijemne sekcije zdenca izvršit će se, od dna bušotine do dubine 3,0 m iznad gornjeg ruba fitra, duplo pranim kvarcnim separiranim šljunkom veličine zrna predvidive granulacije od 1 do 4  mm.

Nadzorni inženjer mora kontrolirati granulaciju šljunčanog zasipa i visinu ugradnje šljunčanog zasipa.

Iznad šljunka, do  površine terena, ugradit će se glineno–bentonitski  tampon od kvalitetne gline pomiješane s bentonitom. Ugradnja glineno-bentonitskog tampona će se izvesti tek nakon osvajanja zdenca i eventualno potrebnog dosipavanja šljunčanog zasipa.

Gornji dio tehničke konstrukcije osigurat će se betonskim blokom, dimenzija 0,5 x 0,5 x 0,1 m, s čeličnom kapom zdenca.

  - Osvajanje  zdenca

Osvajanje zdenca izvršit će se ''rutinskim postupkom'', koji će obuhvatiti ispiranje  ''čistom'' vodom te čišćenje i osvajanje zdenca otvorenim ''air liftom'' sa ''šutiranjem'' i ''air liftom''  sa konstantnim radom.

Predviđeno vrijeme osvajanja zdenca ispiranjem je 3 sata, a osvajanje metodom air-lifta 24 sati, odnosno do potpunog izbistrenja vode.

  - Pokusno crpljenje istražno- eksploatacijskog  zdenca

Pokusno crpljenje će se izvršiti kao ''step test'' u tri koraka sa najmanje tri odabrane crpne količine u trajanju od 3 x 2 sata. Na temelju rezultata crpljenja u tri koraka,  utvrdit će se radni kapacitet uronjene crpke za ''konstant test'' - crpljenje stalnim kapacitetom.

Predviđeno vrijeme trajanja pokusnog crpljenja metodom konstant testa je 72 sati.

Nakon završetka step testa potrebno je mjeriti povrat razine podzemne vode na zdencu i pratećem piezometru, kao i nakon konstant testa do potpunog povrata razine.

Crpljenu vodu iz zdenca potrebno je odvesti privremenim cjevovodom, odnosno onemogućiti da se zadržava na radnom platou oko samog zdenca.

Na kraju pokusnog crpljenja metodom konstant testa ovlašteni predstavnik ovlaštene ustanove – laboratorija, treba uzeti uzorak za kompleksu fiziološko-bakteriološku podzemne vode ( C analiza).

Pokusnim crpljenjem treba ostvariti podatke za QH krivulju, sniženje i stalnu dinamičku razinu kod određenog radnog kapaciteta. Na temelju pokusnog crpljenja potrebno je izračunati hiodrogeološke parametre vodonosnika, kao i optimalni eksploatacijski kapacitet istražno– eksploatacijskog zdenca.

- Izvješće o izvedenom  istražno-eksploatacijskom zdencu

Izvješće o izradi istražno eksploatacijskog zdenca mora sadržavati sve tehničke, litološke i hidrogeološke podatke i parametre vezane uz proces izvedbe, osvajanja i testiranja, a podatke svih mjerenja u digitalnom obliku.

U  izvješću  mora  biti posebno istaknut kapacitet zdenaca , dinamička razina podzemne vode kod eksploatacijskog crpljenja, te crpne karakteristike i dubina ugradnje eksploatacijske crpke.

Izvješće je potrebno izraditi u 3 printana primjerka, a svi primjerci moraju imati priložen CD sa izvješćem u digitalnom obliku.

- POSEBNI  UVJETI IZVEDBE  ZDENCA

Izvođač radova treba izvesti radove u skladu sa pozitivnim propisima i pravilima struke, sa Zakonom o vodama i u potpunosti u skladu sa izdanim vodopravnim uvjetima. Radni stroj (motorna bušaća garnitura), radni alat, pribor, kompresor, pomoćni strojevi, crpke, agregati i vozila, te ostala radna i pomoćna oprema mora biti ispravna, iz radnih strojeva ne smiju curiti ugljikovodici, gorivo,  mazivo, pogonska hidraulična ulja, opasne i agresivne tekućine kojima bi se moglo zagaditi zemljište, prostor i podzemne vode. Radni i pogonski strojevi i agregati, kojima će se izvoditi vodozahvatni radovi moraju biti smješteni na vodonepropusnoj foliji i to na način da se onemogući miješanje tekućine za ispiranje sa opasnim i agresivnim tekućinama strojeva, a istovremeno omogući prikupljanje i odstranjivanje istih. Za vrijeme izvedbe osvajanja i testiranja zdenca, nužno je isti zaštititi od površinskih voda, također treba onemogućiti miješanje površinske vode sa tekućinom za ispiranje kod bušenja kao i onečišćenim vodama kod ispiranja, osvajanja i testiranja bušotine.Sva ostala pitanja i nejasnoće u vezi izvedbe, izvođač radova će uskladiti sa imenovanim nadzornim inženjerom.

### Izradio

### Šime Čupić, dipl. ing. geol.

### 5. SPECIFIKACIJA RADOVA I TROŠKOVNIK

| R. BROJ | OPIS |  | JEDINICA MJERE |  |  | KOLIČINA |  | JEDINIČNA CIJENA (kn) |  | IZNOS (kn) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Transport bušače garniture i prateće opreme |  | Konačno |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.2. | Iskop i zatrpavanje isplačnog bazena |  | Kom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Dobava vode za bušenje i ispiranje, uključujući montažu i demontažu privremenih cjevovoda dužine oko 100 m |  | Konačno |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Ukupno 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | BUŠENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Rotacijsko bušenje zdenaca, uz reverzno kolanje „čiste“ vode kao tekućine za ispiranje, s promjerom Ø = 500 mm U slučaju stvarne potrebe, koristi se polimerno-bentonitna isplaka – predviđeno 23 m |  | m |  |  | 23,0 |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | DOBAVA I UGRADNJA TEHNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Dobava i ugradnja taložnika s konusnim dnom od INOX cijevi Ø= 323 mm, debljina stijenke 5 mm Kakvoća materijala AISI 304/304L (1.4301) -predviđeno 5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Dobava i ugradnja punih cijevi od INOX cijevi Ø= 323 mm, debljina stijenke 5 mm Kakvoća materijala AISI 304/304L (1.4301) -predviđeno 9,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Dobava i ugradnja spiralno motanih filtera „V“ tip kao npr. Johnson Ø= 323 mm, predvidiv slot 1 mm Kakvoća materijala AISI 304/304L (1.4301) Minimalna kolapsna čvrstoća 3 bar -predviđeno 8 m |  | m |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Dobava i ugradnja centralizera Kakvoća materijala AISI 304/304L |  | kom |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | DOBAVA I UGRADNJA ŠLJUNČANOG ZASIPA I GLINENOG TAMPONA I OSIGURANJE ZDENCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Nabava i ugradnja duplo pranog kvarcnog šljunka, predvidive granulacije granulacije 1 – 4 mm, predvidivo 4 m3 |  | m3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Nabava i ugradnja tampona Predvidivo 2 m3 |  | m3 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Izrada betonskog bloka (osiguranja) dimenzija 0,5 m x 0,5 m x 0,1 m (MB 30) i montaža kape zdenca |  | kom |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | OSVAJANJE I POKUSNO CRPLJENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ispiranje ''čistom'' vodom - predviđeno |  | sati |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Osvajanje metodom ''aerlifta'' - predviđeno |  | sati |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Crpljenje - step test - predviđeno 2 x 3 sata - struja u režiji naručitelja |  | sati |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Crpljenje stalnim kapacitetom - predviđeno - struja u režiji naručitelja |  | sati |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Uzorkovanje vode ovlaštenog predstavnika (Fizikalno-kemijska i mikrobiološka C analiza) |  | kom |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | IZVJEŠĆE O IZVEDENOM ZDENCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Izvješće o izvedenom istražno-eksploatacijskom zdencu u 3 primjerka sa svim tehničkim podacima i hidrogeološkim parametrima (u digitalnom i analognom obliku) |  | kom |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. BUŠENJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. DOBAVA I UGRADNJA TEHNIČKE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. DOBAVA I UGRADNJA ŠLJUNČANOG ZASIPA,GLINENOG TAMPONA I OSIGURANJE ZDENCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. OSVAJANJE, POKUSNO CRPLJENJE I ANALIZA VODE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. IZVJEŠĆE O IZVEDENOM ZDENCU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sveukupno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SVEUKUPNO bez PDV-a (kn) |  |
| --- | --- |
| PDV (25%) - kn |  |
| SVEUKUPNO SA PDV- om (kn) |  |