## REKAPITULACIJA
Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Križevci REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
REKAPITULACIJA | UKUPNO [HRK]
1. KOLEKTORI - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA | 0
2. KOLEKTORI - SANACIJA (CIPP) | 0
3. PRELJEVI | 0
4. VODOVOD - IZGRADNJA (GRAĐEVINSKI RADOVI) | 0
5. VODOVOD - REKONSTRUKCIJA (GRAĐEVINSKI RADOVI) | 0
6. VODOVOD - REKONSTRUKCIJA (STROJARSKI RADOVI) | 0
7. CRPNE STANICE - građevinski radovi | 0
8. CRPNE STANICE - elektro radovi | 0
9. CRPNE STANICE - strojarski radovi | 0
UKUPNO - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE [HRK bez PDV-a] | 0
PDV | 0
UKUPNO - REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE [HRK s PDV-om] | 0
1

## 1. KOLEKTORI
1. KOLEKTORI - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA |  |  |  | REKONSTRUKCIJA KOLEKTORA |  |  | IZGRADNJA KOLEKTORA
|  |  |  | „KRIŽEVCI -CENTAR“ |  |  | PODSUSTAV „KRIŽEVCI - SJEVEROISTOK“ |  | PODSUSTAV „KRIŽEVCI - ISTOK“ | PODSUSTAV „KRIŽEVCI - JUG“ | PODSUSTAV „KRIŽEVCI - JUGOZAPAD“ | PODSUSTAV „KRIŽEVCI - ZAPAD“
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | CJELINA 1 PODRUČJE SLIVA „KORUŠKA“ L = 3894 m | CJELINA 2A KOLEKTOR „VRTLIN“ L = 3420 m | CJELINA 2B GLAVNI KOLEKTOR SLIVA SIFONA 6 L = 1507 m | CJELINA 3 NASELJA MLADINE, MALI POTOČEC, VELIKI POTOČEC I FAZA L = 9759 m | CJELINA 3 NASELJA MLADINE, MALI POTOČEC, VELIKI POTOČEC II FAZA L = 800 m | CJELINA 4 NASELJA MAJUREC, LEMEŠ KRIŽEVAČKI, I GOSP. ZONA ČRET. L = 4972 m | CJELINA 5 NASELJA POLJANA KRIŽEVAČKA, GRAČANI, CUBINEC I BUKOVJE KRIŽEVAČKO L = 16510 m | CJELINA 7 NASELJA LEMEŠ, V. RAVEN, ITD. 1. FAZA : MREŽA NASELJA PRIKRAJ KRIŽEVAČKI L = 2649 m | CJELINA 8 NASELJA KORUŠKA, D. I G. BRCKOVČINA, KARANE, GREBERANEC, PESEK, RADNIČKI DOL, G. VINE, ZAGORSKA, DIJANKOVEC, ERDOVEC, PODGAJEC L = 18592 m | UKUPNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
1. | KOLEKTORI | 2.1./2.3. | [12 empty] | 0
1.1. | Projektna dokumentacija | 2.2./2.3. | [12 empty] | 0
1.1.1 | Izrada izvedbenog projekta po svim strukovnim odrednicama | 2.2.2. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
1.1.2 | Izrada geodetskog elaborata nultog stanja | 2.2.1. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
1.1.3 | Izrada elaborata iskolčenja | 2.2.2. | m' | 3894 | 3420 | 1507 | 9759 | 800 | 4972 | 16510 | 2649 | 18592 | 62103 |  | 0
1.1.4 | Izrada elaborata sondiranja prometnica sondama svakih 200 m | 2.2.7. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
1.1.5 | Izrada elaborata privremene regulacije prometa | 1.9.2./2.2.4 | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
1.1.6 | Izrada projekta izvedenog stanja po svim strukovnim odrednicama | 2.2.5. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
1.1.7 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja kolektora i prometnica | 2.2.6. | m' | 3894 | 3420 | 1507 | 9759 | 800 | 4972 | 16510 | 2649 | 18592 | 62103 |  | 0
1.2. | Pripremni radovi | [13 empty] | 0
1.2.1 | Geodetski radovi | 2.3.5. | m' | 3894 | 3420 | 1507 | 9759 | 800 | 4972 | 16510 | 2649 | 18592 | 62103 |  | 0
1.1.4 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova | 2.3.20. | m' | 3894 | 3420 | 1507 | 9759 | 800 | 4972 | 16510 | 2649 | 18592 | 62103 |  | 0
1.2.2 | Lociranje, označavanje i zaštita postojećih instalacija | 2.3.7.
1.2.2.1 | vodovodne instalacije |  | kom | 40 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 15 | 100 | 230 |  | 0
1.2.2.2 | vodovodni kućni priključci |  | kom | 150 | 90 | 120 | 20 | 20 | 20 | 50 | 60 | 20 | 550 |  | 0
1.2.2.3 | TK i SVK instalacije |  | kom | 90 | 80 | 60 | 90 | 20 | 30 | 20 | 20 | 150 | 560 |  | 0
1.2.2.4 | TK i SVN instalacije |  | kom | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 | 10 | 103 |  | 0
1.2.2.5 | TK i SVN priključci |  | kom | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 220 |  | 0
1.2.2.6 | plinske instalacije |  | kom | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | 20 | 60 | 240 |  | 0
1.2.2.7 | plinski priključci |  | kom | 150 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 50 | 30 | 590 |  | 0
1.2.2.8 | NN ili SN mreža HEP-a |  | kom | 5 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 44 |  | 0
1.2.2.9 | sekundarni kanali kanalizacije |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
1.2.2.10 | kućni priključci kanalizacije |  | kom | 170 | 76 | 45 |  |  |  | 4 | 2 |  | 297 |  | 0
1.2.2.11 | priključci slivnika cestovne odvodnje |  | kom | 71 | 14 | 26 |  |  |  | 10 | 5 |  | 126 |  | 0
1.2.3 | Probni rovovi na mjestima postojećih instalacija | 2.3.8. | kom | 767 | 416 | 417 | 212 | 117 | 132 | 301 | 215 | 392 | 2969 |  | 0
1.2.4 | Uklanjanje postojećih objekata | 2.3.9.
1.2.4.1 | Propust od betonskih cijevi | 2.3.9.1. | m' | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 96 | 30 |  | 156 |  | 0
1.2.4.2 | Uklanjanje pristupnih makadamskih puteva i propusta širine do 2.5 m | 2.3.9.2.
1.2.4.2.1 | Pristupni put dulljine do 5m |  | kom | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 |  | 5 | 35 | 73 |  | 0
1.2.4.2.2 | Pristupni put dulljine do 7m |  | kom | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 0
1.2.4.2.3 | Pristupni put dulljine do10m |  | kom |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 | 11 |  | 0
1.2.4.3 | Uklanjanje pristupnih betonskih puteva i propusta širine do 2.5 m | 2.3.9.2.
1.2.4.3.1 | Pristupni put duljine do 5m |  | kom | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 16 |  | 3 | 38 | 66 |  | 0
1.2.4.3.2 | Pristupni put duljine do 7m |  | kom | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  | 0
1.2.4.3.3 | Pristupni put duljine do 10m |  | kom |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 21 | 29 |  | 0
1.2.4.4 | Uklanjanje pristupnih asfaltnih puteva i propusta širine do 2.5 m | 2.3.9.2.
1.2.4.4.1 | Pristupni put duljine do 5m |  | kom | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 5 |  | 2 | 10 | 28 |  | 0
1.2.4.4.2 | Pristupni put duljine do 6m |  | kom | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  | 0
1.2.4.4.3 | Pristupni put duljine do 10m |  | kom |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  | 6 | 8 |  | 0
1.2.4.4.4 | Pristupni put duljine do 5m |  | kom | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 6 |  | 12 |  | 0
1.2.4.5 | Uklanjanje pristupnih puteva i propusta širine do 1.5 m | 2.3.9.2.
1.2.4.5.1 | makadam duljine do 5m |  | kom | 1 | 8 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 |  | 0
1.2.4.5.2 | beton duljine do 5m |  | kom | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 5 |  | 0
1.2.4.5.3 | asfalt duljine do 5m |  | kom | 1 | 7 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 11 |  | 0
1.2.4.6 | Kolnička poprečna rešetka za prihvat oborinskih voda - uklanjanje i obnova | 2.3.9.3. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |  | 0
1.2.4.7 | Betonska staza širine 1,0 - 1.5 m debljine 10 cm - uklanjanje i obnova | 2.3.9.4. | m' | 48 | 100 | 50 | [6 empty] | 198 |  | 0
1.2.4.8 | Rubnjak - s obnovom postojećim rubnjakom 50cm duljine | 2.3.9.5. | m' | 120 | 50 | 50 | [6 empty] | 220 |  | 0
1.2.4.9 | Rubnjak - s obnovom postojećim rubnjakom 100cm duljine | 2.3.9.5. | m' | 1000 | 50 | 50 | [6 empty] | 1100 |  | 0
1.2.4.10 | Rubnjak - obnovom novim rubnjakom 50cm duljine | 2.3.9.6. | m' | 120 | 50 | 300 | [6 empty] | 470 |  | 0
1.2.4.11 | Rubnjak - obnovom novim rubnjakom 100cm duljine | 2.3.9.6. | m' | 1000 | 50 | 500 | [5 empty] | 200 | 1750 |  | 0
1.2.4.12 | Rigoli za prihvat oborinskih voda - uklanjanje i obnova | 2.3.9.9. | m' | 185 | [8 empty] | 185 |  | 0
1.2.4.13 | Rušenje postojećih kanala | 2.3.9.8.
1.2.4.13.1 | Betonske cijevi profila fi 30 |  | m' | 303 | - | [7 empty] | 303 |  | 0
1.2.4.13.2 | Betonske cijevi profila fi 40 |  | m' | 399 | 219 | [7 empty] | 618 |  | 0
1.2.4.13.3 | Betonske cijevi profila fi 50 |  | m' | 531 | 570 | 940 | [6 empty] | 2041 |  | 0
1.2.4.13.4 | Betonske cijevi profila fi 60 |  | m' | 1075 | 1586 | 60 | [6 empty] | 2721 |  | 0
1.2.4.13.5 | Betonske cijevi profila fi 80 |  | m' | 1301 | 652 | [7 empty] | 1953 |  | 0
1.2.4.13.6 | Spojni cjevovod DN 300 mm |  | m' | 12 | 36 | 10 | [6 empty] | 58 |  | 0
1.2.4.13.7 | Spojni cjevovod DN 400 mm |  | m' | 54 | 30 | 4 | [6 empty] | 88 |  | 0
1.2.4.13.8 | Spojni cjevovod DN 500 mm |  | m' | 36 | 12 | 4 | [6 empty] | 52 |  | 0
1.2.4.13.9 | Spojni cjevovod DN 600 mm |  | m' | 6 | 6 | - | [6 empty] | 12 |  | 0
1.2.4.13.10 | Spojni cjevovod DN 800 mm |  | m' | 6 | - | 4 | [6 empty] | 10 |  | 0
1.2.4.14 | Rušenje postojećih revizijskih okana | 2.3.9.8.
1.2.4.14.1 | AB okna unutrašnjeg otvora 100x100cm, prosj. Dubine 2m |  | kom | 76 | 83 | 35 | [6 empty] | 194 |  | 0
1.2.4.12.2 | AB okna unutrašnjeg otvora 200x200cm, prosj. Dubine 2m |  | kom | 4 | 2 | [7 empty] | 6 |  | 0
1.2.4.15 | Uklanjanje grmlja i sječa stabala | 2.3.12.
1.2.4.15.1 | Nisko raslinje, drveće i panjevi promjera do 10 cm |  | m2 | 200 | 200 | 100 | 150 | 100 | 1329 | 100 | 100 | 600 | 2879 |  | 0
1.2.4.15.2 | drveće i panjevi promjera od 10 cm do 30 cm promjera |  | kom | 5 | 10 | 5 | 5 |  | 5 | 15 | 15 | 20 | 80 |  | 0
1.2.4.15.3 | drveće i panjevi promjera od 30 cm do 50 cm promjera |  | kom | 5 | 20 | 1 | 5 |  | 0 | 5 | 5 | 8 | 49 |  | 0
1.2.4.15.4 | drveće i panjevi promjera preko 50 cm promjera |  | kom | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 3 | - | 9 |  | 0
1.2.4.16 | Uklanjanje i obnova vertikalne prometne signalizacije | 2.3.9.7.
1.2.4.16.1 | Uklanjanje postojećeg prometnog znaka |  | kom | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 4 | 25 | 5 | 14 | 85 |  | 0
1.2.4.16.2 | Ugradnja postojećeg prometnog znaka |  | kom | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 52 |  | 0
1.2.4.16.3 | Ugradnja novog prometnog znaka |  | kom | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 5 | 28 |  | 0
1.3. | Zemljani radovi | 2.4./2.10. | [12 empty] | 0
1.3.1. | Skidanje humusa prosječne debljine 20-30cm | 2.4.3. | m3 | 402 | 829 | 178 | 20 | 20 | 62 | 10 | 10 | 20 | 1551 |  | 0
1.3.2. | Strojni iskop | 2.4.4.
1.3.2.1 | 0-2 m dubine |  | m3 | 13080 | 15145 | 5225 | 17742.16 | 1285.03 | 11916 | 28865 | 4813 | 35179.78 | 133250.97 |  | 0
1.3.2.2 | 2-4 m dubine |  | m3 | 7082 | 5892 | 3052 | 6676.88 | 382.11 | 4725 | 9270 | 1556 | 13434.14 | 52070.13 |  | 0
1.3.2.3 | 4-6 m dubine |  | m3 | - | 63 | 18 | 101.74 |  | 93.56 | 45 | 0 | 314.88 | 636.18 |  | 0
1.3.3 | Ručni iskop | 2.4.5
1.3.3.1 | 0-2 m dubine |  | m3 | 655 | 757 | 262 | 933.8 | 67.63 | 595.8 | 1443 | 235 | 1851.57 | 6800.8 |  | 0
1.3.3.2 | 2-4 m dubine |  | m3 | 355 | 295 | 153 | 351.41 | 20.11 | 236.25 | 464 | 75 | 707.06 | 2656.83 |  | 0
1.3.3.3 | 4-6 m dubine |  | m3 | - | 3 | - | 5.35 |  | 4.68 |  |  | 16.57 | 29.6 |  | 0
1.3.4 | Izrada posteljice | 2.4.7. | m3 | 959 | 925 | 387 | 1652.16 | 114.62 | 880 | 2205 | 361 | 3274.85 | 10758.63 |  | 0
1.3.5 | Izrada obloge cjevovoda | 2.4.8. | m3 | 8669 | 5131 | 1995 | 4257.43 | 285.3 | 2296 | 7345 | 1200 | 8480.45 | 39659.18 |  | 0
1.3.6 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | 2.4.9. | m3 | 4410 | 3008 | 831 |  |  | 699 | 5 | 40 | 2353.94 | 11346.94 |  | 0
1.3.7 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom | 2.4.10.
1.3.7.1 | Proširenja oko okna |  | m3 |  |  |  | 1301.96 | 96.15 | 558 |  |  | 2661.46 | 4617.57 |  | 0
1.3.7.2 | Preostalog dijela rova |  | m3 | 5318 | 8948 | 3678 | 12633.52 | 1017.83 | 9925 | 21756 | 3690 | 25664.96 | 92631.31 |  | 0
1.3.8 | Humusni sloj - obnova ranije izdvojenim humusom | 2.4.12. | m3 | 370 | 790 | 160 |  |  | 49.6 | 8 | 8 |  | 1385.6 |  | 0
1.3.9 | Humusni sloj - obnova nabavom humusa s drugih lokacija | 2.4.12. | m3 | 32 | 39 | 18 |  |  | 12.4 | 2 | 2 |  | 105.4 |  | 0
1.3.10 | Utovar i odvoz viška materijala | 2.4.13. | m3 | 15608 | 18091 | 7461 | 25811.36 | 1754.88 | 16055 | 38180 | 6330 | 49149.88 | 178441.12 |  | 0
1.3.11 | Geotekstil | 2.4.6. | m2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |  | 0
1.4. | Betonski, armiranobetonski, izolaterski i tesarski radovi | 2.5. | [12 empty] | 0
1.4.1 | Obnova propusta od betonskih cijevi | 2.5.4. | m' | 10 | 10 | 10 |  |  |  | 96 | 30 |  | 156 |  | 0
1.4.2 | Obnova makadamskog prilaza i propusta
1.4.2.1 | maksimalne širine 2.5m i dužine 5m | 2.5.5. | kom | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 9 |  | 5 | 35 | 73 |  | 0
1.4.2.2 | maksimalne širine 2.5m i dužine 7m | 2.5.5. | kom | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 0
1.4.2.3 | maksimalne širine 2.5m i dužine 10m | 2.5.5. | kom |  | - | - | 3 |  |  |  |  | 8 | 11 |  | 0
1.4.2 | Obnova betonskog prilaza i propusta
1.4.2.4 | maksimalne širine 2.5m i dužine 5m | 2.5.5. | kom | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 16 |  | 5 | 38 | 68 |  | 0
1.4.2.5 | maksimalne širine 2.5m i dužine 7m | 2.5.5. | kom | [6 empty] | 41 |  |  | 41 |  | 0
1.4.2.6 | maksimalnee širine 2.5m i dužine 10m | 2.5.5. | kom |  | - | - | 4 |  | 4 |  |  | 21 | 29 |  | 0
1.4.2 | Obnova asfaltnog prilaza i propusta
1.4.2.7 | Obnova asfaltnog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m | 2.5.5. | kom | 1 | 7 | 1 | 2 |  | 5 |  | 2 | 10 | 28 |  | 0
1.4.2.8 | Obnova asfaltnog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 7m | 2.5.5. | kom | [6 empty] | 12 |  |  | 12 |  | 0
1.4.2.9 | Obnova asfaltnog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 10m | 2.5.5. | kom |  | - | - | 2 |  |  |  |  | 6 | 8 |  | 0
1.4.2.10 | Obnova zemljanog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m | 2.5.5. | kom | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | 6 |  | 12 |  | 0
1.4.3 | AB vijenac okna | 2.5.6.
1.4.3.1. | AB vijenac od prefabricirane AB cijevi | 2.5.6.2. | kom | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 27 |  | 0
1.4.4 | AB donji prsten okna
1.4.4.1 | AB donji prsten okna C 25/30 veličine 3.64 m2 | 2.5.7. | kom | 11 | 9 | [8 empty] | 20 |  | 0
1.4.4.2 | AB donji prsten okna C 25/30 veličine 2.92 m2 | 2.5.7. | kom | 71 | 54 | 45 |  |  |  | 276 | 53 |  |  | 499 |  | 0
1.4.5 | AB gornja zaštitna ploča okna
1.4.5.1 | AB ploča za okna veličine 2.92 m2 | 2.5.8.1. |  | 11 | 9 | [8 empty] | 20 |  | 0
1.4.5.2 | AB ploča za okna veličine 1.7 m2 | 2.5.8.2. | kom | 71 | 54 | 45 |  |  |  | 276 | 53 |  |  | 499 |  | 0
1.4.5.3 | AB ploča za okna TIP 1 i TIP 2 110x110x20cm s otvorom F60 | 2.5.8.4 | kom |  |  |  | 198 |  | 68 |  |  | 264 |  | 530 |  | 0
1.4.5.4 | AB ploča za okna TIP 1, TIP 1a, TIP 2 95x95x20cm s otvorom F70 | 2.5.8.4 | kom |  |  |  | 62 | 13 | 74 |  |  | 244 |  | 393 |  | 0
1.4.6. | AB donja zaštitna ploča gornje ploče okna |  | kom
1.4.6.1 | AB ploča za okna TIP 1 i TIP 2 140x140x20cm s otvorom F70 | 2.5.9.1 | kom |  |  |  | 198 |  | 68 |  |  | 264 |  | 530 |  | 0
1.4.6.2 | AB ploča za okna TIP 1, TIP 1a i TIP 2 120x120x20cm s otvorom F70 | 2.5.9.1 | kom |  |  |  | 62 | 13 | 74 |  |  | 244 |  | 393 |  | 0
1.4.7. | Betonsko ukrućenje, betonska uporišta, bet. C 25/30 | 2.5.11. | m3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5.5 | 2.4 | 2 | 5 | 10 |  | 56.9 |  | 0
1.4.8. | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton
1.4.8.1 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton C12/15 | 2.5.18. | m3 | 63.5 | 57.5 | 45 | 13 | 4.05 | 22.5 | 39 | 25 | 24.85 |  | 294.4 |  | 0
1.4.8.2 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton C16/20 | 2.5.18. | m3 |  | - |  | 28 | 6 | 10.32 |  |  | 27.9 |  | 72.22 |  | 0
1.4.9. | Beton za pad C16/20 | 2.5.22. | m3 |  |  |  | 1.2 | 0.3 |  | 5 |  | 190 |  | 196.5 |  | 0
1.4.10. | AB OKNA
1.4.10.1 | Izrada AB okna | 2.5.13 | m3 | 12.5 | 148 | 64.5 | 45.92 | 10.91 | 31.46 | 188 |  | 110.33 |  | 611.62 |  | 0
1.4.10.2 | KINETE C 16/20 | 2.5.12 | m3 | 1 | 13 | 5 | 2.8 | 0.8 | 4 | 3 |  | 8.8 |  | 38.4 |  | 0
1.5.3.4.2 | AB 11E debljine 4 cm (državna cesta) | 2.7.7.2. | m2 | [5 empty] | 150 |  |  | 366 | 516 |  | 0
1.5.3.4.3 | BNHS 0/11 debljine 3 cm (nogostup) | 2.7.7.2. | m2 | 615 | 500 | 800 | [6 empty] | 1915 |  | 0
1.5.3.5 | Obnova makadamskog zastora kolnika, bankine i cestovnog jarka | 2.7.9. | m3 | 362 | 591 | 283 | 497.54 | 164 | 623.1 | 2187 | 1026 | 3780.21 | 9513.85 |  | 0
1.5.3.6 | Obnova kolničke konstrukcije kućnih prilaza širine 2.5 m
1.5.3.6.1 | Obnova makadamskog prilaza | 2.7.11 | kom |  | 8 | [7 empty] | 8 |  | 0
1.5.3.6.2 | Obnova betonskog prilaza | 2.7.11 | kom |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
1.5.3.6.3 | Obnova asfaltnog prilaza | 2.7.11 | kom |  | 7 | [7 empty] | 7 |  | 0
1.5.3.7 | Obnova kolničke konstrukcije kućnih prilaza širine 1 m
1.5.3.7.1 | Obnova makadamskog prilaza | 2.7.12 | kom | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 0
1.5.3.7.2 | Obnova betonskog prilaza | 2.7.12 | kom | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 0
1.5.3.7.3 | Obnova asfaltnog prilaza | 2.7.12 | kom | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 4 |  | 0
1.6. | Monterski radovi | 2.8. | [12 empty] | 0
1.6.1. | Polipropilenske punostijene ili GRP ili PVC cijevi - gravitacijske | 2.8.1
1.6.1.1 | DN 250 |  | m' | [6 empty] | 2302 |  | 2230 | 4532 |  | 0
1.6.1.2 | DN 300 |  | m' | 155.27 | [8 empty] | 155.27 |  | 0
1.6.1.3 | DN 400 |  | m' | 497.09 | 281.23 | 400.66 | 8 | [5 empty] | 1186.98 |  | 0
1.6.2. | GRP cijevi - gravitacijske | 2.8.3
1.6.1.4 | DN 500 |  | m' | 717.33 |  | 183.8 | [6 empty] | 901.13 |  | 0
1.6.1.5 | DN 600 |  | m' | 535.62 | 1137.87 | 294.26 | [6 empty] | 1967.75 |  | 0
1.6.1.6 | DN 800 |  | m' | 878.88 | 997.93 | 290.39 | [6 empty] | 2167.2 |  | 0
1.6.1.7 | DN 1000 |  | m' | 411.26 | 473.93 | 338.28 | [6 empty] | 1223.47 |  | 0
1.6.1.8 | DN 1200 mm |  | m' | 698.39 | 528.71 | [7 empty] | 1227.1 |  | 0
1.6.2. | PP ili PVC cijevi - gravitacijske | 2.8.2
1.6.2.1 | DN 160 (za nastavke kućnih priključaka) |  | m' | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 |  | 0
1.6.2.2 | DN 250 |  | m' |  |  |  | 8316 | 466 | 4663 | 10148 | 2047 | 14294 | 39934 |  | 0
1.6.2.3 | DN 400 |  | m' |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 361 | 369 |  | 0
1.6.3. | Polietilenske cijevi PE 100 PN 10 SDR 17 - tlačne | 2.8.4
1.6.3.1 | DN 90 |  | m' |  |  |  | 821 | 334 | 30.53 | 2325 | 121 | 1707 | 5338.53 |  | 0
1.6.3.2 | DN 110 |  | m' |  |  |  | 614 |  | 278.45 | 1735 |  |  | 2627.45 |  | 0
1.6.3.3 | DN 140 |  | m' | [7 empty] | 481 |  | 481 |  | 0
1.6.7. | Revizijska okna od prefabriciranog ili monolitnog betona | 2.8.7
1.6.7.1 | DN 1200 mm |  | kom | 11 | 9 | [7 empty] | 20 |  | 0
1.6.7.2 | DN 1000 mm |  | kom | 38 | 12 | 7 | 6 | 1 | 2 | 17 | 4 | 9 | 96 |  | 0
1.6.7.3 | DN 800 mm |  | kom | 33 | 42 | 38 | 254 | 12 | 140 | 259 | 49 | 499 | 1326 |  | 0
1.6.8. | Fazonski komadi | 2.8.9
1.6.8.1 | PEHD DN 90 11° |  | kom |  |  |  | 10 | 13 |  |  |  | 29 | 52 |  | 0
1.6.8.2 | PEHD DN 90 22° |  | kom |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
1.6.8.3 | PEHD DN 90 30° |  | kom | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0
1.6.8.4 | PEHD DN 90 45° |  | kom |  |  |  |  | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 18 |  | 0
1.6.8.5 | PEHD DN 90 60° |  | kom |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
1.6.8.6 | PEHD DN 110 11° |  | kom |  |  |  | 13 | [5 empty] | 13 |  | 0
1.6.8.7 | PEHD DN 110 45° |  | kom |  |  |  | 2 |  | 4 | 5 |  |  | 11 |  | 0
1.6.8.8 | PEHD DN 140 30° |  | kom | [7 empty] | 2 |  | 2 |  | 0
1.6.8.9 | PEHD DN 140 45° |  | kom | [7 empty] | 6 |  | 6 |  | 0
1.6.8.10 | PEHD DN 1200, lučni komad 30 |  | kom |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
1.6.8.11 | Prijelazni komad s okna na cijev DN 90 mm |  | kom | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
1.6.8.12 | Prijelazni komad s okna na cijev DN 140 mm |  | kom | [7 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
1.6.8.13 | Prijelazni komad s okna na cijev DN 250 mm |  | kom |  |  |  | 500 | 29 | 286 | 565 | 103 | 1022 | 2505 |  | 0
1.6.8.14 | Prijelazni komad s okna na cijev DN 300 mm |  | kom | 2 | 8 | [7 empty] | 10 |  | 0
1.6.8.15 | Prijelazni komad s okna na cijev DN 400 mm |  | kom | 10 | 3 |  | 1 | [5 empty] | 14 |  | 0
1.6.8.16 | Prijelazni komad s okna na cijev DN 500 mm |  | kom | 6 | 2 | [7 empty] | 8 |  | 0
1.6.8.17 | Prijelazni komad s okna na cijev DN 600 mm |  | kom |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0
1.6.8.18 | Prijelazni komad s okna na cijev DN 800 mm |  | kom |  | 2 | [7 empty] | 2 |  | 0
1.6.8.19 | T komad DN 100/ DN80 |  | kom | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 0
1.6.8.20 | T komad DN 100/50 |  | kom |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 0
1.6.8.21 | N komad DN80 |  | kom | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 0
1.6.8.22 | Spojnica DN90/DN100 |  | kom |  |  |  | 4 | 2 |  | 22 |  | 12 | 40 |  | 0
1.6.8.23 | Spojnica DN110/DN100 |  | kom |  |  |  | 6 |  |  | 22 |  |  | 28 |  | 0
1.6.8.24 | FF komad DN 80 L = 350 mm |  | kom | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 0
1.6.8.25 | FF komad DN80 50mm |  | kom | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 0
1.6.8.26 | Zasun prirubnički DN80 |  | kom | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 0
1.6.8.27 | Zasun prirubnički DN100 |  | kom | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 0
1.6.8.28 | Brza spojka DN80 |  | kom | [6 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 0
1.6.8.29 | Montažno demontažni komad MDK DN 100 |  | kom |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 12 | 24 |  | 0
1.6.8.30 | Nožasti zasun s ručnim kolom DN 50 |  | kom |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 4 |  | 0
1.6.8.31 | Nožasti zasun s ručnim kolom DN 100 |  | kom |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 12 | 24 |  | 0
1.6.8.32 | Revizijski komad RRK DN 100 |  | kom |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  | 6 | 12 |  | 0
1.6.8.33 | Odzračni (kanalizacijski) ventil DN 50 |  | kom |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 0
1.6.8.34 | Sapnica s navojem (za odzračni ventil) DN 50 (2'') |  | kom |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 0
1.6.8.35 | PVC naglavno sedlo (jahač) DN 400/160 ili DN 600/160 |  | kom |  | 39 | [7 empty] | 39 |  | 0
1.6.8.36 | PVC koljeno 45° sa brtvom URG DN 160/45 |  | kom |  | 78 | [7 empty] | 78 |  | 0
1.6.9. | Odzračno - dozračne garniture | 2.8.11 | kom | [6 empty] | 2 |  |  | 2 |  | 0
1.6.10. | Poklopci - kompozitni | 2.8.13
1.6.10.1 | f 600 mm - nosivosti 400 kN |  | kom | 83 | 89 | 56 | 269 | 15 | 147 | 303 | 53 | 530 | 1545 |  | 0
1.6.11. | Spojnice | 2.8.18
1.6.11.1 | DN 1200 mm |  | kom |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
1.6.11.2 | DN 1000 mm |  | kom | 2 | 2 | 8 | [6 empty] | 12 |  | 0
1.6.11.3 | DN 800 mm |  | kom | 4 | 3 | 6 | [6 empty] | 13 |  | 0
1.6.11.4 | DN 600 mm |  | kom |  | 4 | 1 | [6 empty] | 5 |  | 0
1.6.11.5 | DN 500 mm |  | kom |  | 3 | 3 | [6 empty] | 6 |  | 0
1.6.11.6 | DN 400 mm |  | kom |  | 3 | 5 | [6 empty] | 8 |  | 0
1.6.11.7 | DN 300 mm |  | kom |  | 8 | [7 empty] | 8 |  | 0
1.6.12. | Ugradba kombi trake na sve spojeve i dilatacije | 2.8.19 | m' |  | 130 | 61 | [6 empty] | 191 |  | 0
1.6.13. | Tipske ljestve | 2.8.25.
1.6.13.1 | Lijevano željezne penjalice, 3 kom/m | 2.8.25.1 | kom | 9 | 228 | 105 | 64 | 14 | 35 | 203 |  | 177 | 835 |  | 0
1.7. | Križanja s postojećim objektima | [11 empty] | 0 |  | 0
1.7.1 | Križanje gravitacijskih kanala s prometnicama | 2.3.20.1. | kom
1.7.1.1 | Križanje gravitacijskih kanala s prometnicama - Izvedba bušenjem terena ispod trupa prometnice | 2.3.20.1.1. | kom | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |  | 3 | 18 |  | 0
1.7.1.2 | Križanje gravitacijskih kanala s prometnicama - Izvedba prekopom terena u trupu prometnice | 2.3.20.1.2. | kom | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
1.7.2 | Križanje gravitacijskih kanala s betonskim pločastim propustom | 2.3.20.2. | kom |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
1.7.3 | Križanje gravitacijskih kanala sa željezničkom prugom | 2.3.20.3. | kom | [5 empty] | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 0
1.7.4 | Križanje gravitacijskih kanala s vodotokom | 2.3.20.4. | kom | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |  | 0
1.7.5 | Križanje tlačnih kanala s prometnicom | 2.3.20.5. | kom |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 3 |  | 0
1.7.6 | Križanje tlačnog cjevovoda s prugom | 2.3.20.6. | kom | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
1.7.6.1 | Križanje bušenjem terena ispod vodotoka | 2.3.20.7.1 | kom |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  | 0
1.7.6.2 | Križanje prekopom terena ispod korita vodotoka | 2.3.20.7.2 | kom | [6 empty] | 2 | 1 |  | 3 |  | 0
1.8. | Ostali radovi | 2.9 | [12 empty] | 0
1.8.1 | Hortikulturni radovi | 2.9.1
1.8.1.1 | Travnjak |  | m2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 250 | 1150 |  | 0
1.8.1.2 | Drveće |  | kom | 2 | 2 | 5 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 |  | 0
1.8.1.3 | Grmlje |  | kom | 20 | 20 | 20 | 40 |  | 40 | 20 | 20 | 20 | 200 |  | 0
1.8.2 | Obnova ograda | 2.9.2
1.8.2.1 | Betonska ograda |  | m' | [8 empty] | 129 | 129 |  | 0
1.8.2.2 | Žičano pletivo sa stupovima |  | m' |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 113 | 185 |  | 0
1.8.2.3 | Čelični elementi s bet. Parapetnim zidićem |  | m' | [8 empty] | 73 | 73 |  | 0
1.8.2.4 | Živica |  | m' | [8 empty] | 40 | 40 |  | 0
1.8.2.5 | Drvena ograda |  | m' |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 38 | 110 |  | 0
1.8.3 | Izrada i ugradnja kanalizacijskih kućnih priključaka | 2.10.6.
1.8.3.1 | Priprema za kućni priključak TIP 1 duljine do 10m - prekop | 2.10.6.1. | kom |  |  | 6 | 160 |  | 41 | 85 | 23 | 158 | 473 |  | 0
1.8.3.2 | Priprema za kućni priključak TIP 1a duljine do 6m - prekop | 2.10.6.2. | kom |  |  |  | 153 |  | 30 | 60 | 26 | 367 | 636 |  | 0
1.8.3.4 | Priprema za kućni priključak TIP 2 duljine do 14m - bušenje | 2.10.6.4. | kom |  |  | 8 | 6 |  | 50 | 85 | 23 | 152 | 324 |  | 0
1.8.3.5 | Priprema za kućni priključak TIP 2a duljine do 5m - bušenje | 2.10.6.5. | kom |  |  |  | 25 |  | 38 | 120 | 15 | 158 | 356 |  | 0
1.8.4 | CCTV inspekcija položenog cjevovoda | 2.10.10. | m' | 3893 | 3420 | 1681 | 8334 | 466 | 4663 | 12749 | 2047 | 16915 | 54168 |  | 0
1.8.5 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova | 2.3./ 2.3.20. | kom | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 13 |  | 0
1.8.6 | Ispiranje cjevovoda canal-jetom | 2.10.6. | m' | 3893 | 3420 | 1681 | 9769 | 800 | 4972 | 16722 | 2650 | 18622 | 62529 |  | 0
1.8.7 | Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda i revizijskih okana
1.8.7.1 | Gravitacijski cjevovodi | 2.10.7. | m' | 3986 | 3730 | 1703 | 8334 | 466 | 4663 | 12749 | 2047 | 16915 | 54593 |  | 0
1.8.7.2 | Revizijska okna | 2.10.7. | kom | 83 | 89 | 56 | 260 | 13 | 142 | 276 | 53 | 508 | 1480 |  | 0
1.8.8 | Ispitivanje tlačnih cjevovoda i revizijskih okana na vodonepropusnost |  | m'
1.8.8.1 | DN 90 PN 10 | 2.10.8. | m' |  |  |  | 821 | 334 | 31 | 2239 | 121 | 1707 | 5253 |  | 0
1.8.8.2 | DN 110 PN 10 | 2.10.8. | m' |  |  |  | 614 |  | 279 | 1734 |  |  | 2627 |  | 0
1.8.8.3 | DN 140 PN 10 | 2.10.8. | m' | [7 empty] | 482 |  | 482 |  | 0
1.8.9 | Pripomoć za arheološke radove | 2.1.46. | m'
1.8.9.1 | radnik IV kategorije |  | h |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 40 |  | 0
1.8.9.2 | stroj (bager) |  | h |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 40 |  | 0
Note on M93: kristijan.skoc: uključeno i proširenje za okna

## 1. Pitanja za KKP (hidden)
BILO POD ZEMLJANI RADOVI
10. |  | RADOVI NA PRELAGANJU POSTOJEĆEG OBORINSKOG PROPUSTA: Rekonstrukcija oborinskog propusta radi prolaska kanalizacijske cijevi na istoj niveleti. Oborinski propust će se produbiti za 70 cm. Propust će se izvesti od betonske cijevi (pojedinačna duljina cijevi je 1,0 m) čija posteljica se izvodi od svježeg betona do polovice visine cijevi. U cijenu stavke uključeno razbijanje postojećeg oborinskog propusta. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Asfaltiranje i zatrpavanje uračunato je u zemljanim radovima.
Obračun po m3 i m' materijala.
| a) | ISKOP MATERIJALA
| m3 | 11 | a' | 0 | kn | 0
| b) | ODVOZ MATERIJALA
| m3 | 15 | a' | 0 | kn | 0
| c) | DOBAVA I DOPREMA CIJEVI
betonska cijev f 600 mm
| m' | 8 | a' | 0 | kn | 0
| d) | UGRADNJA CIJEVI
betonska cijev f 600 mm
| m' | 7 | a' | 0 | kn | 0
| e) | UGRADNJA BETONA (BETONSKE POSTELJICE)
| m3 | 1 | a' | 0 | kn | 0
E) |  | MONTERSKI RADOVI
3. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar modularnih okana DN 1000 mm, DN 800 mm i DN 625 mm izrađenih od polietilena visoke gustoće PE80 obodne čvrstoće najmanje 2 kN/m2 prema EN 13598-2.
Okna moraju imati zatvoren ulaz. Izlaz mora biti predviđen za priključak cijevi profila f 200 mm, f 250 i f 315. Na licu mjesta se krunskom glavom buši potreban ulaz odnosno odsijeca izlaz na potrebni profil za odgovarajuću vrstu cijevi što je uključeno u cijenu stavke.
NAPOMENA: Prije dobave okana provjeriti stanje na terenu.
Okno se sastoji od:
- Donjeg dijela "baze" s kinetom koja ima jedan ulaz i jedan izlaz (1/1 - prolazno okno). Horizontalni lomovi riješeni su lukovima prema specifikaciji i situaciji. Ulazni otvor za spajanje kanalizacijskih cijevi na okno buši se na licu mjesta krunskim svrdlom, a kutevi ulaza se definiraju prije narudžbe i izvode se pomoću lukova. Visina donjeg dijela "baze" mora biti minimalno 1,00 m što je za okna visine do 1,00 m ujedno i gotova visina okna odnosno koliko je dimenzija najvećeg mogućeg priključka na bazu okna. Prema specifikaciji priključke u dnu izvesti tvornički navareno u kinetu okna. Nakon bušenja na gradilištu odgovarajućeg ulaznog otvora ugrađuje se brtva.
- Srednjeg glatkog valjkastog dijela varijabilne visine (za okna DN 625 ujedno i gornji dio) koji se sastoji od prstena visine 25 cm (za okna DN 625) odnosno prstenovima visine 50 cm i 75 cm (za okna DN 800 i DN 1000) s brtvama za međusobno spajanje, koji se može bušiti radi izvedbe priključka "na licu mjesta". Priključak na okno se izvodi direktnim spojem cijevi i okna. Brtva spajanja cijevi i okna mora biti identična brtvi kojom se spaja cijev u dnu okna.
- Kod kaskadnih okana spajanje kanalizacijskih cijevi se vrši na terenu bušenjem tijela okna krunskim svrdlom i umetanjem brve za spoj cijevi na PE okno.
- Okno veličine DN 800 i 1000 mm ima i gornji konusni dio izlazne dimenzije DN 625, iznad kojeg se ugrađuje ljevano-željezni okvir i poklopac nosivosti 250 kN prema detalju proizvođača okana. Konusni dio okna mora imati mogućnost smanjivanja visine na gradilištu do 250 mm.
- Svi priključni kolektori i kućni priključci koji se spajaju u dno okna moraju biti tvornički izvedeni (navareni) u kineti okna.
- Svi dijelovi okna moraju biti izrađeni od istovrsnog materijala, a međusobno se spajaju s brtvama. Materijal brtve mora biti izveden po EN681-1,EN 681-2, EN 681-3 ili EN 681-4.
Ponuditelj je uz ponudu dužan priložiti slijedeće:
- ISO 9001 certifikat proizvođača okana
- izjavu o sukladnosti prema prEN 13598-2:2004 izdanu od strane proizvođača okana
- ovlaštenje od strane ovlaštene kuće u RH (IGH ili sl.) da je okno u skladu s normom prEN 13598-2:2004 te da proizvođač može dati izjavu o sukladnosti
Okna isporučivati u komadu.
Obračun po komadu dobavljenog okna.
DN 625 mm, dno1/1, h = 1,00 m
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø250 mm u dno, h = 1,00 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1, h = 1,25 m
| kom | 8 | a' |  | kn | 0
3
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø250 mm u dno, h = 1,25 m
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
1
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø200 mm u dno, h = 1,25 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
8
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø160 i ø250 mm u dno, h = 1,25 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
4
DN 625 mm, dno1/1, h = 1,50 m
| kom | 5 | a' |  | kn | 0
1
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø250 mm u dno, h = 1,50 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
1
DN 625 mm, dno1/1, h = 1,75 m
| kom | 5 | a' |  | kn | 0
5
DN 800 mm, dno1/1, h = 2,00 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
1
DN 800 mm, dno1/1, h = 2,25 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
5
DN 800 mm, dno1/1 - s dva tvornički navarena priključka ø200 mm u dno, h = 2,25 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
1
DN 800 mm, dno1/1, h = 2,50 m
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
1
DN 800 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø250 mm u dno, h = 2,00 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
1
DN 1000 mm, dno1/1, h = 3,50 m
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
2
DN 1000 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø250 mm u dno, h = 3,75 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
1
DN 1000 mm, dno1/1, s tvornički navarenim priključkom ø315 mm u dno, h = 4,25 m
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
2
DN 1000 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø315 mm u dno, h = 4,75 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
1
DN 1000 mm, dno1/1, h = 5,25 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
2
DN 1000 mm, dno1/1, h = 5,00 m
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
1
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
|  | - proizvođač: |  |  |  |  | 1
- zemlja porijekla:
4. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar ulazne brtve DN 300 mm za izvedbu kaskade (RO3, RO10) i DN 200 mm za izvedbu kaskade (RO32, RO36), tj. za priključak ulazne odabrane cijevi na tijelo okna.
|  | Obračun po komadu dobavljenog komada. |  |  |  |  | 2
44
DN 200 mm
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
DN 300 mm
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
5. |  | Lukovi/koljena Dobava, doprema na odlagalište gradilišta, istovar, fazonskih komada (lukova/koljena) od poliestera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke (ugradnja spojnica i fazonskih komada, po potrebi).
Obračun po komadu dobavljenog luka/koljena.
DN 300 mm
luk 15°
| kom | 17 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
6. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar fazonskih komada (lukova) za odabranu cijev unutarnjeg profila ø 250 mm, tjemene nosivosti SN 8. Lukovi se montiraju na ulazu i izlazu okna te na kolektoru radi savladavanja horizontalnih lomova. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal.
Zajedno s lukom dobavlja se i jedna spojnica i jedna brtva, tako da je i to obuhvaćeno ovom stavkom.
Dodatno dobaviti spojnice s brtvom za spajanje lukova i cijevi koje su skraćene i nemaju original spojnicu.
Obračun po komadu dobavljenog luka.
ø 250 mm
luk 15°
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
luk 30°
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
luk 45°
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
7. |  | Dobava i doprema na odlagalište gradilišta lijevano-željeznih kanalskih poklopaca f600 mm sa okruglim okvirom, nosivosti 250 i 125 kN. Poklopci se ugrađuju u betonski vijenac.
f 600 mm - nosivosti 250 kN
| kom | 29 | a' |  | kn | 0
f 600 mm - nosivosti 125 kN
| kom | 15 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
8. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar materijala za pripremu za spajanje kućnih priključaka.
Cijevi za spajanje kućnih priključaka su specificirane u stavci E1/3.
| 8.1. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar čepova profila DN 160 mm.
Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka.
Obračun po komadu dobavljenog čepa.
| kom | 18 | a' |  | kn | 0
| 8.2. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar lukova 30° i 45°profila DN 160 mm za odabranu cijev.
Lukovi se dobavljaju za spajanje kućnih priključaka u dno okna.
Obračun po komadu dobavljenog luka.
luk 15°
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
luk 30°
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
| 8.3. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar spojnica DN 160 mm za spajanje cijevi koje su skraćene i nemaju original naglavak i za montažu čepova za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka.
Obračun po komadu dobavljene spojnice.
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
9. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar spojnica DN 250 mm za spajanje cijevi koje su skraćene i nemaju original završetak.
Obračun po komadu dobavljene spojnice.
ø 250 mm
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
E1) |  | DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA UKUPNO: |  |  | kn | 0
E2) |  | UGRADNJA MATERIJALA
1. |  | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža poliesterskih cijevi profila ø 300 mm, tjemene nosivosti SN 8. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke (ugradnja spojnica i fazonskih komada, po potrebi).
Obračun po m' ugrađenih cijevi.
PES DN 300 - Kolektor K-1:
| m' | 1930
| m' | 1930 | a' |  | kn | 0
2. |  | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža glatkih kanalizacijskih cijevi profila ø 250 mm, tjemene nosivosti SN 8. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke (ugradnja spojnica i fazonskih komada, po potrebi).
Obračun po m' ugrađenih cijevi.
ø 250 mm
KOLEKTOR K-2:
| m' | L=586,0
| m' | 586 | a' |  | kn | 0
3. |  | Doprema s odlagališta, spuštanje u rov te kompletna montaža modularnih okana DN 625, 800 i 1000 mm izrađenih od polietilena visoke gustoće PE80 prema pr EN 13598-2.
Prethodno okna postaviti na betonsku posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smislu. Spajanje cijevi s oknima izvršiti prema upustvu proizvođača.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke (izrada ulaza i izlaza, bušenje odgovarajućim krunskim svrdlom, ugradnja brtvi i fazonskih komada).
Obračun po komadu ugrađenog okana.
DN 625 mm
| kom | 29 | a' |  | kn | 0
DN 800 mm
| kom | 6 | a' |  | kn | 0
DN 1000 mm
| kom | 9 | a' |  | kn | 0
4. |  | Doprema s odlagališta i montaža lijevano-željeznih poklopaca f 600 mm s okvirom nosivosti 125 kN direktno na PE okno.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu ugrađenog okvira s poklopcom.
f 600 mm - nosivosti 125 kN
| kom | 15 | a' |  | kn | 0
5. |  | Ispiranje canal-jetom izgrađenih cjevovoda profila ø 250 i ø 315 mm, zajedno s oknima.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m'.
| 5.1. | ø 300 mm
KOLEKTOR K-1:
| m' | L=1930,0
| m' | 1930 | a' |  | kn | 0
| 5.2. | ø 250 mm
KOLEKTOR K-2:
| m' | L=586,0
| m' | 586 | a' |  | kn | 0
6. |  | Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost profila ø 250 i 315 mm, zajedno sa kontrolnim oknima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 “V” postupkom (ispitivanje vodom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda (HRN EN 1610). Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova.
U cijenu stavke uračunata izrada izvješća o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja..
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| 6.1. | ø 300 mm
KOLEKTOR K-1:
| m' | L=1930,0
| m' | 1930 | a' |  | kn | 0
| 6.2. | ø 250 mm
KOLEKTOR K-2:
| m' | L=586,0
| m' | 586 | a' |  | kn | 0
E2) |  | UGRADNJA MATERIJALA UKUPNO: |  |  | kn | 0
F) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
1. |  | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka.
Predviđeno je da se od novog kolektora do parcele iskopa kanal širine 60 cm i dubine 0,8 m - 1,20 m (od kote terena), položi cijev unutarnjeg profila f 160 mm dužine 5,0 m.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke.
Cijenom jednog priključka obuhvaćen je :
| A) | - za kućne priključke dužine 5 m'
- zarezivanje i razbijanje asfalta (m2 6,0)- po potrebi
- ručni iskop (m35,0)
- pijesak (m32,50)
- zatrpavanje (m32,50)
- odvoz (m32,50)
Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.
| kom | 17 | a' | 0 | kn | 0
| B) | - za kućne priključke dužine 10 m'
- zarezivanje i razbijanje asfalta (m2 12,0)- po potrebi
-ručni iskop (m310,0)
-pijesak (m35,00)
-zatrpavanje (m35,00)
-odvoz (m35,00)
Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.
| kom | 1 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka.
Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila f 160 mm dužine 5,0 m.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve monterske radove. Dobava materijala je u monterskim radovima.
Cijenom jednog priključka obuhvaćena je montaža:
| A) | - za kućne priključke dužine 5 m'
- kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila f 160 mm
- montaža brtve za spoj cijevi na PE okno (ako priključak nije tvornički izveden)
- bušenje otvora f 160 mm na PE oknu (ako priključak nije tvornički izveden)
- ugradnja čepa DN 160 mm za zatvaranje cijevi
- montaža luka 30° ili 45° DN 160 mm (po potrebi)
- montaža spojnice f 160 mm
Obračun po komadu kućnog priključka.
| kom | 17 | a' | 0 | kn | 0
| B) | - za kućne priključke dužine 10 m'
- kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila f 160 mm
- montaža brtve za spoj cijevi na PE okno (ako priključak nije tvornički izveden)
- bušenje otvora f 160 mm na PE oknu (ako priključak nije tvornički izveden)
- ugradnja čepa DN 160 mm za zatvaranje cijevi
- montaža luka 30° ili 45° DN 160 mm (po potrebi)
- montaža spojnice f 160 mm
Obračun po komadu kućnog priključka.
| kom | 1 | a' | 0 | kn | 0
F) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI UKUPNO: |  |  | kn | 0
G) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Izvedba križanja s elektroinstalacijama na trasi projektiranih kolektora pa ih je potrebno zaštititi ili po potrebi preložiti. Kabele elektroinstalacija potrebno je preložiti u suradnji s nadležnim institucijama ako se nađu na trasi kanalizacije. Prelaganje/križanje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita kabela zaštitnim cijevima i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 1 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Izvedba križanja s TK instalacijama ako se nađu na trasi - niveleti kanalizacije pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije finim pijeskom i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 1 | a' | 0 | kn | 0
3. |  | Izvedba križanja s postojećim vodovodom i oborinskom kanalizacijom ako se nađu na trasi - niveleti kanalizacije pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnom institucijom. Prelaganje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije i zatrpavanje do vrha rova i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 3 | a' | 0 | kn | 0
4. |  | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima na kolektore.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m’.
| m' | 2516 | a' |  | kn | 0
5. |  | Snimanje izvedenog cjevovoda po završetku pojedinog kolektora robot- kamerom, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom.
Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod. Sva višekratna snimanja nakon sanacije cjevovoda neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban terenski i uredski rad za kompletnu izvedbu stavke.
Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu.
Obračun po m’ snimljenog cjevovoda.
| m' | 2516 | a' |  | kn | 0
6. |  | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u min. četiri primjerka. Obračun po kompletu.
| kompl | 1 | a' | 0 | kn | 0
7. |  | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala, a prema prometnom rješenju. Izvesti prema zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa.
Obračun po m'.
| m' | 1574 | a' |  | kn | 0
G) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
| A) | PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | #REF!
| B) | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | #REF!
| C) | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | kn | #REF!
| D) | ASFALTERSKI RADOVI |  |  | kn | #REF!
| E) | MONTERSKI RADOVI
| E1) | DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA |  |  | kn | 0
| E2) | UGRADNJA MATERIJALA |  |  | kn | 0
| F) | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI |  |  | kn | 0
| G) | OSTALI RADOVI |  |  | kn | 0
|  | UKUPNO: |  |  | kn | #REF!

## 2. Pitanja za KKP (hidden)
9. |  | Sječenje i krčenje niskog raslinja, grmlja, manjih stabala do ø 15 cm i većih stabala do ø 30 cm i do 40 cm sa vađenjem korijenja i panjeva, odlaganje izvan pojasa sječe, piljenje na veličinu potrebnu za odvoz i odvoz na deponiju. Najveća dozvoljena širina pojasa sječe je 6,0 m i preko te širine pojasa nije dozvoljeno oštećenje rubnih stabala, a ako do toga i dođe štetu nadoknađuje izvoditelj radova.
U cijenu stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomoćna sredstva i transporti za izvedbu.
Obračun po m2 krčenja.
- krčenje
KOLEKTOR K-1:
60,00 x 6,0 = 360,00 m2
- nisko raslinje
| m2 | 360 | a' |  | kn | 0
- stabla do ø 15 cm
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
- stabla do ø 30 cm
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
- stabla do ø 40 cm
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
E) |  | MONTERSKI RADOVI
E1) |  | DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA
2. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar modularnih okana DN 800 mm i DN 625 mm izrađenih od polietilena visoke gustoće PE80 obodne čvrstoće najmanje 2 kN/m2 prema EN 13598-2.
Okna moraju imati zatvoren ulaz. Izlaz mora biti predviđen za priključak cijevi profila f 200 mm, f 250 i f 315. Na licu mjesta se krunskom glavom buši potreban ulaz odnosno odsijeca izlaz na potrebni profil za odgovarajuću vrstu cijevi što je uključeno u cijenu stavke.
NAPOMENA: Prije dobave okana provjeriti stanje na terenu.
Okno se sastoji od:
- Donjeg dijela "baze" s kinetom koja ima jedan ulaz i jedan izlaz (1/1 - prolazno okno). Horizontalni lomovi riješeni su lukovima prema specifikaciji i situaciji. Ulazni otvor za spajanje kanalizacijskih cijevi na okno buši se na licu mjesta krunskim svrdlom, a kutevi ulaza se definiraju prije narudžbe i izvode se pomoću lukova. Visina donjeg dijela "baze" mora biti minimalno 1,00 m što je za okna visine do 1,00 m ujedno i gotova visina okna odnosno koliko je dimenzija najvećeg mogućeg priključka na bazu okna. Prema specifikaciji priključke u dnu izvesti tvornički navareno u kinetu okna. Nakon bušenja na gradilištu odgovarajućeg ulaznog otvora ugrađuje se brtva.
- Srednjeg glatkog valjkastog dijela varijabilne visine (za okna DN 625 ujedno i gornji dio) koji se sastoji od prstena visine 25 cm (za okna DN 625) odnosno prstenovima visine 50 cm i 75 cm (za okna DN 800) s brtvama za međusobno spajanje, koji se može bušiti radi izvedbe priključka "na licu mjesta". Priključak na okno se izvodi direktnim spojem cijevi i okna. Brtva spajanja cijevi i okna mora biti identična brtvi kojom se spaja cijev u dnu okna.
- Kod kaskadnih okana spajanje kanalizacijskih cijevi se vrši na terenu bušenjem tijela okna krunskim svrdlom i umetanjem brve za spoj cijevi na PE okno.
- Okno veličine DN 800 i 1000 mm ima i gornji konusni dio izlazne dimenzije DN 625, iznad kojeg se ugrađuje ljevano-željezni okvir i poklopac nosivosti 250 kN prema detalju proizvođača okana. Konusni dio okna mora imati mogućnost smanjivanja visine na gradilištu do 250 mm.
- Svi priključni kolektori i kućni priključci koji se spajaju u dno okna moraju biti tvornički izvedeni (navareni) u kineti okna.
- Svi dijelovi okna moraju biti izrađeni od istovrsnog materijala, a međusobno se spajaju s brtvama. Materijal brtve mora biti izveden po EN681-1,EN 681-2, EN 681-3 ili EN 681-4.
Ponuditelj je uz ponudu dužan priložiti slijedeće:
- ISO 9001 certifikat proizvođača okana
- izjavu o sukladnosti prema prEN 13598-2:2004 izdanu od strane proizvođača okana
- ovlaštenje od strane ovlaštene kuće u RH (IGH ili sl.) da je okno u skladu s normom prEN 13598-2:2004 te da proizvođač može dati izjavu o sukladnosti
Okna isporučivati u komadu.
Obračun po komadu dobavljenog okna.
DN 800 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø200 mm u dno, h = 2,25 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø250 mm u dno, h = 1,00 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim kućnim priključkom DN 160 mm u dno, h = 1,00 m
| kom | 1 | a' |  | kn
DN 625 mm, dno1/1, h = 1,00 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim dva kućna priključka DN 160 mm u dno i priključkom ø200 mm u dno , h = 1,00 m
| kom | 1 | a' |  | kn
DN 625 mm, dno1/1, h = 1,25 m
| kom | 29 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø250 mm u dno, h = 1,25 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim kućnim priključkom DN 160 mm u dno, h = 1,25 m
| kom | 10 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø200 mm u dno, h = 1,25 m
| kom | 16 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim dva priključka ø200 mm u dno, h = 1,25 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim 2 kućna priključka DN 160 mm u dno, h = 1,25 m
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim dva priključka ø200 mm u dno, h = 1,50 m
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1, h = 1,50 m
| kom | 7 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim priključkom ø200 mm u dno, h = 1,50 m
| kom | 5 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1, h = 1,75 m
| kom | 3 | a' |  | kn | 0
DN 625 mm, dno1/1 - s tvornički navarenim kućnim priključkom DN 160 mm u dno, h = 1,75 m
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
3. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar ulazne brtve DN 200 i 250 mm za izvedbu kaskade , tj. za priključak ulazne odabrane cijevi na tijelo okna.
Obračun po komadu dobavljenog komada.
DN 250 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
DN 200 mm
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
4. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar fazonskih komada (lukova) za odabranu cijev unutarnjeg profila ø 200 mm i ø 250 mm, tjemene nosivosti SN 8. Lukovi se montiraju na ulazu i izlazu okna te na kolektoru radi savladavanja horizontalnih lomova. U cijenu stavke uključen je sav spojni i brtveni materijal.
Zajedno s lukom dobavlja se i jedna spojnica i jedna brtva, tako da je i to obuhvaćeno ovom stavkom.
Dodatno dobaviti spojnice s brtvom za spajanje lukova i cijevi koje su skraćene i nemaju original spojnicu.
Obračun po komadu dobavljenog luka.
ø 250 mm
luk 15°
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
ø 200 mm
luk 15°
| kom | 13 | a' |  | kn | 0
luk 30°
| kom | 16 | a' |  | kn | 0
luk 45°
| kom | 4 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
5. |  | Dobava i doprema na odlagalište gradilišta lijevano-željeznih kanalskih poklopaca f600 mm sa okruglim okvirom, nosivosti 125, 250 kN . Poklopci nosivosti 250 kN ugrađuju se u betonski vijenac, a poklopci nosivosti 125 kN ugrađuju se direktno na okno.
Obračun po komadu dobavljenog poklopca.
f 600 mm - nosivosti 125 kN
| kom | 27 | a' |  | kn | 0
f 600 mm - nosivosti 250 kN
| kom | 56 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
6. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar materijala za pripremu za spajanje kućnih priključaka.
Cijevi za spajanje kućnih priključaka su specificirane u stavci E1/1.
| 6.1. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar PVC čepova profila DN 160 mm.
Čepovi se dobavljaju za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka.
Obračun po komadu dobavljenog čepa.
| kom | 76 | a' |  | kn | 0
| 6.2. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar lukova 30° i 45°profila DN 160 mm za odabranu cijev.
Lukovi se dobavljaju za spajanje kućnih priključaka u dno okna.
Obračun po komadu dobavljenog luka.
luk 30°
| kom | 6 | a' |  | kn | 0
luk 45°
| kom | 6 | a' |  | kn | 0
| 6.3. | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar spojnica ND 160 mm za spajanje cijevi koje su skraćene i nemaju original naglavak i za montažu čepova za privremeno zatvaranje cijevi kućnih priključaka.
Obračun po komadu dobavljene spojnice.
| kom | 20 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
7. |  | Dobava, doprema na odlagalište gradilišta i istovar spojnica ND 250 i 200 mm za spajanje cijevi koje su skraćene i nemaju original završetak.
Obračun po komadu dobavljene spojnice.
ø 250 mm
| kom | 2 | a' |  | kn | 0
ø 200 mm
| kom | 15 | a' |  | kn | 0
Ispunjava ponuditelj:
- tip:
- proizvođač:
- zemlja porijekla:
E1) |  | DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA UKUPNO: |  |  | kn | 0
E2) |  | UGRADNJA MATERIJALA
1. |  | Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža glatkih kanalizacijskih cijevi unutarnjeg profila ø 250 i 200 mm, tjemene nosivosti SN 8. U cijenu je uključena geodetska nivelacija cjevovoda i kontrola zatrpavanja od strane montera.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke (ugradnja spojnica i fazonskih komada, po potrebi).
Obračun po m' ugrađenih cijevi.
| 1.1. | f 250 mm
KOLEKTOR K-4:
| m' | L = 257,0
| m' | 257 | a' |  | kn | 0
| 1.2. | f 200 mm
KOLEKTOR K-1:
| m' | L = 357,0
KOLEKTOR K-2:
| m' | L = 124,00
KOLEKTOR K-2.1:
| m' | L = 163,0
KOLEKTOR K-2.1.1:
| m' | L = 34,0
KOLEKTOR K-2.1.2:
| m' | L = 57,0
KOLEKTOR K-2.2:
| m' | L = 44,0
KOLEKTOR K-3:
| m' | L = 110,00
KOLEKTOR K-4:
| m' | L = 121,00
KOLEKTOR K-4.1:
| m' | L = 69,0
KOLEKTOR K-4.1.1:
| m' | L = 42,00
KOLEKTOR K-5:
| m' | L = 171,0
KOLEKTOR K-6:
| m' | L = 199,0
KOLEKTOR K-6.1:
| m' | L = 26,00
KOLEKTOR K-6.2:
| m' | L = 49,0
KOLEKTOR K-7:
| m' | L = 158,0
PRIKLJUČAK 1:
| m' | L = 26,00
PRIKLJUČAK 2:
| m' | L = 23,00
PRIKLJUČAK 3:
| m' | L = 32,00
KOLEKTOR K-8:
| m' | L = 65,00
KOLEKTOR K-9:
| m' | L = 75,00
KOLEKTOR K-9.1:
| m' | L = 48,00
UKUPNO: 1993,0 m'
| m' | 1993 | a' |  | kn | 0
2. |  | Doprema s odlagališta, spuštanje u rov te kompletna montaža modularnih okana DN 625 i 800 mm izrađenih od polietilena visoke gustoće PE80 prema pr EN 13598-2.
Prethodno okna postaviti na betonsku posteljicu i poravnati u horizontalnom i vertikalnom smislu. Spajanje cijevi s oknima izvršiti prema upustvu proizvođača.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke (izrada ulaza i izlaza, bušenje odgovarajućim krunskim svrdlom, ugradnja brtvi i fazonskih komada).
Obračun po komadu ugrađenog okana.
DN 625 mm
| kom | 82 | a' |  | kn | 0
DN 800 mm
| kom | 1 | a' |  | kn | 0
3. |  | Doprema s odlagališta i montaža lijevano-željeznih poklopaca f 600 mm s okvirom nosivosti 125 kN direktno na PE okno.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu ugrađenog okvira s poklopcom.
f 600 mm - nosivosti 125 kN
| kom | 27 | a' |  | kn | 0
4. |  | Ispiranje canal-jetom izgrađenih cjevovoda profila ø 250 i ø 200 mm, zajedno s oknima.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, vodu, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
Obračun po m'.
| 4.1. | f 250 mm
KOLEKTOR K-4:
| m' | L = 257,0
| m' | 257 | a' |  | kn | 0
| 4.2. | f 200 mm
KOLEKTOR K-1:
| m' | L = 357,0
KOLEKTOR K-2:
| m' | L = 124,00
KOLEKTOR K-2.1:
| m' | L = 163,0
KOLEKTOR K-2.1.1:
| m' | L = 34,0
KOLEKTOR K-2.1.2:
| m' | L = 57,0
KOLEKTOR K-2.2:
| m' | L = 44,0
KOLEKTOR K-3:
| m' | L = 110,00
KOLEKTOR K-4:
| m' | L = 121,00
KOLEKTOR K-4.1:
| m' | L = 69,0
KOLEKTOR K-4.1.1:
| m' | L = 42,00
KOLEKTOR K-5:
| m' | L = 171,0
KOLEKTOR K-6:
| m' | L = 199,0
KOLEKTOR K-6.1:
| m' | L = 26,00
KOLEKTOR K-6.2:
| m' | L = 49,0
KOLEKTOR K-7:
| m' | L = 158,0
PRIKLJUČAK 1:
| m' | L = 26,00
PRIKLJUČAK 2:
| m' | L = 23,00
PRIKLJUČAK 3:
| m' | L = 32,00
KOLEKTOR K-8:
| m' | L = 65,00
KOLEKTOR K-9:
| m' | L = 75,00
KOLEKTOR K-9.1:
| m' | L = 48,00
UKUPNO: 1993,0 m'
| m' | 1993 | a' |  | kn | 0
5. |  | Završno ispitivanje izgrađene kanalizacije na vodonepropusnost profila ø 250 i ø 200 mm, zajedno sa kontrolnim oknima. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada.
Ispitivanje vrši akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2000 “V” postupkom (ispitivanje vodom) prema normi za Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda (HRN EN 1610). Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova.
U cijenu stavke uračunata izrada izvješća o provedenom ispitivanju odnosno o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od laboratorija koji je akreditiran za provedbu ispitivanja..
Obračun po m' ispitanog cjevovoda.
| 5.1. | f 250 mm
KOLEKTOR K-4:
| m' | L = 257,0
| m' | 257 | a' |  | kn | 0
| 5.2. | f 200 mm
KOLEKTOR K-1:
| m' | L = 357,0
KOLEKTOR K-2:
| m' | L = 124,00
KOLEKTOR K-2.1:
| m' | L = 163,0
KOLEKTOR K-2.1.1:
| m' | L = 34,0
KOLEKTOR K-2.1.2:
| m' | L = 57,0
KOLEKTOR K-2.2:
| m' | L = 44,0
KOLEKTOR K-3:
| m' | L = 110,00
KOLEKTOR K-4:
| m' | L = 121,00
KOLEKTOR K-4.1:
| m' | L = 69,0
KOLEKTOR K-4.1.1:
| m' | L = 42,00
KOLEKTOR K-5:
| m' | L = 171,0
KOLEKTOR K-6:
| m' | L = 199,0
KOLEKTOR K-6.1:
| m' | L = 26,00
KOLEKTOR K-6.2:
| m' | L = 49,0
KOLEKTOR K-7:
| m' | L = 158,0
PRIKLJUČAK 1:
| m' | L = 26,00
PRIKLJUČAK 2:
| m' | L = 23,00
PRIKLJUČAK 3:
| m' | L = 32,00
KOLEKTOR K-8:
| m' | L = 65,00
KOLEKTOR K-9:
| m' | L = 75,00
KOLEKTOR K-9.1:
| m' | L = 48,00
UKUPNO: 1993,0 m'
| m' | 1993 | a' |  | kn | 0
E2) |  | UGRADNJA MATERIJALA UKUPNO: |  |  | kn | 0
F) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI
1. |  | Građevinski radovi na spajanju kućnih priključaka.
Predviđeno je da se od novog kolektora do parcele iskopa kanal širine 60 cm i dubine 0,8 m - 1,20 m (od kote terena), položi cijev unutarnjeg profila f 160 mm dužine 5,0 m.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve građevinske radove i materijale za izvedbu stavke.
Cijenom jednog priključka obuhvaćen je :
| A) | - za kućne priključke dužine 5 m'
- zarezivanje i razbijanje asfalta (m2 6,0)- po potrebi
- ručni iskop (m35,0)
- pijesak(m32,50)
- zatrpavanje(m32,50)
- odvoz (m32,50)
Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.
| kom | 71 | a' | 0 | kn | 0
| B) | - za kućne priključke dužine 10 m'
- zarezivanje i razbijanje asfalta (m2 12,0)- po potrebi
-ručni iskop (m310,0)
-pijesak(m35,00)
-zatrpavanje(m35,00)
-odvoz (m35,00)
Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.
| kom | 4 | a' | 0 | kn | 0
| C) | - za kućne priključke dužine 25 m'
-ručni iskop (m325,0)
-pijesak(m325,00)
-zatrpavanje(m325,00)
-odvoz (m325,00)
Obračun po komadu kompletno izvedenog kućnog priključka.
| kom | 1 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Monterski radovi na spajanju kućnih priključaka.
Doprema s odlagališta gradilišta, spuštanje u rov, te kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila f 160 mm dužine 5,0 m.
Jediničnom cijenom obuhvatiti sve monterske radove. Dobava materijala je u monterskim radovima.
Cijenom jednog priključka obuhvaćena je montaža:
| A) | - za kućne priključke dužine 5 m'
- kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila f 160 mm
- montaža brtve za spoj cijevi na PE okno (ako priključak nije tvornički izveden)
- bušenje otvora f 160 mm na PE oknu (ako priključak nije tvornički izveden)
- ugradnja čepa ND 160 mm za zatvaranje cijevi
- montaža luka 30° ili 45° ND 160 mm (po potrebi)
- montaža spojnice f 160 mm
Obračun po komadu kućnog priključka.
| kom | 71 | a' | 0 | kn | 0
| B) | - za kućne priključke dužine 10 m'
- kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila f 160 mm
- montaža brtve za spoj cijevi na PE okno (ako priključak nije tvornički izveden)
- bušenje otvora f 160 mm na PE oknu (ako priključak nije tvornički izveden)
- ugradnja čepa ND 160 mm za zatvaranje cijevi
- montaža luka 30° ili 45° ND 160 mm (po potrebi)
- montaža spojnice f 160 mm
Obračun po komadu kućnog priključka.
| kom | 4 | a' | 0 | kn | 0
| C) | - za kućne priključke dužine 25 m'
- kompletna montaža cijevi unutarnjeg profila f 160 mm
- montaža brtve za spoj cijevi na PE okno (ako priključak nije tvornički izveden)
- bušenje otvora f 160 mm na PE oknu (ako priključak nije tvornički izveden)
- ugradnja čepa ND 160 mm za zatvaranje cijevi
- montaža luka 30° ili 45° ND 160 mm (po potrebi)
- montaža spojnice f 160 mm
Obračun po komadu kućnog priključka.
| kom | 1 | a' | 0 | kn | 0
F) |  | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI UKUPNO: |  |  | kn | 0
G) |  | OSTALI RADOVI
1. |  | Izvedba križanja s elektroinstalacijama na trasi projektiranih kolektora pa ih je potrebno zaštititi ili po potrebi preložiti. Kabele elektroinstalacija potrebno je preložiti u suradnji s nadležnim institucijama ako se nađu na trasi kanalizacije. Prelaganje/križanje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita kabela zaštitnim cijevima i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 4 | a' | 0 | kn | 0
2. |  | Izvedba križanja s TK instalacijama ako se nađu na trasi - niveleti kanalizacije pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnim institucijama. Prelaganje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije finim pijeskom i zatrpavanje do vrha rova, ugradnja upozoravanjuće trake i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 2 | a' | 0 | kn | 0
3. |  | Izvedba križanja s postojećim vodovodom i oborinskom kanalizacijom ako se nađu na trasi - niveleti kanalizacije pa ih je potrebno preložiti u suradnji s nadležnom institucijom. Prelaganje pretpostavlja iskop u dužini cca 3,0 m s jedne i druge strane od križanja, zaštita instalacije i zatrpavanje do vrha rova i sve što čini postojeću instalaciju. Sva eventualna oštećenja zbog neprimjenjene zaštite i nestručnog rada past će na teret izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komplet izvedenom križanju.
| kompl | 5 | a' | 0 | kn | 0
4. |  | Zatrpavanje postojećih instalacija (elektroinstalacije, TK instalacije, vodovod) nakon polaganja kanalizacijskih cijevi.
Stavkom će se obračunati zatrpavanje instalacija koje se nađu u zajedničkom rovu iskopa fekalne kanalizacije.
Za zaštitu 1m' rova potrebno je 0,1 m3 pijeska.
Instalacije zaštititi finim pijeskom, zaštitnom i upozoravajućom trakom prema važećim propisima i tehničkim uvjetima za određeni tip instalacija.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračunat će se prema stvarno izvedenim radovima (po m') uz odobrenje Naručitelja i Nadzornog inženjera.
| m' | 100 | a' |  | kn | 0
5. |  | Geodetsko snimanje izvedenih radova s izradom elaborata katastra vodova, sa svim ucrtanim priključcima na kolektore.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad i materijal za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m’.
| m' | 2250 | a' |  | kn | 0
6. |  | Snimanje izvedenog cjevovoda po završetku pojedinog kolektora robot- kamerom, a prije izvedbe završnih slojeva. Prikaz snimka putem predanog pisanog elaborata sa video snimkom.
Ako cjevovod ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati cjevovod. Sva višekratna snimanja nakon sanacije cjevovoda neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje snimanje ide na teret Izvoditelja radova.
Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban terenski i uredski rad za kompletnu izvedbu stavke.
Isporučiti obrađenu snimku kanala na DVD mediju u mpeg2 formatu.
Obračun po m’ snimljenog cjevovoda.
| m' | 2250 | a' |  | kn | 0
7. |  | Izrada projekta prometnog rješenja. Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu elaborata. Elaborat prometnog rješenja izraditi u min. četiri primjerka. Obračun po kompletu.
| kompl | 1 | a' | 0 | kn | 0
8. |  | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova na izgradnji kanalizacije postavom raznih prometnih i svjetlosnih signala, a prema prometnom rješenju. Izvesti prema zahtjevu ustanove nadležne za sigurnost prometa.
Obračun po m'.
| m' | 1209 | a' |  | kn | 0
G) |  | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | kn | 0
REKAPITULACIJA
| A) | PRIPREMNI RADOVI |  |  | kn | #REF!
| B) | ZEMLJANI RADOVI |  |  | kn | #REF!
| C) | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | kn | #REF!
| D) | ASFALTERSKI RADOVI |  |  | kn | #REF!
| E) | MONTERSKI RADOVI |  |  | kn
| E1) | DOBAVA I DOPREMA MATERIJALA |  |  | kn | 0
| E2) | UGRADNJA MATERIJALA |  |  | kn | 0
| F) | PRIPREMA KUĆNIH PRIKLJUČAKA NA JAVNOJ POVRŠINI |  |  | kn | 0
| G) | OSTALI RADOVI |  |  | kn | 0
|  | UKUPNO: |  |  | kn | #REF!

## 2. SANACIJA KOLEKTORA- CIPP
2. KOLEKTORI - SANACIJA (CIPP)
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | SANACIJA CIJELINA 1B PODRUČJE GRADA KRIŽEVACA 234 m | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
2. | KOLEKTORI REKONSTRUKCIJA | 2.1./2.3. |  |  |  | 0
2.1. | Projektna dokumentacija | 2.2./2.3. |  |  |  | 0
2.1.1 | Izrada izvedbenog projekta po svim strukovnim odrednicama | 2.2.2. | kom | 1 |  | 0
2.1.2 | Izrada projekta izvedenog stanja po svim strukovnim odrednicama | 2.2.5. | kom | 1 |  | 0
Izrada elaborata privremene regulacije prometa
2.2. | Pripremni radovi |  |  |  |  | 0
2.2.2. | Geodetski radovi
2.2.2.1 | Cjevovodi | 2.3.5. | m' | 1930 |  | 0
2.2.2.2 | Revizijska okna | 2.3.5. | kom | 145 |  | 0
2.2.3. | Uklanjanje grmlja i sječa stabala | 2.3.12.
2.2.3.1 | Nisko raslinje, drveće i panjevi promjera do 10 cm |  | m2 | 1000 |  | 0
2.2.3.2 | drveće i panjevi promjera od 10 cm do 30 cm promjera |  | kom | 10 |  | 0
2.2.3.3 | drveće i panjevi promjera od 30 cm do 50 cm promjera |  | kom | 5 |  | 0
2.2.3.4 | drveće i panjevi promjera preko 50 cm promjera |  | kom | 5 |  | 0
2.2.4. | Uklanjanje i obnova vertikalne prometne signalizacije
2.2.4.1 | Uklanjanje postojećeg prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom | 10 |  | 0
2.2.4.2 | Ugradnja postojećeg prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom | 10 |  | 0
2.2.4.3 | Ugradnja novog prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom | 10 |  | 0
2.2.5 | Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje kanalizacijskih cjevovoda | 2.3.35. | m' | 1930 |  | 0
2.2.6 | Specijalističko VT hidrodinamičko čišćenje i ispiranje revizionih okana | 2.3.36. | kom | 145 |  | 0
2.2.7 | Izvlačenje i zbrinjavanje taložnog otpadnog materijala | 2.3.37. | m3 | 30 |  | 0
2.2.8 | Sječenje postojećih dotrajalih penjalica | 2.3.38. | kom | 50 |  | 0
2.2.9 | Razbijanje postojećeg nosača | 2.3.39. | kom | 50 |  | 0
2.3. | Betonski, armiranobetonski, izolaterski i tesarski radovi | 2.5. |  |  |  | 0
2.3.1 | AB vijenac okna | 2.5.6.
2.3.1.1 | AB nosivi vijenac C 25/30 | 2.5.6.4. | kom | 50 |  | 0
2.4. | Monterski radovi |  |  |  |  | 0
2.4.1 | Poklopci - kompozitni f600 nosivosti 400 kN | 2.8.13 | kom | 50 |  | 0
2.5. | Sanacija postojećih kolektora |  |  |  |  | 0
2.5.1 | Sanacija postojećih kolektora
2.5.1.1 | DN 300 | 2.9.27 | m' | 605 |  | 0
2.5.1.3 | DN 400 | 2.9.29 | m' | 148 |  | 0
2.5.1.5 | DN 500 | 2.9.31 | m' | 616 |  | 0
2.5.1.6 | DN 600 | 2.9.32 | m' | 125 |  | 0
2.5.2 | Sanacija postojećih direktnih priključaka na kolektor | 2.9.34 | kom | 50 |  | 0
2.5.3 | Sanacija spoja cijevi lateralnih priključaka na glavni kolektor | 2.9.35 | kom | 20 |  | 0
2.5.4 | Sanacija postojećih revizornih i slivničkih okana | 2.9.36.
2.5.4.1 | Revizijsko okno |  | kom | 65 |  | 0
2.5.4.2 | Slivničko okno |  | kom | 80 |  | 0
2.6. | Ostali radovi | 2.10. |  |  |  | 0
2.6.1 | CCTV inspekcija položenog cjevovoda | 2.10.10. | m' | 3860 |  | 0
2.6.2 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova | 1.8.2./ 2.3./ 2.3.20. | kom | 1 |  | 0
2.6.3 | Statički proračun zamjenske cijevi (linera) | 2.9.26. | kom | 7 |  | 0
2.6.4 | Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda i revizijskih okana
2.6.4.1 | Gravitacijski cjevovodi | 2.10.7. | m' | 1930 |  | 0
2.6.4.2 | Revizijska okna | 2.10.7. | kom | 65 |  | 0
2.6.4.3 | Slivnička okna | 2.10.7. | kom | 80 |  | 0

## 3. PRELJEVI
3. PRELJEVI
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | P1 | P2 | P3 | P4 | UKUPNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
3 | PRELJEVI | 2.1./2.3. | [7 empty] | 0
3.1. | Zemljani radovi | 2.4. | [7 empty] | 0
3.1.1 | Skidanje humusa | 2.4.3. | m3 | 28 | 19 | 18 | 22 | 87 |  | 0
3.1.2 | Strojni iskop
3.1.2.1 | 0-2 m dubine | 2.4.4. | m3 | 140 | 252 | 210 | 210 | 812 |  | 0
3.1.2.2 | 2-4 m dubine | 2.4.4. | m3 | 60 |  |  |  | 60 |  | 0
3.1.3 | Ručni iskop | 2.4.5. | m3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 15 |  | 0
3.1.4 | Zaštita građevne jame od urušavanja | 2.4.19. | m3
3.1.4.1 | Transport čeličnih talpi i stroja | 2.4.19.1 | kom | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
3.1.4.2 | Strojno pobijanje čel .talpi m za zaštitu građ. jame | 2.4.19.2 | m' | 240 |  |  |  | 240 |  | 0
3.1.4.3 | Nabava, doprema i ugradnja razupora | 2.4.19.3 | kg | 4157 |  |  |  | 4157 |  | 0
3.1.4.4 | Strojno vađenje talpi | 2.4.19.4 | m' | 240 |  |  |  | 240 |  | 0
3.1.4.5 | Demontaža razupora | 2.4.19.5 | kg | 4157 |  |  |  | 4157 |  | 0
3.1.5 | Izrada nasipa | 2.4.20. | m3 | 78 | 18 | 64 | 28 | 188 |  | 0
3.1.6 | Izrada posteljice | 2.4.7. | m3 | 3 | 3 | 4 | 15 | 25 |  | 0
3.1.7 | Izrada obloge cjevovoda | 2.4.8. | m3 | 18 | 18 | 18 | 73 | 127 |  | 0
3.1.8 | Zatrpavanje materijalom iz iskopa | 2.4.9. | m3 | 29 | 20 | 7 | 79 | 135 |  | 0
3.1.9 | Odvoz viška materijala | 2.4.13. | m3 | 31 | 31 | 32 | 131 | 225 |  | 0
3.1.10 | Nanašanje, planiranje i ozelenjivanje humusa
3.1.10.1 | Ranije izdvojeni humus | 2.4.12. | m3 | 25 | 17 | 16 | 20 | 78 |  | 0
3.1.10.2 | Nabavom novog humusa | 2.4.12. | m3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |  | 0
3.2. | Betonski, armiranobetonski i izolaterski radovi | 2.5. | [7 empty] | 0
3.2.1 | Betonska podloga | 2.5.18. | m3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |  | 0
3.2.2 | AB OKNA
3.2.2.1 | Izrada dna okna C30/37 | 2.5.13. | m3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 |  | 0
3.2.2.2 | Izrada bet. zidova okna C 30/37 | 2.5.13. | m3 | 15 | 12.5 | 11 | 14 | 52.5 |  | 0
3.2.2.3 | Izrada AB ploče okna C 30/37 | 2.5.13. | m3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 |  | 0
3.2.3 | Armatura (šipke i mreže) | 2.5.21. | kg | 2000 | 1800 | 1600 | 2200 | 7600 |  | 0
3.2.4 | Izrada kinete okna | 2.5.19. | m3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |  | 0
3.2.5 | Izvedba hidroizolacije pokrovne ploče | 2.5.59. | m2 | 18 | 18 | 18 | 28 | 82 |  | 0
3.3. | Montažni radovi | 2.8. | [7 empty] | 0
3.3.1 | GRP cijevi - gravitacijske | 2.8.3
3.3.1.1 | DN 1000 |  | m' | 10 |  |  |  | 10 |  | 0
3.3.2.1 | DN 1200 |  | m' |  | 10 | 8 | 33 | 51 |  | 0
3.3.3 | Fazonski komadi za GRP
3.3.3.1 | GRP DN 1000 |  | kom | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
3.3.3.2 | GRP DN 1000 |  | kom |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
3.3.4 | Spojnice za GRP | 2018-08-02
3.3.4.1 | DN 1200 mm |  | kom |  | 3 | 2 | 2 | 7 |  | 0
3.3.4.2 | DN 1000 mm |  | kom | 2 |  |  | 2 | 4 |  | 0
3.3.4.3 | DN 800 mm |  | kom |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
3.3.4.4 | DN 600 mm |  | kom | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0
3.3.5 | Poklopci - kompozitni f 600 mm - nosivosti 400 kN | 2.8.13 | kom | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 |  | 0
3.3.6 | Žablji poklopac | 2.8.14.
3.3.6.1 | DN 1000 |  | kom | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
3.3.6.2 | DN 1200 |  | kom |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
3.3.7 | Dobava, transport i ugradba klizne zapornice | 2.8.26. | kom | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 0
3.3.8 | Ispitivanje grav. kanala na vodonepropusnost i funkcion. | 2.10.7. | m' | 10 | 10 | 8 | 33 | 61 |  | 0
3.3.9 | Vodonepropusno ispitivanje objekta preljeva | 2.9.9. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
3.3.10 | Penjalice | 2.8.25.
3.3.10.1 | Nabava, transport i montaža sigurnosnih ljestvi od inox čelika | 2.8.25.2. | kom | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
3.3.10.2 | Montaža lijevano željeznih penalica | 2.8.25.1. | kom |  | 18 | 12 | 12 | 42 |  | 0
3.3.11 | Horizontalna dilatacija radnih reški čeličnom dilatacijskom trakom | 2.8.21. | m' | 18 | 18 | 18 | 24 | 78 |  | 0
3.4. | Ušće rasteretnog kolektora preljeva u oborinski kanal | [8 empty] | 0
3.4.1 | Zemljani radovi
3.4.1.1 | Iskop | 2.4.4. | m3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 |  | 0
3.4.1.2 | Utovar i odvoz viška materijala | 2.4.13. | m3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |  | 0
3.4.2 | Betonski radovi na izvođenju ušća
3.4.2.1 | Temelj ušća i obloga pokosa betonom C16/20 |  | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
3.4.2.2 | Podloga ušća betonom C12/15 |  | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
3.4.2.3 | Krila ispusta betonom C25/30 |  | m3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 |  | 0
3.4.2.4 | Ploča ušća betonom C25/30 |  | m3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 |  | 0
3.4.2.5 | Armatura armiranobetonskih dijelova ušća B 500 B šipke i mreže | 2.5.18. | kg | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |  | 0
3.4.3 | Obloga od lomljenog kamena vel Ø 30-60 cm pokosa i dna potoka | 2.4.15. | m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |  | 0
3.4.4 | Nabačaj od lomljenog kamena Ø 30-60 cm ispred ušća | 2.4.15. | m3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |  | 0
3.4. | Ostali radovi | [8 empty] | 0
3.4.1 | Izrada projekta izvedenog stanja po svim strukovnim odrednicama | 2.2.5. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
3.4.2 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja | 2.2.6. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
3.4.3 | Izrada elaborata iskolčenja | 2.2.2. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0
3.4.4 | Geodetski radovi | 2.3.5. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  | 0

## 4. VODOOPSKRBA građ
4. VODOVOD - IZGRADNJA (GRAĐEVINSKI RADOVI)
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | GRAD KRIŽEVCI |  | Zona Greberanec | SEKUNDARNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD U POLJANI KRIŽEVAČKOJ |  |  | UKUPNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
|  |  |  | CJELINA 1, 2479 m | CJELINA 4, 672 m | CJELINA 9 681 m | I ODVOJAK 22,35 m | II ODVOJAK 69 m | III ODVOJAK 905 m
4 | VODOOPSKRBNI CJEVOVOD | 2.1./2.3. | [9 empty] | 0
4.1. | Projektna dokumentacija | [10 empty] | 0
4.1.1 | Izrada izvedbenog projekta po svim strukovnim odrednicama | 2.2.2. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 0
4.1.2 | Izrada elaborata privremene regulacije prometa |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 0
4.1.3 | Izrada elaborata iskolčenja cjevovoda i prometnice |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 0
4.1.4 | Izrada projekta izvedenog stanja po svim strukovnim odrednicama |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 0
4.1.5 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja - cijevi i okna |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.1.6 | Izrada geodetskog elaborata nultog stanja |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.1.7 | Izrada elaborata sondiranja prometnica sondama svakih 200 m |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.2. | Pripremni radovi | [10 empty] | 0
4.2.2 | Geodetski radovi | 2.3.5.
4.2.2.1 | Vodovodni cjevovodi |  | m' | 12479 | 6672 | 5681 | 222.35 | 769 | 1905 | 27728.35 |  | 0
4.2.2.2 | Zasunska okna |  | kom | 24 | 14 | 12 |  |  |  | 50 |  | 0
4.2.3 | Lociranje, označavanje i zaštita postojećih instalacija | 2.3.7. | -
4.2.3.1 | vodovodne instalacije | 2.3.7. | kom | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 |  | 0
4.2.3.2 | TK i SVK instalacije | 2.3.7. | kom | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  | 0
4.2.3.3 | TK i SVN instalacije | 2.3.7. | kom | 80 | 40 | 15 | 10 | 10 | 10 | 165 |  | 0
4.2.3.4 | TK i SVN priključci | 2.3.7. | kom | 15 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 55 |  | 0
4.2.3.5 | plinske instalacije | 2.3.7. | kom | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 0
4.2.3.6 | plinski priključci | 2.3.7. | kom | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |  | 0
4.2.3.7 | NN ili SN mreža HEP-a | 2.3.7. | kom | 80 | 20 | 56 | 10 | 10 | 10 | 186 |  | 0
4.2.3.8 | kanalizacijske instalacije | 2.3.7. | kom | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 |  | 0
4.2.3.9 | kanalizacijski priključci | 2.3.7. | kom | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  | 0
4.2.3.10 | priključci slivnika cestovne odvodnje | 2.3.7. | kom | 5 | 1 | 1 |  |  |  | 7 |  | 0
4.2.3.11 | zaštita postojećih instalacija HŽ-a | 2.3.7. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 0
4.2.4 | Uklanjanje postojećih objekata | 2.3.9.
4.2.4.1 | Propust od betonskih cijevi | 2.3.9.1. |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 0
4.2.4.2 | Kućni prilazi širine 2.5 m i propusti
4.2.4.2.1 | Pristupni put od makadama i propust prosj. š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom | 11 | 13 | 1 |  |  |  | 25 |  | 0
4.2.4.2.2 | Pristupni put od betona i propust prosj. š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom | 44 | 26 | 1 |  |  |  | 71 |  | 0
4.2.4.2.3 | Pristupni put od asfalta i propust prosj. š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom | 18 | 26 | 1 |  |  |  | 45 |  | 0
4.2.4.2.4 | Pristupni put od zemlje i propust prosj. š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.2.4.3 | Kućni prilazi širine 1.0 m
4.2.4.3.1 | Pristupni put od makadama š=1m i m | 2.3.9.2. | kom | 5 | 8 | 13 |  |  |  | 26 |  | 0
4.2.4.3.2 | Pristupni put od betona š=1m i m | 2.3.9.2. | kom | 19 | 16 | 11 |  |  |  | 46 |  | 0
4.2.4.3.3 | Pristupni put od asfalta š=1m i m | 2.3.9.2. | kom | 8 | 16 | 7 |  |  |  | 31 |  | 0
4.2.4.3.4 | Pristupni put od zemlje š=1m i m | 2.3.9.2. | kom |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
4.2.4.4 | Kućni prilazi širine 2.5 m
4.2.4.4.1 | Pristupni put od betona š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
4.2.4.4.2 | Pristupni put od asfalta š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
4.2.4.4.3 | Pristupni put od zemlje š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.2.4.5 | Kolnička poprečna rešetka za prihvat oborinskih voda - uklanjanje i obnova | 2.3.9.3. | kom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
4.2.4.6 | Uklanjanje i obnova vertikalne prometne signalizacije
4.2.4.6.1 | Uklanjanje postojećeg prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 12 |  | 0
4.2.4.6.2 | Ugradnja postojećeg prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 12 |  | 0
4.2.4.6.3 | Ugradnja novog prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom |  | 2 | 5 |  |  |  | 7 |  | 0
4.2.5 | Radovi osiguranja postojećih propusta i kanala
4.2.5.1 | Betonske cijevi DN 300 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 3 |  | 18 |  |  |  | 21 |  | 0
4.2.5.2 | Betonske cijevi DN 400 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 8 | 4 | 6 |  |  |  | 18 |  | 0
4.2.5.3 | Betonske cijevi DN 500 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 1 |  | 6 |  |  |  | 7 |  | 0
4.2.5.4 | Betonske cijevi DN 600 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.2.6 | Uklanjanje grmlja i sječa stabala | 2.3.12.
4.2.6.1 | Nisko raslinje, drveće i panjevi promjera do 10 cm |  | m2 | 300 | 500 | 540 | 20 | 150 | 600 | 2110 |  | 0
4.2.6.2 | drveće i panjevi promjera od 10 cm do 30 cm promjera |  | kom | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 12 | 38 |  | 0
4.2.6.3 | drveće i panjevi promjera od 30 cm do 50 cm promjera |  | kom | 7 | 5 | 3 |  |  |  | 15 |  | 0
4.2.7 | Probijanje i naknadno zatvaranje otvora za cijev u AB zidu | 2.3.11. | kom |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 0
4.3. | Zemljani radovi | [10 empty] | 0
4.3.1 | Humusni sloj - SKIDANJE | 2.4.3. | m3 | 955 | 418 | 100 |  |  |  | 1473 |  | 0
4.3.2 | Strojni iskop | 2.4.4. | m3
4.3.2.1 | rov od 0 - 2 m dubine |  | m3 | 14214 | 6425 | 5540 | 280 | 770 | 2260 | 29489 |  | 0
4.3.2.2 | rov od 2 - 4 m dubine |  | m3 | 813 | 20 | 28 |  |  |  | 861 |  | 0
4.3.2.3 | rov od 4 - 6 m dubine |  | m3 | 8 |  | 1 |  |  |  | 9 |  | 0
4.3.2.4 | zasunska okna |  | m3 | 1207 | 497 | 330 |  |  |  | 2034 |  | 0
4.3.2.5 | hidranti |  | m3 | 200 | 98 | 101 |  |  |  | 399 |  | 0
4.3.3 | Ručni iskop | 2.4.3. | m3 | 60 | 60 | 60 | 10 | 20 | 60 | 270 |  | 0
4.3.4 | Izrada posteljice | 2.4.7 | m3 | 855 | 419 | 385 | 20 | 60 | 180 | 1919 |  | 0
4.3.5 | Izrada obloge cjevovoda | 2.4.8 | m3 | 3909 | 1684 | 1590 | 70 | 240 | 580 | 8073 |  | 0
4.3.6 | Izrada obloge na mjestima prekopa melioracijskih kanala i vodotoka | 2.4.16. | m2 | 16 |  | 30 |  |  |  | 46 |  | 0
4.3.7 | Završni sloj od drobljenog kamenog materijala 0 do 32 mm | 2.4.18. | m3 |  |  |  |  | 0.5 | 551.2 | 551.7 |  | 0
4.3.8 | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom | 2.4.10. | m3 | 4709 | 2554 | 2703 | 160 | 520 | 1350 | 11996 |  | 0
4.3.9 | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa | 2.4.9. | m3 | 6032 | 2159 | 1150 |  | 10 | 30 | 9381 |  | 0
4.3.10 | Humusni sloj - obnova ranije izdvojenim humusom | 2.4.12. | m3 | 600 | 218 | 80 |  |  |  | 898 |  | 0
4.3.11 | Humusni sloj - obnova nabavom humusa s drugih lokacija | 2.4.12. | m3 | 355 | 200 | 20 |  |  |  | 575 |  | 0
4.3.12 | Podloga za asfaltne i betonske površine | 2.4.11 | m3 | 77 | 39 | 37 |  |  |  | 153 |  | 0
4.3.13 | Sanacija i uređenje jaraka cestovne odvodnje | 2.4.14. | m' |  |  |  | 222.35 | 769 | 1905 | 2896.35 |  | 0
4.3.14 | Obnova i uređenje bankine | 2.4.16 | m' |  |  |  | 222.35 | 769 | 155 | 1146.35 |  | 0
4.3.15 | Utovar i odvoz viška materijala | 2.4.13. | m3 | 11126 | 5400 | 5000 | 90 | 360 | 880 | 22856 |  | 0
4.4. | Betonski, armiranobetonski, zidarski i i izolaterski radovi | 2.5. | [9 empty] | 0
4.4.1 | Obnova propusta od betonskih cijevi | 2.5.4. | m' |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 0
4.4.2 | Obnova pristupnog puta i propusta
4.4.2.1 | Obnova makadamskog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m | 2.5.5. | kom | 11 | 13 | 1 |  |  |  | 25 |  | 0
4.4.2.2 | Obnova betonskog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m | 2.5.5. | kom | 44 | 26 | 1 |  |  |  | 71 |  | 0
4.4.2.3 | Obnova asfaltnog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m | 2.5.5. | kom | 18 | 26 | 1 |  |  |  | 45 |  | 0
4.4.2.4 | Obnova zemljanog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m | 2.5.5. | kom |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.4.3 | Betonsko ukrućenje, betonska uporišta
4.4.3.1 | Betonsko ukrućenje, betonska uporišta, bet. C 16/20 | 2.5.11. | m3 | 20 | 9 | 11 | 1 | 2 | 2 | 45 |  | 0
4.4.3.2 | Betonsko ukrućenje, betonska uporišta, bet. C 25/30 | 2.5.11. | m3 | 5 | 2 | 3 |  |  |  | 10 |  | 0
4.4.4 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton
4.4.4.1 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton C12/15 | 2.5.18. | m3 | 29 | 15 | 13 |  | 0.5 | 1.5 | 59 |  | 0
4.4.4.2 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton C16/20 | 2.5.18. | m3 | 10 | 10 | 4 | 0.5 |  |  | 24.5 |  | 0
4.4.4.3 | Zaštitni sitnozrni beton | 2.5.19.13 | m3 |  |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.75 |  | 0
4.4.5 | AB OKNA
4.4.5.1 | izrada AB monolitnog okna | 2.5.12 | m3 | 186 | 97 | 74 |  | 4.5 | 13.5 | 375 |  | 0
4.4.6 | Armaturni čelik | 2.5.21.
4.4.6.1 | B500A - šipke |  | kg | 8720 | 4660 | 3266 |  | 100 | 300 | 17046 |  | 0
4.4.6.2 | B500A - mreže |  | kg | 8215 | 4110 | 2860 |  | 150 | 450 | 15785 |  | 0
4.4.7 | Izrada oslonaca za armature | 2.5.56 | kom | 24 | 14 | 10 |  |  |  | 48 |  | 0
4.4.8 | Izrada premaza
4.4.8.1 | Izrada unutarnjeg premaza zidova i stropa vodonepropusnom emulzijom | 2.5.57 | m2 | 404 | 208 | 161 |  |  |  | 773 |  | 0
4.4.8.2 | Izolacija ZO vodonepropusnim premazom na bazi kvarcnog pijeska | 2.5.57 | m2 |  |  |  | 15 | 30 | 50 | 95 |  | 0
4.4.9 | Izrada glazure betonom C 12/15 | 2.5.58 | m3 | 2 | 1 | 25 |  |  |  | 28 |  | 0
4.4.10 | Izolacija bitumenom
4.4.10.1 | Izolacija pokrovne ploče okna bitumenom | 2.5.59 | m2 | 96 | 55 | 40 |  |  |  | 191 |  | 0
4.4.10.2 | Vertikalna i horizontalna hidroizolacija ZO | 2.5.59 | m2 |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 60 |  | 0
4.5. | Uklanjanje i obnova kolnika i pješačkih staza | [10 empty] | 0
4.5.1 | Zarezivanje postojećeg zastora bez obzira na debljinu sloja | 2.7.1.
4.5.1.1 | Rezanje asfaltnog zastora |  | m' | 802 | 112 | 240 |  |  |  | 1154 |  | 0
4.5.1.2 | Rezanje betonskog zastora |  | m' | 62 | [5 empty] | 62 |  | 0
4.5.2 | Strojno skidanje i razbijanje zastora | 2.7.2.
4.5.2.1 | po asfaltiranoj prometnici |  | m3 | 21 | 5 | 17 |  |  |  | 43 |  | 0
4.5.2.2 | po betoniranoj površini |  | m3 | 5 | [5 empty] | 5 |  | 0
4.5.2.3 | po makadamu |  | m3 | 871 | 516 | 774 |  |  |  | 2161 |  | 0
4.5.3 | Obnova asfaltirane kolničke konstrukcije
4.5.3.1 | Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja
4.5.3.1.1 | Izrada donjeg nosivog sloja od tucanika | 2.6.3.1 | m3 | 106 | 16 | 55 |  | 50 | 150 | 377 |  | 0
4.5.3.2 | Izrada cementnog nosivog sloja | 2.6.4
4.5.3.2.2 | Debljina 25 cm |  | m3 | 66 | 10 | 35 |  |  |  | 111 |  | 0
4.5.3.3 | Izrada nosivog sloja od bitumeniziranog materijala | 2.6.4
4.5.3.3.1 | AC 22 base 50/70 AG debljine 6 cm |  | m2 | 264 | 62 | 212 |  |  |  | 538 |  | 0
4.5.3.4 | Izrada habajućeg sloja | 2.6.4
4.5.3.4.2 | AC 11 surf 50/70 AG3 M3-E debljine 4cm |  | m2 | 264 | 62 | 212 |  |  |  | 538 |  | 0
4.5.3.5 | Obnova betonskog zastora | 2.6.9 | m2 | 25 | [5 empty] | 25 |  | 0
4.5.3.6 | Obnova makadamskog zastora (i bankine) | 2.6.10. | m2 | 3482 | 2066 | 774 |  |  |  | 6322 |  | 0
4.5.3.7 | Obnova kolničke konstrukcije kućnih prilaza širine 1 m
4.5.3.7.1 | Obnova makadamskog prilaza | 2.6.10 | kom | 5 | 8 | 13 |  |  |  | 26 |  | 0
4.5.3.7.2 | Obnova betonskog prilaza |  | kom | 19 | 16 | 11 |  |  |  | 46 |  | 0
4.5.3.7.3 | Obnova asfaltnog prilaza |  | kom | 8 | 16 | 7 |  |  |  | 31 |  | 0
4.5.3.7.4 | Obnova zemljanog prilaza |  | kom |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
4.5.3.8. | Ugradba betonskih rubnjaka | 2.6.13
4.5.3.8.1 | Vađenje i ugradnja postojećeg rubnjaka 18/24x100 cm C 30/37 | 2.6.13.1 | m' | 20 | 20 | 7 |  |  |  | 47 |  | 0
4.5.3.8.2 | Ugradnja novog rubnjaka 18/24X100 cm C 30/37 | 2.6.13.2 | m' | 20 | 20 | 3 |  |  |  | 43 |  | 0
4.5.3.8.3 | Ugradnja novog rubnjaka 6/24x100 cm | 2.6.13.3 | m' | 498 | 272 | 246 |  |  |  | 1016 |  | 0
4.5.3.9 | Ugradnja betonskih opločnika
4.5.3.9.1 | Ugradnja betonskih opločnika (teški promet) 10x20x8 cm | 2.6.15. | m2 | 161 | 87 | 79 |  |  |  | 327 |  | 0
4.6. | Monterski radovi: dobava, doprema i ugradnja | 2.8. | [9 empty] | 0
4.6.1 | Poklopci - kompozitni | 2.9.20
4.6.1.1 | nosivosti 400 kN |  | kom | 24 | 14 | 10 |  |  |  | 52 |  | 0
4.6.2 | Spojnice | 2.9.16
4.6.2.1 | spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=376 mm, ∅u=360 mm, s= 8 mm, SN 5000 N/m2 | 2.9.16.2.1 | kom | 14 | 6 |  |  |  |  | 20 |  | 0
4.6.2.2 | spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=376 mm, ∅u=360 mm, s= 21,5 mm, SN 10000 N/m3 |  | kom |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 0
4.6.2.3 | spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=401 mm, ∅u=363 mm, s= 19 mm, SN 100000 N/m2 | 2.9.16.2.2 | kom | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 5 |  | 0
4.6.2.4 | spojnica za PES cijev DN 400, ∅v=427 mm, ∅u=409 mm, s= 9 mm, SN 5000 N/m2 | 2.9.16.2.3 | kom | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 0
4.6.2.5 | spojnica za PES cijev DN 550, ∅v=650 mm, ∅u=590 mm, s= 30 mm, SN 100000 N/m2 | 2.9.16.2.4 | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.2.6 | spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=476 mm, ∅u=434 mm, s= 22 mm, SN 100000 N/m2 | 2.9.16.2.5 | kom |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
4.6.2.7 | Spojnica s dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bar | 2.9.16.3.1. | kom | 475 | 630 | 360 |  |  |  | 1465 |  | 0
4.6.2.8 | Spojnica s dvostrukim naglavkom DN 160 mm, PN 10 bar | 2.9.16.3.2. | kom |  | 102 | 135 |  |  |  | 237 |  | 0
4.6.3 | Ugradba zaštitne PEHD DN 225, 450 mm cijevi za prolaz produktovodne vodovodne cijevi |  | kom |  |  | 107 |  |  |  | 107 |  | 0
4.6.4 | Završna Z brtva za zaštitnu PEHD cijev DN 225 mm i produktovodnu cijev PEHD DN 110 |  | kom |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  | 0
4.6.5 | Završna Z brtva za zaštitnu PEHD cijev DN 225 mm i produktovodnu cijev PEHD DN 160 |  | kom |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0
4.6.6 | Završna Z brtva za zaštitnu PEHD cijev DN 225 mm i produktovodnu cijev od nodularnog lijeva DN 150 |  | kom |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
4.6.7 | Tipske ljestve | 2.9.21.
4.6.7.1 | Lijevano željezne stupaljke, 3 kom/m visine komore | 2.9.21.1 | kom | 174 | 95 | 72 |  | 5 | 15 | 361 |  | 0
4.6.8 | PEHD cijevi | 2.8.9.
4.6.8.1 | PEHD cijev DN 110 mm, PN 10 bar |  | m' |  | 763.06 | 1625.67 | 222.35 | 769 | 2418 | 5798.08 |  | 0
4.6.8.2 | PEHD cijev DN 160 mm, PN 10 bar |  | m' |  | 371.17 | 1029.59 |  |  |  | 1400.76 |  | 0
4.6.9. | Cijevi od nodularnog lijeva | 2.8.6.
4.6.9.1.1 | Cijev sa spojem DN 300 |  | m' | 2959 | [5 empty] | 2959 |  | 0
4.6.9.1.2 | Cijev sa neraskidivim utisnim spojem DN 300 |  | m' | 83 | [5 empty] | 83 |  | 0
4.6.9.2.1 | Cijev s raskidivim spojem, DN/OD 110 , dozvoljeni radni tlak 16 bara |  | m' | 3344.74 | [5 empty] | 3344.74 |  | 0
4.6.9.2.2 | Cijev s neraskidivim utisnim spojem, DN/OD 110, dozvoljeni radni tlak 25 bara |  | m' | 128 | [5 empty] | 128 |  | 0
4.6.9.2.3 | Cijev s raskidivim spojem, DN/OD 160, dozvoljeni radni tlak 16 bara |  | m' | 613 | [5 empty] | 613 |  | 0
4.6.9.2.4 | Cijev s neraskidivim utisnim spojem, DN/OD 160, dozvoljeni radni tlak 25 bara |  | m' | 12 | [5 empty] | 12 |  | 0
4.6.10. | Fazonski komadi za cjevovod | 2.8.15.
4.6.10.1 | Spojni element 90°, DN 110 mm, PN 10 bara |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
4.6.10.2 | Spojni element 45°, DN 110 mm, PN 10 bara |  | kom | 6 | 8 | 9 |  |  |  | 23 |  | 0
4.6.10.3 | Spojni element 30°, DN 110 mm, PN 10 bara |  | kom | 4 | 4 | 10 |  |  |  | 18 |  | 0
4.6.10.4 | Spojni element 15°, DN 110 mm, PN 10 bara |  | kom |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 |  | 0
4.6.10.5 | Spojni element 90°, DN 160 mm, PN 10 bara |  | kom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
4.6.10.6 | Spojni element 45°, DN 160 mm, PN 10 bara |  | kom |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 0
4.6.10.7 | Spojni element 30°, DN 160 mm, PN 10 bara |  | kom |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
4.6.10.8 | MMK komad od nodularnog lijeva, DN 300, α = 45,00° |  | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.10.9 | MMK komad od nodularnog lijeva, DN 300, α = 30,00° |  | kom | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0
4.6.10.10 | MMK komad od nodularnog lijeva, DN 300, α = 22,50° |  | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.10.11 | MMK komad od nodularnog lijeva, DN 300, α = 11,25° |  | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.10.12 | Luk od nodularnog lijeva, DN 110, α = 45,00° |  | kom | 6 | [5 empty] | 6 |  | 0
4.6.10.13 | Luk od nodularnog lijeva, DN 110, α = 22,30° |  | kom | 20 | [5 empty] | 20 |  | 0
4.6.10.14 | Luk od nodularnog lijeva, DN 110, α = 11,15° |  | kom | 53 | [5 empty] | 53 |  | 0
4.6.10.15 | Luk od nodularnog lijeva, DN 160, α = 45,00° |  | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.10.16 | Luk od nodularnog lijeva, DN 160, α = 22,30° |  | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.11. | Fazonski komadi i armatura za zasunska okna
4.6.11.1 | E zasun (kratki) s ručnim kolom DN 100 | 2.9.13. | kom | 42 | 26 |  |  |  |  | 68 |  | 0
4.6.11.2 | E zasun (kratki) s ručnim kolom DN 150 | 2.9.13. | kom | 7 | 8 |  |  |  |  | 15 |  | 0
4.6.11.3 | E zasun (kratki) s ručnim kolom DN 200 | 2.9.13. | kom | 5 | [5 empty] | 5 |  | 0
4.6.11.4 | E zasun (kratki) s ručnim kolom DN 300 | 2.9.13. | kom | 7 | [5 empty] | 7 |  | 0
4.6.11.5 | EV zasun s ručnim kolom DN 80 | 2.9.13. | kom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
4.6.11.6 | EV zasun s ručnim kolom DN 100 | 2.9.13. | kom |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  | 0
4.6.11.7 | EV zasun s ručnim kolom DN 150 | 2.9.13. | kom |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0
4.6.11.8 | DN 100, 3 zasuna | 2.9.13. | kom |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 0
4.6.11.9 | E2/f5 zasun DN100 | 2.9.13. | kom | [5 empty] | 2 | 2 |  | 0
4.6.11.10 | EU komad DN 150 | 2.9.13. | kom |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.6.11.11 | EU komad DN 200 | 2.9.13. | kom | 6 | [5 empty] | 6 |  | 0
4.6.11.12 | EU komad DN 300 | 2.9.13. | kom | 18 | 2 |  |  |  |  | 20 |  | 0
4.6.11.13 | FF komad DN 100, 00 mm | 2.9.13. | kom | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0
4.6.11.14 | FF komad DN 100, 000 mm | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 12 |  | 0
4.6.11.15 | FFK komad DN 300, α=30° | 2.9.13. | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.11.16 | FFK komad DN 300, α=45° | 2.9.13. | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.11.17 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 100, 00 mm | 2.9.13. | kom | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 0
4.6.11.18 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 100, 00 mm | 2.9.13. | kom | 17 | 15 |  |  |  |  | 32 |  | 0
4.6.11.19 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 100, 000 mm | 2.9.13. | kom | 9 | 2 |  |  |  |  | 11 |  | 0
4.6.11.20 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 150, 00 mm | 2.9.13. | kom | 6 | 3 |  |  |  |  | 9 |  | 0
4.6.11.21 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 150, 100 mm | 2.9.13. | kom |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
4.6.11.22 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 200, 00 mm | 2.9.13. | kom | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0
4.6.11.23 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 200, 000 mm | 2.9.13. | kom | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0
4.6.11.24 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 300, 00 mm | 2.9.13. | kom | 16 | 2 |  |  |  |  | 18 |  | 0
4.6.11.25 | FFM komad s zavarenom prirubnicom DN 300, 000 mm | 2.9.13. | kom | 2 | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 0
4.6.11.26 | FFR komad DN 150/DN 100 | 2.9.13. | kom | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 11 |  | 0
4.6.11.27 | FFR komad DN 200/DN 100 | 2.9.13. | kom | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 5 |  | 0
4.6.11.28 | FFR komad DN 300/DN 150 | 2.9.13. | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.11.29 | FFR komad DN 300/DN 200 | 2.9.13. | kom | 3 | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 0
4.6.11.30 | T komad DN 100/DN 100 | 2.9.13. | kom | 11 | 8 | 2 |  |  |  | 21 |  | 0
4.6.11.31 | T komad DN 150/DN 80 | 2.9.13. | kom |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.6.11.32 | T komad DN 150/DN 100 | 2.9.13. | kom | 2 | 1 | 5 |  |  |  | 8 |  | 0
4.6.11.33 | T komad DN 150/DN 150 | 2.9.13. | kom | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  | 0
4.6.11.34 | T komad DN 200/DN 100 | 2.9.13. | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.11.35 | T komad DN 300/DN 100 | 2.9.13. | kom | 5 | 1 |  |  |  |  | 6 |  | 0
4.6.11.36 | T komad DN 300/DN 300 | 2.9.13. | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.11.37 | T DN 100/2'' X 500 mm | 2.9.13. | kom | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
4.6.11.38 | TT komad DN 150 | 2.9.13. | kom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
4.6.11.39 | TT komad DN 200 | 2.9.13. | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.11.40 | TT komad DN 300 | 2.9.13. | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.11.41 | N komad DN 100 | 2.9.13. | kom | 3 | 1 |  |  |  |  | 4 |  | 0
4.6.11.42 | X komad DN 100 | 2.9.13. | kom | 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 0
4.6.11.43 | X komad DN 150 | 2.9.13. | kom | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 0
4.6.11.44 | X komad DN 200 (demontaža) | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 0
4.6.11.45 | Spojnica DN 110/DN 100 | 2.9.13. | kom | 19 | 26 | 21 |  |  |  | 66 |  | 0
4.6.11.46 | Spojnica DN 160/DN 150 | 2.9.13. | kom | 5 | 11 | 6 |  |  |  | 22 |  | 0
4.6.11.47 | Spojnica DN 110/DN 100 | 2.9.13. | kom | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0
4.6.11.48 | Spojnica DN 160/DN 150 | 2.9.13. | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.11.49 | Elektro spojnica PEHD DN 100 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 12 |  | 0
4.6.11.50 | Montažno demontažni komad DN 100 | 2.9.13. | kom | 8 | 7 |  |  |  |  | 15 |  | 0
4.6.11.51 | Montažno demontažni komad DN 150 | 2.9.13. | kom | 3 | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 0
4.6.11.52 | Montažno demontažni komad DN 200 | 2.9.13. | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.11.53 | Montažno demontažni komad DN 300 | 2.9.13. | kom | 8 | 2 |  |  |  |  | 10 |  | 0
4.6.11.54 | Automatski odzračno - dozračni ventil PN 1-16 bara | 2.9.13. | kom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
4.6.11.55 | Odzračni ventil s prirubnicom | 2.9.13. | kom | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
4.6.11.56 | Prirubnica za PEHD DN 100 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 12 |  | 0
4.6.11.57 | Elektro tuljak PEHD DN 100 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 12 |  | 0
4.6.11.58 | Elektro čep - kraj odvojka PEHD DN 100 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 7 |  | 0
4.6.11.59 | PVC uložak s 2 ringa | [6 empty] | 3 | 5 | 8 |  | 0
4.6.12 | Fazonski komadi za nadzemni hidrant DN 100
4.6.12.1 | E zasun (kratki) DN 100 | 2.9.13. | kom | 73 | 38 |  |  |  |  | 111 |  | 0
4.6.12.2 | EV zasun DN 80 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 15 |  | 0
4.6.12.3 | EV zasun (s ručnim kolom) DN 100 | 2.9.13. | kom |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | 0
4.6.12.4 | FF komad DN 80, L = 800 mm | 2.9.13. | kom |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 15 |  | 0
4.6.12.5 | FF komad DN 100 , 100 mm | 2.9.13. | kom | 3 | 1 | 9 |  |  |  | 13 |  | 0
4.6.12.6 | FF komad DN 100 , 200 mm | 2.9.13. | kom | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 8 |  | 0
4.6.12.7 | FF komad DN 100 , 300 mm | 2.9.13. | kom | 3 |  | 2 |  |  |  | 5 |  | 0
4.6.12.8 | FF komad DN 100 , 500 mm | 2.9.13. | kom | 14 | 7 | 1 |  |  |  | 22 |  | 0
4.6.12.9 | FF komad DN 100 , 600 mm | 2.9.13. | kom | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 5 |  | 0
4.6.12.10 | FF komad DN 100 , 800 mm | 2.9.13. | kom |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 0
4.6.12.11 | FF komad DN 100 , 900 mm | 2.9.13. | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.12.12 | FF komad DN 100 , 1000 mm | 2.9.13. | kom | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 6 |  | 0
4.6.12.13 | FF komad DN 100 , 1200 mm | 2.9.13. | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.6.12.14 | MMA komad DN 110/DN 80 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 6 |  | 0
4.6.12.15 | MMA komad DN 110/DN 100 | 2.9.13. | kom |  | 32 |  |  |  |  | 32 |  | 0
4.6.12.16 | MMA komad DN 160/DN 100 | 2.9.13. | kom |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 0
4.6.12.17 | MMA komad za PEHD cijevi DN 110/DN 100 | 2.9.13. | kom | 18 | [5 empty] | 18 |  | 0
4.6.12.18 | MMA komad za nodularnu cijevi DN 110/DN 100 | 2.9.13. | kom | 51 | [5 empty] | 51 |  | 0
4.6.12.19 | MMA komad za nodularne cijevi DN 160/DN 100 | 2.9.13. | kom | 3 | [5 empty] | 3 |  | 0
4.6.12.20 | MMA komad za cijevi od nodularnog lijeva DN 300/DN 100 | 2.9.13. | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.6.12.21 | MMB komad DN 110/90 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 9 |  | 0
4.6.12.22 | N komad DN 80 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 2 | 8 | 9 | 19 |  | 0
4.6.12.23 | N komad DN 100 | 2.9.13. | kom | 94 | 47 | 51 |  |  |  | 192 |  | 0
4.6.12.24 | Q komad DN 80, 90° | 2.9.13. | kom |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 0
4.6.12.25 | X komad DN 100 | 2.9.13. | kom |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  | 0
4.6.12.26 | Spojnica DN 160/DN150 | 2.9.13. | kom |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 0
4.6.12.27 | Spojnica DN 110/DN100 | 2.9.13. | kom | 164 | 76 | 134 |  |  |  | 374 |  | 0
4.6.12.28 | T komad DN 150/100 mm | 2.9.13. | kom |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
4.6.12.29 | T komad DN 100/100 mm | 2.9.13. | kom |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  | 0
4.6.12.30 | Ugradbena garnitura zasuna DN 100 | 2.9.13. | kom | 73 | 38 |  |  |  |  | 111 |  | 0
4.6.12.31 | Ugradbena garnitura zasuna DN 80 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 15 |  | 0
4.6.12.32 | Okrugla kapa s betonskom glavom 50*50*10 | 2.9.13. | kom |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 15 |  | 0
4.6.12.33 | Ulična kapa za zasune | 2.9.13. | kom | 73 | 38 | 35 |  |  |  | 146 |  | 0
4.6.12.34 | PEHD DN 90/80-odmak | 2.9.13. | kom |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 15 |  | 0
4.6.12.35 | PEHD cijev DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l = 1000 mm | 2.9.13. | kom | 73 | [5 empty] | 73 |  | 0
4.6.12.36 | PEHD cijev DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SRD 17, 1000 mm | 2.9.13. | kom |  | 108 | 35 |  |  |  | 143 |  | 0
4.6.12.37 | Nadzemni hidrant DN 100, Rd = 1,5 m | 2.8.12. | kom | 73 | 38 | 35 |  |  |  | 146 |  | 0
4.6.12.38 | Nadzemni hidrant DN 80 | 2.9.14. | kom |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 15 |  | 0
4.6.13 | Odzračno - dozračne garniture DN 80 mm
4.6.13.1 | MMA komad DN 110/DN 80 | 2.9.14. | kom |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
4.6.13.2 | MMA komad PEHD DN 110/DN 80 | 2.9.14. | kom | 4 | [5 empty] | 4 |  | 0
4.6.13.3 | MMA komad nodularni DN 110/DN 80 | 2.9.14. | kom | 7 | [5 empty] | 7 |  | 0
4.6.13.4 | N komad DN 80 | 2.9.14. | kom |  | 9 | 9 |  |  |  | 18 |  | 0
4.6.13.5 | N komad DN 100 | 2.9.14. | kom | 4 | [5 empty] | 4 |  | 0
4.6.13.6 | FFR komad DN 100/DN 80 | 2.9.14. | kom | 4 | 9 |  |  |  |  | 13 |  | 0
4.6.13.7 | T komad DN 150/80 mm, PN 10 bara | 2.9.14. | kom |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | 0
4.6.13.8 | T komad DN 100/80 mm, PN 10 bara | 2.9.14. | kom |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  | 0
4.6.13.9 | Q komad DN 80 mm, PN 10 bara | 2.9.14. | kom |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 0
4.6.13.10 | Spojnica DN 160/DN 150 | 2.9.14. | kom |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.6.13.11 | Spojnica DN 110/DN 100 | 2.9.14. | kom | 1 |  | 16 |  |  |  | 17 |  | 0
4.6.13.12 | Spojnica DN 80/DN 90 | 2.9.14. | kom |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 0
4.6.13.13 | Spojnica DN 110/DN 100 | 2.9.14. | kom | 26 | [5 empty] | 26 |  | 0
4.6.13.14 | Odzračno - dozračna garnitura DN 80 | 2.9.14. | kom | 15 | 11 | 9 |  |  |  | 35 |  | 0
4.6.13.15 | Nosač i cestovna kapa za odzračno - dozračnu garnituru | 2.9.14. | kom | 15 | 11 | 9 |  |  |  | 35 |  | 0
4.6.13.16 | PEHD cijev DN 80 000m | 2.9.14. | kom |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  | 0
1.6.14 | Hidrostanica Q=13.0 l/s, H=58.0m | 2.9.15. | kom |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
4.7. | Križanje cjevovoda s prometnicama - PROLAZ PREKOPAVANJEM | [10 empty] | 0
4.7.1 | PREKOP PROMETNICE
4.7.1.1 | Prekop za produktnu cijev DN 160 | 2.3.21.8. | m' | 7.5 | [5 empty] | 7.5 |  | 0
4.7.1.2 | Prekop za produktnu cijev DN 110 | 2.3.21.8. | m' | 61 | [5 empty] | 61 |  | 0
4.7.1.3 | Prekop za produktnu cijev PEHD DN 160 | 2.3.21.8. | m' |  | 17.5 | 5 |  |  |  | 22.5 |  | 0
4.7.1.4 | Prekop za produktnu cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.8. | m' | 51 | 41 |  |  |  |  | 92 |  | 0
4.7.2 | MONTAŽA PLASTIČNIH PRSTENOVA
4.7.2.1 | Plastični prstenovi h=90 mm, klizači tipa M za cijev DN 160 | 2.3.21.8. | kom | 4 | [5 empty] | 4 |  | 0
4.7.2.2 | Plastični prstenovi h=75 mm, klizači tipa F za cijev DN 110 | 2.3.21.8. | kom | 45 | [5 empty] | 45 |  | 0
4.7.2.3 | Plastični prstenovi h=90 mm, klizači tipa M za cijev PEHD DN 160 | 2.3.21.8. | kom |  | 10 | 5 |  |  |  | 15 |  | 0
4.7.2.4 | Plastični prstenovi h=75 mm, klizači tipa F za cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.8. | kom | 35 | 48 |  |  |  |  | 83 |  | 0
4.7.3 | MONTAŽA Z BRTVI OKO ZAŠTITNE I PRODUKTIVNE CIJEVI
4.7.3.1 | Z brtve za produktnu cijev DN 160 | 2.3.21.8. | kom | 2 | [5 empty] | 2 |  | 0
4.7.3.2 | Z brtve za produktnu cijev DN 110 | 2.3.21.8. | kom | 13 | [5 empty] | 13 |  | 0
4.7.3.3 | Z brtve za produktnu cijev PEHD DN 160 | 2.3.21.8. | kom |  | 6 | 2 |  |  |  | 8 |  | 0
4.7.3.4 | Z brtve za produktnu cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.8. | kom | 8 | 14 |  |  |  |  | 22 |  | 0
4.8. | Križanje cjevovoda s prometnicama - KRIŽANJE HIDRAULIČKIM BUŠENJEM | [10 empty] | 0
4.8.1 | Iskop građevne jame za postavljanje opreme za bušenje | 2.3.21.9. | m3 | 378 | 72 |  |  |  |  | 450 |  | 0
4.8.2 | Zatrpavanje građevne jame materijalom iz iskopa | 2.3.21.9. | m3 | 378 | 72 |  |  |  |  | 450 |  | 0
4.8.3 | AB uporišta betonom C 25/30 | 2.3.21.9. | kom | 7 | 2 |  |  |  |  | 9 |  | 0
4.8.4 | BUŠENJE ISPOD PROMETNICE
4.8.4.1 | Hidrauličko bušenje za produktnu DN 110 cijev | 2.3.21.9. | m' | 11.5 | [5 empty] | 11.5 |  | 0
4.8.4.2 | Hidrauličko bušenje za produktnu PEHD DN 110 cijev | 2.3.21.9. | m' | 14 | 41 |  |  |  |  | 55 |  | 0
4.8.4.3 | Hidrauličko bušenje za produktnu cijev od nodularnog lijeva DN 300 | 2.3.21.9. | m' | 67 | [5 empty] | 67 |  | 0
4.8.5 | MONTAŽA PLASTIČNIH PRSTENOVA
4.8.5.1 | Plastični prstenovi h=75 mm, klizači tipa F za cijev nodularnu DN 110 | 2.3.21.9. | kom | 8 | [5 empty] | 8 |  | 0
4.8.5.2 | Plastični prstenovi h=75 mm, klizači tipa F za cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.9. | kom | 8 | 18 |  |  |  |  | 26 |  | 0
4.8.6 | MONTAŽA Z BRTVI OKO ZAŠTITNE I PRODUKTIVNE CIJEVI
4.8.6.1 | Z brtve za produktnu cijev nodularnu DN 110 | 2.3.21.9. | kom | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
4.8.6.2 | Z brtve za produktnu cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.9. | kom | 1 | 4 |  |  |  |  | 5 |  | 0
4.8.6.3 | Z brtve za produktnu cijev od nodularnog lijeva DN 300 | 2.3.21.9. | kom | 5 | [5 empty] | 5 |  | 0
4.8.7 | MONTAŽA DVODJELNIH OBUJMICA
4.8.7.1 | Dvodjelne obujmice za cijev DN 300 od nodularnog lijeva | 2.3.21.9. | kom | 36 | [5 empty] | 36 |  | 0
4.9. | Križanje cjevovoda s vodotocima - PROLAZ PREKOPAVANJEM | [10 empty] | 0
4.9.1 | PREKOP VODOTOKA
4.9.1.1 | Prekop za produktnu cijev N.L. DN 300 | 2.3.21.10. | m' | 17 | [5 empty] | 17 |  | 0
4.9.1.2 | Prekop za produktnu cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.10. | m' |  |  | 71 |  |  |  | 71 |  | 0
4.9.2 | MONTAŽA PLASTIČNIH PRSTENOVA
4.9.2.1 | Dvodjelne obujmice za cijev N.L. DN 300 | 2.3.21.10. | kom | 35 | [5 empty] | 35 |  | 0
4.9.2.2 | Plastični prstenovi h=60 mm, klizači tipa F+G za cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.10. | kom |  |  | 61 |  |  |  | 61 |  | 0
4.9.3 | MONTAŽA Z BRTVI OKO ZAŠTITNE I PRODUKTIVNE CIJEVI
4.9.3.1 | Z brtve za produktnu cijev N.L. DN 300 | 2.3.21.10. | kom | 4 | [5 empty] | 4 |  | 0
4.9.3.2 | Z brtve za produktnu cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.10. | kom |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 0
4.10. | Križanje cjevovoda sa željezničkom prugom - PROLAZ HIDRAULIČKIM BUŠENJEM | [10 empty] | 0
4.10.1 | Iskop građevne jame za postavljanje opreme za bušenje | 2.3.21.11. | m3 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  | 0
4.10.2 | Zatrpavanje građevne jame materijalom iz iskopa | 2.3.21.11. | m3 |  | 36 |  |  |  |  | 36 |  | 0
4.10.3 | AB uporišta betonom C 25/30 | 2.3.21.11. | kom |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
4.10.4 | Hidrauličko bušenje za produktnu PEHD cijev DN 160 | 2.3.21.11. | m' |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  | 0
4.10.5 | Plastični prstenovi h=90 mm, klizači tipa M za cijev PEHD DN 160 | 2.3.21.11. | kom |  | 22 |  |  |  |  | 22 |  | 0
4.10.6 | Z brtve za produktnu cijev PEHD DN 160 | 2.3.21.11. | kom |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0
4.11. | Križanje cjevovoda s prometnicama - BEZROVNA UGRADNJA | [10 empty] | 0
4.11.1 | Iskop građevne jame za postavljanje opreme za bušenje | 2.3.21.12. | m3 |  |  | 162 |  |  |  | 162 |  | 0
4.11.2 | Zatrpavanje građevne jame materijalom iz iskopa | 2.3.21.12. | m3 |  |  | 162 |  |  |  | 162 |  | 0
4.11.3 | AB uporišta betonom C 25/30 | 2.3.21.12. | kom |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.11.4 | Hidrauličko bušenje za produktnu PEHD cijev DN 110 | 2.3.21.12. | m' |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  | 0
4.11.5 | Plastični prstenovi h=75 mm, klizači tipa F+G za cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.12. | kom |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  | 0
4.11.6 | Z brtve za produktnu cijev PEHD DN 110 | 2.3.21.12. | kom |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 0
4.12. | Ostali radovi | [10 empty] | 0
4.12.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova | 1.8.2./ 2.3./ 2.3.19. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |  | 0
4.12.2 | Izrada suhozida od pune opeke
4.12.2.1 | Obračun po komadu ugrađene opeke | 2.10.21. | kom | 23725 | 11970 | 11550 |  |  |  | 47245 |  | 0
4.12.2.2 | Obračun po komadu obzidanog hidranta | 2.10.21. | kom |  |  |  | 2 | 6 | 7 | 15 |  | 0
4.12.3 | Označavanje zasunskih okana i nadzemnih hidranata na trasi cjevovoda
4.12.3.1 | Ugradnja čelićnih stupića s pločicom(okna) | 2.10.17. | kom | 24 | 14 | 10 |  |  |  | 48 |  | 0
4.12.3.2 | Ugradnja pločice na hidrante | 2.10.17. | kom | 73 | 38 | 35 |  |  |  | 146 |  | 0
4.12.4 | Priključenje projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda na postojeće zasunsko okno, postojeću mrežu ili hidrant | 2.9.5.1
4.12.4.1 | Priključenje na postojeće zasunsko okno |  | kom | 7 | 2 | 2 |  |  |  | 11 |  | 0
4.12.4.2 | Priključenje na postojeću mrežu |  | kom | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  | 0
4.12.4.3 | Priključenje na postojeći nadzemni hidrant |  | kom |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  | 0
4.12.5 | Spajanje vodoopskrbe stanice na postojeću vodoopskrbnu mrežu | 2.9.5.1 | kom |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 0
4.12.6 | Izrada i montaža vodovodnih kućnih priključaka | 2.9.5.
4.12.6.1 | Izrada i montaža kućnih priključaka duljine do 10 m - prekop | 2.9.5.2 | kom | 105 | 65 | 107 | 50 | 50 | 50 | 427 |  | 0
4.12.6.2 | Izrada i montaža kućnih priključaka duljine do 15 m - prekop | 2.9.5.3 | kom | 54 | 25 | 57 | 50 | 50 | 50 | 286 |  | 0
4.12.6.3 | Izrada i montaža kućnih priključaka duljine do 15 m - hidrauličkim bušenjem | 2.9.5.4 | kom | 32 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 |  | 0
4.12.7 | Tlačno ispitivanje vodovodnog cjevovoda
4.12.7.1 | PEHD DN 110 mm | 2.10.10. | m' | 4317 | 5755 | 1553 | 222.35 | 769 | 1905 | 14521.35 |  | 0
4.12.7.2 | PEHD DN 160 mm | 2.10.10. | m' |  | 917 | 4128 |  |  |  | 5045 |  | 0
4.12.7.3 | nodularna DN 110 mm | 2.10.10. | m' | 4494 | [5 empty] | 4494 |  | 0
4.12.7.4 | nodularna DN 160 mm | 2.10.10. | m' | 625 | [5 empty] | 625 |  | 0
4.12.7.5 | Nodularni lijev DN 300 mm | 2.10.10. | m' | 3040 | [5 empty] | 3040 |  | 0
4.12.8 | Dezinfekcija cjevovoda | 1.8.10. | m' | 12476 | 6672 | 5681 | 222.35 | 769 | 1905 | 27725.35 |  | 0
4.12.9 | Ispiranje cjevovoda
4.12.9.1 | Ispiranje cjevovoda u m3 | 1.8.10. | m3 | 900 | 180 |  |  |  |  | 1080 |  | 0
4.12.9.2 | Ispiranje cjevovoda u m' | 1.8.10. | m' |  |  | 5681 | 222.35 | 769 | 1905 | 8577.35 |  | 0
4.12.10 | Ispitivanje hidranata | 2.10.11. | kom | 73 | 38 | 36 |  |  |  | 147 |  | 0
4.12.11 | Uređenje zone zahvata nakon izvođenja radova | 2.10.25. | kom |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 0
4.12.12 | Tipske vdp brtve | 2.10.26. | m' |  |  |  |  | 10 | 30 | 40 |  | 0
4.12.13 | Strojna bušenja u zaštitnoj koloni
4.12.13.1 | ŽC m'9 | 2.10.27. | kom |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.12.13.2 | LC m'7 | 2.10.27. | kom |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 0
4.12.13.3 | LC m'6 | 2.10.27. | kom | [5 empty] | 1 | 1 |  | 0
4.12.13.4 | Kolni ulazi i dr. m'6 | 2.10.27. | kom |  |  |  |  | 10 | 10 | 20 |  | 0

## 5. REKONSTR VODOVODA građ
5. VODOVOD - REKONSTRUKCIJA (GRAĐEVINSKI RADOVI)
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | [22 empty] | UKUPNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
|  |  |  | Tomislavova dionica D1 dio 441.06 m | Bjelovarska - Donji Cubinec dionica D1 dio 96.72 m | Cubinec dionica D1.1 382.70 m | Tomislavova - željeznička stanica dionica D1.2 dio 45 m | Sv Florijan - Zagrebačka dionica D3 18.42 | F. Gundruma dionica D3.3 19.64 m | F. Galovića dionica D3.5 96.92 | F. Gundruma dionica D3.5.1 8.21 m | Crni put dionica D3.6 86.92 | Bana Jelačića dionica D4.2 68.66 m | Branitelja Hrvatske - Supilova dionica D7 126.06 m | K. Heruca dionica D8 60.07 m | J. Buturca dionica D8.1 28.32 m | A. Mihanovića dionica D8.2 dio 2.63 m | Brckovčina dionica D9 989.92 | Glogovničke bune dionica D9.2 81.12 m | Prigorska dionica D10, dio 89.23 | Zagorska, Pušća dionica D10.1 108.99 m | Markovićeva dionica D11 43.89 m | Mladine dionica D11.1 127.03 | Potočka - Potočec dionica D12 937.02 | Kosovec dionica D12.1 43.15 m
5 | REKONSTRUKCIJA VODOVODA - građevinski radovi | 2.1./2.3. | [25 empty] | 0
5.1. | Projektna dokumentacija | [26 empty] | 0
5.1.1 | Izrada izvedbenog projekta po svim strukovnim odrednicama | 2.2.2. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 0
| Izrada projekta izvedenog stanja po svim strukovnim odrednicama | 2.2.5. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 0
| Izrada elaborata privremene regulacije prometa | 1.9.2./2.2.4 | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 0
5.2. | Pripremni radovi | [26 empty] | 0
5.2.2 | Geodetski radovi | 2.3.5. | -
5.2.2.1 | Vodovodni cjevovodi |  | m' | 1441.06 | 496.72 | 2382.7 | 445 | 818.42 | 619.64 | 396.92 | 58.21 | 186.92 | 168.66 | 1126.06 | 660.07 | 128.32 | 72.63 | 1989.92 | 381.12 | 289.23 | 2108.99 | 843.89 | 2127.03 | 1937.02 | 343.15 | 19021.68 |  | 0
5.2.2.2 | Zasunska okna |  | kom | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 80 |  | 0
5.2.3 | Lociranje, označavanje i zaštita postojećih instalacija | 2.3.7. | -
5.2.3.1 | NN ili SN mreža HEP-a |  | kom | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 |  | 0
5.2.3.2 | TK i SVN instalacije |  | kom | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 48 |  | 0
5.2.3.3 | plinske instalacije |  | kom | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 39 |  | 0
5.2.3.4 | kanalizacijske instalacije |  | kom | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 |  | 0
5.2.3.5 | vodovodne instalacije |  | kom | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |  | 0
5.2.3.6 | NN ili SN prikljucci HEP-a |  | kom | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 52 |  | 0
5.2.3.7 | TK i SVN priključci |  | kom | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 47 |  | 0
5.2.3.8 | plinski priključci |  | kom | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 54 |  | 0
5.2.3.9 | postojeći kanalizacijski priključci |  | kom | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 |  | 0
5.2.3.10 | postojeći priključci slivnika cestovne odvodnje |  | kom | 0 |  |  | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 |  | 0
5.2.4 | Uklanjanje postojećih objekata | 2.3.9.
5.2.4.1 | Uklanjanje zasunskih okana | 2.3.9.9. | kom | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 |  |  | 1 | 2 | 8 | 3 |  |  | 3 | 1 |  | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 56 |  | 0
5.2.4.2 | Kućni prilazi širine 2.5 m i propusti
5.2.4.2.1 | Pristupni put od makadama i propust prosj. š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom |  | 0 | 3 | [11 empty] | 6 |  | 1 | 1 |  | 4 | 7 |  | 22 |  | 0
5.2.4.2.2 | Pristupni put od betona i propust prosj. š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom |  | 18 | 2 | [11 empty] | 24 |  | 1 | 19 |  | 4 | 25 |  | 93 |  | 0
5.2.4.2.3 | Pristupni put od asfalta i propust prosj. š=2.5m i m | 2.3.9.2. | kom |  | 2 | 6 | [11 empty] | 10 |  | 1 | 18 |  | 5 | 15 |  | 57 |  | 0
5.2.4.3 | Kućni prilazi širine 1.0 m
5.2.4.3.1 | Pristupni put od makadama š=1m i m | 2.3.9.2. | kom | 2 | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | 4 | 32 | 22 | 5 |  | 1 | 87 |  | 0
5.2.4.3.2 | Pristupni put od betona š=1m i m | 2.3.9.2. | kom | 3 | 0 |  | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 13 | 15 | 2 |  | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 |  | 1 | 97 |  | 0
5.2.4.3.3 | Pristupni put od asfalta š=1m i m | 2.3.9.2. | kom | 2 | 0 |  | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 |  | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 |  | 1 | 77 |  | 0
5.2.5 | Uklanjanje i obnova vertikalne prometne signalizacije
5.2.5.1 | Uklanjanje postojećeg prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom | 15 | 4 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 106 |  | 0
5.2.5.2 | Ugradnja postojećeg prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom | 15 | 4 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 106 |  | 0
5.2.5.3 | Ugradnja novog prometnog znaka | 2.3.9.7. | kom | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |  | 0
5.2.6 | Radovi osiguranja postojećih propusta i kanala
5.2.6.1 | Betonske cijevi DN 300 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 0 |  | 0 | [13 empty] | 1 | 0 |  |  | 1 |  | 2 |  | 0
5.2.6.2 | Betonske cijevi DN 400 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 0 |  | 1 | [14 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 5 |  | 0
5.2.6.3 | Betonske cijevi DN 500 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 0 |  | 2 | [11 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 0
5.2.6.4 | Betonske cijevi DN 600 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 0 |  | 2 | [14 empty] | 0 |  |  | 1 |  | 3 |  | 0
5.2.6.5 | Betonske cijevi DN 800 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 0 |  | 1 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1 |  | 0
5.2.6.6 | Betonske cijevi DN 1000 mm + obložni beton | 2.3.10. | kom | 0 |  | 0 | [11 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 |  | 0
5.2.7 | Uklanjanje grmlja i sječa stabala
5.2.7.1 | Nisko raslinje, drveće i panjevi promjera do 10 cm | 2.3.12. | m2 | 60 | 20 | 100 | 20 | 35 | 30 | 20 | 3 | 10 | 10 | 50 | 30 | 6 | 3 | 90 | 20 | 15 | 90 | 40 | 90 | 85 | 15 | 842 |  | 0
5.2.7.2 | Drveće i panjevi promjera od 10 cm do 30 cm promjera | 2.3.12. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |  | 0
5.2.7.3 | Drveće i panjevi promjera od 30 cm do 50 cm promjera | 2.3.12. | kom | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |  | 0
5.3. | Zemljani radovi | [26 empty] | 0
5.3.1 | Strojni iskop | 2.4.4. | m3
5.3.1.1 | rov od 0 - 2 m dubine |  | m3 | 2217 | 973 | 3838 | 863.12 | 1401 | 684 | 418 | 56 | 215 | 195 | 1644 | 694 | 140 | 74 | 2410 | 434 | 340 | 3170 | 1210 | 2928 | 2870 | 373 | 27147.12 |  | 0
5.3.1.2 | rov od 2 - 4 m dubine |  | m3 | 0 | [18 empty] | 7 |  |  | 7 |  | 0
5.3.1.3 | zasunska okna |  | m3 | 240 | 60 | 210 | 90 | 240 | 90 | 60 |  | 60 |  | 180 | 120 | 0 | 30 |  |  | 30 | 270 | 150 | 90 | 150 | 30 | 2100 |  | 0
5.3.1.4 | hidranti |  | m3 | 27 | 12 | 30 | 12 | 18 | 12 | 9 |  | 3 |  | 21 | 12 | 3 | 0 |  |  | 6 | 45 | 15 | 36 | 39 | 6 | 306 |  | 0
5.3.2 | Ručni iskop | 2.4.5. | m3 | 67 | 29 | 115 | 26 | 42 | 21 | 13 | 2 | 6 | 6 | 50 | 21 | 4 | 2 | 72 | 13 | 10 | 95 | 36 | 88 | 86 | 11 | 815 |  | 0
5.3.3 | Izrada posteljice | 2.4.7. | m3 | 115 | 50 | 191 | 46.26 | 62 | 37 | 24 | 3 | 11 | 13 | 90 | 40 | 8 | 4 | 134 | 23 | 17.35 | 147.47 | 68 | 161 | 156 | 21 | 1422.08 |  | 0
5.3.4 | Izrada obloge cjevovoda | 2.4.8. | m3 | 531 | 263 | 878 | 244.87 | 279 | 149 | 94 | 14 | 44 | 59 | 404 | 156 | 31 | 16 | 54 | 90 | 69.42 | 733.73 | 294 | 690 | 678 | 81 | 5853.02 |  | 0
5.3.5 | Zatrpavanje rova, hidranta i zasunskih okana zamjenskim materijalom | 2.4.10. | m3 | 989 | 625 | 2694 | 539.29 | 1038 | 492 | 297 | 39 | 157 | 119 | 1120 | 492 | 99 | 53 | 1054 | 318 | 470 | 1532 | 832 | 2046 | 1997 | 268 | 17270.29 |  | 0
5.3.6 | Tampon | 2.4.15. | m3 | 10 | 5 | 12 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 13 | 3 | 147 |  | 0
5.3.7 | Utovar i odvoz viška materijala | 2.4.13. | m3 | 2551 | 1074 | 4193 | 991.12 | 1701 | 807 | 500 | 58 | 284 | 264 | 1895 | 847 | 147 | 106 | 2704 | 513 | 386 | 3580 | 1411 | 3142 | 3145 | 420 | 30719.12 |  | 0
5.4. | Betonski, armiranobetonski, zidarski i i izolaterski radovi | 2.5. | [25 empty] | 0
5.4.1 | Obnova pristupnog puta i propusta | 2.5.5.
5.4.1.1 | Obnova makadamskog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m |  | kom | 0 |  | 3 | [11 empty] | 6 |  | 1 | 1 |  | 4 | 7 |  | 22 |  | 0
5.4.1.2 | Obnova betonskog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m |  | kom | 0 | 18 | 2 | [11 empty] | 24 |  | 1 | 19 |  | 4 | 25 |  | 93 |  | 0
5.4.1.3 | Obnova asfaltnog prilaza i propusta prosječne širine 2.5m i dužine 5m |  | kom | 0 | 2 | 6 | [11 empty] | 10 |  | 1 | 18 |  | 5 | 15 |  | 57 |  | 0
5.4.2 | Betonsko ukrućenje, betonska uporišta C 25/30 | 2.5.11. | m3 | 1.9 | 1 | 4 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.5 | 0.14 | 0.5 | 0.2 | 3 | 1 | 0.5 | 0.3 | 4 | 1 | 0.9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 45.94 |  | 0
5.4.3 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton | 2.5.18. | m3 | 9 | 3 | 9 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7.78 | 5 | 4 | 6 | 2 | 97.78 |  | 0
5.4.4 | AB OKNA
5.4.4.1 | Izrada AB okna | 2.5.13 | m3 | 59.85 | 17.72 | 53.17 | 27.02 | 66.59 | 16.09 | 12.89 |  | 12.86 | 11.18 | 38.1 | 23.18 |  | 7.98 | 47.11 | 15.96 | 7.98 | 76.23 | 30.11 | 17.23 | 31.44 | 6.43 | 579.12 |  | 0
5.4.4.2 | KINETE C 16/20 | 2.5.12 | m3 | [19 empty] | 2.4 |  |  | 2.4 |  | 0
5.4.5 | Armaturni čelik | 2.5.18.
5.4.5.1 | B500A - šipke |  | kg | 2625 | 720 | 2275 | 1093.5 | 2674.3 | 987 | 684 | 6 | 651 | 640 | 1990 | 1280 | 8 | 320 | 1931 | 645.4 | 328 | 2920 | 1606 | 965.4 | 1611 | 328 | 26288.6 |  | 0
5.4.5.2 | B500A - mreže |  | kg | 2290 | 675 | 1977 | 1310 | 2521 | 865 | 636 | 8 | 566 | 550 | 1794 | 1100 | 12 | 275 | 1666 | 558 | 287 | 2535 | 1383 | 833 | 1391 | 287 | 23519 |  | 0
5.4.7 | Izrada unutarnjeg premaza zidova i stropa polimercementom |  | m2 | 130.01 | 45.07 | 137.13 | 67.17 | 170.74 | 41.85 | 27.06 |  | 27.9 | 23.64 | 80.98 | 49.83 |  | 20.55 | 105.24 | 35.7 |  | 169.75 | 64.59 | 42.69 | 67.95 | 19.2 | 1327.05 |  | 0
5.4.8 | Izrada glazure betonom C 12/15 |  | m3 | 0.61 | 0.16 | 0.47 | 0.32 | 0.64 | 0.21 | 0.16 |  | 0.14 | 0.14 | 0.45 | 0.28 |  | 0.07 | 0.42 | 0.14 | 0.07 | 0.65 | 0.35 | 0.21 | 0.35 | 0.07 | 5.91 |  | 0
5.4.9 | Izolacija bitumenom
5.4.9.1 | Izolacija pokrovne ploče okna bitumenom |  | m2 | 31.85 | 8.05 | 26.95 | 13.3 | 32.55 | 11.55 | 8.05 |  | 7.7 | 7.7 | 23.8 | 15.4 |  | 3.85 | 23.1 | 7.7 | 3.85 | 35.35 | 19.25 | 11.55 | 19.25 | 3.85 | 314.65 |  | 0
5.5. | Uklanjanje i obnova kolnika i pješačkih staza | [26 empty] | 0
5.5.1 | Zarezivanje postojećeg zastora bez obzira na debljinu sloja | 2.7.1.
5.5.1.1 | Rezanje asfaltnog zastora |  | m' | 1154 | 50 | 286 | 300 | 1636 | 422 | 550 | 116 | 374 | 20 | 1782 | 552 | 88 |  | 1200 | 10 | 289.23 | 2092 | 350 | 832 | 362 | 152 | 12617.23 |  | 0
5.5.2 | Strojno skidanje i razbijanje zastora | 2.7.2.
5.5.2.1 | po asfaltiranoj prometnici |  | m3 | 37 | 4 | 9 | 12 | 49 | 10 | 13 | 3 | 9 | 0.5 | 57 | 13 | 2 |  | 48 | 0.8 | 10 | 67 | 11 | 27 | 12 | 4 | 398.3 |  | 0
5.5.3 | Obnova asfaltirane kolničke konstrukcije
5.5.3.1.1 | Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika d=40 cm | 2.4.11. | m3 | 185 |  | 46 | 59 | 248 | 51 | 66 | 14 | 45 | 4 | 285 | 66 | 11 |  | 240 |  | 50 | 335 | 56 | 133 | 58 | 18 | 1970 |  | 0
5.5.3.2 | Izrada nosivog sloja od drobljenog kamena stabiliziranog cementom - Debljina 25 cm | 2.6.4. | m3 | 115 |  | 29 | 37 | 155 | 32 | 41 | 9 | 28 | 2.5 | 178 | 41 | 7 |  | 150 |  | 30 | 209 | 35 | 83 | 36 | 11 | 1228.5 |  | 0
5.5.3.3 | Izrada nosivog sloja od bitumeniziranog materijala | 2.6.4.
5.5.3.3.1 | AC 22 base 50/70 AG debljine 6 cm |  | m2 | 692 | 50 | 172 | 200 | 947 | 211 | 275 | 58 | 187 | 10 | 1069 | 276 | 44 |  | 600 | 10 | 290 | 1255 | 210 | 500 | 217 | 76 | 7349 |  | 0
5.5.3.4 | Izrada habajućeg sloja | 2.6.4.
5.5.3.4.1 | AC 11 surf 50/70 AG3 M3-E debljine 4cm |  | m2 | 692 | 50 | 172 |  | 947 | 211 | 275 | 58 | 187 | 10 | 1069 | 276 | 44 |  | 600 | 10 | 290 | 1255 | 210 | 500 | 217 | 76 | 7149 |  | 0
5.5.3.5 | Obnova makadamskog zastora i bankine | 2.6.10. | m2 | 1384 | 496.72 | 1800 | 400 |  | 250 | 72 | 58 |  | 136 | 188 | 232 | 52 |  | 600 | 230 |  | 1050 | 536 | 1008 | 464 | 160 | 9116.72 |  | 0
5.5.3.6 | Obnova kolničke konstrukcije kućnih prilaza širine 1 m | 2.6.12.
5.5.3.6.1 | Obnova makadamskog prilaza |  | kom | 2 |  |  | 2 |  | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |  | 5 | 2 | 4 | 32 | 22 | 5 |  |  | 86 |  | 0
5.5.3.6.2 | Obnova betonskog prilaza |  | kom | 3 |  |  | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 5 | 2 | 13 | 15 | 2 |  | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 |  |  | 96 |  | 0
5.5.3.6.3 | Obnova asfaltnog prilaza |  | kom | 2 |  |  | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 | 2 |  | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 |  |  | 76 |  | 0
5.5.3.7 | Ugradba betonskih rubnjaka | 2.6.13.
5.5.3.7.1 | Vađenje i ugradnja postojećeg rubnjaka 18/24x100 cm C 30/37 | 2.6.13.1 | m' | 0 | 50 | 20 | 30 |  | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 100 | 60 | 0 |  | 50 | 0 | 10 | 100 | 20 | 50 | 20 | 10 | 560 |  | 0
5.5.3.7.2 | Ugradnja novog rubnjaka 18/24X100 cm C 30/37 | 2.6.13.2 | m' | 450 | 400 | 100 | 30 | 800 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 1000 | 600 | 44 |  | 300 | 10 | 10 | 600 | 160 | 100 | 200 | 30 | 4904 |  | 0
5.5.3.7.3 | Ugradnja novog rubnjaka 6/24x100 cm | 2.6.13.3 | m' | 58 | 24 | 80 | 32 | 40 | 32 | 18 |  | 6 | 6 | 42 | 28 | 10 |  | 92 | 12 | 20 | 114 | 38 | 76 | 82 | 16 | 826 |  | 0
5.5.3.8 | Ugradnja betonskih opločnika | 2.6.14.
5.5.3.8.1 | Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih opločnika |  | m2 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 20 |  | 10 | [11 empty] | 230 |  | 0
5.5.3.8.2 | Ugradnja novh betonskih opločnika |  | m2 |  |  |  | 150 | 150 |  |  |  | 20 |  | 10 | [11 empty] | 330 |  | 0
5.5.3.8.3 | Betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm |  | m2 | 19 | 8 | 25 | 10 | 13 | 10 | 6 |  | 2 | 2 | 14 | 9 | 3 |  | 30 | 4 | 6 | 36 | 12 | 25 | 27 | 5 | 266 |  | 0
5.6. | Monterski radovi | [26 empty] | 0
5.6.1. | Poklopci - kompozitni f600 nosivosti 400 kN | 2.8.13 | kom | 8 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 6 | 4 |  | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 80 |  | 0
5.6.2 | Spojnice | 2.8.16.
5.6.2.1 | spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=401 mm, ∅u=363 mm, s= 19 mm, SN 100000 N/m2 |  | kom | 0 | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 |  | 0
5.6.2.2 | spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=478 mm, ∅u=434mm, s= 22 mm, SN 100000 N/m2 |  | kom | 0 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 4 |  | 0
5.6.2.3 | spojnica za PES cijev DN 400, ∅v=501 mm, ∅u=453 mm, s= 24 mm, SN 100000 N/m2 |  | kom | 2 | 1 |  |  | 2 | [17 empty] | 5 |  | 0
5.6.2.4 | spojnica za PES cijev DN 550, ∅v=650 mm, ∅u=590 mm, s= 30 mm, SN 100000 N/m2 |  | kom | 1 |  |  | 1 | [18 empty] | 2 |  | 0
5.6.3 | Tipske ljestve | 2.8.25.
5.6.3.1 | Lijevano željezne stupaljke, 3 kom/m visine komore | 2.8.25.1. | kom | 58 | 18 | 57 | 21 | 65 | 15 | 12 |  | 14 | 10 | 35 | 22 |  | 7 | 51 | 18 | 9 | 80 | 30 | 21 | 32 | 7 | 582 |  | 0
5.6.4. | Ogrlica/ obujmica za kućni priključak sa ventilom, teleskopom i uličnom kapom |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 0
5.7. | Križanje cjevovoda s prometnicama - KRIŽANJE HIDRAULIČKIM BUŠENJEM | [26 empty] | 0
5.7.1 | Iskop građevne jame za postavljanje opreme za bušenje |  | m3 | 54 |  | 54 | 54 | 162 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 108 | 54 | 108 | 72 | 54 |  | 108 | 54 | 990 |  | 0
5.7.2 | Zatrpavanje građevne jame materijalom iz iskopa |  | m3 | 54 |  | 54 | 54 | 162 |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  | 108 | 54 | 108 | 72 | 54 |  | 108 | 54 | 990 |  | 0
5.7.3 | AB uporišta betonom C 25/30 |  | kom | 1 |  | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 20 |  | 0
5.7.4 | BUŠENJE ISPOD PROMETNICE
5.7.4.1 | Hidrauličko bušenje za produktnu cijev od nodularnog lijeva DN 110 cijev |  | m' |  |  |  |  | 18 |  | 13 | [7 empty] | 18 | 10 | 12 |  |  |  |  | 8 | 79 |  | 0
5.7.4.2 | Hidrauličko bušenje za produktnu cijev od nodularnog lijeva DN 160 cijev |  | m' | [14 empty] | 10 |  |  | 17 | 8 |  | 16 |  | 51 |  | 0
5.7.4.3 | Hidrauličko bušenje za produktnu cijev od nodularnog lijeva DN 200 |  | m' | 20 |  | 12 |  | 26.5 | [5 empty] | 9 | [11 empty] | 67.5 |  | 0
5.7.4.4 | Hidrauličko bušenje za produktnu cijev od nodularnog lijeva DN 300 |  | m' |  |  |  | 16 | [18 empty] | 16 |  | 0
5.7.5 | MONTAŽA PLASTIČNIH PRSTENOVA
5.7.5.1 | Plastični prstenovi h=60 mm, klizači tipa F za cijev DN 110 |  | kom |  |  |  |  | 10 |  | 7 | [7 empty] | 11 | 6 | 8 |  |  |  |  | 5 | 47 |  | 0
5.7.5.2 | Plastični prstenovi h=60 mm, klizači tipa F/G za cijev DN 160 |  | kom | [14 empty] | 6 |  |  | 9 | 5 |  | 10 |  | 30 |  | 0
5.7.5.3 | Plastični prstenovi h=60 mm, klizači tipa F/G za cijev od nodularnog lijeva DN 200 |  | kom | 11 |  | 7 |  | 15 | [5 empty] | 5 | [11 empty] | 38 |  | 0
5.7.6 | MONTAŽA Z BRTVI OKO ZAŠTITNE I PRODUKTIVNE CIJEVI
5.7.6.1 | Z brtve za produktnu cijev cijev od nodularnog lijeva DN 110 |  | kom |  |  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 4 | 2 | 4 |  |  |  |  | 2 | 16 |  | 0
5.7.6.2 | Z brtve za produktnu cijev cijev od nodularnog lijeva DN 160 |  | kom | [14 empty] | 2 |  |  | 4 | 2 |  | 4 |  | 12 |  | 0
5.7.6.3 | Z brtve za produktnu cijev od nodularnog lijeva DN 200 |  | kom | 2 |  | 2 |  | 4 | [5 empty] | 2 | [11 empty] | 10 |  | 0
5.7.6.4 | Z brtve za produktnu cijev od nodularnog lijeva DN 300 |  | kom |  |  |  | 4 | [18 empty] | 4 |  | 0
5.7.7 | MONTAŽA DVODJELNIH OBUJMICA
5.7.7.1 | Dvodjelne obujmice za cijev DN 300 od nodularnog lijeva |  | kom |  |  |  | 10 | [18 empty] | 10 |  | 0
5.9. | Mimovodi | [26 empty] | 0
5.9.1 | Fazonski komad EBS 200 |  | kom | 2 | 2 | [20 empty] | 4 |  | 0
5.9.2 | Fazonski komad EBS 100 | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0
5.9.3 | Fazonski komad EBS 80 | [7 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2 |  |  |  | 6 |  | 0
5.9.4 | Fazonski komad FFR 200/100 |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 |  | 0
5.9.5 | Fazonski komad Q komad 100 |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 |  | 0
5.9.6 | Fazonski komad N komad 110 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 2 |  | 6 |  | 0
5.9.7 | Elektro tuljak DN 110 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 |  | 8 |  | 0
5.9.8 | Slobodna prirubnica za tuljak DN 110 | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 2 |  | 6 |  | 0
5.9.9 | Elektrospojnica 110 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [14 empty] | 2 | 4 |  | 10 |  | 0
5.9.10 | Elektrokoljeno 110 / 90° | [6 empty] | 2 | [14 empty] | 2 | 2 |  | 6 |  | 0
5.9.11 | elektro T komad 110 | [6 empty] | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0
5.9.12 | prijelazni komad PE/PVC E- PEHD 2000 DN 200 |  |  |  | 2 | [20 empty] | 2 |  | 0
5.9.13 | prijelazni komad PE/PVC E- PEHD 2000 DN 180 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
5.9.14 | prijelazni komad PE/PVC E- PEHD 2000 DN 160 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 9 |  | 0
5.9.15 | prijelazni komad PE/PVC E- PEHD 2000 DN 100 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 16 |  | 0
5.9.16 | prijelazni komad PE/PVC E- PEHD 2000 DN 90 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 |  | 2 | [8 empty] | 10 |  | 0
5.9.17 | prijelazni komad pocinčana cijev - PE,PEHD 1" | [7 empty] | 15 | [16 empty] | 15 |  | 0
5.9.18 | prijelazni komad pocinčana cijev - PE,PEHD 3/4" | [8 empty] | 15 | [15 empty] | 15 |  | 0
5.9.19 | mehanička obujmica za priključke na PE, PEHD 110/32 | [21 empty] | 7 | 10 |  | 17 |  | 0
5.9.20 | Zasun DN 200 |  | kom | 2 | 4 | [20 empty] | 6 |  | 0
5.9.21 | Zasun DN 180 | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
5.9.22 | Zasun DN 160 | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 9 |  | 0
5.9.23 | Zasun DN 100 | [6 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 16 |  | 0
5.9.24 | Zasun DN 80 | [6 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | [8 empty] | 16 |  | 0
5.9.25 | Zasun DN 6/4" | [10 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0
5.9.26 | IKS ploča 200 s rupom 2" |  | kom | 2 | 4 | [20 empty] | 6 |  | 0
5.9.27 | IKS ploča 180 s rupom 2" | [18 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
5.9.28 | IKS ploča 160 s rupom 2" | [5 empty] | 2 | [12 empty] | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 9 |  | 0
5.9.29 | IKS ploča 100 s rupom 2" | [16 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 0
5.9.30 | IKS ploča 80 s rupom 2" | [6 empty] | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 2 | [8 empty] | 16 |  | 0
5.9.31 | Spojnica MS 2" Ž |  | kom | 2 | 2 |  | 2 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 |  | 0
5.9.32 | PEHD cijev DN 110 | [6 empty] | 48 | [14 empty] | 48 | 48 |  | 144 |  | 0
5.9.33 | PEHD cijev DN 63 |  | m' | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 50 |  | 100 | 48 | 100 | 100 |  | 100 | 96 | 60 | 96 | 192 | 100 | 96 | 192 | 96 | 1926 |  | 0
5.9.34 | PEHD cijev DN 32 |  | m' | 80 | 50 |  | 100 | 100 | 80 | 50 |  | 50 | 30 | 50 | 100 |  | 100 | 80 | 40 | 80 | 120 | 80 | 80 | 120 | 80 | 1470 |  | 0
5.9.35 | PEHD cijev DN 25 |  | m' | 50 | 30 |  | 50 | 50 | 80 | 50 |  | 50 | 30 | 50 | 60 |  | 60 | 50 | 40 | 50 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 1010 |  | 0
5.9.36 | PEHD cijev DN 20 |  | m' | 30 | 20 |  |  |  | 50 | 40 |  | 30 | 20 | 30 | 30 |  | 30 | 50 | 30 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 640 |  | 0
5.9.37 | Brzospajajuća utisna spojnica - spojnica DN 6/4" | 2.8.29. | kom | [8 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0
5.9.38 | Brzospajajuća utisna spojnica - spojnica DN 2" | 2.8.29. | kom | [8 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0
5.9.39 | Brzospajajuća utisna spojnica - T komad DN 63/25/63 | 2.8.29. | kom | 15 | 8 |  | 8 | 10 | 15 |  |  | 10 | 6 | 15 | 13 |  | 13 | 13 | 6 | 8 | 26 | 5 | 13 | 26 | 13 | 223 |  | 0
5.9.40 | Brzospajajuća utisna spojnica - T komad DN 63/32/63 | 2.8.29. | kom | 15 | 8 |  | 8 | 10 | 15 |  |  | 10 | 6 | 15 | 13 |  | 13 | 13 | 6 | 8 | 26 | 10 | 13 | 26 | 13 | 228 |  | 0
5.9.41 | Brzospajajuća utisna spojnica - T komad DN 63/20/64 | 2.8.29. | kom | [18 empty] | 5 |  |  |  | 5 |  | 0
5.9.42 | Brzospajajuća utisna spojnica - T komad DN 32/25/32 | 2.8.29. | kom |  |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 10 | 4 |  | 15 |  | 15 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 78 |  | 0
5.9.43 | Brzospajajuća utisna spojnica - T komad DN 25/25/25 | 2.8.29. | kom |  |  |  | 8 | 10 |  |  |  | 10 | 4 |  | 15 |  | 15 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 78 |  | 0
5.9.44 | Brzospajajuća utisna spojnica - dupla spojnica DN 32/32 | 2.8.29. | kom | 15 | 8 |  | 8 | 10 | 15 |  |  | 10 | 6 | 15 | 13 |  | 13 | 8 | 6 | 8 | 16 | 10 | 8 | 16 | 8 | 193 |  | 0
5.9.45 | Brzospajajuća utisna spojnica - dupla spojnica DN 25/25 | 2.8.29. | kom | 15 | 8 |  | 8 | 10 | 15 |  |  | 10 | 6 | 15 | 13 |  | 13 | 8 | 6 | 8 | 16 | 10 | 8 | 16 | 8 | 193 |  | 0
5.9.46 | Brzospajajuća utisna spojnica - redukcijska spojnica DN 32/25 | 2.8.29. | kom | 15 | 8 |  | 4 | 8 | 15 |  |  | 10 | 6 | 15 | 13 |  | 13 | 8 | 6 | 8 | 16 |  | 8 | 16 | 8 | 177 |  | 0
5.9.47 | Brzospajajuća utisna spojnica - redukcijska spojnica DN 25/20 | 2.8.29. | kom | 15 | 8 |  | 4 | 8 | 15 |  |  | 10 | 6 | 15 | 13 |  | 13 | 8 | 6 | 8 | 16 |  | 8 | 16 | 8 | 177 |  | 0
5.9.48 | Brzospajajuća utisna spojnica - redukcijska spojnica DN 2"/ 6/4" | 2.8.29. | kom | [8 empty] | 2 | [13 empty] | 2 |  | 0
5.9.49 | Brzospajajuća utisna spojnica - kapa DN 32 | 2.8.29. | kom | 10 | 5 |  | 8 | 8 | 10 |  |  | 8 | 4 | 10 | 13 |  | 13 | 7 | 4 | 5 | 14 | 5 | 7 | 14 | 7 | 152 |  | 0
5.9.50 | Brzospajajuća utisna spojnica - kapa DN 25 | 2.8.29. | kom | 10 | 5 |  | 8 | 8 | 10 |  |  | 8 | 4 | 10 | 13 |  | 13 | 7 | 4 | 5 | 14 | 5 | 7 | 14 | 7 | 152 |  | 0
5.9.51 | Brzospajajuća utisna spojnica - kapa DN 20 | 2.8.29. | kom | 10 | 5 |  | 8 | 8 | 10 |  |  | 8 | 4 | 10 | 13 |  | 13 | 7 | 4 | 5 | 14 | 5 | 7 | 14 | 7 | 152 |  | 0
5.10. | Ostali radovi | [26 empty] | 0
5.10.1 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova | 2.3.20. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 0
5.10.2 | Izrada suhozida od pune opeke | 2.9.15. | kom | 3150 | 1400 | 3500 | 1400 | 2100 | 1400 | 1050 |  | 350 | 350 | 2450 | 1400 | 350 |  | 4900 | 700 | 700 | 5250 | 1750 | 4200 | 4550 | 700 | 41650 |  | 0
5.10.3 | Označavanje zasunskih okana i nadzemnih hidranata na trasi cjevovoda
5.10.3.1 | Ugradnja čeličnih stupića s pločicom(okna) |  | kom | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 80 |  | 0
5.10.3.2 | Ugradnja pločice na hidrante |  | kom | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 2 | 117 |  | 0
5.10.4 | Priključenje projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda na postojeće zasunsko okno, postojeću mrežu ili hidrant | 2.9.5.
5.10.4.1 | Priključenje na postojeće zasunsko okno |  | kom | 4 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 |  | 0
5.10.4.2 | Priključenje na postojeću mrežu |  | kom |  | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 0 | 3 | 0 | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 23 |  | 0
5.10.5 | Spajanje vodoopskrbe stanice na postojeću vodoopskrbnu mrežu |  | kom | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
5.10.6 | Izrada/rekonstrukcija vodovodnih kućnih priključaka
5.10.6.1 | Izrada i montaža kućnih priključaka 0.00 m | 2.9.5.1 | kom |  | 16 |  | 4 | 27 | 14 | 17 | 2 | 9 | 7 | 63 | 30 | 4 | 0 | 49 | 10 | 12 | 78 |  | 39 | 50 | 3 | 434 |  | 0
5.10.6.2 | Izrada i montaža kućnih priključaka prekopom prometnice 5.00 m | 2.9.5.2 | kom |  | 0 |  |  |  | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 0
5.10.6.3 | Izrada i montaža kućnih priključaka uz hidrauličko bušenje prometnice 5.00 m | 2.9.5.3 | kom |  | 19 | 7 | 2 | 22 | 5 | 10 | 2 | 9 | 8 | 55 | 34 | 0 | 2 | 44 | 11 | 5 | 50 |  | 39 | 45 | 15 | 384 |  | 0
5.10.6.4 | Izrada i montaža kućnih priključaka 0.00 m | 2.9.5.4 | kom | 21 | [17 empty] | 46 |  |  |  | 67 |  | 0
5.10.6.5 | Izrada i montaža kućnih priključaka uz hidrauličko bušenje prometnice 5.00 m | 2.9.5.6 | kom | 52 | [17 empty] | 40 |  |  |  | 92 |  | 0
5.10.7 | Prespajanje postojećih kućnih priključaka na novo izvedene vodoopskrbne cjevovode |  | kom | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 |  | 13 |  | 0
5.10.8 | Vađenje i zbrinjavanje postojećih vodoopskrbnih cjevovoda | 2.9.24.
5.10.8.1 | Cjevovodi od pehd-a, pvc-a, nodularnog lijeva i betona |  | m' | 1441.06 | 496.72 | 2382.7 | 445 | 818.42 | 619.64 | 396.92 | 58.21 | 186.92 | 168.66 | 1126.06 | 660.07 | 128.32 | 72.63 | 1989.92 | 381.12 | 289.23 | 2108.99 | 343 | 2127.03 | 1937.02 | 343.15 | 18520.79 |  | 0
5.10.8.2 | Cjevovodi od azbest cementa |  | m' | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  |  | 500 |  | 0
5.10.9 | Osiguranje vodoopskrbe stanovništva na području rekonstrukcije vodoopskrbne mreže uključujući statički proračun cijevi | 2.9.25/2.9.26 | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 0
5.10.10 | Tlačno ispitivanje vodovodnog cjevovoda
5.10.10.1 | Nodularni lijev DN 110 mm | 2.10.10. | m' |  |  |  |  | 172 | 619.64 | 396.92 | 58.21 | 186.92 |  |  | 660.07 | 128.32 | 72.63 | 1264 | 381.12 | 289.23 |  |  | 450 |  | 343.15 | 5022.21 |  | 0
5.10.10.2 | Nodularni lijev DN 160 mm | 2.10.10. | m' | [9 empty] | 168.66 | 523 |  |  |  | 727 |  |  | 2108.99 | 843.89 | 1678 | 1937.02 |  | 7986.56 |  | 0
5.10.10.3 | Nodularni lijev DN 200 mm | 2.10.10. | m' | 1441.06 |  | 2382.7 |  | 646 | [5 empty] | 602 | [11 empty] | 5071.76 |  | 0
5.10.10.4 | Nodularni lijev DN 300 mm | 2.10.10. | m' |  | 496.72 |  | 445 | [18 empty] | 941.72 |  | 0
5.10.11 | Dezinfekcija cjevovoda | 1.9.10. | m' | 1441.06 | 496.72 | 2382.7 | 445 | 818.42 | 619.64 | 396.92 | 58.21 | 186.92 | 168.66 | 1126.06 | 660.07 | 128.32 | 72.63 | 1989.92 | 381.12 | 289.23 | 2108.99 | 843.89 | 2127.03 | 1937.02 | 343.15 | 19021.68 |  | 0
5.10.12 | Ispiranje cjevovoda | 1.9.10. | m3 | 225 | 170 | 370 | 100 | 130 | 25 | 15 | 3 | 10 | 15 | 160 | 25 | 5 | 3 | 80 | 15 | 12 | 185 | 75 | 85 | 170 | 15 | 1893 |  | 0
5.10.13 | Ispitivanje hidranata | 2.9.10. | kom | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 7 | 4 |  |  | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 2 | 116 |  | 0

## 6.REKONSTR VODOVODA stroj
6. VODOVOD - REKONSTRUKCIJA (STROJARSKI RADOVI) |  | REKONSTRUKCIJA VODOVODA - strojarski radovi
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | [22 empty] | UKUPNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
|  |  |  | Tomislavova dionica D1 | Bjelovarska - Donji Cubinec dionica D1 | Cubinec dionica D1.1 | Tomislavova - željeznička stanica dionica D1.2 | Sv Florijan - Zagrebačka dionica D3 | F. Gundruma dionica D3.3 | F. Galovića dionica D3.5 | F. Gundruma dionica D3.5.1 | Crni put dionica D3.6 | Bana Jelačića dionica D4.2 | Branitelja Hrvatske - Supilova dionica D7 | K. Heruca dionica D8 60.07 m | J. Buturca dionica D8.1 | A. Mihanovića dionica D8.2 dio | Brckovčina dionica D9 | Glogovničke bune dionica D9.2 | Prigorska dionica D10, dio | Zagorska, Pušća dionica D10.1 108.99 m | Markovićeva dionica D11 | Mladine dionica D11.1 | Potočka - Potočec dionica D12 | Kosovec dionica D12.1
6 | REKONSTRUKCIJA VODOVODA - strojarski radovi | [26 empty] | 0
6.1. | Monterski radovi | [26 empty] | 0
6.1.1 | Tlačne vodovodne cijevi od nodularnog lijeva | 2.8.6.
6.1.1.1 | DN200, utični spoj sa naglavkom, uključivo gumene brtve, radni tlak 16 bar |  | m' | 1441.06 |  | 2382.7 |  | 645.98 | [5 empty] | 602.13 | [11 empty] | 5071.87 |  | 0
6.1.1.2 | DN300, utični spoj sa naglavkom, uključivo gumene brtve, radni tlak 16 bar |  | m' |  | 496.72 |  | 445 | [18 empty] | 941.72 |  | 0
6.1.2.1 | DN110, raskidivi spoj, radni tlak 25 bar |  | m' |  |  |  |  | 172.44 | 619.64 | 396.92 | 58.21 | 186.92 |  |  | 660.07 | 128.32 | 72.63 | 1264.06 | 381.12 | 289.23 |  |  | 449.35 |  | 343.15 | 5022.06 |  | 0
6.1.2.2 | DN160, raskidivi spoj, radni tlak 25 bar |  | m' | [9 empty] | 168.66 | 523.93 |  |  |  | 725.86 |  |  | 2108.99 | 843.89 | 1677.68 | 1937.02 |  | 7986.03 |  | 0
6.1.3 | Nabava, transport i ugradnja fazonskih lukova od nodularnog lijeva na horizontalnim lomovima cjevovoda s neraskidivim utisnim spojem, za pogonski tlak od 16 bara.Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukručenjima radi stabilnosti cjevovoda. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži spojnih elemenata od nodularnog lijeva.
6.1.3.1 | MMK komad, DN 200, α = 45,00° |  | kom |  |  | 1 |  | 4 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 8 |  | 0
6.1.3.2 | MMK komad, DN 200, α = 30,00° |  | kom | [10 empty] | 2 | [11 empty] | 2 |  | 0
6.1.3.3 | MMK komad, DN 200, α = 22,50° |  | kom |  |  | 3 |  | 2 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 8 |  | 0
6.1.3.4 | MMK komad, DN 200, α = 11,25° |  | kom |  | 2 | 9 |  | 1 | [5 empty] | 3 | [11 empty] | 15 |  | 0
6.1.3.5 | MMK komad, DN 300, α = 45,00° |  | kom |  | 2 |  | 2 | [18 empty] | 4 |  | 0
6.1.3.6 | MMK komad, DN 300, α = 30,00° |  | kom |  | 2 |  | 4 | [18 empty] | 6 |  | 0
6.1.4. | Nabava, transport i ugradnja fazonskih lukova od nodularnog lijeva na horizontalnim lomovima cjevovoda s neraskidivim utisnim spojem, za pogonski tlak od 25 bara. Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukručenjima radi stabilnosti cjevovoda. U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži spojnih elemenata od nodularnog lijeva. |  | kom
6.1.4.1 | luk, DN 110, α = 45,00° |  | kom |  |  |  |  | 2 | 10 | 4 |  | 2 |  |  |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 2 | 28 |  | 0
6.1.4.2 | luk, DN 110, α = 22,30° |  | kom |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 6 |  |  |  |  | 1 | 22 |  | 0
6.1.4.3 | luk, DN 110, α = 11,15° |  | kom | [5 empty] | 1 | 2 |  | 2 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 7 |  | 0
6.1.4.4 | luk, DN 160, α = 45,00° |  | kom | [10 empty] | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 6 | 4 |  |  |  | 15 |  | 0
6.1.4.5 | luk, DN 160, α = 22,30° |  | kom | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 7 |  | 1 | 8 |  | 17 |  | 0
6.1.4.6 | luk, DN 160, α = 11,15° |  | kom | [10 empty] | 2 | [6 empty] | 4 |  | 1 |  |  | 7 |  | 0
6.1.5. | Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza za radni tlak PN 16 bara.
6.1.5.1 | Armature i fazonski komadi ZO 1 spojno okno |  | kom | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.2 | Armature i fazonski komadi ZO 2 spojno okno |  | kom | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.3 | Armature i fazonski komadi ZO 3 spojno okno |  | kom | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.4 | Armature i fazonski komadi ZO 4 spojno okno |  | kom | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.5 | Armature i fazonski komadi ZO 5 spojno okno MI |  | kom | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.6 | Armature i fazonski komadi ZO 6 |  | kom | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.7 | Armature i fazonski komadi ZO 7 |  | kom | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.8 | Armature i fazonski komadi ZO 8 |  | kom | 1 | [21 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.9 | Armature i fazonski komadi ZO 11.1 MI |  | kom |  | 1 | [20 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.10 | Armature i fazonski komadi ZO 12 |  | kom |  | 1 | [20 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.11 | Armature i fazonski komadi ZO 13 MI |  | kom |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.12 | Armature i fazonski komadi ZO 14 MI |  | kom |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.13 | Armature i fazonski komadi ZO 15 MI |  | kom |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.14 | Armature i fazonski komadi ZO 16 MI |  | kom |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.15 | Armature i fazonski komadi ZO 17 MI |  | kom |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.16 | Armature i fazonski komadi ZO 18 MI |  | kom |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.17 | Armature i fazonski komadi ZO 19 |  | kom |  |  | 1 | [19 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.18 | Armature i fazonski komadi ZO 29 MI |  | kom |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.19 | Armature i fazonski komadi ZO 30 |  | kom |  |  |  | 1 | [18 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.20 | Armature i fazonski komadi ZO 31 MI |  | kom |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.21 | Armature i fazonski komadi ZO 45 |  | kom |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.22 | Armature i fazonski komadi ZO 46 |  | kom |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.23 | Armature i fazonski komadi ZO 47 |  | kom |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.24 | Armature i fazonski komadi ZO 48 |  | kom |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.25 | Armature i fazonski komadi ZO 49 |  | kom |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.26 | Armature i fazonski komadi ZO 50 |  | kom |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.27 | Armature i fazonski komadi ZO 51 |  | kom |  |  |  |  | 1 | [17 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.28 | Armature i fazonski komadi ZO 52 MI |  | kom | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.29 | Armature i fazonski komadi ZO 58 |  | kom | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.30 | Armature i fazonski komadi ZO 59 |  | kom | [5 empty] | 1 | [16 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.31 | Armature i fazonski komadi ZO 60 |  | kom | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.32 | Armature i fazonski komadi ZO 62 |  | kom | [6 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.33 | Armature i fazonski komadi ZO 63 |  | kom | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.34 | Armature i fazonski komadi ZO 64 |  | kom | [8 empty] | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.35 | Armature i fazonski komadi ZO 65 |  | kom | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.36 | Armature i fazonski komadi ZO 72 spojno okno |  | kom | [9 empty] | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.37 | Armature i fazonski komadi ZO 92 |  | kom | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.38 | Armature i fazonski komadi ZO 98 spojno okno |  | kom | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.39 | Armature i fazonski komadi ZO 95 |  | kom | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.40 | Armature i fazonski komadi ZO 99 |  | kom | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.41 | Armature i fazonski komadi ZO 100 |  | kom | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.42 | Armature i fazonski komadi ZO 101 |  | kom | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.43 | Armature i fazonski komadi ZO 102 |  | kom | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.44 | Armature i fazonski komadi ZO 106 |  | kom | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.45 | Armature i fazonski komadi ZO 107 |  | kom | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.46 | Armature i fazonski komadi ZO 108 |  | kom | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.47 | Armature i fazonski komadi ZO 109 |  | kom | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.48 | Armature i fazonski komadi ZO 110 |  | kom | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.49 | Armature i fazonski komadi ZO 116 |  | kom | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.50 | Armature i fazonski komadi ZO 117 |  | kom | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.51 | Armature i fazonski komadi ZO 118 |  | kom | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.52 | Armature i fazonski komadi ZO 119 |  | kom | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.53 | Armature i fazonski komadi ZO 120 |  | kom | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.54 | Armature i fazonski komadi ZO 121 |  | kom | [14 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.55 | Armature i fazonski komadi ZO 114 |  | kom | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.56 | Armature i fazonski komadi ZO 124 |  | kom | [15 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.57 | Armature i fazonski komadi ZO 129 MI |  | kom | [16 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
6.1.5.58 | Armature i fazonski komadi ZO 127 spojno okno |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.59 | Armature i fazonski komadi ZO 131 spojno okno |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.60 | Armature i fazonski komadi ZO 132 spojno okno |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.61 | Armature i fazonski komadi ZO 133 spojno okno |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.62 | Armature i fazonski komadi ZO 134 MI |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.63 | Armature i fazonski komadi ZO 135 MI |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.64 | Armature i fazonski komadi ZO 136 MI |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.65 | Armature i fazonski komadi ZO 137 spojno okno |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.66 | Armature i fazonski komadi ZO 138 spojno okno |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.67 | Armature i fazonski komadi ZO 139 |  | kom | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.68 | Armature i fazonski komadi ZO 140 |  | kom | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.69 | Armature i fazonski komadi ZO 141 |  | kom | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.70 | Armature i fazonski komadi ZO 142 |  | kom | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.71 | Armature i fazonski komadi ZO 143 |  | kom | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.72 | Armature i fazonski komadi ZO 144 |  | kom | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.73 | Armature i fazonski komadi ZO 145 |  | kom | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.74 | Armature i fazonski komadi ZO 146 |  | kom | [19 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
6.1.5.75 | Armature i fazonski komadi ZO 147 |  | kom | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
6.1.5.76 | Armature i fazonski komadi ZO 148 |  | kom | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
6.1.5.77 | Armature i fazonski komadi ZO 149 |  | kom | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
6.1.5.78 | Armature i fazonski komadi ZO 150 |  | kom | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
6.1.5.79 | Armature i fazonski komadi ZO 151 |  | kom | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
6.1.5.80 | Armature i fazonski komadi ZO 152 |  | kom | [21 empty] | 1 | 1 |  | 0
6.1.6. | Nadzemni hidrant vel.veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A, s lomljivim stupom za radni tlak PN 10 (16), izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 10 (16) sve prema DIN - u 3222, barokna izvedba.
6.1.6.1 | E zasun (kratki)
6.1.6.1.1 | DN 100, 190 mm |  | kom | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 2 | 117 |  | 0
6.1.6.2 | MMA komad za cijevi od nodularnog lijeva
6.1.6.2.1 | DN 200/DN 100, 200 mm |  | kom | 9 |  | 10 |  | 4 | [5 empty] | 4 | [11 empty] | 27 |  | 0
6.1.6.2.2 | DN 300/DN 100, 205 mm |  | kom |  | 4 |  | 2 | [18 empty] | 6 |  | 0
6.1.6.2.3 | DN 110/DN 100, 125 mm |  | kom |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0
6.1.6.2.4 | DN 110/DN 100, 175 mm |  | kom | [5 empty] | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |  | 9 | 2 | 2 |  |  | 3 |  | 2 | 35 |  | 0
6.1.6.2.5 | DN 160/DN 100, 175 mm |  | kom | [14 empty] | 5 |  |  | 15 | 5 | 9 | 13 |  | 47 |  | 0
6.1.6.3 | N komad
6.1.6.3.1 | DN 100 |  | kom | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 3 | 115 |  | 0
6.1.6.4 | Spojnica
6.1.6.4.1 | DN 110/DN100 |  | kom | 18 | 8 | 20 | 4 | 12 | 8 | 6 |  | 2 | 2 | 14 | 8 | 2 |  | 28 | 4 | 4 | 30 | 10 | 24 | 26 | 4 | 234 |  | 0
6.1.6.5 | FF komad
6.1.6.5.1 | DN 100 , 100 mm |  | kom | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 10 |  | 0
6.1.6.5.2 | DN 100 , 200 mm |  | kom |  | 1 | 3 |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  | 12 |  | 0
6.1.6.5.3 | DN 100 , 300 mm |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  | 0
6.1.6.5.4 | DN 100 , 400 mm |  | kom |  |  | 1 |  | 2 | [17 empty] | 3 |  | 0
6.1.6.5.5 | DN 100 , 500 mm |  | kom |  |  |  |  | 2 | [17 empty] | 2 |  | 0
6.1.6.5.6 | DN 100 , 700 mm |  | kom | [17 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
6.1.6.5.7 | DN 100 , 800 mm |  | kom | [16 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 0
6.1.6.6 | Teleskopska ugradbena gradbena garnitura zasuna
6.1.6.6.1 | DN 100 |  | kom | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 2 | 117 |  | 0
6.1.6.7. | Ulična kapa zasuna
6.1.6.7.1 | DN 100 |  | kom | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 2 | 117 |  | 0
6.1.6.8. | Nadzemni hidrant (tip Barok)
6.1.6.8.1 | DN 100, Rd = 1,5 m |  | kom | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 2 | 117 |  | 0
6.1.6.9. | PEHD cijev
6.1.6.9.1 | DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, 1000 mm |  | kom | 9 | 4 | 10 | 2 | 6 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 |  | 14 | 2 | 2 | 15 | 5 | 12 | 13 | 2 | 117 |  | 0
6.1.7. | Odzračno - dozračne garniture DN 80 mm | 2.11.2.1.B)
6.1.7.1 | Nabava, dobava i ugradnja odzračno - dozračne garnitura. U stavku je uključen sav potreban pribor za ugradnju i pripadne ulične kape za odzračno - dozračne garniturue (kom 1).
6.1.7.1.1. | MMA komad za cijevi od nodularnog lijeva
6.1.7.1.1.1 | DN 200/DN 80, 200 mm |  | kom | 1 |  | 5 |  | 1 | [17 empty] | 7 |  | 0
6.1.7.1.1.2 | DN 300/DN 80, 200 mm |  | kom |  |  |  | 2 | [18 empty] | 2 |  | 0
6.1.7.1.1.3 | DN 160/DN 80, 105 mm |  | kom | [14 empty] | 1 |  | 2 | 6 | 2 |  | 1 |  | 12 |  | 0
6.1.7.1.1.4 | DN 110/DN 80, 105 mm |  | kom | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 4 |  | 0
6.1.7.1.2. | N komad
6.1.7.1.2.1 | DN 110/DN 80 |  | kom | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 0
6.1.7.1.3. | Odzračno - dozračna garnitura s prirubnicom za područje rada 1 - 16 bara, ugradbene visine Rd= 1500mm
6.1.7.1.3.1 | DN 80 |  | kom | 1 |  | 5 | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |  | 0
6.1.7.1.4. | Nosač i cestovna kapa za odzračno - dozračnu garnituru |  | kom | 1 |  | 5 | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 |  | 0
6.1.8. | HIDROSTANICA | 2.11.2.1.C)
6.1.8.1. | Demontaža postojeće hidrostanice, te nabava, doprema i ugradnja nove vodoopskrbne stanice u okno CS Potočka |  | kom | [20 empty] | 1 |  | 1 |  | 0

## 7. CS- građ
7. CRPNE STANICE - građevinski radovi
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | CS Veliki Potočec | CS Mali Potočec 1 | CS Mali Potočec 2 | CS Mladine | CS Majurec | CS Lemeš Križevački | CS Poljana 1 | CS Poljana 3 | CS Poljana 4 | CS Gračina | CS Bukovje | CS Prikraj 1 | CS Prikraj 2 | CS Brckovčina 1 | CS Brckovčina 2 | CS Radnički Dol | CS Sifon 4 | UKUPNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
7 | CRPNE STANICE - građevinski radovi |  | 2.1./2.3. | [19 empty] | 0
7.1. | PRIPREMNI RADOVI | [21 empty] | 0
7.1.1 | Izrada izvedbenog projekta po svim strukovnim odrednicama | 2.2.2. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.1.2 | Izrada projekta izvedenog stanja po svim strukovnim odrednicama | 2.2.5. | [18 empty] | 0 |  | 0
7.1.3 | Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja | 2.2.6. | [18 empty] | 0 |  | 0
7.1.4 | Izrada elaboarata iskolčenja | 2.2.2. | [18 empty] | 0 |  | 0
7.1.5 | Izrada elaborata privremene regulacije prometa | 1.9.2./2.2.4 | [18 empty] | 0 |  | 0
7.1.6 | Geodetski radovi - iskolčenje | 2.3.5. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.1.7 | Lociranje i označavanje trasa postojećih instalacija | 2.3.7.
7.1.7.1 | Plin |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.1.7.2 | Voda |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.1.7.3 | HEP |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.1.7.4 | TK |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.1.8 | Osiguranje prometa za vrijeme izvođenja radova | 2.3.20. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.1.9 | Probni rovovi na mjestima postojećih instalacija | 2.3.8. | m3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 |  | 0
7.1.10 | Uklanjanje grmlja i sječa stabala | 2.3.12.
7.1.8.1 | Nisko raslinje, drveće i panjevi promjera do 10 cm |  | m2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 20 | 1 |  | 20 | 45 |  | 0
7.1.8.2 | Drveće i panjevi promjera od 10 cm do 30 cm promjera |  | kom |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  | 0
7.2. | ZEMLJANI RADOVI | [21 empty] | 0
7.2.1 | Strojni iskop | 2.4.4. | m3 | 65 | 48 | 52 | 50 | 105 | 51 | 76 | 47 | 92 | 48 | 48 | 50 | 78 | 55 | 48 | 60 | 197 | 1170 |  | 0
7.2.2 | Ručni iskop | 2.4.5. | m3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 62 |  | 0
7.2.3 | Izrada posteljice ispod CS - tampon | 2.4.15. | m3 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 6.5 | 37.6 |  | 0
7.2.4 | Zatrpavanje oko crpne stanice zamjenskim materijalom | 2.4.10. | m3 | 1 | 36 | 40 | 38 | 72 | 5 | 57 | 38 | 66 | 36 | 30 | 38 | 56 | 40 | 30 | 45 | 5 | 633 |  | 0
7.2.5 | Zatrpavanje oko crpne stanice materijalom iz iskopa | 2.4.9. | m3 | 1 | 1 |  | 5 | 5 | 30 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 70 | 142 |  | 0
7.2.6 | Humusni sloj - obnova nabavom humusa s drugih lokacija | 2.4.12. | m2 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 20 | 20 | 10 | 142 |  | 0
7.2.7 | Utovar i odvoz viška materijala | 2.4.13. | m3 | 64 | 47 | 52 | 45 | 100 | 21 | 71 | 42 | 91 | 47 | 43 | 49 | 77 | 50 | 43 | 59 | 127 | 1028 |  | 0
7.3. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [21 empty] | 0
7.3.1 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton/nespecificirana betoniranja
7.3.1.1 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton/nespecificirana betoniranja C 16/20 |  | m3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 57 |  | 0
7.3.1.2 | Betonska obloga/podloge/zaštitni beton/nespecificirana betoniranja C 25/30 |  | m3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.3.2 | Armatura (šipke i mreže) | 2.5.21. | kg | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 5070 | 9070 |  | 0
7.3.3 | Izvedba A.B. vijenca C 30/37 | 2.5.6. | m3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 11 |  | 0
7.3.4 | Izvedba betonskog okna CS C 30/37 | 2.5.20. | m3 | [16 empty] | 42.5 | 42.5 |  | 0
7.4. | UKLANJANJE I OBNOVA KOLNIKA | [21 empty] | 0
7.4.1 | Rezanje postojećeg zastora
7.4.1.1 | Kombinacija asfalt i beton | 2.7.1. | m' | 20 | 20 | 20 | 5 | 20 |  |  | 20 | 20 |  |  | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 |  | 175 |  | 0
7.4.2 | Strojno skidanje i razbijanje zastora
7.4.2.1 | Kombinacija asfalt i beton | 2.7.2. | m2 | 10 | 20 | 20 | 5 | 20 |  |  | 10 | 10 |  |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 125 |  | 0
7.4.3 | Izrada pristupnog platoa crpne stanice | 2.7.3.3. | kom |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 7 |  | 0
7.4.4 | Obnova horizontalne signalizacije | 2.7.6. | kom |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 0
7.4.5 | Kontrola zbijenosti | 2.7.17. | kom | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 10 |  | 0
7.4.6 | Izrada nosivo-habajućeg sloja
7.4.6.1 | AC 16 surf 50/70 d=6 cm | 2.7.7.4. | m2 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  | 5 | 10 |  |  | 5 |  | 80 |  | 0
7.4.6.2 | AC 22 base 50/70 d=7cm | 2.7.7.3. | m2 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 15 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 155 |  | 0
7.4.7 | Izrada habajućeg sloja
7.4.7.1 | BBTM 8 d=3cm | 2.7.7.4. | m2 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 20 | 15 |  |  | 10 | 20 |  |  | 10 |  | 155 |  | 0
7.5. | SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [21 empty] | 0
7.5.2 | Ispitivanje vodonepropusnosti crpne stanice i tlačnih cjevovoda |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |  | 0
7.6. | OSTALI RADOVI | [21 empty] | 0
7.6.1 | Izmještanje postojećih instalacija
7.6.1.1 | Plin | 2.9.22. | m' | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 |  | 0
7.6.1.2 | Voda | 2.9.22. | m' | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 |  | 0
7.6.1.3 | HEP | 2.9.22. | m' | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 |  | 0
7.6.1.4 | TK | 2.9.22. | m' | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 85 |  | 0

## 8. CS elektro
8. CRPNE STANICE - elektro radovi
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | CS "BRCKOVČINA 1" | CS "BRCKOVČINA 2" | CS "BUKOVJE" | CS "GRAČINA" | CS "LEMEŠ KRIŽEVAČKI" | CS "MAJUREC" | CS "MALI POTOČEC 1" | CS "MALI POTOČEC 2" | CS "MLADINE" | CS "POLJANA 1" | CS "POLJANA 3" | CS "POLJANA 4" | CS "PRIKRAJ 1" | CS "PRIKRAJ 2" | CS "RADNIČKI DOL" | CS "VELIKI POTOČEC" | UKUPNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
8. | CRPNE STANICE - elektro radovi | 2.10/2.11.1.18 | [19 empty] | 0
8.1. | Priključak na niskonaponsku mrežu
8.1.1 | Izgradnja priključka na niskonaponsku mrežu, prema važećoj Prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti. Priključak obuhvaća: - samostojeći priključno-mjerni ormarić SPMO, tipsko kućište na betonskom temelju, opremljen tipskim elementima - mjerni uređaj (brojilo električne energije) - priključni kabelski vod, podzemni - elektromontažni radovi - građevinski radovi Priključak se izvodi u nadležnosti HEP ODS d.o.o. Elektra Bjelovar te je njegova komna izvedba sadržana u cijeni zakupljene angažirane snage Obračun po priključku zakupljen snage 11,04 kW |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |  | 0
8.2. | Spajanje opreme crpne stanice
8.2.1 | Spajanje opreme stanice u razvodnom ormaru na pripremljena mjesta. Spajanje se vrši kabelima koji dolaze u komletima s opremom, bez rezanja ili produživanja, izravno na redne stezaljke razvodnog ormara. |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |  | 0
8.3. | Atesna dokumentacija
8.3.1 | Mjerenje električne instalacije i izrada atestne dokumentacije |  | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 |  | 0

## 9. CS stroj
9. CRPNE STANICE - strojarski radovi
OZNAKA STAVKE | OPIS STAVKE | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA (KNJIGA 3) | JEDIN. MJERA | CRPNA STANICA ''VELIKI POTOČEC'' | CRPNA STANICA ''MALI POTOČEC 1'' | CRPNA STANICA ''MALI POTOČEC 2'' | CRPNA STANICA "MLADINE" | CRPNA STANICA "MAJUREC" | CRPNA STANICA ''LEMEŠ KRIŽEVAČKI'' | CRPNA STANICA ''POLJANA 1'' | CRPNA STANICA ''POLJANA 3'' | CRPNA STANICA ''POLJANA 4'' | CRPNA STANICA ''GRAČINA'' | CRPNA STANICA ''BUKOVJE'' | CPRNA STANICA "PRIKRAJ 1" | CPRNA STANICA "PRIKRAJ 2" | CRPNA STANICA "BRKOVČINA 1" | CRPNA STANICA "BRKOVČINA 2" | CRPNA STANICA "RADNIČKI DOL" | CRPNA STANICA "SIFON 4" | UKUPNA KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA [HRK] | UKUPNA CIJENA [HRK]
9. | CRPNE STANICE - građevinski i strojarski radovi | 2.1./2.3. | [20 empty] | 0
9.1 | MONTERSKI RADOVI | [21 empty] | 0
9.1.1 | CRPNE STANICE U SUHOJ IZVEDBI | 2.11.1.1.
9.1.1.1 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom "Veliki Potočec" |  | kom. | 1 | [16 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.2 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom "Mali Potoče 1" |  | kom. |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.3 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom "Mali Potoče 2" |  | kom. |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.4 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Mladine" |  | kom. |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.5 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Majurec" |  | kom. |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.6 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom "Lemeš Križevački" |  | kom. | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.7 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Poljana 1" |  | kom. | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.8 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Poljana 3" |  | kom. | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.9 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Poljana 4" |  | kom. | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.10 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Gračina" |  | kom. | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.11 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Bukovje" |  | kom. | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.12 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Prikraj 1" |  | kom. | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
9.1.1.13 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Prikraj 2" |  | kom. | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
9.1.1.14 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Brkovčina 1" |  | kom. | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
9.1.1.15 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Brkovčina 2" |  | kom. | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
9.1.1.16 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, kom sa prefabriciranim šahtom"Radnički dol" |  | kom. | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.2 | OKNO CRPNE STANICE U SUHOJ IZVEDBI | 2.11.1.1.
9.1.2.1 | Okno crpne stanice "Veliki Potočec" |  | kom. | 1 | [16 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.2 | Okno crpne stanice "Mali Potoče 1" |  | kom. |  | 1 | [15 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.3 | Okno crpne stanice "Mali Potoče 2" |  | kom. |  |  | 1 | [14 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.4 | Okno crpne stanice "Mladine" |  | kom. |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.5 | Okno crpne stanice "Majurec" |  | kom. |  |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.6 | Okno crpne stanice "Lemeš Križevački" |  | kom. | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.7 | Okno crpne stanice "Poljana 1" |  | kom. | [6 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.8 | Okno crpne stanice "Poljana 3" |  | kom. | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.9 | Okno crpne stanice "Poljana 4" |  | kom. | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.10 | Okno crpne stanice "Gračina" |  | kom. | [9 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.11 | Okno crpne stanice "Bukovje" |  | kom. | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.12 | Okno crpne stanice "Prikraj 1" |  | kom. | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 0
9.1.2.13 | Okno crpne stanice "Prikraj 2" |  | kom. | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0
9.1.2.14 | Okno crpne stanice "Brkovčina 1" |  | kom. | [13 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  | 0
9.1.2.15 | Okno crpne stanice "Brkovčina 2" |  | kom. | [14 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 0
9.1.2.16 | Okno crpne stanice "Radnički dol" |  | kom. | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 0
9.1.3 | CRPNE STANICE U SUHOJ IZVEDBI U BETONSKOM OKNU CS "SIFON 4" | 2.11.1.2.
9.1.3.1 | Crpna stanica u suhoj izvedbi, u betonskom oknu, "Sifon 4" |  | kom. | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
9.1.4 | LIJEVANO ZELJEZNI FAZONSKI KOMADI I ARMATURE | 2.11.1.3.
9.1.4.1 | Zasun DN 100, PN10 |  | kom | [16 empty] | 2 | 2 |  | 0
9.1.4.2 | Y cijev DN100 sa prirubničkim tlačnim priključkom DN 100, PN10 |  | kom | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
9.1.4.3 | Q 90o - lučni komad s prirubnicama DIN 28637, DN 100, b=180 |  | kom | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
9.1.4.4 | Zasun DN 200, 0 |  | kom | [16 empty] | 3 | 3 |  | 0
9.1.4.5 | T - komad s prirubnicama DIN EN 28643, DN 200/200, h=L/2=260 |  | kom | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
9.1.4.6 | Prirubnički komad sa naglavkom, DN 250, 55 |  | kom | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
9.1.4.7 | Prirubnički komad sa naglavkom, DN 100, 5 |  | kom | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
9.1.4.8 | FFRE - komad s prirubnicama DIN EN 28622, DN 250/200 x 300 |  | kom | [16 empty] | 1 | 1 |  | 0
9.1.5 | NEPOVRATNI VENTIL | 2.1.4..
9.1.5.1 | Nepovratni ventil DN 100 |  | kom. | [16 empty] | 2 | 2 |  | 0
9.1.6 | Poklopac - kompozitni
9.1.6.1 | dimenzije 800x800 nosivosti 250kN |  | kom | [16 empty] | 2 | 2 |  | 0
9.1.6.2 | Nabava, doprema i ugradba (učvršćenje i betoniranje okvira betonom C 15/20) kompozitnih poklopaca izrađenim prema normi HRN EN 124-5 ili jednakovrijedno, s antikorozivnom zaštitom, na ab ploču CS veličine koju zahtijeva otvor, mogućnost zaključavanja, klase minimalno C250, s hidrauličkim podizačima. Obračun po komadu ugrađenog poklopca
9.1.7 | Ventilaciona cijev | [19 empty] | 17 |  | 0
9.1.7.1 | Nabava, doprema i ugradnja ventilacione pocinčane čelične cijevi DN100 mm, debljine stijenke 4 mm s "lulom". Cijev je visine cca 1 m iznad gornje ploče crpne stanice. U slučaju da se cijev ugrađuje bočno u crpnu stanicu i prolazi kroz zemlju, cijev je potrebno zaštititi bitumenskom trakom od početka do 0,5 m iznad terena. Ugradnju i nabavu hidroizolacije cijevi uračunati u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m' cijevi ventilacije. |  | m | [16 empty] | 5 | 5 |  | 0
Note on B53: karmen.komljen.petos: provjeriti broj komada pkoklopaca