## BO225 (hidden)
BETONSKA OKNA NA CJEVOVODU Ø 225 |  |  | BO
DOKAZNICA KOLIČINA BETONA, ARMATURA I OPLATA ZA NASELJE BEDENIK
GRAĐEVINA: | X
Dimenzije građevine (m) |  | Izračunate veličine | Količina | J.m.
Unutarnja dužina |  | Beton temeljne podl., MB-15 | 0.064 | m³
Unutarnja širina |  | Beton zaštite izol.GP, MB-15 | 0.025 | m³
Unutarnja visina zidova |  | Beton donje ploče građ., MB-30 | 0.075 | m³
Debljina gornje ploče - GP | 0.25 | Beton gornje ploče građ., MB-30 | -0.1875 | m³
Debljina donje ploče - DP | 0.3 | Beton zidova građevine, MB-30 | 0 | m³
Debljina zidova građevine | 0.25 | Vanjska oplata zidova građevine | 0.5 | m²
Proširenje donje ploče radi uzgona |  | Unutarnja oplata zidova i stropa gr. | 0 | m²
Proširenje temeljne ploče prema DP | 0.15 | Oplata donje ploče | 0.3 | m²
Unutarnja dužina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata temeljne podloge | 0.22 | m²
Unutarnja širina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata zaštite GP | 0.2 | m²
Debljina zidova ulaznog otvora | 0.15 | Hidroizolacija građevine | 1.39 | m²
Visina ulaznog otvora iznad GP |  | Zaštita vertikalne hidroizolac. | 1.61 | m²
Debljina temeljne podloge | 0.1 | Pod građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije GP | 0.1 | Strop građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije zidova | 0.1 | Unutarnji zidovi građevine | 0 | m²
Broj ulaznih otvora |  | Vanjska oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj mont. gredica širine 20 cm |  | Unutarnja oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj prodora cjevovoda |  | Beton ulaznog okna MB-30 | 0 | m³
|  | Armatura građevine | 69.5 | kg
Ukupni broj CS | 0 | Ukupno betona MB-15 za sve CS | 0 | m³
|  | Ukupno betona MB-30 za sve CS | 0 | m³
|  | Ukupno oplata za sve CS | 0 | m²
|  | Ukupno armatura za sve CS | 0 | kg
GRAĐEVINA: | Y
Dimenzije građevine (m) |  | Izračunate veličine | Količina | J.m.
Unutarnja dužina |  | Beton temeljne podl., MB-15 | 0.064 | m³
Unutarnja širina |  | Beton zaštite izol.GP, MB-15 | 0.025 | m³
Unutarnja visina zidova |  | Beton donje ploče građ., MB-30 | 0.075 | m³
Debljina gornje ploče - GP | 0.25 | Beton gornje ploče građ., MB-30 | -0.1875 | m³
Debljina donje ploče - DP | 0.3 | Beton zidova građevine, MB-30 | 0 | m³
Debljina zidova građevine | 0.25 | Vanjska oplata zidova građevine | 0.5 | m²
Proširenje donje ploče radi uzgona |  | Unutarnja oplata zidova i stropa gr. | 0 | m²
Proširenje temeljne ploče prema DP | 0.15 | Oplata donje ploče | 0.3 | m²
Unutarnja dužina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata temeljne podloge | 0.22 | m²
Unutarnja širina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata zaštite GP | 0.2 | m²
Debljina zidova ulaznog otvora | 0.15 | Hidroizolacija građevine | 1.39 | m²
Visina ulaznog otvora iznad GP |  | Zaštita vertikalne hidroizolac. | 1.61 | m²
Debljina temeljne podloge | 0.1 | Pod građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije GP | 0.1 | Strop građevine | -0.49 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije zidova | 0.1 | Unutarnji zidovi građevine | 0 | m²
Broj ulaznih otvora |  | Vanjska oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj mont. gredica širine 20 cm |  | Unutarnja oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj prodora cjevovoda |  | Beton ulaznog okna MB-30 | 0 | m³
|  | Armatura građevine | 69.5 | kg
Ukupni broj PPCS | 0 | Ukupno betona MB-15 za sve PPCS | 0 | m³
|  | Ukupno betona MB-30 za sve PPCS | 0 | m³
|  | Ukupno oplata za sve PPCS | 0 | m²
|  | Ukupno armatura za sve PPCS | 0 | kg

## BO160 (hidden)
BETONSKA OKNA NA CJEVOVODU Ø 160 |  |  | BO
DOKAZNICA KOLIČINA BETONA, ARMATURA I OPLATA ZA NASELJE BEDENIK
GRAĐEVINA: | X
Dimenzije građevine (m) |  | Izračunate veličine | Količina | J.m.
Unutarnja dužina |  | Beton temeljne podl., MB-15 | 0.064 | m³
Unutarnja širina |  | Beton zaštite izol.GP, MB-15 | 0.025 | m³
Unutarnja visina zidova |  | Beton donje ploče građ., MB-30 | 0.075 | m³
Debljina gornje ploče - GP | 0.25 | Beton gornje ploče građ., MB-30 | -0.1875 | m³
Debljina donje ploče - DP | 0.3 | Beton zidova građevine, MB-30 | 0 | m³
Debljina zidova građevine | 0.25 | Vanjska oplata zidova građevine | 0.5 | m²
Proširenje donje ploče radi uzgona |  | Unutarnja oplata zidova i stropa gr. | 0 | m²
Proširenje temeljne ploče prema DP | 0.15 | Oplata donje ploče | 0.3 | m²
Unutarnja dužina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata temeljne podloge | 0.22 | m²
Unutarnja širina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata zaštite GP | 0.2 | m²
Debljina zidova ulaznog otvora | 0.15 | Hidroizolacija građevine | 1.39 | m²
Visina ulaznog otvora iznad GP |  | Zaštita vertikalne hidroizolac. | 1.61 | m²
Debljina temeljne podloge | 0.1 | Pod građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije GP | 0.1 | Strop građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije zidova | 0.1 | Unutarnji zidovi građevine | 0 | m²
Broj ulaznih otvora |  | Vanjska oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj mont. gredica širine 20 cm |  | Unutarnja oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj prodora cjevovoda |  | Beton ulaznog okna MB-30 | 0 | m³
|  | Armatura građevine | 69.5 | kg
Ukupni broj CS | 0 | Ukupno betona MB-15 za sve CS | 0 | m³
|  | Ukupno betona MB-30 za sve CS | 0 | m³
|  | Ukupno oplata za sve CS | 0 | m²
|  | Ukupno armatura za sve CS | 0 | kg
GRAĐEVINA: | Y
Dimenzije građevine (m) |  | Izračunate veličine | Količina | J.m.
Unutarnja dužina |  | Beton temeljne podl., MB-15 | 0.064 | m³
Unutarnja širina |  | Beton zaštite izol.GP, MB-15 | 0.025 | m³
Unutarnja visina zidova |  | Beton donje ploče građ., MB-30 | 0.075 | m³
Debljina gornje ploče - GP | 0.25 | Beton gornje ploče građ., MB-30 | -0.1875 | m³
Debljina donje ploče - DP | 0.3 | Beton zidova građevine, MB-30 | 0 | m³
Debljina zidova građevine | 0.25 | Vanjska oplata zidova građevine | 0.5 | m²
Proširenje donje ploče radi uzgona |  | Unutarnja oplata zidova i stropa gr. | 0 | m²
Proširenje temeljne ploče prema DP | 0.15 | Oplata donje ploče | 0.3 | m²
Unutarnja dužina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata temeljne podloge | 0.22 | m²
Unutarnja širina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata zaštite GP | 0.2 | m²
Debljina zidova ulaznog otvora | 0.15 | Hidroizolacija građevine | 1.39 | m²
Visina ulaznog otvora iznad GP |  | Zaštita vertikalne hidroizolac. | 1.61 | m²
Debljina temeljne podloge | 0.1 | Pod građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije GP | 0.1 | Strop građevine | -0.49 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije zidova | 0.1 | Unutarnji zidovi građevine | 0 | m²
Broj ulaznih otvora |  | Vanjska oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj mont. gredica širine 20 cm |  | Unutarnja oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj prodora cjevovoda |  | Beton ulaznog okna MB-30 | 0 | m³
|  | Armatura građevine | 69.5 | kg
Ukupni broj PPCS | 0 | Ukupno betona MB-15 za sve PPCS | 0 | m³
|  | Ukupno betona MB-30 za sve PPCS | 0 | m³
|  | Ukupno oplata za sve PPCS | 0 | m²
|  | Ukupno armatura za sve PPCS | 0 | kg

## BO110 (hidden)
BETONSKA OKNA NA CJEVOVODU Ø 110 |  |  | BO
DOKAZNICA KOLIČINA BETONA, ARMATURA I OPLATA ZA NASELJE BEDENIK
GRAĐEVINA: | CS
Dimenzije građevine (m) |  | Izračunate veličine | Količina | J.m.
Unutarnja dužina |  | Beton temeljne podl., MB-15 | 0.064 | m³
Unutarnja širina |  | Beton zaštite izol.GP, MB-15 | 0.025 | m³
Unutarnja visina zidova |  | Beton donje ploče građ., MB-30 | 0.075 | m³
Debljina gornje ploče - GP | 0.25 | Beton gornje ploče građ., MB-30 | -0.1875 | m³
Debljina donje ploče - DP | 0.3 | Beton zidova građevine, MB-30 | 0 | m³
Debljina zidova građevine | 0.25 | Vanjska oplata zidova građevine | 0.5 | m²
Proširenje donje ploče radi uzgona |  | Unutarnja oplata zidova i stropa gr. | 0 | m²
Proširenje temeljne ploče prema DP | 0.15 | Oplata donje ploče | 0.3 | m²
Unutarnja dužina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata temeljne podloge | 0.22 | m²
Unutarnja širina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata zaštite GP | 0.2 | m²
Debljina zidova ulaznog otvora | 0.15 | Hidroizolacija građevine | 1.39 | m²
Visina ulaznog otvora iznad GP |  | Zaštita vertikalne hidroizolac. | 1.61 | m²
Debljina temeljne podloge | 0.1 | Pod građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije GP | 0.1 | Strop građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije zidova | 0.1 | Unutarnji zidovi građevine | 0 | m²
Broj ulaznih otvora |  | Vanjska oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj mont. gredica širine 20 cm |  | Unutarnja oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj prodora cjevovoda |  | Beton ulaznog okna MB-30 | 0 | m³
|  | Armatura građevine | 69.5 | kg
Ukupni broj CS | 0 | Ukupno betona MB-15 za sve CS | 0 | m³
|  | Ukupno betona MB-30 za sve CS | 0 | m³
|  | Ukupno oplata za sve CS | 0 | m²
|  | Ukupno armatura za sve CS | 0 | kg
GRAĐEVINA: | PPCS
Dimenzije građevine (m) |  | Izračunate veličine | Količina | J.m.
Unutarnja dužina |  | Beton temeljne podl., MB-15 | 0.064 | m³
Unutarnja širina |  | Beton zaštite izol.GP, MB-15 | 0.025 | m³
Unutarnja visina zidova |  | Beton donje ploče građ., MB-30 | 0.075 | m³
Debljina gornje ploče - GP | 0.25 | Beton gornje ploče građ., MB-30 | -0.1875 | m³
Debljina donje ploče - DP | 0.3 | Beton zidova građevine, MB-30 | 0 | m³
Debljina zidova građevine | 0.25 | Vanjska oplata zidova građevine | 0.5 | m²
Proširenje donje ploče radi uzgona |  | Unutarnja oplata zidova i stropa gr. | 0 | m²
Proširenje temeljne ploče prema DP | 0.15 | Oplata donje ploče | 0.3 | m²
Unutarnja dužina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata temeljne podloge | 0.22 | m²
Unutarnja širina ulaznog otvora | 0.7 | Oplata zaštite GP | 0.2 | m²
Debljina zidova ulaznog otvora | 0.15 | Hidroizolacija građevine | 1.39 | m²
Visina ulaznog otvora iznad GP |  | Zaštita vertikalne hidroizolac. | 1.61 | m²
Debljina temeljne podloge | 0.1 | Pod građevine | 0 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije GP | 0.1 | Strop građevine | -0.49 | m²
Debljina zaštite hidroizolacije zidova | 0.1 | Unutarnji zidovi građevine | 0 | m²
Broj ulaznih otvora |  | Vanjska oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj mont. gredica širine 20 cm |  | Unutarnja oplata ulaznog otvora | 0 | m²
Broj prodora cjevovoda |  | Beton ulaznog okna MB-30 | 0 | m³
|  | Armatura građevine | 69.5 | kg
Ukupni broj PPCS | 0 | Ukupno betona MB-15 za sve PPCS | 0 | m³
|  | Ukupno betona MB-30 za sve PPCS | 0 | m³
|  | Ukupno oplata za sve PPCS | 0 | m²
|  | Ukupno armatura za sve PPCS | 0 | kg

## DOK225 (hidden)
| GRAĐEVINSKI RADOVI - PREGLEDNA DOKAZNICA KOLIČINA | [7 empty] | GRAĐEVINSKI RADOVI - PREGLED PO DIONICAMA (ULICAMA)
| DISTRIBUTIVNI VODOVOD NASELJA KANIŠKA IVA Ø 225 | [7 empty] | DISTRIBUTIVNI VODOVOD NASELJA KANIŠKA IVA Ø 225
[8 empty] | Redni broj | Naziv dionice (ulice) | Max. iskop | Duljina trase | Asfaltni nogostup | Asf. prometnica | Betonska dionica | Makadam | Popločano | Trasa u bankini | Trasa u vodoprivr. pojasu | Poljoprivredno zemljište | Bušenje Ø 100 | Bušenje Ø 200 | Bušenje Ø 300 | Bušenje Ø 400
PODACI S TERENSKOG SNIMANJA
1 | Ukupna duljina trase: | 3729.335 | m | 22 | Debljina pješčane posteljice: | 0.1 | m
2 | Duljina trase u asfaltnoj prometnici: | 0 | m | 23 | Debljina pješč.sloja iznad cijevi: | 0.2 | m
3 | Duljina betonirane trase: | 0 | m | 24 | Promjer cjevovoda: | 0.22 | m
4 | Duljina makadamske trase: | 33.58 | m | 25 | Debljina tampona drobljenca prometnice | 0.4 | m
5 | Duljina betonirane popločane trase (nogostup): | 0 | m | 26 | Debljina asfalta: | 0.3 | m |  |  | (m³) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
6 | Duljina trase u bankini ceste: | 0 | m | 27 | Debljina betona: | 0.2 | m
7 | Duljina trase u vodoprivrednom pojasu: | 18 | m | 28 | Ručni iskop u tlu III kategorije: | 10 | % | 1. | Kaniška Iva 1 | 5213.734 | 3729.235 |  |  |  | 33.58 |  |  | 18 |  |  |  |  | 146
8 | Duljina trase u poljoprivrednom zemljištu: | 0 | m | 29 | Strojni iskop u tlu III kategorije: | 90 | %
9 | Duljina trase u asfaltnoj pješačkoj površini: | 0 | m | 30 | Broj hidranata i zasuna s garniturom | 23 | kom | 2.
10 | Duljina trase u zelenom pojasu ceste: | 3531.755 | m | 31 | Broj prijelaza vodotoka | 1 | kom
11 | Prosječna dubina rova: | 1.7476 | m | 32 |  |  |  | 3.
12 | Minimalna širina rova: | 0.8 | m | 33 | Sidreni blokovi za skretanje 30° do 90° | 0 | kom
13 | Širina radnog pojasa: | 3 | m | 34 | Aksijalni sidreni blokovi | 2 | kom | 4.
14 | Duljina bušenog rova D=100: | 0 | m | 35 | Debljina tampona šljunka pješ.površina | 0.2 | m
15 | Duljina bušenog rova D=200: | 0 | m | 36 | Cestovni rubnjaci na trasi iskopa | 0 | m | 5.
16 | Duljina bušenog rova D=300: | 0 | m | 37
17 | Duljina bušenog rova D=400: | 146 | m | 38 |  |  |  | 6.
18 | Broj križanja s prometnicama | 3 | kom | 39
19 | Broj betonskih šahtova | 0 | kom | 40 |  |  |  | 7.
20 | Broj AB i asfaltnih mostova | 32 | kom | 41
21 | Broj zemljanih mostova | 80 | kom | 42 |  |  |  | 8.
[10 empty] | 0.1 | 0.1
IZRAČUNATI PODACI
rb | VRSTA RADOVA | KOL. | jm | rb | VRSTA RADOVA | KOL. | jm |  | UKUPNO: | 5213.834 | 3729.335 | 0 | 0 | 0 | 33.58 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  | C | BETONSKI, ZIDARSKI I
1 | Obilježavanje trase cjevovoda | 3729.335 | m |  | ARMIRAČKO-BET. RADOVI
2 | Obilježavanje drugih instalacija | 3729.335 | m | 1 | Uređenje betonskih prometnih površina | 0 | m2 |  | Prosječna dubina iskopa: |  |  | 1.7476 | m
3 | Priprema radnog pojasa | 11188.005 | m2 | 2 | Betoniranje - sanacija nogostupa | 0 | m2
4 | Skidanje humusa d = 30 cm | 0 | m3 | 3 | Temelj, suhozid, AB-ploča, škrinj. | 23 | kom
B | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 4 | Stupići s tablicama za označavanje točaka loma, vodotoka i prometnica | 10.2 | kom
1 | Ručni iskop u tlu III kategorije radi detekcije inst. | 60.1166 | m3 | 4 | Kontrolni mjerni stup za detekciju položaja | 37.2934 | kom | Redni broj | Naziv dionice (ulice) | Rubnjaci na trasi iskopa
2 | Ručni iskop rova u tlu III kategorije | 496.277 | m3 | 5 | Demontaža rubnjaka | 0 | m
| Strojni iskop rova u tlu III kategorije | 4466.4934 | m3 | 6 | Ugradnja betonskih rubnjaka | 0 | m
3 | Obostr.strojno rezanje asfalta | 0 | m | 7 | Zaštitne AB-ploče | 0 | kom
4 | Strojni prekop uređ.pov.IV ktg. asfalt + makadam | 46.9469 | m3 | 8 | Betonske cijevi ϕ 500 mm za zemlj. mostove | 160 | kom
5 | Strojni prekop betonskih površina-IV ktg. | 0 | m3 | 9 | Betonski sidreni blokovi u točkama loma | 0 | m3
6 | Strojni prekop bet.popločane trase (nogostup) | 0 | m3 | 10 | Beton aksijalnih sidrenih blokova | 3.306 | m3 |  |  | (m)
7 | Strojni iskop u cestovnoj bankini | 0 | m3 | 11 | Armatura aksijalnih sidrenih blokova Q-335 | 91.92 | kg
| UKUPNA MASA ISKOPA | 5009.7172 | m3 | 12 | Beton za sanaciju zemljanih mostova | 64 | m3 | 1.
8 | Ručno micanje ploča sa uređ.pov.radnog pojasa | 0 | m2 | 13 | Armatura za sanaciju zemljanih mostova | 1280 | kg
9 | Crpljenje vode | 16 | sati | D | TESARSKI RADOVI |  |  | 2.
10 | Planiranje dna rova | 2866.668 | m2 | 1 | Oplate betonskih staza - nogostupa | 0 | m2
11 | Posteljica od pijeska | 286.6668 | m3 | 2 | Razupore rova | 12524.2931 | m2 | 3.
12 | Obloga od pijeska | 1067.8553 | m3 | 3 | Oplate betonskih uporišta na lomovima trase | 3.63 | m2
13 | Tampon od drobljenog kamena | 10.7456 | m3 | 4 | Oplate aksijalnih betonskih uporišta | 0 | m2 | 4.
14 | Zatrpavanje materijalom iz iskopa | 3644.4495 | m3 | 5 | Oplate betona na zemljanim mostovima | 160 | m2
15 | Odvoz viška materijala | 1365.2677 | m3 | 6 | Oplata podzemnih građevina | 0 | m2 | 5.
16 | Ispitivanje zbijenosti | 0 | m2 | E | ZAVRŠNI RADOVI
17 | Osiguranje prometa | 3729.335 | m | 1 | Uređenje radnog pojasa | 11188.005 | m2 | 6.
18 | Asfaltiranje prometnih površina | 0 | m2 | 2 | Snimanje izvedenog stanja | 3729.335 | m
19 | Asfaltiranje pješačkih površina | 0 | m2 | 3 | Projektantski nadzor | 3.7293 | dan | 7.
20 | Uređenje prekopanih bankina | 0 | m2 | 4 | Komunalni nadzor | 7.4587 | dan
21 | Uređenje makadamskih prometnica | 26.864 | m2 | 5 | Sanacija zelenih površina | 10595.265 | m2 | 8.
22 | Bušenje | 0 | m2 | 6 | Čišćenje gradilišta | 11188.005 | m2
23 | Križanje sa "INA" i "Plinacro" instalacijama | 0 | kom | 7 | Uređenje putnih jaraka | 3531.755 | m
24 | Prolaz cjevovoda ispod vodotoka | 0 | kom | 8 | Sanacija popločanih površina-povrat ploča | 0 | m2 |  | UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Prolaz cjevovoda iznad vodotoka | 1 | kom | 9 | Investitorski geodetski nadzor | 3729.335 | m
26 | Beton MB 15 podzemnih građevina | 0 | m3 | 10 | Sanacija rova u pojasu bankine | 0 | m2
27 | Beton MB-30 podzemnih građevina | 0 | m3 | 11
28 | Armatura podzemnih građevina | 0 | kg | 12
29 |  |  |  | 13
30 |  |  |  | F | Vantroškovnički radovi | 5 | %

## G225 (hidden)
G | GRAĐEVINE NA VODOVODU NASELJA KANIŠKA IVA
Broj točke ispred objekta | Broj točke iza objekta | Naziv objekta | Naziv ulice ili broj pripadajuće situacije | GRAĐEVINE NA CJEVOVODU ϕ 225
|  |  |  | Sekcijski zasun s garniturom i škrinjicom BAIO (SZ), Ø 225 | T-komad sa zasunom, MMB Ø 225x110x225 (BAIO) | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø110x110x110 | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø160x110x160 | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø225x110x225 | Muljni ispust u terenskim udolinama izvan betonskog okna (MI-TU) | Muljni ispust na vodotoku izvan betonskog okna (MI-VO) | Nadzemni hidrant kao muljni ispust (NH-MI) | Nadzemni hidrant (NH) | Nadzemni hidrant kao zračni ventil (NH-ZV) | Odzračno - dozračni ventil u zelenom pojasu (ZV - Z) | Prolaz ispod vodotoka | Prolaz iznad vodotoka | AB i asfaltni mostovi kućnih ulaza | Zemljani mostovi kućnih ulaza | Križanje sa telefonskim i svjetlovodnim kablovima (TK + SVK) | Križanje s ukopanim elektro - energetskim kablovima (HEP) | Prolaz ispod prometnice | Prolaz ispod željezničke pruge | Križanje s INSTALACIJAMA "INA", "PLINACRO" i "JANAF" | Crpna stanica (CS) | Pasivna protupožarna crpna stanica (PPCS) | Regulacijska stanica tlaka (RV) | Regulacijska stanica protoka (RP) | Zasunsko okno na prijelazu pruge (SZ - HŽ) | Odzračno - dozračni ventil u betonskom oknu (ZV - B) | Muljni ispust u terenskim udolinama unutar betonskog okna (MI - TU - B) | Muljni ispust na vodotoku unutar betonskog okna (MI - VO - B) | Sekcijski zasun unutar betonskog okna (SZ - B) | Mjerno - regulacijska stanica u betonskom oknu (MRS)
|  |  |  | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom
|  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 32 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
4 | 5 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
6 | 7 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
8 | 9 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
10 | 11 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
12 | 13 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
14 | 15 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
16 | 17 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
18 | 18 | NH-1 | KANIŠKA IVA 1 | [8 empty] | 1
19 | 20 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
21 | 22 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
23 | 24 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
25 | 26 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
28 | 29 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
30 | 31 | BM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
32 | 33 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
36 | 37 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
38A | 38A | ZV-1 | KANIŠKA IVA 1 | [10 empty] | 1
38 | 39 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
40 | 41 | BM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
42 | 43 | BM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
44 | 45 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
46 | 47 | BM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
48A | 48A | NH-2, SZ-1 | KANIŠKA IVA 1 | 1 | [7 empty] | 1
50 | 51 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
52 | 53 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
54 | 55 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
56 | 57 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
58 | 59 | BM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
60 | 61 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
62 | 63 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
64 | 65 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
66 | 67 | AM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
68 | 69 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
70 | 71 | AM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
72 | 73 | AM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
74 | 75 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
76 | 76 | NH-MI-1 | KANIŠKA IVA 1 | [7 empty] | 1
78 | 79 | BM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
80 | 80 | ZV-2 | KANIŠKA IVA 1 | [10 empty] | 1
81 | 82 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
83 | 84 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
86 | 87 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
87A | 87A | SZ-2 | KANIŠKA IVA 1 | 1
88 | 89 | BM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
90 | 91 | AM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
92 | 93 | AM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
94 | 95 | AM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
96 | 97 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
98 | 99 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
100 | 101 | BM | KANIŠKA IVA 1 | [13 empty] | 1
105 | 105 | NH-MI-2 | KANIŠKA IVA 1 | [7 empty] | 1
108 | 109 | ZM | KANIŠKA IVA 1 | [14 empty] | 1
113 | 113 | ZV-3 | KANIŠKA IVA 2 | [10 empty] | 1
114 | 115 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
116 | 117 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
119 | 120 | PROM. | KANIŠKA IVA 2 | [17 empty] | 1
127 | 127 | NH-MI-3 | KANIŠKA IVA 2 | [7 empty] | 1
128 | 129 | MOST, ZV-4 | KANIŠKA IVA 2 | [10 empty] | 1 |  | 1
130 | 130 | MI-1 | KANIŠKA IVA 2 | [5 empty] | 1
130 | 131 | SZ-3 | KANIŠKA IVA 2 | 1
132 | 133 | BM | KANIŠKA IVA 3 | [13 empty] | 1
134 | 135 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
138 | 139 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
140 | 141 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
142 | 143 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
144 | 145 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
146 | 147 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
148 | 149 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
150 | 151 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
151 | 151 | NH-3 | KANIŠKA IVA 3 | [8 empty] | 1
152 | 153 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
154 | 155 | BM | KANIŠKA IVA 3 | [13 empty] | 1
156 | 157 | BM | KANIŠKA IVA 3 | [13 empty] | 1
158 | 159 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
162 | 163 | BM | KANIŠKA IVA 3 | [13 empty] | 1
164 | 165 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
166 | 167 | BM | KANIŠKA IVA 3 | [13 empty] | 1
173 | 173 | SZ-4 | KANIŠKA IVA 3 | 1
176 | 177 | BM | KANIŠKA IVA 3 | [13 empty] | 1
180 | 180 | NH-4 | KANIŠKA IVA 3 | [8 empty] | 1
181 | 182 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
183 | 184 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
185 | 186 | BM | KANIŠKA IVA 3 | [13 empty] | 1
187 | 188 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
189 | 190 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
192 | 193 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
195 | 196 | ZM | KANIŠKA IVA 3 | [14 empty] | 1
201 | 202 | PROM. | KANIŠKA IVA 4 | [17 empty] | 1
204 | 205 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
206 | 207 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
209 | 210 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
211 | 211 | NH-ZV-1 | KANIŠKA IVA 4 | [9 empty] | 1
211 | 212 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
218 | 219 | PROM. | KANIŠKA IVA 4 | [17 empty] | 1
223 | 224 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
225 | 226 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
228 | 229 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
230 | 230 | SZ-5 | KANIŠKA IVA 4 | 1
231 | 232 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
234 | 235 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
236 | 237 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
238 | 239 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
240 | 241 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
242 | 243 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
244 | 245 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
246 | 247 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
249 | 250 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
251 | 251 | NH-5 | KANIŠKA IVA 4 | [8 empty] | 1
252 | 253 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
255 | 256 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
258 | 259 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
261 | 262 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
263 | 264 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
266A | 266A | MI-2 | KANIŠKA IVA 4 | [5 empty] | 1
272 | 273 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
274 | 274 | NH-6, SZ-6 | KANIŠKA IVA 4 | 1 | [7 empty] | 1
277 | 278 | BM | KANIŠKA IVA 5 | [13 empty] | 1
282 | 283 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
284 | 285 | BM | KANIŠKA IVA 5 | [13 empty] | 1
286 | 287 | BM | KANIŠKA IVA 5 | [13 empty] | 1
288 | 289 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
291 | 292 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
294 | 294 | NH-7 | KANIŠKA IVA 5 | [8 empty] | 1
294 | 295 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
298 | 299 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
300 | 301 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
302 | 303 | BM | KANIŠKA IVA 5 | [13 empty] | 1
306 | 307 | BM | KANIŠKA IVA 5 | [13 empty] | 1
308 | 309 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
311 | 312 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
313 | 313 | SZ-7 | KANIŠKA IVA 5 | 1
316 | 317 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
317 | 317 | NH-8 | KANIŠKA IVA 5 | [8 empty] | 1
323 | 324 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
325 | 325 | ZV-5 | KANIŠKA IVA 5 | [10 empty] | 1
329 | 330 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
331 | 332 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1
334 | 334 | NH-9, SZ-8 | KANIŠKA IVA 5 | 1 | [7 empty] | 1
335 | 336 | ZM | KANIŠKA IVA 5 | [14 empty] | 1

## F225 (hidden)
F | FAZONSKI KOMADI NA CJEVOVODU NASELJA KANIŠKA IVA
Broj točke ispred objekta | Broj točke iza objekta | Naziv fazona | Naziv ulice ili broj pripadajuće situacije | FAZONSKI KOMADI NA CJEVOVODU ϕ 225
|  |  |  | Elektrospojnica Ø 225 | Elektrospojnica Ø 160 | Elektrospojnica Ø 110 | MMB-T-komad, sistem "2000", Ø 225xØ 110xØ 225 | T-komad BAIO (MMB) Ø 225 | PE T-kom. Ø 225xØ 225xØ 225 | PEHD luk 30°, Ø 225 | PEHD luk 45°, Ø 225 | PEHD luk 60°, Ø 225 | PEHD luk 90°, Ø 225 | Završna kapa Ø 225 | Slobodna prirubnica Ø 225 | PEHD tuljak Ø 225 | X-komad DN200 | Prirub.-utični zasun,sistem "2000", DN200 / Ø225 | Predizolirana PEHD cijev Ø 315x4,9 / Ø 225x13,4 - prijelaz po mostu | Zaštita prolaza vodovoda ispod ceste Ø 315x18,7 s klizačem "F" 25 mm / 2 m | Zaštita prolaza vodovoda ispod vodotoka, Ø 315x18,7 s klizačem "F" 25 mm / 2 m | Zaštita prolaza vodovoda ispod pruge, Ø 315x18,7 s klizačem "F" 25 mm / 2 m | PEHD-redukcija Ø 225 / Ø 160 | PEHD-redukcija Ø225 / Ø110 | PEHD-redukcija Ø160 / Ø110 | PE-red T-kom. Ø 160xØ 110xØ 160 | PE-red T-kom. Ø 225xØ 110xØ 225
|  |  |  | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | m | m | m | m | kom | kom | kom | kom | kom
|  |  |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | x
48 | 49 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 1 | [16 empty] | 4
119 | 120 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 2 | [16 empty] | 7
128 | 129 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 2 | [15 empty] | 18
169 | 170 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 3 | [16 empty] | 7
201 | 202 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 4 | [16 empty] | 7
214 | 214 | T-komad | KANIŠKA IVA 4 | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | 1 |  | 1
266A-267 | 269 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 4 | [17 empty] | 7

## DOK160 (hidden)
| GRAĐEVINSKI RADOVI - PREGLEDNA DOKAZNICA KOLIČINA | [7 empty] | GRAĐEVINSKI RADOVI - PREGLED PO DIONICAMA (ULICAMA)
| DISTRIBUTIVNI VODOVOD NASELJA BEDENIK Ø160 | [7 empty] | DISTRIBUTIVNI VODOVOD NASELJA KANIŠKA IVA Ø 160
[8 empty] | Redni broj | Naziv dionice (ulice) | Max. iskop | Duljina trase | Asfaltni nogostup | Asf. prometnica | Betonska dionica | Makadam | Popločano | Trasa u bankini | Trasa u vodoprivr. pojasu | Poljoprivredno zemljište | Bušenje Ø 100 | Bušenje Ø 200 | Bušenje Ø 300 | Bušenje Ø 400
PODACI S TERENSKOG SNIMANJA
1 | Ukupna duljina trase: | 0.1 | m | 22 | Debljina pješčane posteljice: | 0.1 | m
2 | Duljina trase u asfaltnoj prometnici: | 0 | m | 23 | Debljina pješč.sloja iznad cijevi: | 0.2 | m
3 | Duljina betonirane trase: | 0 | m | 24 | Promjer cjevovoda: | 0.16 | m
4 | Duljina makadamske trase: | 0 | m | 25 | Debljina tampona drobljenca prometnice | 0.4 | m
5 | Duljina betonirane popločane trase (nogostup): | 0 | m | 26 | Debljina asfalta: | 0.3 | m |  |  | (m³) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
6 | Duljina trase u bankini ceste: | 0 | m | 27 | Debljina betona: | 0.2 | m
7 | Duljina trase u vodoprivrednom pojasu: | 0 | m | 28 | Ručni iskop u tlu III kategorije: | 10 | % | 1.
8 | Duljina trase u poljoprivrednom zemljištu: | 0 | m | 29 | Strojni iskop u tlu III kategorije: | 90 | %
9 | Duljina trase u asfaltnoj pješačkoj površini: | 0 | m | 30 | Broj hidranata i zasuna s garniturom | 0 | kom | 2.
10 | Duljina trase u zelenom pojasu ceste: | 0.1 | m | 31 | Broj prijelaza vodotoka | 0 | kom
11 | Prosječna dubina rova: | 1.25 | m | 32 |  |  |  | 3.
12 | Minimalna širina rova: | 0.8 | m | 33 | Sidreni blokovi za skretanje 30° do 90° | 0 | kom
13 | Širina radnog pojasa: | 3 | m | 34 | Aksijalni sidreni blokovi | 0 | kom | 4.
14 | Duljina bušenog rova D=100: | 0 | m | 35 | Debljina tampona šljunka pješ.površina | 0.2 | m
15 | Duljina bušenog rova D=200: | 0 | m | 36 | Cestovni rubnjaci na trasi iskopa | 0 | m | 5.
16 | Duljina bušenog rova D=300: | 0 | m | 37
17 | Duljina bušenog rova D=400: | 0 | m | 38 |  |  |  | 6.
18 | Broj križanja s prometnicama | 0 | kom | 39
19 | Broj betonskih šahtova | 0 | kom | 40 |  |  |  | 7.
20 | Broj AB i asfaltnih mostova | 0 | kom | 41
21 | Broj zemljanih mostova | 0 | kom | 42 |  |  |  | 8.
[10 empty] | 0.1 | 0.1
IZRAČUNATI PODACI
rb | VRSTA RADOVA | KOL. | jm | rb | VRSTA RADOVA | KOL. | jm |  | UKUPNO: | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  | C | BETONSKI, ZIDARSKI I
1 | Obilježavanje trase cjevovoda | 0.1 | m |  | ARMIRAČKO-BET. RADOVI
2 | Obilježavanje drugih instalacija | 0.1 | m | 1 | Uređenje betonskih prometnih površina | 0 | m2 |  | Prosječna dubina iskopa: |  |  | 1.25 | m
3 | Priprema radnog pojasa | 0.3 | m2 | 2 | Betoniranje - sanacija nogostupa | 0 | m2
4 | Skidanje humusa d = 30 cm | 0 | m3 | 3 | Temelj, suhozid, AB-ploča, škrinj. | 0 | kom
B | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 4 | Stupići s tablicama za označavanje točaka loma, vodotoka i prometnica | 0.2 | kom
1 | Ručni iskop u tlu III kategorije radi detekcije inst. | 0.0012 | m3 | 4 | Kontrolni mjerni stup za detekciju položaja | 0.001 | kom | Redni broj | Naziv dionice (ulice) | Rubnjaci na trasi iskopa
2 | Ručni iskop rova u tlu III kategorije | 0.01 | m3 | 5 | Demontaža rubnjaka | 0 | m
| Strojni iskop rova u tlu III kategorije | 0.09 | m3 | 6 | Ugradnja betonskih rubnjaka | 0 | m
3 | Obostr.strojno rezanje asfalta | 0 | m | 7 | Zaštitne AB-ploče | 0 | kom
4 | Strojni prekop uređ.pov.IV ktg. asfalt + makadam | 0 | m3 | 8 | Betonske cijevi ϕ 500 mm za zemlj. mostove | 0 | kom
5 | Strojni prekop betonskih površina-IV ktg. | 0 | m3 | 9 | Betonski sidreni blokovi u točkama loma | 0 | m3
6 | Strojni prekop bet.popločane trase (nogostup) | 0 | m3 | 10 | Beton aksijalnih sidrenih blokova | 0 | m3 |  |  | (m)
7 | Strojni iskop u cestovnoj bankini | 0 | m3 | 11 | Armatura aksijalnih sidrenih blokova Q-335 | 0 | kg
| UKUPNA MASA ISKOPA | 0.1 | m3 | 12 | Beton za sanaciju zemljanih mostova | 0 | m3 | 1.
8 | Ručno micanje ploča sa uređ.pov.radnog pojasa | 0 | m2 | 13 | Armatura za sanaciju zemljanih mostova | 0 | kg
9 | Crpljenje vode | 0 | sati | D | TESARSKI RADOVI |  |  | 2.
10 | Planiranje dna rova | 0.08 | m2 | 1 | Oplate betonskih staza - nogostupa | 0 | m2
11 | Posteljica od pijeska | 0.008 | m3 | 2 | Razupore rova | 0.25 | m2 | 3.
12 | Obloga od pijeska | 0.02679 | m3 | 3 | Oplate betonskih uporišta na lomovima trase | 0.33 | m2
13 | Tampon od drobljenog kamena | 0 | m3 | 4 | Oplate aksijalnih betonskih uporišta | 0 | m2 | 4.
14 | Zatrpavanje materijalom iz iskopa | 0.06521 | m3 | 5 | Oplate betona na zemljanim mostovima | 0 | m2
15 | Odvoz viška materijala | 0.03479 | m3 | 6 | Oplata podzemnih građevina | 0 | m2 | 5.
16 | Ispitivanje zbijenosti | 0 | m2 | E | ZAVRŠNI RADOVI
17 | Osiguranje prometa | 0.1 | m | 1 | Uređenje radnog pojasa | 0.3 | m2 | 6.
18 | Asfaltiranje prometnih površina | 0 | m2 | 2 | Snimanje izvedenog stanja | 0.1 | m
19 | Asfaltiranje pješačkih površina | 0 | m2 | 3 | Projektantski nadzor | 0.0001 | dan | 7.
20 | Uređenje prekopanih bankina | 0 | m2 | 4 | Komunalni nadzor | 0.0002 | dan
21 | Uređenje makadamskih prometnica | 0 | m2 | 5 | Sanacija zelenih površina | 0.3 | m2 | 8.
22 | Bušenje | 0 | m2 | 6 | Čišćenje gradilišta | 0.3 | m2
23 | Križanje sa "INA" i "Plinacro" instalacijama | 0 | kom | 7 | Uređenje putnih jaraka | 0.1 | m
24 | Prolaz cjevovoda ispod vodotoka | 0 | kom | 8 | Sanacija popločanih površina-povrat ploča | 0 | m2 |  | UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Prolaz cjevovoda iznad vodotoka | 0 | kom | 9 | Investitorski geodetski nadzor | 0.1 | m
26 | Beton MB 15 podzemnih građevina | 0 | m3 | 10 | Sanacija rova u pojasu bankine | 0 | m2
27 | Beton MB-30 podzemnih građevina | 0 | m3 | 11
28 | Armatura podzemnih građevina | 0 | kg | 12
29 |  |  |  | 13
30 |  |  |  | F | Vantroškovnički radovi | 5 | %

## G160 (hidden)
G | GRAĐEVINE NA VODOVODU NASELJA KANIŠKA IVA
Broj točke ispred objekta | Broj točke iza objekta | Naziv objekta | Naziv ulice ili broj pripadajuće situacije | GRAĐEVINE NA CJEVOVODU ϕ 160
|  |  |  | Sekcijski zasun s garniturom i škrinjicom BAIO (SZ), Ø 160 | T-komad sa zasunom, MMB Ø 160x110x160 (BAIO) | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø110x110x110 | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø160x110x160 | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø225x110x225 | Muljni ispust u terenskim udolinama izvan betonskog okna (MI-TU) | Muljni ispust na vodotoku izvan betonskog okna (MI-VO) | Nadzemni hidrant kao muljni ispust (NH-MI) | Nadzemni hidrant (NH) | Nadzemni hidrant kao zračni ventil (NH-ZV) | Odzračno - dozračni ventil u zelenom pojasu (ZV - Z) | Prolaz ispod vodotoka | Prolaz iznad vodotoka | AB i asfaltni mostovi kućnih ulaza | Zemljani mostovi kućnih ulaza | Križanje sa telefonskim i svetlovodnim kablovima (TK + SVK) | Križanje s ukopanim elektro - energetskim kablovima (HEP) | Prolaz ispod prometnice | Prolaz ispod željezničke pruge | Križanje s INSTALACIJAMA "INA", "PLINACRO" i "JANAF" | Crpna stanica (CS) | Pasivna protupožarna crpna stanica (PPCS) | Regulacijska stanica tlaka (RV) | Regulacijska stanica protoka (RP) | Zasunsko okno na prijelazu pruge (SZ - HŽ) | Odzračno - dozračni ventil u betonskom oknu (ZV - B) | Muljni ispust u terenskim udolinama unutar betonskog okna (MI - TU - B) | Muljni ispust na vodotoku unutar betonskog okna (MI - VO - B) | Sekcijski zasun unutar betonskog okna (SZ - B) | Mjerno - regulacijska stanica u betonskom oknu (MRS)
|  |  |  | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## F160 (hidden)
F | FAZONSKI KOMADI NA CJEVOVODU NASELJA KANIŠKA IVA
Broj točke ispred objekta | Broj točke iza objekta | Naziv fazona | Naziv ulice ili broj pripadajuće situacije | FAZONSKI KOMADI NA CJEVOVODU ϕ 160
|  |  |  | Elektrospojnica Ø 225 | Elektrospojnica Ø 160 | Elektrospojnica Ø 110 | MMB-T-komad, sistem "2000", Ø 160xØ 110xØ 160 | T-komad BAIO (MMB) Ø 160 | PE T-kom. Ø 160xØ 160xØ 160 | PEHD luk 30°, Ø 160 | PEHD luk 45°, Ø 160 | PEHD luk 60°, Ø 160 | PEHD luk 90°, Ø 160 | Završna kapa Ø 160 | Slobodna prirubnica Ø 160 | PEHD tuljak Ø 160 | X-komad DN150 | Prirub.-utični zasun,sistem "2000", DN150 / Ø160 | Predizolirana PEHD cijev Ø 250x3,9 / Ø 160x9,5 - prijelaz po mostu | Zaštita prolaza vodovoda ispod ceste, Ø 250x14,8 s klizačem "F" 25 mm / 2 m | Zaštita prolaza vodovoda ispod vodotoka, Ø 250x14,8 s klizačem "F" 25 mm / 2 m | Zaštita prolaza vodovoda ispod pruge, Ø 250x14,8 s klizačem "F" 25 mm / 2 m | PEHD-redukcija Ø 225 / Ø 160 | PEHD-redukcija Ø225 / Ø110 | PEHD-redukcija Ø160 / Ø110 | PE-red T-kom. Ø 160xØ 110xØ 160 | PE-red T-kom. Ø 225xØ 110xØ 225
|  |  |  | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | m | m | m | m | kom | kom | kom | kom | kom
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x

## DOK110 (hidden)
| GRAĐEVINSKI RADOVI - PREGLEDNA DOKAZNICA KOLIČINA | [7 empty] | GRAĐEVINSKI RADOVI - PREGLED PO DIONICAMA (ULICAMA)
| DISTRIBUTIVNI VODOVOD Ø 110 NASELJA KANIŠKA IVA | [7 empty] | DISTRIBUTIVNI VODOVOD NASELJA KANIŠKA IVA Ø 110
[8 empty] | Redni broj | Naziv dionice (ulice) | Max. iskop | Duljina trase | Asfaltni nogostup | Asf. prometnica | Betonska dionica | Makadam | Popločano | Trasa u bankini | Trasa u vodoprivr. pojasu | Poljoprivredno zemljište | Bušenje Ø 100 | Bušenje Ø 200 | Bušenje Ø 300 | Bušenje Ø 400
PODACI S TERENSKOG SNIMANJA
1 | Ukupna duljina trase: | 1541.769 | m | 22 | Debljina pješčane posteljice: | 0.1 | m
2 | Duljina trase u asfaltnoj prometnici: | 27.19 | m | 23 | Debljina pješč.sloja iznad cijevi: | 0.2 | m
3 | Duljina betonirane trase: | 0 | m | 24 | Promjer cjevovoda: | 0.11 | m
4 | Duljina makadamske trase: | 14.19 | m | 25 | Debljina tampona drobljenca prometnice | 0.4 | m
5 | Duljina betonirane popločane trase (nogostup): | 0 | m | 26 | Debljina asfalta: | 0.3 | m |  |  | (m³) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m)
6 | Duljina trase u bankini ceste: | 0 | m | 27 | Debljina betona: | 0.2 | m
7 | Duljina trase u vodoprivrednom pojasu: | 0 | m | 28 | Ručni iskop u tlu III kategorije: | 10 | % | 1. | Kaniška Iva 2 | 468.51 | 466.703 |  |  |  | 6.74 | [5 empty] | 7.5
8 | Duljina trase u poljoprivrednom zemljištu: | 0 | m | 29 | Strojni iskop u tlu III kategorije: | 90 | %
9 | Duljina trase u asfaltnoj pješačkoj površini: | 0 | m | 30 | Broj hidranata i zasuna s garniturom | 16 | kom | 2. | Kaniška Iva 3 | 319.006 | 243.68 |  | 14.5
10 | Duljina trase u zelenom pojasu ceste: | 1455.889 | m | 31 | Broj prijelaza vodotoka | 1 | kom
11 | Prosječna dubina rova: | 1.772 | m | 32 |  |  |  | 3. | Kaniška Iva 4 | 334.063 | 335.507 |  | 6.26 | [7 empty] | 11
12 | Minimalna širina rova: | 0.6 | m | 33 | Sidreni blokovi za skretanje 30° do 90° | 7 | kom
13 | Širina radnog pojasa: | 3 | m | 34 | Aksijalni sidreni blokovi | 2 | kom | 4. | Kaniška Iva 5 | 167.161 | 155.743 |  | 6.43 | [7 empty] | 14.5
14 | Duljina bušenog rova D=100: | 0 | m | 35 | Debljina tampona šljunka pješ.površina | 0.2 | m
15 | Duljina bušenog rova D=200: | 44.5 | m | 36 | Cestovni rubnjaci na trasi iskopa | 0 | m | 5. | Kaniška Iva 6 | 272.01 | 256.897 | [9 empty] | 11.5
16 | Duljina bušenog rova D=300: | 0 | m | 37
17 | Duljina bušenog rova D=400: | 0 | m | 38 |  |  |  | 6. | Kaniška Iva 7 | 78.396 | 83.139 |  |  |  | 7.45
18 | Broj križanja s prometnicama | 3 | kom | 39
19 | Broj betonskih šahtova | 0 | kom | 40 |  |  |  | 7.
20 | Broj AB i asfaltnih mostova | 8 | kom | 41
21 | Broj zemljanih mostova | 13 | kom | 42 |  |  |  | 8.
[10 empty] | 0.1 | 0.1
IZRAČUNATI PODACI
rb | VRSTA RADOVA | KOL. | jm | rb | VRSTA RADOVA | KOL. | jm |  | UKUPNO: | 1639.246 | 1541.769 | 0 | 27.19 | 0 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0
A | PRIPREMNI RADOVI |  |  | C | BETONSKI, ZIDARSKI I
1 | Obilježavanje trase cjevovoda | 1541.769 | m |  | ARMIRAČKO-BET. RADOVI
2 | Obilježavanje drugih instalacija | 1541.769 | m | 1 | Uređenje betonskih prometnih površina | 0 | m2 |  | Prosječna dubina iskopa: |  |  | 1.772 | m
3 | Priprema radnog pojasa | 4625.307 | m2 | 2 | Betoniranje - sanacija nogostupa | 0 | m2
4 | Skidanje humusa d = 30 cm | 0 | m3 | 3 | Temelj, suhozid, AB-ploča, škrinj. | 16 | kom
B | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 4 | Stupići s tablicama za označavanje točaka loma, vodotoka i prometnica | 17.2 | kom
1 | Ručni iskop u tlu III kategorije radi detekcije inst. | 19.1032 | m3 | 4 | Kontrolni mjerni stup za detekciju položaja | 15.4177 | kom | Redni broj | Naziv dionice (ulice) | Rubnjaci na trasi iskopa
2 | Ručni iskop rova u tlu III kategorije | 154.7936 | m3 | 5 | Demontaža rubnjaka | 0 | m
| Strojni iskop rova u tlu III kategorije | 1393.1427 | m3 | 6 | Ugradnja betonskih rubnjaka | 0 | m
3 | Obostr.strojno rezanje asfalta | 54.38 | m | 7 | Zaštitne AB-ploče | 0 | kom
4 | Strojni prekop uređ.pov.IV ktg. asfalt + makadam | 43.9962 | m3 | 8 | Betonske cijevi ϕ 500 mm za zemlj. mostove | 26 | kom
5 | Strojni prekop betonskih površina-IV ktg. | 0 | m3 | 9 | Betonski sidreni blokovi u točkama loma | 4.2 | m3
6 | Strojni prekop bet.popločane trase (nogostup) | 0 | m3 | 10 | Beton aksijalnih sidrenih blokova | 3.306 | m3 |  |  | (m)
7 | Strojni iskop u cestovnoj bankini | 0 | m3 | 11 | Armatura aksijalnih sidrenih blokova Q-335 | 91.92 | kg
| UKUPNA MASA ISKOPA | 1591.9325 | m3 | 12 | Beton za sanaciju zemljanih mostova | 10.4 | m3 | 1.
8 | Ručno micanje ploča sa uređ.pov.radnog pojasa | 0 | m2 | 13 | Armatura za sanaciju zemljanih mostova | 208 | kg
9 | Crpljenje vode | 16 | sati | D | TESARSKI RADOVI |  |  | 2.
10 | Planiranje dna rova | 898.3614 | m2 | 1 | Oplate betonskih staza - nogostupa | 0 | m2
11 | Posteljica od pijeska | 89.8361 | m3 | 2 | Razupore rova | 5306.4418 | m2 | 3.
12 | Obloga od pijeska | 264.2702 | m3 | 3 | Oplate betonskih uporišta na lomovima trase | 15.18 | m2
13 | Tampon od drobljenog kamena | 9.9312 | m3 | 4 | Oplate aksijalnih betonskih uporišta | 0 | m2 | 4.
14 | Zatrpavanje materijalom iz iskopa | 1227.895 | m3 | 5 | Oplate betona na zemljanim mostovima | 26 | m2
15 | Odvoz viška materijala | 364.0376 | m3 | 6 | Oplata podzemnih građevina | 0 | m2 | 5.
16 | Ispitivanje zbijenosti | 16.314 | m2 | E | ZAVRŠNI RADOVI
17 | Osiguranje prometa | 1541.769 | m | 1 | Uređenje radnog pojasa | 4625.307 | m2 | 6.
18 | Asfaltiranje prometnih površina | 21.752 | m2 | 2 | Snimanje izvedenog stanja | 1541.769 | m
19 | Asfaltiranje pješačkih površina | 0 | m2 | 3 | Projektantski nadzor | 1.5418 | dan | 7.
20 | Uređenje prekopanih bankina | 0 | m2 | 4 | Komunalni nadzor | 3.0835 | dan
21 | Uređenje makadamskih prometnica | 8.514 | m2 | 5 | Sanacija zelenih površina | 4367.667 | m2 | 8.
22 | Bušenje | 44.5 | m2 | 6 | Čišćenje gradilišta | 4625.307 | m2
23 | Križanje sa "INA" i "Plinacro" instalacijama | 0 | kom | 7 | Uređenje putnih jaraka | 1455.889 | m
24 | Prolaz cjevovoda ispod vodotoka | 1 | kom | 8 | Sanacija popločanih površina-povrat ploča | 0 | m2 |  | UKUPNO: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Prolaz cjevovoda iznad vodotoka | 0 | kom | 9 | Investitorski geodetski nadzor | 1541.769 | m
26 | Beton MB 15 podzemnih građevina | 0 | m3 | 10 | Sanacija rova u pojasu bankine | 0 | m2
27 | Beton MB-30 podzemnih građevina | 0 | m3 | 11
28 | Armatura podzemnih građevina | 0 | kg | 12
29 |  |  |  | 13
30 |  |  |  | F | Vantroškovnički radovi | 5 | %

## G110 (hidden)
G | GRAĐEVINE NA VODOVODU NASELJA KANIŠKA IVA
Broj točke ispred objekta | Broj točke iza objekta | Naziv objekta | Naziv ulice ili broj pripadajuće situacije | GRAĐEVINE NA CJEVOVODU ϕ 110
|  |  |  | Sekcijski zasun s garniturom i škrinjicom BAIO (SZ), Ø 110 | T-komad sa zasunom, MMB Ø 110x110x110 (BAIO) | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø110x110x110 | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø160x110x160 | Combi T-zasun, sistem "2000", Ø225x110x225 | Muljni ispust u terenskim udolinama izvan betonskog okna (MI-TU) | Muljni ispust na vodotoku izvan betonskog okna (MI-VO) | Nadzemni hidrant kao muljni ispust (NH-MI) | Nadzemni hidrant (NH) | Nadzemni hidrant kao zračni ventil (NH-ZV) | Odzračno - dozračni ventil u zelenom pojasu (ZV - Z) | Prolaz ispod vodotoka | Prolaz iznad vodotoka | AB i asfaltni mostovi kućnih ulaza | Zemljani mostovi kućnih ulaza | Križanje sa telefonskim i svetlovodnim kablovima (TK + SVK) | Križanje s ukopanim elektro - energetskim kablovima (HEP) | Prolaz ispod prometnice | Prolaz ispod željezničke pruge | Križanje s INSTALACIJAMA "INA", "PLINACRO" i "JANAF" | Crpna stanica (CS) | Pasivna protupožarna crpna stanica (PPCS) | Regulacijska stanica tlaka (RV) | Regulacijska stanica protoka (RP) | Zasunsko okno na prijelazu pruge (SZ - HŽ) | Odzračno - dozračni ventil u betonskom oknu (ZV - B) | Muljni ispust u terenskim udolinama unutar betonskog okna (MI - TU - B) | Muljni ispust na vodotoku unutar betonskog okna (MI - VO - B) | Sekcijski zasun unutar betonskog okna (SZ - B) | Mjerno - regulacijska stanica u betonskom oknu (MRS)
|  |  |  | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | x | x | x
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x
339(121) | 339(121) | SZ-9 | KANIŠKA IVA 2 |  |  |  |  | 1
342 | 343 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
344 | 345 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
346 | 347 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
348 | 349 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
352 | 352 | NH-10 | KANIŠKA IVA 2 | [8 empty] | 1
355 | 356 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
357 | 358 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
359 | 360 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
361 | 362 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
364 | 364 | ZV-6 | KANIŠKA IVA 2 | [10 empty] | 1
364 | 365 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
367 | 368 | AM | KANIŠKA IVA 2 | [13 empty] | 1
373 | 374 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
375 | 375 | NH-MI-4 | KANIŠKA IVA 2 | [7 empty] | 1
376(122) | 376(122) | SZ-10 | KANIŠKA IVA 2 |  |  |  |  | 1
377 | 378 | PROMETNICA | KANIŠKA IVA 2 | [17 empty] | 1
390 | 390 | MI-3 | KANIŠKA IVA 2 | [5 empty] | 1
390 | 392 | PROPUST | KANIŠKA IVA 2 | [11 empty] | 1
394 | 394 | ZV-7 | KANIŠKA IVA 2 | [10 empty] | 1
397 | 397 | NH-MI-5 | KANIŠKA IVA 2 | [7 empty] | 1
398 | 398 | SZ-11 | KANIŠKA IVA 2 |  |  |  |  | 1
401 | 402 | PROMETNICA | KANIŠKA IVA 2 | [17 empty] | 1
404 | 404 | ZV-8 | KANIŠKA IVA 2 | [10 empty] | 1
408 | 409 | BM | KANIŠKA IVA 2 | [13 empty] | 1
411 | 412 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
413 | 414 | BM | KANIŠKA IVA 2 | [13 empty] | 1
416 | 417 | ZM | KANIŠKA IVA 2 | [14 empty] | 1
420 | 420 | MI-4 | KANIŠKA IVA 2 | [5 empty] | 1
426 | 427 | BM | KANIŠKA IVA 2 | [13 empty] | 1
431 | 431 | NH-ZV-2 | KANIŠKA IVA 2 | [9 empty] | 1
432(160) | 432(160) | SZ-12 | KANIŠKA IVA 3 |  |  |  |  | 1
435 | 435 | PROMETNICA | KANIŠKA IVA 3 | [17 empty] | 1
439 | 440 | AM | KANIŠKA IVA 3 | [13 empty] | 1
445 | 445 | NH-ZV-3 | KANIŠKA IVA 3 | [9 empty] | 1
446(202) | 446(202) | SZ-13 | KANIŠKA IVA 4 |  |  |  |  | 1
453 | 453 | MI-5 | KANIŠKA IVA 4 | [5 empty] | 1
455 | 456 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
457 | 458 | ZM | KANIŠKA IVA 4 | [14 empty] | 1
459 | 460 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
461 | 462 | BM | KANIŠKA IVA 4 | [13 empty] | 1
463 | 463 | ZV-9 | KANIŠKA IVA 4 | [10 empty] | 1
466 | 466 | NH-MI-6 | KANIŠKA IVA 4 | [7 empty] | 1
467(214) | 467(214) | SZ-14 | KANIŠKA IVA 4 |  |  |  |  | 1
470 | 470 | MI-6 | KANIŠKA IVA 4
474 | 474 | NH-ZV-4 | KANIŠKA IVA 4 | [9 empty] | 1

## F110 (hidden)
F | FAZONSKI KOMADI NA CJEVOVODU NASELJA KANIŠKA IVA
Broj točke ispred objekta | Broj točke iza objekta | Naziv fazona | Naziv ulice ili broj pripadajuće situacije | FAZONSKI KOMADI NA CJEVOVODU ϕ 110
|  |  |  | Elektrospojnica Ø 225 | Elektrospojnica Ø 160 | Elektrospojnica Ø 110 | MMB-T-komad, sistem "2000", Ø 110xØ 110xØ 110 | T-komad BAIO (MMB) Ø 110 | PE T-kom. Ø 110xØ 110xØ 110 | PEHD luk 30°, Ø 110 | PEHD luk 45°, Ø 110 | PEHD luk 60°, Ø 110 | PEHD luk 90°, Ø 110 | Završna kapa Ø 110 | Slobodna prirubnica Ø 110 | PEHD tuljak Ø 110 | X-komad DN100 | Prirub.-utični zasun,sistem "2000", DN100 / Ø110 | Predizolirana PEHD cijev Ø 200x3,2 / Ø 110x6,6 - prijelaz po mostu | Zaštita prolaza vodovoda ispod ceste, Ø 225x13,4 s klizačem "F" 41 mm / 2 m | Zaštita prolaza vodovoda ispod vodotoka, Ø 225x13,4 s klizačem "F" 41 mm / 2 m | Zaštita prolaza vodovoda ispod pruge , Ø 225x13,4 s klizačem "F" 41 mm / 2 m | PEHD-redukcija Ø 225 / Ø 160 | PEHD-redukcija Ø225 / Ø110 | PEHD-redukcija Ø160 / Ø110 | PE-red T-kom. Ø 160xØ 110xØ 160 | PE-red T-kom. Ø 225xØ 110xØ 225 | PEHD cijev Ø 110 (1m)
|  |  |  | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | kom | m | m | m | m | kom | kom | kom | kom | kom | kom
|  |  |  | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | x | x | x
350 | 351 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 2 | [16 empty] | 3
375 | 375 | Završ. Kapa | KANIŠKA IVA 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1
376 | 378 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 2 | [16 empty] | 17
397 | 397 | Završ. Kapa | KANIŠKA IVA 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1
401 | 402 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 2 | [16 empty] | 7
404 | 404 | Luk | KANIŠKA IVA 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
423 | 424 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 2 | [16 empty] | 3
431 | 431 | Završ. Kapa | KANIŠKA IVA 2 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1
435 | 436 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 3 | [16 empty] | 7
439 | 440 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 3 | [16 empty] | 15
445 | 445 | Završ. Kapa | KANIŠKA IVA 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1
218 | 219 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 4 | [16 empty] | 5
321 | 322 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 5 | [16 empty] | 15
449 | 450 | Zaštitna cijev | KANIŠKA IVA 4 | [16 empty] | 8
466 | 466 | Završ. Kapa | KANIŠKA IVA 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1
474 | 474 | Završ. Kapa | KANIŠKA IVA 4 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | [13 empty] | 1

## C (hidden)
PREGLED ODSTUPANJA OD UVJETA ŽUC-a i HC-a - ISKAZ DIONICA S TRASOM U BANKINI PROMETNICE
Vodoopskrbni cjevovod naselja KANIŠKA IVA
Naziv dionice (izvedbene situacije i uzdužnog profila) | Točka ulaza u bankinu | Točka izlaza iz bankine | Stacionaža ulaza u bankinu | Stacionaža izlaza iz bankine | Parcijalna duljina trase u bankini (m) | Razlozi odstupanja od posebnih tehničkih uvjeta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
UKUPNA DULJINA TRASE U BANKINI: |  |  |  |  | 0

## TS (hidden)
BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE d.o.o.
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
Glavni građevinski projekt
11.1. TRGOVAČKA SPECIFIKACIJA MATERIJALA
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
1. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8. Isporuka u palicama duljine 12 m.
|  | Φ 110x6,6 | m | 1637.0221 | 28.7 | 46982.5334
|  | Φ 160x9,5 | m | 0.103
|  | Φ 225x13,4 | m | 3847.2151 | 150 | 577082.2575
2. | Zaštitne cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8.
2.1. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 110 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 225x13,4 s klizačima tipa "F" visine 41 mm na razmaku od 2 m |  | m | 80 | 22.5 | 1800
2.2. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 160 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 250x14,8 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 0
2.3. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 32 | 430 | 13760
3. | Predizolirane cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8. Izolacija poliuretan u plaštu od tankostjene polietilenske cijevi. Isporuka u palicama duljine 6 m.
|  | Φ 110x6,6 / Φ 200x3,2 | m | 0 | 460
|  | Φ 160x9,5 / Φ 250x3,9 | m | 0 | 540
|  | Φ 225x13,4 / Φ 315x4,9 | m | 18 | 690 | 12420
4. | Predventil hidranta i sekcijski zasun na ravnom dijelu cjevovoda, s obostrano utičnim spojem (BAIO)
|  | Ø 110 | kom | 39 | 2045 | 79755
5. | T-komad sa zasunom MMB (BAIO)
|  | Ø 110 x Ø 110 x Ø 110 | kom | 0
|  | Ø 160 x Ø 110 x Ø 160 | kom | 0
|  | Ø 225 x Ø 110 x Ø 225 | kom | 0
6. | Combi T-zasun, sistem "2000"
|  | Ø 110 x Ø 110 x Ø 110 | kom | 0
|  | Ø 160 x Ø 110 x Ø 160 | kom | 0
|  | Ø 225 x Ø 110 x Ø 225 | kom | 6 | 11208 | 67248
7. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugradnju zasuna. Dubina ugradnje 1,30 do 1,90m
|  | Za zasune dimenzije DN 50 do DN 200 | kom | 45 | 345 | 15525
8. | Škrinjica teleskopske garniture s poklopcem "VODA" i nosivom podložnom pločom. Tijelo škrinjice za ugradnju u asfaltne površine izrađeno je s vanjskim navojem za podešavanje visine ugradnje.
|  |  | kom | 45 | 540 | 24300
9. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110 | kom | 151.2394 | 54 | 8166.9293
|  | Φ 160 | kom | 1.009 |  | 0
|  | Φ 225 | kom | 339.6313 | 240 | 81511.5161
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
10. | Spojnice plašta predizoliranih cijevi
|  | Φ 200 | kom | 0 | 200
|  | Φ 250 | kom | 0 | 250
|  | Φ 315 | kom | 5 | 320 | 1600
11. | Cijevni luk 30°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110 | kom | 0
|  | Φ 160 | kom | 0
|  | Φ 225 | kom | 0
12. | Cijevni luk 45°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110 | kom | 5 | 210 | 1050
|  | Φ 160 | kom | 0
|  | Φ 225 | kom | 2 | 470 | 940
13. | Toplinski predizolirani cijevni luk 45°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, s nastavcima za elektrozavarivanje
|  | Φ 110 | kom | 0 | 450
|  | Φ 160 | kom | 0 | 590
|  | Φ 225 | kom | 2 |  | 0
14. | Cijevni luk 60°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110 | kom | 0
|  | Φ 160 | kom | 0
|  | Φ 225 | kom | 0
15. | Cijevni luk 90°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110 | kom | 6 | 220 | 1320
|  | Φ 160 | kom | 0
|  | Φ 225 | kom | 4 | 470 | 1880
16. | T-komad reducirani, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 160x110x160 | kom | 0
|  | Φ 225x110x225 | kom | 13 | 1600 | 20800
17. | T-komad, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110xΦ 110xΦ 110 | kom | 11 | 126 | 1386
|  | Φ 160xΦ 160xΦ 160 | kom | 0
|  | Φ 225xΦ 225xΦ 225 | kom | 5 | 1200 | 6000
18. | Redukcija koncentrična, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 160 na Φ 110 | kom | 1 | 290 | 290
|  | Φ 225 na Φ 110 | kom | 0
|  | Φ 225 na Φ 160 | kom | 1 | 496 | 496
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
19. | Cijevna završna kapa, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110 | kom | 8 | 96 | 768
|  | Φ 160 | kom | 0
|  | Φ 225 | kom | 2 | 401 | 802
20. | Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110 | kom | 4 | 51 | 204
|  | Φ 160 | kom | 0
|  | Φ 225 | kom | 5 | 238 | 1190
21. | Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10 bara
|  | DN 100 | kom | 4 | 89 | 356
|  | DN 150 | kom | 0
|  | DN 200 | kom | 5 | 233 | 1165
22. | Vodič za detekciju položaja - plava izolacija. Minimalni presjek 2,5 mm2.
|  |  | m | 5798.3244 | 3 | 17394.9732
23. | Kontrolno mjesto - stup za detekciju položaja vodovoda i obilježavanje križanja
|  |  | kom | 35 | 60 | 2100
24. | Stup za obilježavanje točaka loma i križanja
|  |  | kom | 54.8434 | 100 | 5484.3401
25. | Plava traka upozorenja s natpisom "POZOR DISTRIBUTIVNI VODOVOD". Minimalna širina trake je 60 mm.
|  |  | m | 5798.3244 | 0.3 | 1739.4973
26. | Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4
|  | M16 x 70 | kom | 160 | 6.15 | 984
|  | M16 X 120 | kom | 32 | 10.25 | 328
|  | M20 x 130 | kom | 0
|  | M20 x 140 | kom | 40 | 18.9 | 756
27. | Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4
|  | M 16 | kom | 192 | 1.4 | 268.8
|  | M20 | kom | 40 | 2.1 | 84
28. | Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4
|  | Podložne pločice za M 16 | kom | 192 | 0.6 | 115.2
|  | Podložne pločice za M 20 | kom | 40 | 0.8 | 32
29. | Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200
|  | DN 100 | kom | 24 | 12 | 288
|  | DN 150 | kom | 0
|  | DN 200 | kom | 5 | 20 | 100
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
30. | Nadzemni hidrant "Barok", DN 100, NP 10
|  | Rd = 1,25 m | kom | 10 | 4280 | 42800
|  | Rd = 1,00 m | kom | 4 | 4280 | 17120
|  | Rd = 1,50 m | kom | 6 | 4280 | 25680
31. | N-komad s horizontalnim utičnim spojem (BAIO) i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10
|  | DN 100 | kom | 20 | 1187 | 23740
32. | X-komad s unutarnjim navojem R 2", NP 10
|  | DN 100 | kom | 4 | 210 | 840
|  | DN 150 | kom | 0
|  | DN 200 | kom | 5 |  | 0
33. | Čelična pocinčana cijev 2", zaštićena PE-trakom
|  |  | m | 9 | 120 | 1080
34. | Odzračno - dozračni ventil s vanjskim navojem 2"
|  | NP 10 | kom | 9 | 2100 | 18900
35. | Navojni ventil za hladnu vodu, R 2", NP 10
|  |  | kom | 9 | 200 | 1800
36. | Ulična kapa za podzemni hidrant (zaštita za ZV)
|  |  | kom | 9 | 350 | 3150
UKUPNO MATERIJAL bez PDV-a: | [5 empty] | 1133583.0469
PDV (23%) | [5 empty] | 260724.1008
SVEUKUPNO MATERIJAL sa PDV-om: | [5 empty] | 1394307.1477

## NABAVA (hidden)
KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA, ul. Mate Lovraka bb
u ime investitora
BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE d.o.o.
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
1. TROŠKOVNIK NABAVE MATERIJALA
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
"A" - TROŠKOVNIK NABAVE CJEVOVODA I SPOJNOG MATERIJALA
1. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora polietilenske cijevi visoke gustoće za vodovod. Dimenzije cijevi prema HRN G.C6.061, izrađena je iz polietilenske sirovine PE-100, tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602. Cijevi se isporučuju u palicama duljine 12 m. Spajanje: do Φ 110 elektrospojnicama, a za veće dimenzije sučeono. U količine nije uračunat tehnološki otpad.
|  | Φ 110 | m | 1637.0221
|  | Φ 225 | m | 3847.2151
2. | Zaštitne cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8.
2.1. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 110 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 225x13,4 s klizačima tipa "F" visine 41 mm na razmaku od 2 m |  | m | 80
2.2. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 32
3. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora PEHD-elektrospojnica izrađenih od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V, prema HRN G.C1.601 za max radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602.
|  | Φ 110 | kom | 151.2394
|  | Φ 225 | kom | 339.6313
4. | Spojnice plašta predizoliranih cijevi
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora PE- spojnica za zaštitu poliuretanske toplinske izolacije spojeva vodovoda na prijelazu po mostu.
|  | Φ 315 | kom | 5
5. | Cijevni luk 90°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora PEHD-cijevnog luka 90° prema HRN G.C6.601, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602.
|  | Φ 110 | kom | 6
|  | Φ 225 | kom | 4
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
6. | Cijevni luk 45°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora PEHD-cijevnog luka 45° prema HRN G.C6.601, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602.
|  | Φ 110 | kom | 5
|  | Φ 225 | kom | 2
7. | Toplinski predizolirani cijevni luk 45°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, s nastavcima za elektrozavarivanje
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora PEHD-cijevnog luka 45° prema HRN G.C6.601, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602. Luk je toplinski predizoliran poliuretanom u PE- plaštu s nastavcima za zavarivanje elektrospojnicama.
|  | Φ 225 | kom | 2
8. | Cijevna završna kapa, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora cijevne završne kape iz polietilena visoke gustoće, dimenzija prema HRN G.C6.601, izrađene od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602.
|  | Φ 110 | kom | 8
|  | Φ 225 | kom | 2
9. | Tuljak cijevni, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora PEHD cijevnog tuljka dimenzija prema HRN G.C6.601, ISO S5, izrađen od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602.
|  | Φ 110 | kom | 4
|  | Φ 225 | kom | 0
10. | Slobodna prirubnica, NP 10 bara
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora PEHD slobodne prirubnice za PEHD - tuljak, NP10
|  | PP Φ 110/DN 100 | kom | 4
|  | PP Φ 225/DN 200 | kom | 5
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
11. | Vodič za detekciju položaja - plava izolacija
Dobava bakrenog izoliranog vodiča - kabla za detekciju položaja PEHD - distributivnog vodovoda. Minimalni presjek vodiča je 2.5 mm2. Vodič se polaže uz samu cijev distributivnog vodovoda ( uzduž najviše izvodnice ). Na svakih 100 metara izvodi se nadzemni priključak za detekciju i kontrolu ispravnosti kablova. Svaki spoj nastavka kabla između dva susjedna mjerna mjesta, mora biti mehanički čvrst i električki propisno izoliran. U cijenu montaže uračunati PVC-obujmicu ili ljepljivu traku za učvršćenje kabla za vodovodnu cijev na najvišoj izvodnici. Prije zatrpavanja ispitati cjelovitost kablova između dva mjerna mjesta, a podatke mjerenja upisati u montažni dnevnik. Po završetku izgradnje vodovoda, izvođač monterskih radova angažirat će o svom trošku ovlaštenu tvrtku, koja će izvršiti mjerenja i izdati odgovarajući atest o ispravnosti i funkcionalnosti kabla za detekciju položaja vodovodne cijevi. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati duljine izvoda do kontrolnog mjesta.
|  |  | m | 5798.3244
12. | Kontrolno - informacijski stupovi (KIS)
Dobava, transport i ugradnja materijala za izradu i ugradnju KIS-a, te spajanje kabla za detekciju položaja vodoopskrbnog cjevovoda. Ugrađuju se na maksimalnom međusobnom razmaku do 100 metara (nadzemni izvodi za detekciju i kontrolu ispravnosti kabla), te na križanjima sa značajnijim instalacijama i građevinama (prometnica, vodotok, plinovod, naftovod, kanalizacija, DTK, ukopani energetski kablovi i sl.) U isporuku spada također betonski temelj i polietilenski stup sa tablicom za obilježavanje kontrolnog mjesta vodovoda. Položaj izvedenih stupova unosi se u geodetsi snimak izvedenog stanja i preglednu situaciju izvedenog stanja cjevovoda. Ova dokumentacija se predaje službi održavanja lokalnog distributera.
U cijenu uračunati slijedeći materijal i radove:
1. Nabava PE cijevi i završne kape Ø 110 za izradu stupa
2. Nabava i ugradnja u cijev kablova za detekciju sa izvodima za priključak stacionarnog dijela detektora
3. Poravnavanje čela kape tokarenjem
4. Graviranje na čelu kape podataka za svaki stup zasebno u skladu sa Izvedbenim projektom. Trajnu gravuru čine šema i opis čvora. Širina oznaka na gravuri iznosi 2 mm, a dubina 1 mm.
5. Sučeono zavarivanje gravirane kape na cijevno tijelo stupa.
6. Strojni i ručni iskop jame nad položenim plinovodom sukladno koordinatama iz Izvedbenog projekta, otkrivanje kabla za detekciju, te spajanje istog na mjerne izvode stupa.
7. Zatrpavanje iskopane jame, postavljanje stupa na terenu sukladno koordinatama iz Izvedbenog projekta, te izrada betonskog temelja stupa.
8. Ispitivanje funkcionalnosti položenog kabla za detekciju, te utvrđivanje pozicije eventualnog prekida istog.
9. Izrada elaborata o izvršenim ispitivanjima kabla za detekciju položaja, ovjereno od ovlaštene osobe.
10. Izrada situacijskog nacrta izvedenog stanja vodoopskrbnog cjevovoda,sa ucrtanim položajem
| Ukupni broj stupova: | 89.8434 | kom | 90
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
13. | Plava traka "POZOR DISTRIBUTIVNI VODOVOD"
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora plave trake upozorenja s natpisom "pozor distributivni vodovod". Minimalna širina 60mm. Traka se polaže iznad osi magistralnog vodovoda, na pola metra ispod površine terena. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati rasipanje trake od cca 10 % za potrebna obilježavanja i upozorenja oko otvorenog rova.
| Min. širina trake 60 mm, duljine (m): | 5798.3244 | m | 5800
14. | Zaštita vodovoda ispod prometnice
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora materijala za izradu zaštitne kolone za prijelaz ispod prometnice.Kao zaštitnu cijev predvidjeti PEHD cijev za radni tlak 10 bara, a distantne prstenove od polietilena. Na krajevima postaviti gumene manžete, te ih za cijevi učvrstiti trakom od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, debljine 0.5 mm i širine 30 mm. Vijci, matice i podložne pločice za učvršćenje trake su također od nehrđajućeg kiselootpornog čelika. Bušenje ispod prometnice obračunato u građevinskim radovima, a zaštitne i radne cijevi u stavci br. 1. Obračun po prijelazu.
14.1. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 110 ispod ceste. Zaštitna cijev Ø 225x13,4 s klizačima tipa "F" visine 41 mm na razmaku od 2 m |  | m | 80 | obuhvaćeno u prethodnim stavkama
14.2. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod ceste. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 25 | obuhvaćeno u prethodnim stavkama
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 110 ispod prometnice: |  | kom | 3
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 225 ispod prometnice: |  | kom | 3
15. | PRIJELAZ VODOVODA ISPOD VODOTOKA
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora materijala za prijelaz PEHD - vodovoda ispod vodotoka. Sve izvesti prema konkretnoj situaciji i uzdužnom profilu, u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda. Profil cjevovoda zavariti, blindirati završnim kapama, staviti pod tlak od 15 bara i tek tada pristupiti zatrpavanju dijela cjevovoda do nivoa vodotoka. Nakon sat vremena sniziti tlak u cjevovodu na 10 bara, te takvo stanje pratiti u naredna 24 sata. Ukoliko nema pada ispitnog tlaka, izvršiti potpuno zatrpavanje cjevovoda i pristupiti sanaciji dna kanala i pokosa u skladu sa građevinskim troškovnikom. Prije nastavka montaže cjevovoda odrezati završne kape. Radne i zaštitne cijevi obračunate su u stavci br.1, a iskop u građevinskim radovima. U ovoj stavci potrebno je uračunati cijenu dobave fazonskih komada. Obračun po prijelazu!
Elektrospojnica PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 10
Cijevni luk 45°, PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 4
Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod vodotoka. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m, u cijevi duljine 7 m.
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
15.4. | Završna kapa za tlačnu probu, PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  |  | kom | 2 | obuhvaćeno u prethodnim stavkama
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 110 ispod vodotoka: |  | kom | 1
16. | PRIJELAZ VODOVODA IZNAD VODOTOKA
Dobava, transport i istovar na gradilištu materijala za prijelaz PEHD - vodovoda iznad vodotoka. Za prijelaz se koriste PE-cijevi toplinski izolirane poliuretanskom pjenom u plaštu od PE-cijevi. Ovjesne konzole prilagođene konstrukciji mosta učvrstiti na razmaku od 2 metra. Predviđene su tvornički predizolirane cijevi za razvod duž mosta, uključivo dio cjevovoda ispred i iza mosta koji je ukopan na dubinu manju od 80 cm. Prijelaz s konzola na mostu u zemlju izvesti predizoliranim lukovima pod 45°, a spojna mjesta iznad zemlje toplinski izolirati poliuretanom, te zaštititi PE-spojnicama. Nabava predizoliranih cijevi, lukova i spojnica obuhvaćena je u prethodnim stavkama, a u ovoj stavci se obračunava čelik za ovjesne konzole.
Nabava čeličnih profila, izrada ovjesnih nosača prema nacrtima iz projekta, antikorozivna zaštita istih i to: čišćenje od korozije do metalnog sjaja, premazivanje temeljnom zaštitnom bojom i završno plavim lakom za metale (2x). U cijenu uračunati tiple i vijke za učvršćenje. Obračun po kilogramu.
16.1 |  | Ukupna težina ovjesnog pribora na cjevovodu Ø 225 iznosi 230 kg
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 225 iznad vodotoka: |  | kom | 1
"A" - UKUPNO NABAVA CJEVOVODA I SPOJNOG MATERIJALA (KN):
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
"B" - TROŠKOVNIK NABAVE ARMATURA I UREĐAJA
SEKCIJSKI ZASUNI
1. | SEKCIJSKI ZASUN na cjevovodu
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora sekcijskog zasuna sa potrebnim armaturama i fazonskim komadima.
| Interna šifra | Dimenzije
1.1. | Sekcijski zasun na ravnom dijelu PE cjevovoda, s obostrano utičnim spojem (BAIO)
|  | Ø 225 | kom | 8
1.2. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 8
1.3. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 8
|  | SVEUKUPNO ZASUNI NA CJEVOVODU Ø 225 : |  |  | kn
2. | SEKCIJSKI ZASUN Φ 110 na odvojku cjevovoda, Combi-T ("SISTEM 2000")
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora sekcijskog zasuna na odvojku cjevovoda sa potrebnim armaturama i fazonskim komadima.
2.1. | Combi T-zasun, "Sistem 2000"
|  | Combi-T, Ø 225 x Ø 110 x Ø 225 : | kom | 6
2.2. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 6
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
2.3. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 6
|  | SVEUKUPNO Combi-T NA CJEVOVODU Ø 225 : |  |  | kn
NADZEMNI HIDRANTI (NH)
3. | NADZEMNI HIDRANT (NH)
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora NADZEMNOG hidranta tipa "Barok", DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.25 m. Napomena: U rubrici "Količina" stavljen je broj komada po jednom hidrantu.
| Interna šifra | Dimenzije
3.1. | H071 | DN 100, NP 10, Rd = 1,25 m | kom | 1
3.2. | Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem (BAIO)
|  | Φ 110 | kom | 1
3.3. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 1
3.4. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 1
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
3.5. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
3.5.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | spojnica Φ 110 | kom | 3
3.5.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | spojnica Φ 160 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
3.5.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | spojnica Φ 225 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
3.6. | T - komad, PE-100, SDR 17, 10 bara,ISO S-8
3.6.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | T-istokraki Φ 110x110x110 | kom | 1
3.6.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | T-reducirani Φ 160x110x160 | kom | 1
3.6.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | T-reducirani Φ 225x110x225 | kom | 1
3.7. | N-komad s horizontalnim utičnim spojem (BAIO) i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10
|  | DN 100 | kom | 1
3.8. | Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik
|  | M16 X 70 | kom | 8
3.9. | Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik
| M017 | M 16 | kom | 8
3.10. | Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik
| PL170 | Podložne pločice za M 16 | kom | 8
3.11. | Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200
| B0435 | DN 100 | kom | 1
3.12. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
| C084 | Φ 110 | m | 2
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
|  | UKUPNO po komadu NH na cjevovodu Ø 110 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNO po komadu NH na cjevovodu Ø 160 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNO po komadu NH na cjevovodu Ø 225 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNI BROJ NH NA CJEVOVODU Ø 110: |  | 1
|  | UKUPNI BROJ NH NA CJEVOVODU Ø 160: |  | 0
|  | UKUPNI BROJ NH NA CJEVOVODU Ø 225: |  | 9
|  | SVEUKUPNO NH NA CJEVOVODU Ø 110 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH NA CJEVOVODU Ø 225 : | 0
|  | HIDRANTI (NH) SVI ZAJEDNO bez PDV-a : |  |  | kn
NADZEMNI HIDRANTI U FUNKCIJI ZRAČNOG VENTILA ( NH - ZV )
4 | NADZEMNI HIDRANT U FUNKCIJI ZRAČNOG VENTILA ( NH - ZV )
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora NADZEMNOG hidranta tipa "Barok", DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.00 m. Napomena: U rubrici "Količina" stavljen je broj komada po jednom hidrantu.
| Interna šifra | Dimenzije
4.1. |  | DN 100, NP 10, Rd = 1,00 m | kom | 1
4.2. | Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem (BAIO)
|  | Φ 110 | kom | 1
4.3. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
|  | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 1
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
4.4. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
|  | 215x215x200 | kom | 1
4.5. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
4.5.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | spojnica Φ 110 | kom | 3
4.5.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | spojnica Φ 160 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
4.5.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | spojnica Φ 225 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
4.6. | T - komad , PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
4.6.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | T-istokraki Φ 110x110x110 | kom | 1
4.6.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | T-reducirani Φ 160x110x160 | kom | 1
4.6.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | T-reducirani Φ 225x110x225 | kom | 1
4.7. | N-komad s horizontalnim utičnim spojem (BAIO) i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10
|  | NO 100 | kom | 1
4.8. | Cijevni luk 90°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110
|  | Φ 110 | kom | 1
4.9. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  | Φ 110 | m | 2
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
4.10. | Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik
|  | M16 X 70 | kom | 8
4.11. | Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik
| M017 | M 16 ( za DN 50 do DN 125) | kom | 8
4.12. | Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik
| PL170 | Podložne pločice za M 16 | kom | 8
4.13. | Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200
| B0435 | NO 100 | kom | 1
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 110 : | 0 |  | kn
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 160 : | 0 |  | kn
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 225 : | 0 |  | kn
|  | UKUPNI BROJ NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 110: |  | 3
|  | UKUPNI BROJ NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 160: |  | 0
|  | UKUPNI BROJ NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 225: |  | 1
|  | SVEUKUPNO NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 110 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 160 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 225 : | 0
|  | HIDRANTI (NH-ZV) SVI ZAJEDNO bez PDV-a : |  |  | kn
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
NADZEMNI HIDRANTI U FUNKCIJI MULJNOG ISPUSTA ( NH - MI )
5. | NADZEMNI HIDRANT U FUNKCIJI MULJNOG ISPUSTA ( NH - MI )
Dobava, transport i istovar na skladištu investitora NADZEMNOG hidranta tipa "Barok", DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.50 m. Napomena: U rubrici "Količina" stavljen je broj komada po jednom hidrantu.
| Interna šifra | Dimenzije
5.1. | H071 | DN 100, NP 10, Rd = 1,50 m | kom | 1
5.2. | Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem (BAIO)
| Z067 | Φ 110 | kom | 1
5.3. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 1
5.4. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 1
5.5. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
5.5.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | spojnica Φ 110 | kom | 3
5.5.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | spojnica Φ 160 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
5.5.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | spojnica Φ 225 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
5.6. | T - komad , PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
5.6.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | T-istokraki Φ 110x110x110 | kom | 1
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
5.6.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | T-reducirani Φ 160x110x160 | kom | 1
5.6.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | T-reducirani Φ 225x110x225 | kom | 1
5.7. | N-komad s horizontalnim utičnim spojem (BAIO) i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10
|  | NO 100 | kom | 1
5.8. | Cijevni luk 90°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110
| K222 | Φ 110 | kom | 1
5.9. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
| C084 | Φ 110 | m | 2
5.10. | Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik
|  | M16 X 70 | kom | 8
5.11. | Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik
| M017 | M 16 ( za DN 50 do DN 125) | kom | 8
5.12. | Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik
| PL170 | Podložne pločice za M 16 | kom | 8
5.13. | Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200
| B0435 | NO 100 | kom | 1
|  | UKUPNO po NH-MI na cjevovodu Ø 110 : | 0 |  | kn
|  | UKUPNO po NH-MI na cjevovodu Ø 160 : | 0 |  | kn
|  | UKUPNO po NH-MI na cjevovodu Ø 225 : | 0 |  | kn
|  | UKUPNI BROJ NH-MI NA CJEVOVODU Ø 110: |  | 3
|  | UKUPNI BROJ NH-MI NA CJEVOVODU Ø 160: |  | 0
|  | UKUPNI BROJ NH-MI NA CJEVOVODU Ø 225: |  | 3
|  | SVEUKUPNO NH-MI NA CJEVOVODU Ø 110 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH-MI NA CJEVOVODU Ø 160 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH-MI NA CJEVOVODU Ø 225 : | 0
|  | HIDRANTI (NH-MI) SVI ZAJEDNO bez PDV-a : |  |  | kn
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
REKAPITULACIJA
| "A" - NABAVA CJEVOVODA I SPOJNOG MATERIJALA: |  |  | kn
| "B" - NABAVA ARMATURA I UREĐAJA: |  |  | kn
"A" + "B" = UKUPNO MATERIJAL bez PDV-a: |  |  |  | kn
UKUPNO NABAVA bez PDV-a: |  |  |  | kn
PDV (23%) |  |  |  | kn
SVEUKUPNO NABAVA sa PDV-om: |  |  |  | kn

## MONTAŽA (hidden)
KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA, ul. Mate Lovraka bb
u ime investitora
BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE d.o.o.
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
TROŠKOVNIK MONTAŽNIH RADOVA
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
"C" - TROŠKOVNIK MONTAŽE CJEVOVODA I SPOJNOG MATERIJALA
1. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) polietilenske cijevi visoke gustoće za vodovod. Dimenzije cijevi prema HRN G.C6.061, izrađena je iz polietilenske sirovine PE-100, tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602. Cijevi se isporučuju u palicama duljine 12 m. Spajanje: do Φ 110 elektrospojnicama, a za veće dimenzije sučeono. U cijenu montaže potrebno je uračunati i sve druge troškove vezane uz ispravnost cjevovoda i pitke vode u njemu, kao što su: Ispitivanje montiranog cjevovoda na čvrstoću i nepropusnost te izdavanje certifikata, doprema vode, ispiranje i dezinfekcija cjevovoda, uz neutralizaciju sredstva za dezinfekciju prije ispuštanja vode u prirodni okoliš; pribavljanje svjedodžbe od nadležne ustanove o ispravnosti vode za piće.
|  | Φ 110 | m | 1637.0221
|  | Φ 225 | m | 3847.2151
2. | Zaštitne cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8.
2.1. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 110 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 225x13,4 s klizačima tipa "F" visine 41 mm na razmaku od 2 m |  | m | 80
2.2. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 32
3. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) PEHD-elektrospojnica izrađenih od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V, prema HRN G.C1.601 za max radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602.
|  | Φ 110 | kom | 151.2394
|  | Φ 225 | kom | 339.6313
4. | Spojnice plašta predizoliranih cijevi
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) PE- spojnica za zaštitu poliuretanske toplinske izolacije spojeva vodovoda na prijelazu po mostu.
|  | Φ 315 | kom | 5
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
5. | Cijevni luk 90°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka 90° prema HRN G.C6.601, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602.
|  | Φ 110 | kom | 6
|  | Φ 225 | kom | 4
6. | Cijevni luk 45°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka 45° prema HRN G.C6.601, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602.
|  | Φ 110 | kom | 5
|  | Φ 160 | kom | 0
|  | Φ 225 | kom | 2
7. | Toplinski predizolirani cijevni luk 45°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, s nastavcima za elektrozavarivanje
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka 45° prema HRN G.C6.601, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602. Luk je toplinski predizoliran poliuretanom u PE- plaštu s nastavcima za zavarivanje elektrospojnicama.
|  | Φ 225 | kom | 2
8. | Cijevna završna kapa, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) cijevne završne kape iz polietilena visoke gustoće, dimenzija prema HRN G.C6.601, izrađene od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602.
|  | Φ 110 | kom | 8
|  | Φ 225 | kom | 2
9. | Tuljak cijevni, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) PEHD cijevnog tuljka dimenzija prema HRN G.C6.601, ISO S5, izrađen od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602.
|  | Φ 110 | kom | 4
|  | Φ 225 | kom | 5
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
10. | Slobodna prirubnica, NP 10 bara
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) PEHD slobodne prirubnice za PEHD - tuljak, NP10
|  | PP Φ 110/DN 100 | kom | 4
|  | PP Φ 225/DN 200 | kom | 5
11. | Vodič za detekciju položaja - plava izolacija
Polaganje bakrenog izoliranog vodiča - kabla za detekciju položaja PEHD - distributivnog vodovoda. Minimalni presjek vodiča je 2.5 mm2. Vodič se polaže uz samu cijev distributivnog vodovoda ( uzduž najviše izvodnice ). Na svakih 100 metara izvodi se nadzemni priključak za detekciju i kontrolu ispravnosti kablova. Svaki spoj nastavka kabla između dva susjedna mjerna mjesta, mora biti mehanički čvrst i električki propisno izoliran. U cijenu montaže uračunati PVC-obujmicu ili ljepljivu traku za učvršćenje kabla za vodovodnu cijev na najvišoj izvodnici. Prije zatrpavanja ispitati cjelovitost kablova između dva mjerna mjesta, a podatke mjerenja upisati u montažni dnevnik. Po završetku izgradnje vodovoda, izvođač monterskih radova angažirat će o svom trošku ovlaštenu tvrtku, koja će izvršiti mjerenja i izdati odgovarajući atest o ispravnosti i funkcionalnosti kabla za detekciju položaja vodovodne cijevi. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati duljine izvoda do kontrolnog mjesta.
|  |  | m | 5798.3244
12. | Plava traka "POZOR DISTRIBUTIVNI VODOVOD"
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) plave trake upozorenja s natpisom "pozor distributivni vodovod". Minimalna širina 60mm. Traka se polaže iznad osi magistralnog vodovoda, na pola metra ispod površine terena. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati rasipanje trake od cca 10 % za potrebna obilježavanja i upozorenja oko otvorenog rova.
|  | ŠIR. 60 mm | m | 5798.3244
13. | Zaštita vodovoda ispod prometnice
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) materijala za izradu zaštitne kolone za prijelaz ispod prometnice. Kao zaštitnu cijev predvidjeti PEHD cijev za radni tlak 10 bara, a distantne prstenove od polietilena. Na krajevima postaviti gumene manžete, te ih za cijevi učvrstiti trakom od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, debljine 0.5 mm i širine 30 mm. Vijci, matice i podložne pločice za učvršćenje trake su također od nehrđajućeg kiselootpornog čelika. Bušenje ispod prometnice obračunato u građevinskim radovima, a zaštitne i radne cijevi u stavci br. 1. Obračun po prijelazu.
13.1 | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 110 ispod ceste. Zaštitna cijev Ø 225x13,4 s klizačima tipa "F" visine 41 mm na razmaku od 2 m |  | m | 80 | obuhvaćeno u prethodnim stavkama
13.2. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod ceste. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 25 | obuhvaćeno u prethodnim stavkama
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 110 ispod prometnice: |  | kom | 3
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 225 ispod prometnice: |  | kom | 3
14. | PRIJELAZ VODOVODA ISPOD VODOTOKA
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) materijala za prijelaz PEHD - vodovoda ispod vodotoka. Sve izvesti prema konkretnoj situaciji i uzdužnom profilu, u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda. Profil cjevovoda zavariti, blindirati završnim kapama, staviti pod tlak od 15 bara i tek tada pristupiti zatrpavanju dijela cjevovoda do nivoa vodotoka. Nakon sat vremena sniziti tlak u cjevovodu na 10 bara, te takvo stanje pratiti u naredna 24 sata. Ukoliko nema pada ispitnog tlaka, izvršiti potpuno zatrpavanje cjevovoda i pristupiti sanaciji dna kanala i pokosa u skladu sa građevinskim troškovnikom. Kao zaštitnu cijev predvidjeti PEHD cijev za radni tlak 10 bara, a distantne prstenove od polietilena. Na krajevima postaviti gumene manžete, te ih za cijevi učvrstiti trakom od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, debljine 0.5 mm i širine 30 mm. Vijci, matice i podložne pločice za učvršćenje trake su također od nehrđajućeg kiselootpornog čelika. Prije nastavka montaže cjevovoda odrezati završne kape. Radne i zaštitne cijevi obračunate su u stavci br.1, a iskop u građevinskim radovima. U ovoj stavci uračunati nabavu prstenova, manžeti i ostalog montažnog materijala. Obračun po prijelazu.
14.1. | Elektrospojnica PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  |  | kom | 10 | obuhvaćeno u prethodnim stavkama
14.2. | Cijevni luk 45°, PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
|  |  | kom | 4 | obuhvaćeno u prethodnim stavkama
14.3. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod vodotoka. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 7 | obuhvaćeno u prethodnim stavkama
14.4. | Završna kapa, PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8,
|  |  | kom | 2
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 110 ispod vodotoka: |  | kom | 1
15. | PRIJELAZ VODOVODA IZNAD VODOTOKA
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) materijala za prijelaz PEHD - vodovoda iznad vodotoka. Za prijelaz se koriste PE-cijevi toplinski izolirane poliuretanskom pjenom u plaštu od PE-cijevi. Ovjesne konzole prilagođene konstrukciji mosta učvrstiti na razmaku od 2 metra. Predviđene su tvornički predizolirane cijevi za razvod duž mosta, uključivo dio cjevovoda ispred i iza mosta koji je ukopan na dubinu manju od 80 cm. Prijelaz s konzola na mostu u zemlju izvesti predizoliranim lukovima pod 45°, a spojna mjesta iznad zemlje toplinski izolirati poliuretanom, te zaštititi PE-spojnicama.
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
Montaža ovjesnih nosača izrađenih prema nacrtima iz projekta, antikorozivna zaštita istih i to: čišćenje od korozije do metalnog sjaja, premazivanje temeljnom zaštitnom bojom i završno plavim lakom za metale (2x). U cijenu uračunati tiple i vijke za učvršćenje.
15.1. |  | Ukupna težina ovjesnog pribora na cjevovodu Ø 225 iznosi 230 kg
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 225 iznad vodotoka: |  | kom | 1
"A" - UKUPNO MONTAŽA CJEVOVODA I SPOJNOG MATERIJALA (KN):
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
"D" - TROŠKOVNIK MONTAŽE ARMATURA I UREĐAJA
SEKCIJSKI ZASUNI
1. | SEKCIJSKI ZASUN na cjevovodu
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) sekcijskog zasuna sa potrebnim armaturama i fazonskim komadima.
| Interna šifra | Dimenzije
1.1. | Sekcijski zasun na ravnom dijelu PE cjevovoda, s obostrano utičnim spojem (BAIO)
|  | Ø 225 | kom | 8
1.2. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 8
1.3. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 8
SVEUKUPNO MONTAŽA ZASUNA NA CJEVOVODU Ø 225 :
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
2. | SEKCIJSKI ZASUN Φ 110 na odvojku cjevovoda, Combi-T ("SISTEM 2000")
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) sekcijskog zasuna na odvojku cjevovoda sa potrebnim armaturama i fazonskim komadima.
2.1. | Combi T-zasun, "Sistem 2000"
|  | Combi-T, Ø 225 x Ø 110 x Ø 225 : | kom | 6
2.2. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 6
2.3. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 6
|  | SVEUKUPNO Combi-T NA CJEVOVODU Ø 225 : |  | 0 | kn
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
NADZEMNI HIDRANTI (NH)
3. | NADZEMNI HIDRANT (NH)
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta tipa "Barok", DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.25 m. Napomena: U rubrici "Količina" stavljen je broj komada po jednom hidrantu.
| Interna šifra | Dimenzije
3.1. | H071 | DN 100, NP 10, Rd = 1,25 m | kom | 1
3.2. | Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem (BAIO)
|  | Φ 110 | kom | 1
3.3. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 1
3.4. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 1
3.5. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
3.5.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | spojnica Φ 110 | kom | 3
3.5.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | spojnica Φ 160 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
3.5.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | spojnica Φ 225 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
3.6. | T - komad, PE-100, SDR 17, 10 bara,ISO S-8
3.6.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | T-istokraki Φ 110x110x110 | kom | 1
3.6.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | T-reducirani Φ 160x110x160 | kom | 1
3.6.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | T-reducirani Φ 225x110x225 | kom | 1
3.7. | N-komad s horizontalnim utičnim spojem (BAIO) i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10
|  | DN 100 | kom | 1
3.8. | Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik
|  | M16 X 70 | kom | 8
3.9. | Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik
| M017 | M 16 | kom | 8
3.10. | Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik
| PL170 | Podložne pločice za M 16 | kom | 8
3.11. | Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200
| B0435 | DN 100 | kom | 1
3.12. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
| C084 | Φ 110 | m | 2
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 110 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 160 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 225 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNI BROJ NH NA CJEVOVODU Ø 110: |  | 1
|  | UKUPNI BROJ NH NA CJEVOVODU Ø 160: |  | 0
|  | UKUPNI BROJ NH NA CJEVOVODU Ø 225: |  | 9
|  | SVEUKUPNO NH NA CJEVOVODU Ø 110 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH NA CJEVOVODU Ø 160 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH NA CJEVOVODU Ø 225 : | 0
|  | HIDRANTI (NH) SVI ZAJEDNO bez PDV-a : |  |  | kn
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
NADZEMNI HIDRANTI U FUNKCIJI ZRAČNOG VENTILA ( NH - ZV )
4. | NADZEMNI HIDRANT U FUNKCIJI ZRAČNOG VENTILA ( NH - ZV )
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta tipa "Barok", DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.00 m. Napomena: U rubrici "Količina" stavljen je broj komada po jednom hidrantu.
| Interna šifra | Dimenzije
4.1. | H071 | DN 100, NP 10, Rd = 1,00 m | kom | 1
4.2. | Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem (BAIO)
| Z067 | Φ 110 | kom | 1
4.3. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 1
4.4. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 1
4.5. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
4.5.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | spojnica Φ 110 | kom | 3
4.5.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | spojnica Φ 160 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
4.5.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | spojnica Φ 225 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
4.6. | T - komad , PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
4.6.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | T-istokraki Φ 110x110x110 | kom | 1
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
4.6.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | T-reducirani Φ 160x110x160 | kom | 1
4.6.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | T-reducirani Φ 225x110x225 | kom | 1
4.7. | N-komad s horizontalnim utičnim spojem (BAIO) i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10
| Ty 591 | NO 100 | kom | 1
4.8. | Cijevni luk 90°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110
| K222 | Φ 110 | kom | 1
4.9. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
| C084 | Φ 110 | m | 2
4.10. | Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik
|  | M16 X 70 | kom | 8
4.11. | Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik
| M017 | M 16 ( za DN 50 do DN 125) | kom | 8
4.12. | Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik
| PL170 | Podložne pločice za M 16 | kom | 8
4.13. | Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200
| B0435 | NO 100 | kom | 1
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 110 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 160 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 225 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNI BROJ NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 110: |  | 3
|  | UKUPNI BROJ NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 160: |  | 0
|  | UKUPNI BROJ NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 225: |  | 1
|  | SVEUKUPNO NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 110 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 160 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH-ZV NA CJEVOVODU Ø 225 : | 0
|  | HIDRANTI (NH-ZV) SVI ZAJEDNO bez PDV-a : |  |  | kn
RB | Opis montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
NADZEMNI HIDRANTI U FUNKCIJI MULJNOG ISPUSTA ( NH - MI )
5. | NADZEMNI HIDRANT U FUNKCIJI MULJNOG ISPUSTA ( NH - MI )
Preuzimanje sa skladišta investitora, transport unutar gradilišta i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta tipa "Barok", DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.50 m. Napomena: U rubrici "Količina" stavljen je broj komada po jednom hidrantu.
| Interna šifra | Dimenzije
5.1. | H071 | DN 100, NP 10, Rd = 1,50 m | kom | 1
5.2. | Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem (BAIO)
| Z067 | Φ 110 | kom | 1
5.3. | Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara.
| G0020 | Za zasune DN 50 do DN 200 | kom | 1
5.4. | Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini (kao proizvod Hawle). U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča.
| ŠV | 215x215x200 | kom | 1
5.5. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
5.5.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | spojnica Φ 110 | kom | 3
5.5.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | spojnica Φ 160 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
5.5.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | spojnica Φ 225 | kom | 2
|  | spojnica Φ 110 | kom | 1
5.6. | T - komad , PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
5.6.1. | Za hidrant na cjevovodu Φ 110
|  | T-istokraki Φ 110x110x110 | kom | 1
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
5.6.2. | Za hidrant na cjevovodu Φ 160
|  | T-reducirani Φ 160x110x160 | kom | 1
5.6.3. | Za hidrant na cjevovodu Φ 225
|  | T-reducirani Φ 225x110x225 | kom | 1
5.7. | N-komad s horizontalnim utičnim spojem (BAIO) i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10
|  | NO 100 | kom | 1
5.8. | Cijevni luk 90°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110
| K222 | Φ 110 | kom | 1
5.9. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
| C084 | Φ 110 | m | 2
5.10. | Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik
|  | M16 X 70 | kom | 8
5.11. | Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik
| M017 | M 16 ( za DN 50 do DN 125) | kom | 8
5.12. | Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik
| PL170 | Podložne pločice za M 16 | kom | 8
5.13. | Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200
| B0435 | NO 100 | kom | 1
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 110 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 160 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNO po NH na cjevovodu Ø 225 : |  | 0 | kn
|  | UKUPNI BROJ NH-MI NA CJEVOVODU Ø 110: |  | 3
|  | UKUPNI BROJ NH-MI NA CJEVOVODU Ø 160: |  | 0
|  | UKUPNI BROJ NH-MI NA CJEVOVODU Ø 225: |  | 3
|  | SVEUKUPNO NH-MI NA CJEVOVODU Ø 110 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH-MI NA CJEVOVODU Ø 160 : | 0
|  | SVEUKUPNO NH-MI NA CJEVOVODU Ø 225 : | 0
|  | HIDRANTI (NH-MI) SVI ZAJEDNO bez PDV-a : |  |  | kn
RB | Opis materijala |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
REKAPITULACIJA
| "C" - MONTAŽA CJEVOVODA I SPOJNOG MATERIJALA: |  |  | kn
| "D" - MONTAŽA ARMATURA I UREĐAJA: |  |  | kn
"C" + "D" = UKUPNO MONTAŽA bez PDV-a: |  |  |  | kn
UKUPNO MONTAŽA bez PDV-a: |  |  |  | kn
PDV (23%) |  |  |  | kn
SVEUKUPNO MONTAŽA sa PDV-om: |  |  |  | kn

## TROŠKOVNIK
VODNE USLUGE d.o.o. Križevci
MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD
CAREVDAR-GLOGOVNICA-O.VOJAKOVAČKI
TROŠKOVNIK IZGRADNJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
NAPUTAK UZ TROŠKOVNIK
U svim stavkama ovog troškovnika jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal (nabavu i dopremu), režiju i profit izvođača, odnosno sadrže sve elemente propisane za strukturu prodajne cijene građevinskih usluga.
Jedinične cijene obuhvaćaju i sve predradnje vezane na otvaranje gradilišta, kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova.
Jedinične cijene obuhvaćaju sve radnje i materijal u svezi važećeg Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara.
Jedinične cijene sadrže u svojoj strukturi čišćenje i uređenje gradilišta. Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora, odnosno nadzornog inženjera.
Sve izmjene dužan je nadzorni inženjer unijeti u građevinski dnevnik.
Prije uvođenja izvođača u posao investitor je dužan pribaviti svu potrebnu dokumentaciju i riješiti imovinsko - pravne probleme, te prijaviti početak radova, a prema važećim zakonskim propisima.
Preporuča se izvođaču da fotoaparatom snimi sve kolne ulaze i druge sporne objekte koje treba vratiti u "prvobitno stanje". Na taj način će se izbjeći nesporazumi prilikom izvođenja .Izvođač je dužan radove izvesti prema projektu, te važećim zakonima, propisima i standardima.
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
A - PRIPREMNI RADOVI
1. | IZRADA GEODETSKOG ELABORATA ISKOLČENJA
Izrada i isporuka u tri primjerka geodetskog elaborata iskolčenja trase vodoopskrbnih cjevovoda prije početka izvođenja radova. Podatke za elaborat iskolčenja preuzeti iz Glavnog projekta. Obračun po dužnom metru cjevovoda.
|  |  | m | 17511.84 |  | 0
2. | ISKOLČENJE TRASE CJEVOVODA
Iskolčenje trase cjevovoda sa utvrđivanjem položaja postojećih instalacija i određivanjem dubina istih na temelju podataka dobivenih od vlasnika neposredno prije početka izvođenja (kanalizacija, vodovod, toplovod, plinovod, svjetlovod, energetski i ostali kablovi itd.). Podatke iz posebnih tehničkih u Glavnom projektu koristiti informativno, jer je radi vremenskog razmaka od projektiranja do početka izvođenja radova moglo doći do promjene stanja na terenu. Trase instalacija označiti trajnom bojom na trasi cjevovoda (asfalt) i kolcima (zemlja). Radove izvršiti prije iskopa rova. Cijena radova uzeta je po metru dužnom trase, a obračun izvršiti prema stvarnoj duljini cjevovoda.
|  |  | m | 17511.84 |  | 0
3. | RADNI POJAS
Čišćenje i priprema radnog pojasa u širini 3 metra, sa grubim planiranjem terena, izradom pristupnih puteva do gradilišta, rušenjem drveća, krčenjem grmlja te formiranjem privremenog gradilišta. Stavkom je obuhvaćena demontaža i uklanjanje svih privremenih objekata na trasi cjevovoda, ako su takvi postavljeni nakon snimanja trase. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova. Prije nuđenja preporučuje se izvođaču obilazak terena radi utvrđivanja stvarnog stanja, koje se radi vremenskog pomaka, može razlikovati od stanja u fazi geodetskog snimanja za projektiranje.
|  |  | m² | 52535.52 |  | 0
| A - UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  | 0 |  | kn
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
B - ZEMLJANI RADOVI
1. | ISKOP ROVA
Iskop zemlje II i III kategorije za rov cjevovoda širine po normalnim profilima i dubine po projektu, količine po dokaznici mjera. Rad na iskopu vrši se u lamelama dubine 0-2 m, s odbacivanjem na min. 1 m od ruba rova. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti kao vodovod, kablovi, kanalizacija, blizina drugih građevina i dr.). Rad obuhvaća iskop proširenja rova za tehnološki neophodne jame za zavarivanje, te za postavljanje hidranata, sekcijskih zasuna, dozračno – odzračnih ventila, odvojaka i ostalo.
Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građ. dnevnik, odnosno evidencijom obračuna u građ.knjizi.
Rad na iskopu rova cjevovoda obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova (da bude točno prema nacrtu), tj. da slijedi niveletu iskopa. Donji sloj iskopa treba izvesti ručno, jer prekopani rov, pa naknadno zatrpan, loše se odražava na položene cijevi, dolazi do nejednolikog slijeganja zemljišta i mogućnosti pucanja cijevi. Stavkom je obuhvaćena izrada prelaza preko rova za prilaz kućama i zaštitna ograda odnosno obilježavanja ruba rova špagom i zastavicama na prometnim mjestima. Rad na iskopu građevinskih jama za objekte obuhvaća pravilno zasjecanje bočne strane jame do prometnice, uz osiguranje prometnice i postojećih instalacija od urušavanja za vrijeme izvođenja radova. Preostale tri stranice tehnološke jame obraditi s pokosima 1:1. U cijenu je uključen iskop bez obzira na sadržaj vode (procjedna, oborinska), te otežani rad radi lokalnog prometa.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
Iskop rova cjevovoda:
|  | *ručni iskop 10% | m³ | 2502.92 |  | 0
|  | *strojni iskop 90% | m³ | 20094.51 |  | 0
Iskop građevinskih jama za objekte (49 kom):
|  | *ručni iskop 25% | m³ | 1680 |  | 0
|  | *strojni iskop 75% | m³ | 5040 |  | 0
2. | STROJNO REZANJE ASFALTA
Strojno rezanje asfaltnih površina na rubovima rova za polaganje cjevovoda. Obračun po dužnom metru.
| Interna šifra | Dimenzije
| GR0901 |  | m | 236.16 |  | 0
3. | PREKOP ASFALTNIH POVRŠINA
Prekop uređenih pješačkih i prometnih površina od asfalta, širine i dubine prema dokaznici količina, uz potrebu bušilica na komprimirani zrak. Materijal od prekopa odlagati uz rub rova. Obračun po kubnom metru stvarno iskopanog rova.
| Interna šifra | Dimenzije
| Gr0900 |  | m³ | 179.15 |  | 0
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
4. | TAMPON OD DROBLJENOG KAMENA
Izrada tampona u području prekopa asfaltnih površina, u sloju debljine 40cm. Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i ugradnju zrnatog kamenog materijala u tamponski sloj konstrukcije. Materijal se zbija odgovarajućim strojevima dok se ne postigne modul stišljivosti Ms=90MN/m2 ispod rigola, Ms=80MN/m2 ispod lokalne ceste i Ms=60 MN/m2 ispod pješačke staze. Rad se mjeri i obračunava po kubnom metru ugrađenog materijala.
Dimenzije
|  |  | m³ | 46.77 |  | 0
5. | PREKOP BETONSKIH POVRŠINA
Prekop uređenih betonskih površina strojem, uz upotrebu bušilica na komprimirani zrak. Materijal od prekopa odlagati uz rub rova. Obračun po kubnom metru stvarno iskopanog rova.
|  |  | m³ | 10.37 |  | 0
6. | CRPLJENJE VODE
Crpljenje vode iz rovova tijekom iskopa i montaže cjevovoda. Crpljenje obaviti prenosnom crpkom kapaciteta 10-20 l/s.
Obračun po evidentiranim satima crpljenja, odobrenim od nadzornog inženjera.
|  |  | sat | 144 |  | 0
7. | PLANIRANJE DNA ROVA
Planiranje dna iskopanog rova, koje prije svega podrazumijeva uklanjanje urušnog grumenja zemlje ili drugog grubnog materijala iz iskopa, te poravnjanje sitnom beskamenom zemljom iz iskopa. Obračun po kvadratnom metru stvarno isplaniranog dna.
|  |  | m² | 13584.84 |  | 0
8. | PIJESAK ZA POSTELJICU CJEVOVODA
Doprema, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu cjevovoda, debljine prema dokaznici količina. Pijesak služi kao posteljica za cijevi. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina.
|  | Dobava pijeska | m³ | 1358.48 |  | 0
|  | Ugradnja posteljice | m³ | 1358.48 |  | 0
9. | PJEŠČANA OBLOGA CJEVOVODA
Doprema, transport i razstiranje čistog suhog pijeska u rovu cjevovoda, debljine prema dokaznici količina. Pijesak služi kao obloga cijevi minimalno D = 20 cm. Nasipavanje izvršiti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina.
|  | Dobava pijeska | m³ | 4847.57 |  | 0
|  | Ugradnja obloge | m³ | 4847.57 |  | 0
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
10. | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA
Zatrpavanje rova cjevovoda matreijalom iz iskopa. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom, u dvije faze i to:
1. Prvo se zatrpava rov u sloju cca 35 cm, uz pažljivo nabijanje
2. Nakon toga se vrši zatrpavanje uz razastiranje materijala u slojevima od 50 cm uz snažno nabijanje vibro pločama do potpune zbijenosti.
3. Na kraju izvesti nadvišenje materijalom cca 30 cm, radi mogućeg slijeganja. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina.
|  |  | m³ | 16263.93 |  | 0
11. | BUŠENJE
Doprema potrebnog materijala i alata, te izrada bušenog rova. Bušeni rov izvesti specijalnom bušilicom sa istovremenim utiskivanjem zaštitne cijevi. Stavkom je obuhvaćena doprema materijala i alata, montaža bušilice, bušenje horizontalnog rova te demontaža i odvoz bušilice. Jame za bušaću garnituru obračunate su u stavci strojnog iskopa. Svi ostali radovi i materijali specificirani su u strojarskom projektu. Obračun po dužnom metru stvarno izbušenog rova.
|  | D = 200 mm | m | 171.79 |  | 0
|  | D = 300 mm | m | 236.49 |  | 0
|  | D = 400 mm | m | 8.49 |  | 0
12. | TRANSPORT VIŠKA MATERIJALA
Utovar u transportno sredstvo, transport, te istovar materijala preostalog nakon zatrpavanja rova cjevovoda, na deponiju (do 10 km). Obračun po kubiku stvarno izvršenih radova na transportu.
|  |  | m³ | 6252.82 |  | 0
13. | ISPITIVANJE ZBIJENOSTI
Doprema potrebnog alata i strojeva te ispitivanje zbijenosti nasipa od šljunka sa izradom i dostavom elaborata o ispitivanju. Obračun po kvadratu stvarno ispitanog rova.
| Interna šifra | Dimenzije
| GR1801 |  | m2 | 82.92 |  | 0
14. | ASFALTIRANJE PROMETNIH POVRŠINA
Izrada bitumeniziranog nosivog sloja i habajućeg sloja prometnih površina. Za izradu BNS koristi se asfaltna mješavina BNS 32s BIT 60 debljine 6 cm (st. 5-04 OTU), a za izradu habajućeg sloja asfaltbetonska mješavina AB 11 debljine 4 cm u uvaljanom stanju (st. 6-03 OTU). Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve potrebne predradnje. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima. Ovaj rad se mjeri i obračunava u m² gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom i OTU.
|  | Bitumenizirani nosivi sloj (BNS): | m2 | 106.53 |  | 0
|  | Habajući sloj (AB): | m2 | 106.53 |  | 0
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
15. | SANACIJA MAKADAMSKIH POVRŠINA
Sanacija svih prekopanih makadamskih površina. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve potrebne predradnje. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima. Ovaj rad se mjeri i obračunava u m² gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom i OTU.
Dimenzije
|  |  | m2 | 27.6 |  | 0
16. | OSIGURANJE PROMETA
Doprema potrebnog materijala, te izrada osigranja prometa i pješaka na trasi cjvovoda. Pod osiguranjem se podrazumijeva postavljanje zaštitnih ograda, prometnih znakova te čeličnih ploča za prijelaz vozila preko iskopanog rova i daščanih mostova za prijelaz pješaka. Osiguranje u svemu izvesti prema projektu privremene regulacije prometa, a obračun po dužnom metru cjevovoda.
|  |  | m | 17511.84 |  | 0
17. | PROLAZ VODOVODA ISPOD VODOTOKA
Doprema potrebnog materijala za izradu prolaza projektiranog cjevovoda ISPOD postojećeg vodotoka. Stavka obuhvaća dopremu potrebnog alata, nabavu i dopremu materijala, te sve radove u skladu sa Posebnim uvjetima Hrvatskih voda, uključivo ugradnju zaštitne cijevi novog cjevovoda, te izgradnju i rušenje postojeće privremene brane.
|  |  | kom | 8 |  | 0
18. | PROLAZ VODOVODA IZNAD VODOTOKA
Doprema potrebnog materijala za izradu prolaza projektiranog cjevovoda IZNAD postojećeg vodotoka. Stavka obuhvaća dopremu potrebnog alata, nabavu i dopremu materijala i konzola za ovjes cjevovoda. U isporuku spada zaštitna PE-cijev i toplinska izolacija, te svi radovi u skladu sa Posebnim uvjetima Hrvatskih voda.
|  |  | kom | 1 |  | 0
| B - UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  | 0 |  | kn
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
C - BETONSKI RADOVI
1. | ZASUNSKA OKNA
1.1 | Podloga
Priprema i ugradba betona kvalitete MB-15, kategorije B.II, debljine prema građevinskom nacrtu okna, za podlogu podne ploče okna. Uključeno potrebno poravnanje na projektiranu kotu.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| tlocrtno 1.95x1.7 m, kom 21, potrebno cca 0.78 m³ betona |  | m³ | 16.38 |  | 0
| tlocrtno 3.2x2.3 m, kom 13, potrebno cca 1.64 m³ betona |  | m³ | 21.32 |  | 0
| tlocrtno 2.6x2.1 m, kom 22, potrebno cca 1.24 m³ betona |  | m³ | 27.28 |  | 0
1.2. | Dno, zidovi i gornja ploča
Dobava sastojaka, te priprema i ugradba betona kvalitete MB-30, kategorije B.II za dno, zidove i gornju ploču armirano - betonskog okna. Agregat prema HRN B.B3.100 i HRN B.B2.010, vode prema HRN U.M1.058, cement prema HRN B.C1.009, HRN B.C1.013 i HRN B.C1.014 i eventualni dodaci prema HRN U.M1.035, sastav prema posebnom ispitivanju. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradba, njega i ispitivanje.
| tlocrtno 1.95x1.7 m, kom 21, potrebno cca 4.66 m³ betona |  | m³ | 97.86 |  | 0
| tlocrtno 3.2x2.3 m, kom 13, potrebno cca 8.86 m³ betona |  | m³ | 115.18 |  | 0
| tlocrtno 2.6x2.1 m, kom 22, potrebno cca 7.0 m³ betona |  | m³ | 154 |  | 0
1.3. | Čelična armatura
Dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradba i vezanje čelične armature paljenom žicom 2 mm.
Obračun po kg ugrađene armature.
| RA 400/500-2(Č.0551) |  | kg | 8415.85 |  | 0
| MAG 500/560(HRN U.M1.091 ili jednakovrijedna ___________)_ |  | kg | 11112.25 |  | 0
2. | SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA
Sanacija svih prekopanih betonskih površina. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju te sve potrebne predradnje. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima. Ovaj rad se mjeri i obračunava u m² gornje površine stvarno položenog sloja kvalitete utvrđene projektom i OTU.
Dimenzije
|  |  | m2 | 6.4 |  | 0
3. | BETONSKE CIJEVI Ø500 ZA ZEMLJ. KOL. ULAZE
Dobava i ugradba betonskih cijevi Ø500 za sanaciju zemljanih kolnih ulaza. Kvaliteta cijevi prema OTU i važećim standardima.
Obračun po kom cijevi.
|  |  | kom | 92 |  | 0
4. | BETON ZA SANACIJU ZEMLJANIH KOL. ULAZA
Priprema i ugradba betona kvalitete MB-15, kategorije B.II, za betonska bočna ukrućenja zemljanih kolnih ulaza. Uključeno potrebno poravnanje na projektiranu kotu. Kvaliteta materijala i izvedenog sloja sve prema OTU i važećim standardima.
Dimenzije
|  |  | m³ | 36.8 |  | 0
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
5. | ARMATURA ZA SANACIJU ZEMLJ. KOL. ULAZA
Dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradba i vezanje čelične armature paljenom žicom 2 mm.
Obračun po kg ugrađene armature.
|  |  | kg | 736 |  | 0
|  | C - UKUPNO BETONSKI RADOVI: | 0 |  | kn
RB | Opis građevinskih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
D - TESARSKI RADOVI
1. | RAZUPIRANJE ROVA
Razupiranje stranica rovova tijekom iskopa i montaže vrši se mosnicama, razuporama s potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima). Rad obuhvaća izradu, postavljanje te skidanje razupirača i oplate. Predviđa se laki do srednji pritisak.
NAPUTAK: Predviđeno 100% razupiranja.
Obračun po m2 razupiranja.
|  |  | m² | 56744.85 |  | 0
2. | OPLATA BETONA ZASUNSKIH OKANA
Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate za izradu betonskih zasunskih okana. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče.
Obračun po m2 montirane oplate.
| tlocrtno 1.95x1.7 m, kom 21, potrebno cca 32.2 m2 oplate |  | m² | 676.2 |  | 0
| tlocrtno 3.2x2.3 m, kom 13, potrebno cca 54.0 m2 oplate |  | m² | 702 |  | 0
| tlocrtno 2.6x2.1 m, kom 22, potrebno cca 44.3 m2 oplate |  | m² | 974.6 |  | 0
3. | OPLATA BETONA NA ZEMLJANIM MOSTOVIMA
Dobava, izrada, montaža i skidanje oplate za izradu betonskih bočnih ukrućenja zemljanih mostova kućnih ulaza s potrebnim podupiranjem i pripremom površina (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče.
Obračun po m2 montirane oplate.
|  |  | m² | 92 |  | 0
| D - UKUPNO TESARSKI RADOVI: |  | 0 |  | kn
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
E - MONTAŽNI RADOVI
1. | Cijevi PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8
Dobava, transport i montaža (ugradnja) polietilenske cijevi visoke gustoće za vodovod. Dimenzije cijevi prema HRN G.C6.061 ili jednakovrijedna __________________, izrađena je iz polietilenske sirovine PE-100, tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602 ili jednakovrijedna ______________. Cijevi se isporučuju u palicama duljine 12 m. Spajanje na cjevovodu do uključivo Φ 110 elektrospojnicama, za veće dimenzije sučeono, a na spojevima fazonskih komada za sve dimenzije elektrospojnicama. U količine nije uračunat tehnološki otpad. U cijenu montaže potrebno je uračunati i sve druge troškove vezane uz ispravnost cjevovoda i pitke vode u njemu, kao što su: Ispitivanje montiranog cjevovoda na čvrstoću i nepropusnost te izdavanje certifikata, doprema vode, ispiranje i dezinfekcija cjevovoda, uz neutralizaciju sredstva za dezinfekciju prije ispuštanja vode u prirodni okoliš; pribavljanje svjedodžbe od nadležne ustanove o ispravnosti vode za piće.
NP 16 bara
|  | Φ 225 | m | 6533.73 |  | 0
NP 10 bara
|  | Φ 110 | m | 612.26 |  | 0
|  | Φ 160 | m | 6298.82 |  | 0
|  | Φ 225 | m | 4067.03 |  | 0
2. | Zaštitne cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8.
2.1. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 110 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 225x13,4 s klizačima tipa "F" visine 41 mm na razmaku od 2 m |  | m | 6 |  | 0
2.2. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 160 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 250x14,8 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 78 |  | 0
2.3. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod ceste, pruge i vodotoka. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 207.2 |  | 0
3. | Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8
Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-elektrospojnica izrađenih od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V, prema HRN G.C1.601 ili jednakovrijedna _______________ za max radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602 ili jednakovrijedna __________.
NP 16 bara
|  | Φ 225 | kom | 18 |  | 0
NP 10 bara
|  | Φ 110 | kom | 53.02 |  | 0
|  | Φ 160 | kom | 16 |  | 0
|  | Φ 225 | kom | 3 |  | 0
4. | Spojnice plašta predizoliranih cijevi
Dobava, transport i montaža (ugradnja) PE- spojnica za zaštitu poliuretanske toplinske izolacije spojeva vodovoda na prijelazu po mostu.
|  | Φ 250 | kom | 7 |  | 0
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
5. | Cijevni luk 90°, PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8
Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka 90° prema HRN G.C6.601 ili jednakovrijedna ___________________, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602 ili jednakovrijedna ___________.
NP 16 bara
|  | Φ 225 | kom | 8 |  | 0
NP 10 bara
|  | Φ 110 | kom | 1 |  | 0
|  | Φ 160 | kom | 2 |  | 0
|  | Φ 225 | kom | 1 |  | 0
6. | Cijevni luk 60°, PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8
Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka 60° prema HRN G.C6.601 ili jednakovrijedna ___________________, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602 ili jednakovrijedna ___________.
NP 16 bara
|  | Φ 225 | kom | 1 |  | 0
NP 10 bara
|  | Φ 160 | kom | 1 |  | 0
|  | Φ 225 | kom | 1 |  | 0
7. | Cijevni luk 30°, PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8
Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka 60° prema HRN G.C6.601 ili jednakovrijedna ___________________, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602 ili jednakovrijedna ___________.
NP 10 bara
|  | Φ 160 | kom | 4 |  | 0
|  | Φ 225 | kom | 1 |  | 0
8. | Toplinski predizolirani cijevni luk 45°, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, s nastavcima za elektrozavarivanje
Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka 45° prema HRN G.C6.601 ili jednakovrijedna ___________________, izrađenog od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602 ili jednakovrijedna ___________. Luk je toplinski predizoliran poliuretanom u PE- plaštu s nastavcima za zavarivanje elektrospojnicama.
|  | Φ 160 | kom | 2 |  | 0
9. | Cijevna završna kapa, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8
Dobava, transport i montaža (ugradnja) cijevne završne kape iz polietilena visoke gustoće, dimenzija prema HRN G.C6.601 ili jednakovrijedna _________________, izrađene od polietilenske sirovine PE-100. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C6.602 ili jednakovrijedna __________________.
|  | Φ 110 | kom | 1 |  | 0
|  | Φ 160 | kom | 1 |  | 0
|  | Φ 225 | kom | 1 |  | 0
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
10. | Vodič za detekciju položaja - plava izolacija
Dobava i ugradnja bakrenog izoliranog vodiča - kabla za detekciju položaja PEHD - distributivnog vodovoda. Minimalni presjek vodiča je 2.5 mm2. Vodič se polaže uz samu cijev distributivnog vodovoda ( uzduž najviše izvodnice ). Na svakih 100 metara izvodi se nadzemni priključak za detekciju i kontrolu ispravnosti kablova. Svaki spoj nastavka kabla između dva susjedna mjerna mjesta, mora biti mehanički čvrst i električki propisno izoliran. U cijenu montaže uračunati PVC-obujmicu ili ljepljivu traku za učvršćenje kabla za vodovodnu cijev na najvišoj izvodnici. Prije zatrpavanja ispitati cjelovitost kablova između dva mjerna mjesta, a podatke mjerenja upisati u montažni dnevnik. Po završetku izgradnje vodovoda, izvođač monterskih radova angažirat će o svom trošku ovlaštenu tvrtku, koja će izvršiti mjerenja i izdati odgovarajući atest o ispravnosti i funkcionalnosti kabla za detekciju položaja vodovodne cijevi. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati duljine izvoda do kontrolnog mjesta.
|  |  | m | 19263.02 |  | 0
11. | Kontrolno - informacijski stupovi (KIS)
Dobava, transport i ugradnja materijala za izradu i ugradnju KIS-a, te spajanje kabla za detekciju položaja vodoopskrbnog cjevovoda. Ugrađuju se na maksimalnom međusobnom razmaku do 100 metara (nadzemni izvodi za detekciju i kontrolu ispravnosti kabla), te na križanjima sa značajnijim instalacijama i građevinama (prometnica, vodotok, plinovod, naftovod, kanalizacija, DTK, ukopani energetski kablovi i sl.) U isporuku spada također betonski temelj i polietilenski stup sa tablicom za obilježavanje kontrolnog mjesta vodovoda. Položaj izvedenih stupova unosi se u geodetsi snimak izvedenog stanja i preglednu situaciju izvedenog stanja cjevovoda. Ova dokumentacija se predaje službi održavanja lokalnog distributera.
U cijenu uračunati slijedeći materijal i radove:
1. Nabava PE cijevi i završne kape Ø 110 za izradu stupa
2. Nabava i ugradnja u cijev kablova za detekciju sa izvodima za priključak stacionarnog dijela detektora
3. Poravnavanje čela kape tokarenjem
4. Graviranje na čelu kape podataka za svaki stup zasebno u skladu sa Izvedbenim projektom. Trajnu gravuru čine šema i opis čvora. Širina oznaka na gravuri iznosi 2 mm, a dubina 1 mm.
5. Sučeono zavarivanje gravirane kape na cijevno tijelo stupa.
6. Strojni i ručni iskop jame nad položenim vodovodom sukladno koordinatama iz Izvedbenog projekta, otkrivanje kabla za detekciju, te spajanje istog na mjerne izvode stupa.
7. Zatrpavanje iskopane jame, postavljanje stupa na terenu sukladno koordinatama iz Izvedbenog projekta, te izrada betonskog temelja stupa.
8. Ispitivanje funkcionalnosti položenog kabla za detekciju, te utvrđivanje pozicije eventualnog prekida istog.
9. Izrada elaborata o izvršenim ispitivanjima kabla za detekciju položaja, ovjereno od ovlaštene osobe.
10. Izrada situacijskog nacrta izvedenog stanja vodoopskrbnog cjevovoda,sa ucrtanim položajem
|  |  | kom | 175 |  | 0
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
12. | Plava traka "POZOR DISTRIBUTIVNI VODOVOD"
Dobava, transport i montaža (ugradnja) plave trake upozorenja s natpisom "pozor distributivni vodovod". Minimalna širina 60mm. Traka se polaže iznad osi magistralnog vodovoda, na pola metra ispod površine terena. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati rasipanje trake od cca 10 % za potrebna obilježavanja i upozorenja oko otvorenog rova.
|  |  | m | 19263.02 |  | 0
13. | Zaštita vodovoda ispod prometnice
Dobava, transport i montaža (ugradnja) materijala za izradu zaštitne kolone za prijelaz ispod prometnice.Kao zaštitnu cijev predvidjeti PEHD cijev za radni tlak 10 bara, a distantne prstenove od polietilena. Na krajevima postaviti gumene manžete, te ih za cijevi učvrstiti trakom od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, debljine 0.5 mm i širine 30 mm. Vijci, matice i podložne pločice za učvršćenje trake su također od nehrđajućeg kiselootpornog čelika. Bušenje ispod prometnice obračunato u građevinskim radovima, a zaštitne i radne cijevi u stavci br. 1. Obračun po prijelazu.
13.1. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 110 ispod ceste. Zaštitna cijev Ø 225x13,4 s klizačima tipa "F" visine 41 mm na razmaku od 2 m. |  | m | 6
13.2. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 160 ispod ceste. Zaštitna cijev Ø 250x14,8 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m |  | m | 78
13.3. | Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod ceste. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m. |  | m | 207
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 110 ispod prometnice: |  | kom | 1 |  | 0
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 160 ispod prometnice: |  | kom | 9 |  | 0
| Broj prijelaza cjevovoda Φ 225 ispod prometnice: |  | kom | 28 |  | 0
14. | PRIJELAZ VODOVODA ISPOD VODOTOKA
Dobava, transport i montaža (ugradnja) materijala za prijelaz PEHD - vodovoda ispod vodotoka. Sve izvesti prema konkretnoj situaciji i uzdužnom profilu, u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda. Profil cjevovoda zavariti, blindirati završnim kapama, staviti pod tlak od 15 bara i tek tada pristupiti zatrpavanju dijela cjevovoda do nivoa vodotoka. Nakon sat vremena sniziti tlak u cjevovodu na 10 bara, te takvo stanje pratiti u naredna 24 sata. Ukoliko nema pada ispitnog tlaka, izvršiti potpuno zatrpavanje cjevovoda i pristupiti sanaciji dna kanala i pokosa u skladu sa građevinskim troškovnikom. Prije nastavka montaže cjevovoda odrezati završne kape. Radne i zaštitne cijevi obračunate su u stavci br.1, a iskop u građevinskim radovima. U ovoj stavci potrebno je uračunati cijenu dobave fazonskih komada.
Elektrospojnica PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 8
Cijevni luk 45°, PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 4
Zaštita prolaza cjevovoda Ø 160 ispod vodotoka. Zaštitna cijev Ø 250x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m, u cijevi prosječne duljine 7 m.
Završna kapa za tlačnu probu, PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 2
Obračun po prijelazu!
| Broj prijelaza cjevovoda Ø 160 ispod vodotoka: |  | kom | 4 |  | 0
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
15. a | PRIJELAZ VODOVODA ISPOD VODOTOKA
Dobava, transport i montaža (ugradnja) materijala za prijelaz PEHD - vodovoda ispod vodotoka. Sve izvesti prema konkretnoj situaciji i uzdužnom profilu, u skladu sa uvjetima Hrvatskih voda. Profil cjevovoda zavariti, blindirati završnim kapama, staviti pod tlak od 15 bara i tek tada pristupiti zatrpavanju dijela cjevovoda do nivoa vodotoka. Nakon sat vremena sniziti tlak u cjevovodu na 10 bara, te takvo stanje pratiti u naredna 24 sata. Ukoliko nema pada ispitnog tlaka, izvršiti potpuno zatrpavanje cjevovoda i pristupiti sanaciji dna kanala i pokosa u skladu sa građevinskim troškovnikom. Prije nastavka montaže cjevovoda odrezati završne kape. Radne i zaštitne cijevi obračunate su u stavci br.1, a iskop u građevinskim radovima. U ovoj stavci potrebno je uračunati cijenu dobave fazonskih komada.
Elektrospojnica PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 8
Cijevni luk 45°, PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 4
Zaštita prolaza cjevovoda Ø 225 ispod vodotoka. Zaštitna cijev Ø 315x18,7 s klizačima tipa "F" visine 25 mm na razmaku od 2 m, u cijevi prosječne duljine 7 m.
Završna kapa za tlačnu probu, PEHD 100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 2
Obračun po prijelazu!
| Broj prijelaza cjevovoda Ø 225 ispod vodotoka: |  | kom | 4 |  | 0
16. | PRIJELAZ VODOVODA IZNAD VODOTOKA
Dobava, transport i istovar na gradilištu materijala za prijelaz PEHD - vodovoda Φ 160 iznad vodotoka. Za prijelaz se koriste PE-cijevi toplinski izolirane poliuretanskom pjenom u plaštu od PE-cijevi. Ovjesne konzole prilagođene konstrukciji mosta učvrstiti na razmaku od 2 metra. Predviđene su tvornički predizolirane cijevi za razvod duž mosta, uključivo dio cjevovoda ispred i iza mosta koji je ukopan na dubinu manju od 80 cm. Prijelaz s konzola na mostu u zemlju izvesti predizoliranim lukovima pod 45°, a spojna mjesta iznad zemlje toplinski izolirati poliuretanom, te zaštititi PE-spojnicama. Nabava predizoliranih cijevi, lukova i spojnica obuhvaćena je u prethodnim stavkama, a u ovoj stavci se obračunava čelik za ovjesne konzole.
Nabava čeličnih profila, izrada ovjesnih nosača prema nacrtima iz projekta, antikorozivna zaštita istih i to: čišćenje od korozije do metalnog sjaja, premazivanje temeljnom zaštitnom bojom i završno plavim lakom za metale (2x). U cijenu uračunati tiple i vijke za učvršćenje. Obračun po prijelazu. Ukupne težine : 400 kg
Obujmica Φ 160/2", kom 1
Pocinčana cijev R 2" toplinski izolirana u zaštitnom Al-plaštu, L=450 mm, kom 1
Ručni ventil R 2", NP 10, kom 1
Dvostruki navoj R 2", kom 1
Odzračno-dozračni ventil R 2", kom 1
| Broj prijelaza cjevovoda iznad vodotoka: |  | kom | 1 |  | 0
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
17. | NADZEMNI HIDRANT (NH) na cjevovodu Ø 110
Dobava, transport i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta, DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.5 m, DN 100, NP 10, kojeg sačinjavaju:
Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem, uključivo po 2 spojnice, brtve i BAIO stop osigurača, prilagođeno za PE-cijev Φ 110, kompl. 1
Teleskopska garnitura za podzemnu ugradnju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara, za zasune DN 50 do DN 200, kom 1
Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini. U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča, kom. 1
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, kom. 3
T - komad istokraki Φ 110x110x110, PE-100, SDR 17, 10 bara,ISO S-8, kom. 1
N-komad s horizontalnim utičnim spojem, uključivo spojnicu, brtvu i BAIO stop osigurač za PE-cijev Φ 110 mm i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10, DN 100, kom. 1
Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik, dimenzije M 16x70, kom. 8
Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik, M 16, kom. 8
Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik, za M 16, kom. 8
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ____________, DN 100, kom.1
Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, prosječne duljine 2 metra
|  |  | kompleta | 1 |  | 0
19. | NADZEMNI HIDRANT (NH) na cjevovodu Ø 160
Dobava, transport i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta, DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.5 m, DN 100, NP 10, kojeg sačinjavaju:
Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem, uključivo po 2 spojnice, brtve i BAIO stop osigurača, prilagođeno za PE-cijev Φ 110, kompl. 1
Teleskopska garnitura za podzemnu ugradnju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara, za zasune DN 50 do DN 200, kom 1
Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini. U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča, kom. 1
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, kom. 1
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 160, kom. 2
T - komad Φ 160x110x160, PE-100, SDR 17, 10 bara,ISO S-8, kom. 1
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
N-komad s horizontalnim utičnim spojem, uključivo spojnicu, brtvu i BAIO stop osigurač za PE-cijev Φ 110 mm i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10, DN 100, kom. 1
Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik, dimenzije M 16x70, kom. 8
Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik, M 16, kom. 8
Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik, za M 16, kom. 8
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ____________, DN 100, kom.1
Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, prosječne duljine 2 metra
|  |  | kompleta | 10 |  | 0
20. | NADZEMNI HIDRANT (NH) na cjevovodu Ø 225
Dobava, transport i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta, DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.5 m, DN 100, NP 10, kojeg sačinjavaju:
Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem, uključivo po 2 spojnice, brtve i BAIO stop osigurača, prilagođeno za PE-cijev Φ 110, kompl. 1
Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara, za zasune DN 50 do DN 200, kom 1
Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini. U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča, kom. 1
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, kom. 1
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 225, kom. 2
T - komad Φ 225x110x225, PE-100, SDR 17, 10 bara,ISO S-8, kom. 1
N-komad s horizontalnim utičnim spojem, uključivo spojnicu, brtvu i BAIO stop osigurač za PE-cijev Φ 110 mm i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10, DN 100, kom. 1
Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik, dimenzije M 16x70, kom. 8
Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik, M 16, kom. 8
Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik, za M 16, kom. 8
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________, DN 100, kom. 1
Cijev PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, prosječne duljine 2 metra
|  |  | kompleta | 15 |  | 0
21. | NADZEMNI HIDRANT-ZRAČNI VENTIL/MULJNI ISPUST (NH-ZV/NH-MI) na cjevovodu Ø 110
Dobava, transport i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta, DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.5 m, DN 100, NP 10, kojeg sačinjavaju:
Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem, uključivo po 2 spojnice, brtve i BAIO stop osigurača, prilagođeno za PE-cijev Φ 110, kompl. 1
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
Teleskopska garnitura za podzemnu ugradnju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara, za zasune DN 50 do DN 200, kom 1
Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini. U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča, kom. 1
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, kom. 4
Koljeno 90° PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, kom. 1
T - komad istokraki Φ 110x110x110, PE-100, SDR 17, 10 bara,ISO S-8, kom. 1
N-komad s horizontalnim utičnim spojem, uključivo spojnicu, brtvu i BAIO stop osigurač za PE-cijev Φ 110 mm i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10, DN 100, kom. 1
Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik, dimenzije M 16x70, kom. 8
Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik, M 16, kom. 8
Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik, za M 16, kom. 8
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________, DN 100, kom. 1
Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, prosječne duljine 2 metra
|  |  | kompleta | 3 |  | 0
22. | NADZEMNI HIDRANT-ZRAČNI VENTIL/MULJNI ISPUST (NH-ZV/NH-MI) na cjevovodu Ø 160
Dobava, transport i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta, DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.5 m, DN 100, NP 10, kojeg sačinjavaju:
Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem, uključivo po 2 spojnice, brtve i BAIO stop osigurača, prilagođeno za PE-cijev Φ 110, kompl. 1
Teleskopska garnitura za podzemnu ugradnju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara, za zasune DN 50 do DN 200, kom 1
Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini. U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča, kom. 1
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, kom. 2
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 160, kom. 2
Koljeno 90° PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 160, kom. 1
T - komad Φ 160x110x160, PE-100, SDR 17, 10 bara,ISO S-8, kom. 1
N-komad s horizontalnim utičnim spojem, uključivo spojnicu, brtvu i BAIO stop osigurač za PE-cijev Φ 110 mm i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10, DN 100, kom. 1
Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik, dimenzije M 16x70, kom. 8
Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik, M 16, kom. 8
Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik, za M 16, kom. 8
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________, DN 100, kom. 1
Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, prosječne duljine 2 metra
|  |  | kompleta | 8 |  | 0
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
23. | NADZEMNI HIDRANT-ZRAČNI VENTIL/MULJNI ISPUST (NH-ZV/NH-MI) na cjevovodu Ø 225
Dobava, transport i montaža (ugradnja) NADZEMNOG hidranta, DN 100, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.5 m, DN 100, NP 10, kojeg sačinjavaju:
Predventil hidranta s obostrano utičnim spojem, uključivo po 2 spojnice, brtve i BAIO stop osigurača, prilagođeno za PE-cijev Φ 110, kompl. 1
Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1.30 - 1,90 metara, za zasune DN 50 do DN 200, kom 1
Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini. U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča, kom. 1
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, kom. 2
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 225, kom. 2
Koljeno 90° PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 225, kom. 1
T - komad Φ 225x110x225, PE-100, SDR 17, 10 bara,ISO S-8, kom. 1
N-komad s horizontalnim utičnim spojem, uključivo spojnicu, brtvu i BAIO stop osigurač za PE-cijev Φ 110 mm i vertikalnim prirubničkim spojem NP 10, DN 100, kom. 1
Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik, dimenzije M 16x70, kom. 8
Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik, M 16, kom. 8
Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik, za M 16, kom. 8
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200 il ijednakovrijedna ___________, DN 100, kom. 1
Cijev PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 110, prosječne duljine 2 metra
|  |  | kompleta | 10 |  | 0
24. | SEKCIJSKI ZASUN (SZ) na cjevovodu Ø 160
Dobava, transport i montaža SEKCIJSKOG ZASUNA NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 160.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 160 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8 , Φ 160 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10 bara, DN 150 , kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN150x1000 mm, kom 2
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10, DN 150, kom 1
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 10, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 150, kom 1
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan ________________________, NP 10, DN 150, kom 1
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 40
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 40
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 40
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna __________ , DN 150 , kom 6
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
|  |  | kompleta | 4 |  | 0
25. | SEKCIJSKI ZASUN (SZ) na cjevovodu Ø 225
Dobava, transport i montaža SEKCIJSKOG ZASUNA NP 10/16, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 225.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 225 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8, Φ 225 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10/16 bara, DN 200 , kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10/16 (FF-komad) ductil DN200x1000 mm, kom 2
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10/16, DN 200, kom 1
Montažno-demontažni "harmonika" kompenzator (MDK),tip A, s prirubnicama NP 10/16, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 200, kom 1
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan _______________________, NP 10/16, DN 200, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 40
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 40
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 40
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10/16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ________ , DN 200 , kom 6
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
| NP 10 |  | kompl. | 2 |  | 0
|  | NP 16 | kompl. | 3 |  | 0
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
26. | ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTIL (ZV) na cjevovodu Ø 160
Dobava, transport i montaža automatskog ODZRAČNO - DOZRAČNOG VENTILA NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 160.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 160 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8 , Φ 160 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10 bara, DN 150 , kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN150x1000 mm, kom 2
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10, DN 150, kom 1
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 10, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 150, kom 1
Otcjepni komad s prirubnicama NP 10, reducirani T-komad DN 150x80x150, ductil, kom 1
Odzračno - dozračni ventil automatski s prirubnicama NP10, DN 80, kom 1
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan ______________________, NP 10, DN 80, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 56
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 56
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 56
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________ , DN 150 , kom 6
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ____________ , DN 80 , kom 2
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
|  |  | kompl. | 2 |  | 0
27. | ODZRAČNO-DOZRAČNI VENTIL (ZV) na cjevovodu Ø 225
Dobava, transport i montaža automatskog ODZRAČNO - DOZRAČNOG VENTILA NP 10/16, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 225.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 225 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8, Φ 225 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10/16 bara, DN 200 , kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10/16 (FF-komad) ductil DN200x1000 mm, kom 2
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10/16, DN 200, kom 1
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
Montažno-demontažni "harmonika" kompenzator (MDK),tip A, s prirubnicama NP 10/16, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 200, kom 1
Otcjepni komad s prirubnicama NP 10/16, reducirani T-komad DN 200x80x200, ductil, kom 1
Odzračno - dozračni ventil automatski s prirubnicama NP10, DN 80, kom 1
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan _____________________, NP 10, DN 80, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 56
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 56
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 56
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________ , DN 200 , kom 6
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ____________ , DN 80 , kom 2
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
| NP 10 |  | kompl. | 3 |  | 0
|  | NP 16 | kompl. | 8 |  | 0
28. | MULJNI ISPUST (MI-VO, MI-TU) na cjevovodu Ø 160
Dobava, transport i montaža MULJNOG ISPUSTA U VODOTOK/TERENSKU UDOLINU, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 160.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 160 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8 , Φ 160 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10 bara, DN 150 , kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN150x1000 mm, kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN150x300 mm, kom 2
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10, DN 150, kom 2
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 10, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 150, kom 2
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan ___________________, NP 10, DN 150, kom 2
Otcjepni komad s prirubnicama NP 10, reducirani T-komad DN 150x80x150, ductil, kom 1
Prirubnički luk 90° (Q-komad) od nodularnog lijevanog željeza, NP 10, DN 80, kom 2
N-komad s prirubničkim spojem NP 10, DN 80, kom. 1
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10, DN 80, kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN80x500 mm, kom 1
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN80x800 mm, kom 1
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 10, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 80, kom 1
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan ____________________, NP 10, DN 80, kom 1
Ručni ventil za ispust, NP 10, R 2", kom 2
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 90 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8 , Φ 90 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10 bara, DN 80 , kom 2
Cijev PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Φ 90, prosječne duljine 10 metara
Žablji poklopac s prirubnicom NP 10 od nodularnog lijevanog željeza, DN 80, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 95
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 95
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 95
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________ , DN 150 , kom 6
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________ , DN 80 , kom 11
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
| NP 10 |  | kompleta | 6 |  | 0
29. | MULJNI ISPUST (MI-VO, MI-TU) na cjevovodu Ø 225
Dobava, transport i montaža MULJNOG ISPUSTA U VODOTOK/TERENSKU UDOLINU, NP 16, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 225.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 16 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 225 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 16 bara, ISO S-8 , Φ 225 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 16 bara, DN 200 , kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 16 (FF-komad) ductil DN200x1000 mm, kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 16 (FF-komad) ductil DN200x500 mm, kom 2
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 16, DN 200, kom 2
Montažno-demontažni "harmonika" kompenzator (MDK),tip A, s prirubnicama NP 16, izrađen od nehrđ. čelika, DN 200, kom 2
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan ______________________, NP 16, DN 200, kom 2
Otcjepni komad s prirubnicama NP 16, reducirani T-komad DN 200x80x200, ductil, kom 1
Prirubnički luk 90° (Q-komad) od nodularnog lijevanog željeza, NP 16, DN 80, kom 2
N-komad s prirubničkim spojem NP 16, DN 80, kom. 1
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 16, DN 80, kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 16 (FF-komad) ductil DN80x500 mm, kom 1
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 16 (FF-komad) ductil DN80x800 mm, kom 1
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 16, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 80, kom 1
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan _____________________, NP 16, DN 80, kom 1
Ručni ventil za ispust, NP 16, R 2", kom 2
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 16 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 90 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 16 bara, ISO S-8 , Φ 90 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 16 bara, DN 80 , kom 2
Cijev PE-100, SDR 17, 16 bara, ISO S-8, Φ 90, prosječne duljine 10 metara
Žablji poklopac s prirubnicom NP 10 od nodularnog lijevanog željeza, DN 80, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 95
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 95
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 95
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________ , DN 150 , kom 6
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________ , DN 80 , kom 11
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
| NP 16 |  | kompleta | 6 |  | 0
30. | ODVOJAK DN150/DN100 na cjevovodu Ø 160
Dobava, transport i montaža ODVOJKA DN150/DN100 NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 160.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 160 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8 , Φ 160 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10 bara, DN 150 , kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN150x1000 mm, kom 2
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10, DN 150, kom 2
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 10, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 150, kom 2
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan ___________________, NP 10, DN 150, kom 2
Otcjepni komad s prirubnicama NP 10, reducirani T-komad DN 150x100x150, ductil, kom 1
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN100x1000 mm, kom 1
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10, DN 100, kom 1
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 10, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 100, kom 1
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan _______________________, NP 10, DN 100, kom 1
Slijepa prirubnica (X-komad) od nodularnog lijevanog željeza, NP 10, DN 100, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 60
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 60
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 60
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna __________ , DN 150 , kom 10
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ___________ , DN 100 , kom 5
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
|  |  | kompleta | 2 |  | 0
31. | ODVOJAK DN150/DN150 na cjevovodu Ø 160
Dobava, transport i montaža ODVOJKA DN150/DN100 NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 160.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 160 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8 , Φ 160 , kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10 bara, DN 150 , kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10 (FF-komad) ductil DN150x1000 mm, kom 3
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10, DN 150, kom 3
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 10, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 150, kom 3
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan ____________________, NP 10, DN 150, kom 3
Otcjepni komad s prirubnicama NP 10, T-komad DN 150x150x150, ductil, kom 1
Slijepa prirubnica (X-komad) od nodularnog lijevanog željeza, NP 10, DN 150, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 60
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 60
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 60
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna __________ , DN 150 , kom 15
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
|  |  | kompleta | 3 |  | 0
32. | ODVOJAK DN200/DN100 na cjevovodu Ø 225
Dobava, transport i montaža ODVOJKA DN150/DN100 NP 10/16, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 225.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 225 , kom 2
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8 , Φ 225, kom 2
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10/16 bara,DN 200, kom 2
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10/16 (FF-komad) ductil DN200x1000 mm, kom 2
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10/16, DN 200, kom 2
Montažno-demontažni "harmonika" kompenzator (MDK),tip A, s prirubnicama NP 10/16, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 200, kom 2
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan _____________________, NP 10/16, DN 200, kom 2
Otcjepni komad s prirubnicama NP 10/16, reducirani T-komad DN 200x100x200, ductil, kom 1
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10/16 (FF-komad) ductil DN100x1000 mm, kom 1
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10/16, DN 100, kom 1
Montažno-demontažni komad (MDKA), s prirubnicama NP 10/16, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 100, kom 1
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan _____________________, NP 10/16, DN 100, kom 1
Slijepa prirubnica (X-komad) od nodularnog lijevanog željeza, NP 10/16, DN 100, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 60
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 60
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 60
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10/16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna _______ , DN 200 , kom 10
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10/16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ________ , DN 100 , kom 5
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
| NP 10 |  | kompl. | 3 |  | 0
|  | NP 16 | kompl. | 7 |  | 0
RB | Opis materijala i montažnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
33. | ODVOJAK DN200/DN200 na cjevovodu Ø 225
Dobava, transport i montaža ODVOJKA DN200/DN200 NP 10/16, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na na cjevovod ϕ 225.
Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8, PE 100 Φ 225 , kom 3
Cijevni tuljak, PE-100, SDR 17, 10/16 bara, ISO S-8 , Φ 225, kom 3
Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10/16 bara,DN 200, kom 3
Ravni cijevni komad s obostrano odlivenim prirubnicama NP 10/16 (FF-komad) ductil DN200x1000 mm, kom 3
Univerzalni priključni međuprsten (UPM), sa slijedećim priključcima: R 2" - 2 kom; R 1" - 2 kom. Univerzalni priključni međuprsten isporučuje se sa blindiranim priključcima. Čepove za blindiranje priključaka izraditi od nehrđajućeg kiselootpornog čelika, NP 10/16, DN 200, kom 3
Montažno-demontažni "harmonika" kompenzator (MDK),tip A, s prirubnicama NP 10/16, izrađen od nehrđajućeg čelika, DN 200, kom 3
Zasun plosnati, kvalitete kao Hawle ili jednakovrijedan ____________________, NP 10/16, DN 200, kom 3
Slijepa prirubnica (X-komad) od nodularnog lijevanog željeza, NP 10/16, DN 200, kom 1
Vijci sa 6-kutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik A4 , M16 X 100 , kom 60
Matice 6-kutne - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , M16 , kom 60
Podložne pločice - nehrđ. kiselootporni čelik A4 , Podložne pločice za M 16 , kom 60
Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 10/16, art.nr. 8200 ili jednakovrijedna ________, DN 200 , kom 15
Kanalski poklopac 700x700 mm, 150 kN, kom 1
Ljestve Ø16x450 mm, gazište na svakih 30 cm, od nehrđajućeg čelika, prema građ. nacrtu, kom 1
| NP 10 |  | kompl. | 1 |  | 0
|  | NP 16 | kompl. | 4 |  | 0
| E - MONTAŽNI RADOVI UKUPNO: |  | 0 |  | kn
RB | Opis završnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
F - ZAVRŠNI RADOVI
1. | UREĐENJE RADNOG POJASA
Uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova.
|  |  | m² | 52535.52 |  | 0
2. | SNIMANJE IZVEDENOG STANJA
Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja sa izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaćeno:
- geodetsko snimanje položenog cjevovoda sa izradom elaborata za katastar vodova u tri primjerka i ovjerom istog u nadležnom uredu za katastar
- strojarsko snimanje ugrađenih objekata i opreme
Obračun po metru stvarno izvedenog cjevovoda.
|  |  | m | 17511.84 |  | 0
3. | SANACIJA ZELENIH POVRŠINA
Nabava i doprema potrebnog materijala i izvođenje sanacije postojećih zelenih površina uništenih prilikom radova. Stavkom je obuhvaćen iskop i odvoz zemljanog materijala, doprema i razastiranje humusa, zasijavanje travom i prva košnja mlade trave. Obračun po kvadratu stvarno saniranih površina.
|  |  | m² | 50742.84 |  | 0
RB | Opis završnih radova |  | JM | Količina | J.cijena | Iznos (kn)
4.. | ČIŠĆENJE GRADILIŠTA
Čišćenje gradilišta nakon izvedbe cjevovoda sa uklanjanjem zaostalog građevinskog materijala, planiranjem terena, te sa eventualnim pranjem ulica po potrebi. Obračun po metru izvedenog cjevovoda.
|  |  | m² | 52535.52 |  | 0
5. | UREĐENJE PUTNIH JARAKA
Čišćenje, priprema i obnova putnih jaraka prosječne dubine 0,5m. Obnova se vrši strojno uz izvedbu uzdužnog pada dna kanala i odvoz viška materijala. Obračun po dužnom metru.
|  |  | m | 16914.28 |  | 0
6. | SANACIJA ZEMLJANIH KOLNIH ULAZA
Sanacija strojno prekopanih zemljanih mostova podrazumijeva povrat u prvobitno stanje na način da se upotrijebe dvije stare betonske cijevi ϕ 50 cm, te se dodaju dvije nove i sve se postave u skladu sa niveletom uređenog putnog jarka. Nakon polaganja betonskih cijevi obostrano betonirati armirano - betonske okvire. Međuprostor okvira popuniti materijalom iz iskopa mosta i poravnati prema nivou prometnice i dvorišta. Obračun po saniranom zemljanom mostu.
Napomena: Prolaz ispod betoniranih i asfaltiranih mostova kućnih ulaza izvodi se bušenjem.
|  | Rad na sanaciji zemljanih mostova | kom | 46 |  | 0
| F - UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  | 0 |  | kn
UKUPNA REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZGRADNJE
MAGISTRALNOG VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA
CAREVDAR - GLOGOVNICA - O. VOJAKOVAČKI
| A - PRIPREMNI RADOVI |  | 0 |  |  | kn
| B - ZEMLJANI RADOVI |  | 0 |  |  | kn
| C - BETONSKI RADOVI |  | 0 |  |  | kn
| D - TESARSKI RADOVI |  | 0 |  |  | kn
| E - MONTAŽNI RADOVI |  | 0 |  |  | kn
| F - ZAVRŠNI RADOVI |  | 0 |  |  | kn
| UKUPNO bez PDV-a: |  | 0 |  |  | kn
| PDV (25 %): |  | 0 |  |  | kn
| SVEUKUPNO s PDV-om: |  | 0 |  |  | kn

## REKAPITULACIJA (hidden)
KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA, ul. Mate Lovraka bb
u ime investitora
BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE d.o.o.
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
TROŠKOVNICI
( bez cijena, za nadmetanje, siječanj 2011)
UKUPNA REKAPITULACIJA TROŠKOVA IZGRADNJE VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA NASELJA KANIŠKA IVA
UKUPNO NABAVA ( bez PDV-a ) : |  |  | kn
UKUPNO MONTAŽA ( bez PDV-a ) : |  |  | kn
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI ( bez PDV-a ) : |  |  | kn
SVEUKUPNO bez PDV-a : |  |  | kn
|  | PDV (23%): | kn
SVEUKUPNO s PDV-om : |  |  | kn
KOMUNALAC d.o.o. GAREŠNICA, ul. Mate Lovraka bb
u ime investitora
BJELOVARSKO - BILOGORSKE VODE d.o.o.
DISTRIBUTIVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVODI
NASELJA KANIŠKA IVA
TROŠKOVNICI
( sa projektantskim cijenama, siječanj 2011)