NARUČITELJ:

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:

HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:

CRPNA STANICA “SV. HELENA“

LOKACIJA:

k.č.br. 76/2, k.o. Helena

FAZA: GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 11-020

MAPA:  1

BROJ PROJEKTA: 11-020/GS

GRAĐEVINSKO - STROJARSKI PROJEKT

CRPNE STANICE “SV. HELENA“

GLAVNI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

PROJEKTANT:							DIREKTOR:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.						Mile Naglić, ing.el.

SURADNICI:

Jožek Ivčić, dipl.ing.stroj.

Krunoslav Marošević, dipl. ing. građ.

Marko Davidović, mag.ing.aedif.

ZAGREB, studeni 2011.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	11 – 020

POPIS MAPA

BR. MAPE:			NAZIV MAPE:

- GRAĐEVINSKO - STROJARSKI PROJEKT

Broj projekta:	11-020/GS

Izradio:		PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ d.o.o. Zagreb, Olibska 17

Projektant:	Marica Naglić, dipl.ing.građ.

- PROJEKT OKOLIŠA

Broj projekta:	11-020/OK

Izradio:		PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ d.o.o. Zagreb, Olibska 17

Projektant:	Marica Naglić, dipl.ing.građ.

- PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA I AUTOMATIKE

Broj projekta:	11-020/E

Izradio:		PROJEKTNI BIRO NAGLIĆ d.o.o. Zagreb, Olibska 17

Projektant:	Tomislav Fistrić, dipl.ing.el.

### sadržaj

| 1. | Opća dokumentacija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Izvod iz sudskog registra za djelatnost tvrtke - Imenovanje glavnog projektanta - Imenovanje projektanta - Rješenje projektanta - Izjava projektanta o usklađenosti projekta sa zakonom o prostornom uređenju i gradnji - Izjava o usklađenosti projekta s odredbama članka 14.– bitni zahtjevi za građevinu - Izjava o usklađenosti mapa koje čine glavni projekt - Isprava o primjeni mjera zaštite od požara |  |  |  |  |  |
| 2. | Prikaz mjera zaštite od požara |  |  |  |  |  |
| 3. | Prikaz mjera zaštite na radu |  |  |  |  |  |
| 4. | Program kontrole i osiguranja kvalitete |  |  |  |  |  |
| 5. | Lokacijska dozvola i suglasnosti |  |  |  |  |  |
| 6. | Projektni zadatak |  |  |  |  |  |
| 7. | Tehnički opis |  |  |  |  |  |
| 8. | Statički proračun |  |  |  |  |  |
| 9. | Hidraulički proračun |  |  |  |  |  |
| 10. | Proračun prirodne ventilacije prostora crpne stanice |  |  |  |  |  |
| 11. | Iskaz iskopa |  |  |  |  |  |
| 12. | Troškovnik |  |  |  |  |  |
| 13. | Iskaz vodovodnog materijala |  |  |  |  |  |
| 14. | Nacrti |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Pregledna situacija 1:10 000 |  |  |  |  |
|  | 2. | Situacija na katastarskoj podlozi 1:1000 |  |  |  |  |
|  | 3. | Izvedbena situacija crpne stanice 1:50 |  |  |  |  |
|  | 4. | Izvedbena situacija cjevovoda 1:200 |  |  |  |  |
|  | 5. | Uzdužni presjek cjevovoda 1:1000/100 |  |  |  |  |
|  | 6. | Tlocrti crpne stanice 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. |  |  | Tlocrti temelja |  |
|  |  | 6.2. |  |  | Tlocrt na koti 187,80 m.n.m. |  |
|  |  | 6.3. |  |  | Tlocrt krovnih ploha |  |
|  | 7. | Presjeci crpne stanice 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. |  |  | Presjek 1-1 |  |
|  |  | 7.2. |  |  | Presjek 2-2 |  |
|  | 8. | Pročelja 1:50 |  |  |  |  |
|  | 9. | Montažni plan crpne stanice 1:25 |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. |  |  | Tlocrt |  |
|  |  | 9.2. |  |  | Presjek 1-1 |  |
|  |  | 9.3. |  |  | Presjek 2-2 |  |
|  | 10. | Nacrt zasunske komore ZK1 1:25 |  |  |  |  |
|  | 11. | Montažni plan zasunske komore ZK1 1:25 |  |  |  |  |
|  | 12. | Shema bravarije i aluminarije 1:25 |  |  |  |  |
|  |  | 12.1. | Shema vrata i prozora |  |  |  |
|  |  | 12.2. | Shema podne rešetke |  |  |  |
|  | 13. | Nacrti ventilacije 1:50 |  |  |  |  |
|  |  | 13.1. |  | Tlocrt i presjek 1-1 |  |  |
|  |  | 13.2. |  | Pročelja |  |  |
|  | 14. | Tipski nacrt žičane ograde 1:20 |  |  |  |  |
|  | 15. | Nacrt tipskog uporišta cjevovoda 1:20 |  |  |  |  |
|  | 16. | Karakteristični poprečni presjek rova 1:20 |  |  |  |  |
|  | 17. | Nacrti instalacija vode i odvodnje |  |  |  |  |
|  |  | 17.1. |  | Situacija odvodnje 1:50 |  |  |
|  |  | 17.2. |  | Tlocrti odvodnje crpne stanice |  |  |
|  |  |  |  | 17.2.1. |  | Tlocrt temelja vode i odvodnje na koti +186,68 m.n.m. 1:50 |
|  |  |  |  | 17.2.2. |  | Tlocrt vode i odvodnje na koti +187,80 m.n.m. 1:25 |
|  |  |  |  | 17.2.3. |  | Tlocrt krova 1:50 |
|  |  | 17.3. |  | Sheme instalacije krovnih vertikala, odvodnja praonika i kišnih rešetki |  |  |
|  |  | 17.4. |  | Sheme instalacije vode praonika i odvodnja pod. prostorije unutar objekta |  |  |
|  |  | 17.5. |  | Uzdužni profil odvodnje 1:200/1:50 |  |  |
|  |  | 17.6. |  | Betonsko revizijsko okno i betonski slivnik 1:25 |  |  |
|  |  | 17.7. |  | Infiltracijska građevina 1:25 |  |  |
|  |  | 17.8. |  | Ugradnja kanalskih cijevi iz PVC-a u zemlju |  |  |

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 1.  OPĆA DOKUMENTACIJA

ZAGREB, studeni 2011.

Broj rješenja: 020–11/GS

Na osnovu Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( N.N. br. 76/07, 38/09 i 55/11), donosi se:

- R J E Š E N J E

#### O POSTAVLJENJU PROJEKTANTA

- MARICA NAGLIĆ, dipl.ing.građ.

postavlja se za projektanta za:

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA:	11-020/GS

Poslovi i zadaci projektanta teku od dana donošenja rješenja i traju do završetka projekta.

Ovo rješenje prilaže se tehničkoj dokumentaciji.

Projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje zadovoljavaju uvjete Zakona o prostornom uređenju i gradnji i posebnih zakona i drugih propisa.

U Zagrebu, studeni 2011.

- DIREKTOR:

Mile Naglić, ing.el.

Temeljem članka 232. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine“ broj 76/07, 38/09 i 55/11) i odredbama Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog i idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (“Narodne novine“ broj 98/99), a nakon izvršene provjere predmetne tehničke dokumentacije daje se:

# IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI

ZOP:			11-020

BROJ PROJEKTA:	11-020/GS

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA:			GLAVNI PROJEKT

MAPA:		1  -  GRAĐEVINSKO - STROJARSKI PROJEKT

Ovaj projekt je usklađen sa zakonima, drugim propisima i posebnim uvijetima kako slijedi:

- Zakon o normizaciji – N.N. 163/03

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji – N.N. 76/07, 38/09 i 55/11

- Zakon o zaštiti prirode N.N. 70/05

- Zakon o zaštiti okoliša – N.N. 110/07

- Zakon o zaštiti od požara – N.N. 92/10

- Zakon o zaštiti na radu – N.N. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08

- Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore – N.N. 6/84, 42/05

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore – N.N. 42/05, 113/06

- Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o obaveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru – N.N. 47/97

- Zakon o nadzoru kakvoće – N.N. 21/95

- Zakon o preuzimanju Zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon – N.N. 53/91

- Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata – N.N. 35/94, 103/96

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe – N.N. 35/94, 142/03

- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara - NN br. 08/06

- Pravilnik o dopunama pravilnika o tehničkim normativima za ventilacijske ili  klimatizacijske sustave – N.N. 69/97

- Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama – N.N. 79/05

- Zakon o zaštiti od buke – N.N. 20/03

- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave – N.N.  37/90, 145/04

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zvučnu zaštitu zgrada - preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji – N.N. 55/96

- Pravilnik o zaštiti na radu pri korištenju el. energije – N.N. 9/87

- Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru - preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji – N.N. br. 55/96

- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zvučnu zaštitu zgrada - preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96

- Pravilnik o općim mjerama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama - preuzet temeljem članka 53. stavak 3. Zakona o normizaciji NN br. 55/96,

- Pravilnik o sadržaju plana zaštite od požara i tehničkih eksplozija  - N.N. 35/94

- Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije - N.N.  35/94

- Pravilnik o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa – N.N. 98/99

- Tehnički propis za betonske konstrukcije – N.N. 101/05 i 85/06 – izmjene i dopune

- Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije – N.N. 64/05 i 74/06 – izmjene i dopune

PROJEKTANT:							DIREKTOR:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.			                  		Mile Naglić, ing.el.

Klasa: UP/I-360-01/99-01/513

Zagreb, studeni 2011.

# Temeljem članka 179. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine“ broj 76/07, 38/09 i 55/11), a nakon izvršene provjere predmetne tehničke dokumentacije daje se:

# I Z J A V A

ZOP:			11-020

BROJ PROJEKTA:	11-020/GS

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA:			GLAVNI PROJEKT

MAPA:		1  -  GRAĐEVINSKO - STROJARSKI PROJEKT

Ovaj projekt je usklađen s odredbama članka 14. – bitni zahtjevi za građevinu, Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N. broj 76/07, 38/09 i 55/11) i uvijetima koji su sastavni dio lokacijske dozvole:

- Lokacijska dozvola  Klasa: UP-I-350-05/11-02/39, Urbroj: 2137/1-06/202-11-14 izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Križevci, od 26.09.2011.g.

- Izmjena i dopuna lokacijske dozvole  Klasa: UP-I-350-05/11-02/131, Urbroj: 2137/1-06/202-11-3 izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Križevci, od 30.12.2011.g.

PROJEKTANT:							DIREKTOR:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.			                  		Mile Naglić, ing.el.

Zagreb, studeni 2011.

# Na temelju članka 192. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine“ broj 76/07, 38/09 i 55/11) i  Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa izdaje se:

# IZJAVA O USKLAĐENOSTI SVIH MAPA

KOJE ČINE GLAVNI PROJEKT

ZOP:			11-020

BROJ PROJEKTA:	11-020/GS

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA:			GLAVNI PROJEKT

MAPA:		1  -  GRAĐEVINSKO - STROJARSKI PROJEKT

Sve mape ovog projekta međusobno su usklađene, te su sve usklađene sa zahtjevima danim u lokacijskoj dozvoli:

- Lokacijska dozvola  Klasa: UP-I-350-05/11-02/39, Urbroj: 2137/1-06/202-11-14 izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Križevci, od 26.09.2011.g.

- Izmjena i dopuna lokacijske dozvole  Klasa: UP-I-350-05/11-02/131, Urbroj: 2137/1-06/202-11-3 izdana od Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Križevci, od 30.12.2011.g.

GLAVNI  PROJEKTANT:						DIREKTOR:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.			                  		Mile Naglić, ing.el

Zagreb, studeni 2011.

Na temelju članka 14. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti od požara (N.N. broj 92/10), izdaje se ova:

# I S P R A V A

kojom se potvrđuje da su u ovom projektu

ZOP:			11-020

BROJ PROJEKTA:	11-020/GS

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA:			GLAVNI PROJEKT

MAPA:		1  -  GRAĐEVINSKO - STROJARSKI PROJEKT

primjenjene mjere zaštite od požara , te da je provjerom utvrđeno da su iste izrađene i prikazane sukladno Zakonu o zaštiti od požara (“Narodne novine“ 92/010), lokacijskoj dozvoli, tehničkim normativima i Hrvatskim normama.

PROJEKTANT:							DIREKTOR:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.			                  		Mile Naglić, ing.el.

Zagreb, studeni 2011.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

ZAGREB, studeni 2011.

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Ovaj prikaz mjera zaštite od požara odnosi se na objekt crpne stanice.

U objektu se ne predviđa odlaganje zapaljivih tvari.

OSNOVNI PRINCIPI ZAŠTITE

Od osnovnih mjera zaštite od požara u predmetnom su prostoru predviđeni ručni aparati za početno gašenje požara. U građevini se predviđa postavljanje 2 ručna aparata za početno gašenje požara tipa S6.

POŽARNO ODVAJANJE

Predmetni prostor biti će jedna požarna zona.

EVAKUACIJA

Evakuacija iz građevine će se vršiti direktnim izlazima u vanjski prostor, preko ulaznih vrata. Za planirani broj korisnika, predviđeni putovi evakuacije omogućit će brzu i uspješnu evakuaciju u slučaju požara.

U građevini se ne predviđa stalni boravak djelatnika. Predviđa se obilazak objekta prema potrebi uz zadržavanje u objektu u trajanju manje od 2 sata.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

Do izgradnje građevine izvođači radova dužni su propisanim dokumentima priložiti dokaze kvalitete i funkcionalnosti ugrađenih materijala i uređaja.

Građevinski elementi konstrukcije:

Sa stanovišta zaštite od požara potrebno je ishoditi nalaz od ovlaštene pravne osobe:

- da ugrađeni materijali zadovoljavaju uvjete utvrđene u projektnoj dokumentaciji;

- o ispitanoj otpornosti na požar zidova i međukatnih konstrukcija, čiji se dijelovi zaštićuju pri   prolazu instalacija na granici požarnih sektora;

Tabelarni prikaz protupožarnih karakteristika odabranih konstrukcija i materijala:

| građevinski element u cm | vatrootpornost u satima | primijenjeni propisi |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zidovi – ab | F60 | HRN DIN 4102 dio 4 | tablica 35,36 |
| međukatna ab konstrukcija | F60 | HRN DIN 4102 dio 4 | tablica 9 i 11 |

Za svu opremu, sredstva i uređaje, namijenjene za gašenje, dojavu i sprečavanja širenja požara koji su uvezeni iz inozemstva, potrebno je pribaviti isprave ovlaštene od pravne osobe o ispravnosti istih kao i njihove podobnosti za namijenjenu svrhu.

Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje, moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.

Sve radove izvesti od kvalitetnog materijala prema opisima i detaljima, iz ovjerene projektne dokumentacije. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnima, bez bilo kakove odštete od strane investitora. Ako opis koje stavke dovodi izvođača u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta.

Izvođač radova je dužan prije početka radova kontrolirati nalaze od ovlaštene pravne osobe. Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova dužan je pravovremeno o tome obavijestiti projektanta i zatražiti pojedina objašnjenja.

Na postojećem cjevovodu u naselju Sv. Helena postoji vanjska hidrantska mreža, tako da je udaljenost nadzemnog hidranta na javnom vodoopskrbnom cjevovodu od projektiranog objekta crpne stanice manja od 80 m.

Interventna vozila nemaju potrebu ulaziti na plato sa jugoistočne i jugozapadne strane objekta, jer se objekt nalazi neposredno uz cestu. Objekt crpne stanice je prizemni objekt i u njemu ne borave osobe, nego se predviđa povremeni obilazak objekta prema potrebi, tako da nema potrbe za intervencijom prilikom spašavanja ljudi.

Osobe iz građevine evakuirati će se putem direktnog izlaza na nivo terena vanjskog prostora. Za planirani broj korisnika, predviđeni putovi evakuacije omogućit će brzu i uspješnu evakuaciju u slučaju požara.

PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

ZAGREB, studeni 2011.

PRIKAZ MJERA ZAŠTITE NA RADU

U skladu sa člankom 30 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu (NN 114/03) i čl. 93 Zakona o zaštiti na radu (NN 59/96) pri projektiranju uređenja građevine primijenjeni su propisi zaštite na radu.

  - Opis namjene i radnih postupaka koji imaju utjecaja na stanje u radnom i životnom okolišu

Projektirana crpna stanica “Sv. Helena“ nalazi se na katastarskoj čestici k.č.br. 76/2, k.o. Helena. Objekt crpne stanice je ograđen ogradom visine h = 160 cm, koja je sa jugozapadne strane i malim dijelom sa sjeverozapadne strane postavljena na potporni zid. Ograđena površina je približno pravokutnog oblika, sa stranicama dimenzija 12,00 x 12,20 x 12,30 x 15,13 m, površine 165,40 m2.

Pristup crpnoj stanici omogućen je sa jugoistočne strane, sa ceste koja prolazi kroz naselje Sv. Helena (k.č.br. 1915, k.o.Helena). Na cestu se spaja pristupni put s platoom širine 3,50 m sa jugozapadne strane objekta, odnosno širine od 3,50 m do 4,80 m sa jugoistočne strane objekta.

Crpna stanica je oblikovana kao manja kućica, tlocrtnih gabarita 5,50 x 4,50 m. Sastoji se od nadzemne prostorije unutarnjih dimenzija 5,00 x 4,00 m, svijetle visine 285cm, odnosno 358cm, te podzemnog dijela unutarnjih dimenzija 1,15 x 2,50 m, svijetle visine 1,80 m. Podzemni dio objekta je na vrhu zatvoren rešetkama od nehrđajućeg čelika kako bi se ostvario neometan prolaz radnog osoblja u nadzemnom dijelu objekta. Pristup podzemnoj prostoriji ostvaren je preko penjalica od nehrđajućeg čelika. Cjelokupna građevina će se izvesti kao armiranobetonska, dok je kosi krov predviđen kao polumontažni strop tipa „FERT“.

Ulazna vrata su predviđena na jugozapadnom (jednokrilna vrata) i jugoistočnom (dvokrilna vrata za unos opreme) pročelju objekta. Oko objekta predviđeno je popločenje betonskim pločama dimenzija 40x40x8 cm u širini od 90 cm, odnosno u širini od 75 cm sa jugozapadne strane objekta.

U građevini se ne predviđa stalni boravak djelatnika. Predviđa se obilazak objekta prema potrebi uz zadržavanje u objektu u trajanju manje od 2 sata.

Ne predviđa se rad osoba s invaliditetom i teškoćama u kretanju.

  - OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE ISTE UKLANJAJU

Radnici koji će raditi u građevini mogu biti izloženi nizu opasnosti koje možemo svrstati u pojedine grupe:

- tjelesno naprezanje

Radnik koji će raditi u prostorima nadzora, može biti izložen povećanim opasnostima od umora, neće se zadržavati u prostorima crpne stanice duže od 2 sata.

- mehaničke opasnosti

Radnik koji radi u prostorima nadzora može biti izložen opasnostima od ozljeđivanja pa zato koristi osobna zaštitna sredstva. Radnik će biti posebno educiran za rad u predmetnoj tehnologiji.

- opasnosti od električne struje

Opasnost od udara električne struje i način njena otklanjanja predmet je posebnog poglavlja a detaljno je opisan u projektu električnih instalacija.

- štetnosti uzrokovane prašinama i parama

Opasnosti od prašine mogu biti izloženi jedino radnici koji rade na održavanju, te da se to spriječi treba održavanje vršiti mehaničkim uređajima.

- kemijske štetnosti

Ovakve štetnosti ne postoje.

- biološke štetnosti

Ovakve štetnosti ne postoje.

- slaba osvijetljenost

U objektu je osigurana prirodna i umjetna rasvjeta prostora u skladu sa propisima.

- rad na visini većoj od tri metra

Ovakva opasnost ne postoji.

- opasnost od požara i eksplozije

U posebnom prikazu mjera zaštite od požara dan je opis svih mjera koje se primjenjuju u objektu.

- opasnost od zračenja

Ovakva opasnost ne postoji.

  - PREDVIDIV BROJ ZAPOSLENIH PREMA SPOLU

Predviđen je rad do 2 osobe prema potrebi uz zadržavanje u objektu u trajanu manje od 2 sata u jednoj ophodnji.

  - Ergonomska prilagodba MJESTA RADa AKO JE NA NJEMU PredviđEN rad OSOBE S INVALIDITETOM

U građevini se ne predviđa rad invalida.

  - TEHNIČKA RJEŠENJA KOJA OMOGUĆUJU PRISTUP OSOBI S INVALIDITETOM GRAĐEVINI SUKLADNO POSEBNOM PROPISU

U objekt imaju prisup samo zaposlenici. Ne predviđa se rad invalidnih osoba i osoba smanjene pokretljivosti.

  - Popis opasnih radnih tvari štetnih po zdravlje koje se u procesu rada koriste, prerađuju ili nastaju te njihove karakteristike

U građevini se predviđa rad kod kojeg se ne stvaraju štetne tvari opasne po zdravlje.

  - Primjena propisa zaštite na radu koji se odnose na lokaciju objekta, odstranjivanje štetnih otpadaka, radne i pomoćne prostoriJE I drugo

Tijekom projektiranja primijenjena su pravila zaštite na radu u skladu sa Pravilnikom o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore – NN 6/84 i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore – N.N. 42/05, 113/06, kao što je vidljivo iz opisa koji slijedi.

Lokacija

Projektirana crpna stanica “Sv. Helena“ nalazi se na katastarskoj čestici k.č.br. 76/2, k.o. Helena. Spoj crpne stanice “Sv. Helena“ na postojeći cjevovod u naselju Sv. Helena izvesti će se u zasunskoj komori ZK1 koja se nalazi na pristupnom putu za parcelu k.č.br. 76/2, k.o. Helena.

Crpna stanica smještena je na dio čestice koji je samo zatravljen, te zbog izgradnje nije potrebno uklanjati postojeće drveće.

Pristup crpnoj stanici omogućen je sa jugoistočne strane, sa ceste koja prolazi kroz naselje Sv. Helena (k.č.br. 1915, k.o.Helena).

Na cestu se spaja pristupni put s platoom širine 3,50 m sa jugozapadne strane objekta, odnosno širine od 3,50 m do 4,80 m sa jugoistočne strane objekta.

Ne predviđa se stvaranje komunalnog otpada.

Evakuacija

Interventna vozila nemaju potrebu ulaziti na plato sa jugoistočne strane objekta, jer se objekt nalazi neposredno uz cestu.

Objekt crpne stanice je prizemni objekt i u njemu ne borave osobe, nego se predviđa povremeni obilazak objekta prema potrebi, tako da nema potrbe za intervencijom prilikom spašavanja ljudi.

Osobe iz građevine evakuirati će se putem direktnog izlaza na nivo terena vanjskog prostora. Za planirani broj korisnika, predviđeni putovi evakuacije omogućit će brzu i uspješnu evakuaciju u slučaju požara.

Parkiranje

Na parceli  je, sa jugoistočne strane objekta predviđen asfaltni plato duljine 7,30 m, širine 5,00 m, na kojemu je omogućeno parkiranje servisnog vozila.

Zelene površine

Objekt je smješten na parceli koja je uređena i održavana zelena površina.

ODSTRANJIVANJE ŠTETNIH OTPADAKA

U objektu se ne predviđa stvaranje niti odlaganje štetnih otpadaka.

KARAKTERISTIKE PROSTORA

Zgrada je infrastrukturni objekt ukojem se ne predviđa zadržavanje djelatnika duže od 2 sata, tako da je projektirana da se u eksploataciji trajno osigura:

- stabilnost građevine na statička i dinamička opterećenja,

- odvođenje atmosferskog taloga,

- odvođenje difuzne pare,

- zaštita od požara,

- provjetravanje prostorija,

- umjetno osvjetljenje,

- sigurno kretanje osoba po objektu.

Pri projektiranju i izvedbi građevine primijenjena su propisana i priznata pravila zaštite na radu i odgovarajući propisi zaštite od požara, sanitarni propisi te ostali propisi koji osiguravaju trajan i siguran rad.

Nosiva konstukcija sastoji se od armiranobetonskih temelja, armiranobetonskih zidova. Krov je kosi polumontažni tipa „FERT“ nagiba 30o.

Svjetla visina prostorije u kojoj se boravi iznosi 285 cm, odnosno 358 cm.

Ova visina je dovoljna obzirom da se ne predviđa boravak ljudi duže od 2 sata i da se u prostorima osigurava ventilacija prostora.

Podovi

Pod radnog prostora je uzdignut iznad okolnog terena za 15 cm.

Pod je projektiran tako da osigurava

- stabilnost, ravnu površinu i sigurno hodanje,

- toplinsku zaštitu,

- zvučnu zaštitu,

- zaštitu od difuzne pare,

- lako korištenje i održavanje,

- vodonepropusnost ako se zahtjeva,

- zaštitu od požara i statičkog elektriciteta.

Stabilnost je osigurana na način da se predviđa prenošenje opterećenja na nosivu konstrukciju bez oštećenja i trajnih deformacija poda.

Završna obrada poda su lijepljene protuklizne kiselootporne keramičke pločice

Fasade

Fasada građevine izvedena je tako da u toku eksploatacije osigurava:

- zaštitu od oborina,

- zaštitu od požara,

- odvođenje atmosferskog taloga,

- odvođenje difuzne pare,

- sigurnost od prodora neovlaštenih osoba.

Iznutra se zidovi oblažu lijepljenim zidnim kiselootpornim keramičkim pločicama. Fasadni zidovi bojaju se sokl premazom.

Površina  stropa radnog prostora obojiti će se svijetlim bojama.

Krov

Krov zgrade izveden je tako da se osigura:

- zaštita od oborina,

- zaštita od požara,

- odvođenje atmosferskog taloga,

- odvođenje difuzne pare,

- sigurnost od prodora neovlaštenih osoba,

Krov je kosi, nagiba 30º.

Prozori i vrata

Vrata i prozor su izvedeni tako da trajno osiguravaju:

- zaštitu od oborina i atmosferilija,

- provjetravanje.

Vrata i prozor izvest će se od plastificiranih alu profila.

Vrata i prozor mogu se sigurno čistiti i održavati sa vanjske i unutarnje strane.

Predviđena su dvoja vrata, dvokrilna širine oba krila 75 cm i visine 225 cm, te jednokrilna širine 90 cm i visine 225 cm.

Prozor je širine 90 cm i visine 100 cm i sastoji se od dva otklopno zaokretna krila.

Prometnice i transportni putovi

Raspored i širina vanjskih prometnica odgovara potrebama i namjeni prometa i građevine.

Izlazni putovi

Izlazni putovi su jednostavni i pregledni dobro osvijetljeni i zračni i bez slijepih krajeva.

Osvjetljenje

U prostoru se predviđa opće umjetno osvjetljenje i prirodno osvjetljenje koje je ostvareno preko jednog prozora. Umjetno osvjetljenje ispunjava uvjete u pogledu jakosti u skladu sa propisima i tehničkom praksom.

Radni uvjeti

Budući da nije predviđeno zadržavanje djelatnika duže od 2 sata nema zahtjeva za osiguranjem uvjeta rada u pogledu temperature, vlažnosti i brzine kretanja zraka u skladu sa tehničkim propisima.

U građevini je predviđeno grijanje.

U prostorijama crpne stanice će se osigurati prirodna odnosno prislina ventilacija.

Građevina je izrađena i zaštićena od vanjske buke i od buke unutar građevine a sve u skladu sa važećim propisima.

Pušenje

U zgradi se ne predviđa pušenje.

Podovi su obloženi keramičkim pločicama kao i zidovi radi lakšeg održavanja.

PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

ZAGREB, studeni 2011.

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

  - OPĆI DIO

  - OPĆENITO

Kod svih građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku, kao i upotreba stručne radne snage.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu s važećim tehničkim regulativama i čini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u izvođenju. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se osiguranje kvalitete.

Postupak izgradnje mora biti u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.

  - VAŽEĆI PROPISI

Važeći propisi i standardi sadržani su u prikazima o pojedinim radovima (Zakon o standardizaciji NN 53/91, 26/93 i 44/95).

  - OBVEZNA TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBU

Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe i kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju:

- potvrdu glavnog projekta

- glavni i izvedbeni projekt

  - OSNOVNI PROGRAM RADA KONTROLE

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine jesu:

- neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i usuglasiti s projektantom.

- neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehničkoj ili tehnološkoj dokumentaciji

- neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka i isprava

- neprekidna kontrola mjera i odstupanja

- međufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira zapisikom o preuzimanju

- čuvanje svih dokumenata tehničke dokumentacije i izvedbe

- priprema za tehnički pregled

  - OSIGURANJE KVALITETE

Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentaacije o izvršenim pregledima, nalazima, potvrdama i ispravama, uključujući i završni izvještaj o pregledu, dokazuje osiguranje kvalitete izvedenog objekta.

  - BETON I ARMIRANI BETON

- BETON

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova potrebno je u svemu se pridržavati postojećih propisa i HRN (Hrvatskih normi odnosno standarda), Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (TPBK), te statičkog računa. Prije početka izvedbe betonskih radova treba pregledati i zapisnički konstatirati podatke o agregatu,  cementu i vodi, odnosno faktorima koji će utjecati na kvalitetu ugrađenog betona.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN:

- HRN B.C1.010 - kvalifikacija i kavaliteta portland cementa

- HRN B.C1.012 - scemen i načini pakiranja i isporuke

- HRN B.C1 018 - pucolani. kvaliteta i ispitivanje

- HRN B.C8.020 - cementi, uzimanje uzoraka i ispitivanje

- HRN B.C8.021 - aluminatni cement, uzorci i sipitivanja

- HRN B.C8.022 - ispitivanje čvrstoće

- HRN B.C8.023 - ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina

- HRN B.C8.024 - određivanje specifične površine portland cementa

Prilikom isporuke cementa isporučitelj je obavezan dostaviti ateste; cement o kojem nema atesta potrebno je ispitati prilikom svake veće isporuke. Kod centralne pripreme betona cement se ispituje po određenom sistemu od ovlaštenog instituta.

Za izradu betona predviđa se prirodno granulirani šljunak ili drobljeni agregat. Kameni agregat mora biti dovoljno čvrst i postojan, ne smije sadržavati zemljanih i organskih sastojaka, niti primjesa štetnih za beton i armaturu.

Kameni agregatu pogledu kvalitete mora odgovarati standardima:

- HRN B.B0.001 - uzimanje uzoraka agregata

- HRN B.B8.012 - ispitivanje čvrstoće na pritisak

- HRN B.B8.013 - ispitivanje pod utjecajem atmosferskih prilika

- HRN B.B8.034 - količine agregata koji prolazi kroz sito 0.09

- HRN B.B8.037 - određivanje trošnih zrna u agregatu

- HRN B.B8.039 - ispitivanje pijeska u građevne svrhe

- HRN B.B8.044 - definicija oblika i izgled površine

- HRN B.B8.002 - ispitivanje granulacijaagregata za izradu betona

- HRN B.B8.030 - određivanje otpornosti protiv drobljenog agregata za beton

Uzimanje uzoraka vrši se na mjestu iskopa ili drobljenja, a isporučitelj je obvezan dostaviti ateste o ispitivanju agregata koji se uzimaju na gradilištu.

Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.014.

Beton mora odgovarati:

- HRN U.M1.010 - ispitivanje za zatezanje

- HRN U.M1.011 - ispitivanje na savijanje

- HRN U.M1.012 - ispitivanje na pritisak

Čvrstoća betona određuje se razredom tlačne čvrstoće betona. Izvoditelj se mora strogo pridržavati razreda tlačne čvrstoće betona koja je određena za pojedine dijelove konstrukcije, kako je označeno u statičkom proračunu.

Beton spravljati isključivo strojnim putem.

Beton za ispitivanje mora se uzeti sa mjesta ugradnje u serijama od 3 kocke. Kocke za ispitivanje potrebno je uzeti za razrede tlačne čvrstoće betona ispod C16/20 na svakih 100 m3, a za razrede tlačne čvrstoće betona C20 i više na svakih 50 m3. Kod izvođenja betonskih radova vezano za etape, uzorke uzimati za svaku veću betonažu.

Kod izvvođenja betonskih radova treba voditi računa o tome kakve su atmosferske prilike, tj. ako je temperatura previsoka, prije betoniranja podlogu odnosno tlo ili oplatu ovlažiti potrebnim kolkčinama vode kako ne bi došlo do gubitka vode u betonu.

Ugradnjom betona može se započeti tek onda kad je oplata i armatura definitivno postavljena i učvršćena. Vibriranje betona vrši se pervibratorima, a pri tome paziti kako ne bi došlo do segregacije. Zaštita betonske konstrukcije vrši se polijevanjem vode ili pokrivanjem vlažnim jutenim platnom.

- KONTROLA I ISPITIVANJE BETONA

Kontrola i ispitivanje betona koju vrši izvoditelj sastoji se od:

- konzistencija betona metodom određivanja slump-a.

- analiza svježeg betona koja se sastoji od određivanja V/C faktora, volumena pora, zapreminske težine i granulometrijskog sastava. Analiza betona vrši se na svakih 300 m3. U ovom slučaju za vrijeme izgradnje potrebno je izvršiti najmanje dvije ovakove analize.

- mjerenje temperature svježeg betona koje se vrši svakodnevno 3 puta.

- izrada i njega uzoraka za ispitivanje čvrstoće betona.

Radi kontrolnih ispitivanja čvrstoće na pritisak, potrebno je na svakih 30 m izraditi po jedan uzorak. Radi kontrolnih ispitivanja nepropusnosti betona potrebno je izraditi na svakih 50 m po jedan uzorak. U slučaju ovog objekta potrebno je izraditi najmanje 2 uzorka.

Kontrolu ispitivanja čvrstoće betona vrši izvoditelj u prisustvu nadzornog inženjera ili ovlaštenog poduzeća registriranog za poslove kontrole kvalitete građvinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja čvrstoće betona obavezno se određuje i zapreminska težina uzorka.

Ukoliko se betoniranje vrši kod niskih temperatura mora biti osigurna mogućnost proizvodnje zagrijanog svježeg betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja. Tehnički proračun mora biti proveden za sve faze rada, od spravljanja, transporta i ugradnje, do njege betona, uzimajući u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete.

Trajanje manipulacije i transporta svježeg beotna treba svesti na minimum i uvjetovano je na osnovu kriterija da u tom vremenu ne smije doći do  bitne promjene konzistencije betona.

Transportna sredstva moraju biti takva da spriječe segregaciju od mjesta izrade do mjesta ugradnje. To su betonske pumpe, automikseri i kamioni kiperi. Dozvoljena visina slobodnog pada je 1,0 m. Za veće visine treba osigurati određeni broj lijevaka.

Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi doveli u pitanje njihov projektni položaj. Definnitivni plan transporta betona sa popisom svih sredstava mora izvoditelj predložiti pismeno nadzornom inženjeru na odobrenje.

Prekidi betoniranja dozvoljeni su samo na mjestima kako je predviđeno u projektu ili je dopušteno od strane nadzornog inženjera. Prekidi betoniranja određuje se na način kako je propisano ovim tehničkim uvjetima.

Sav beton mora biti dobro i jednoliko nabijen pogodnim pervibratorima koji imaju minimalnu frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti.

Kod vibriranja  jednog sloja betona koji dolazi na prethodni sloj koji još nije stegnuo, pervibratori moraju ući u donji sloj betona za dužinu igle. Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija.

Ploče treba betonirati u slojevima max debljine 50 cm. Za vrijeme betoniranja na gradilištu treba dežurati stručno osoblje koje može otkloniti manje kvarove na postrojenju za izradu, transport ili ugradnju betona.

Zaštita betona od isušivanja mora biti efikasna već u prvim satima nakon ugradnje, odmah kad stanje površina betona to dozvoljava. Intenzivna zaštita mora trajati najmanje 7 dana.

Ukoliko se zaštita od isušivanja provodi polijevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature površine betona kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stiskanja betona koja mogu izazvati stvaranje pukotina.

Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima, njihovo djelovanje treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona.

U hladnom periodu ugrađeni beton može se zaštititi od naglog gubljenja topline. Temperatura ugrađenog betona u toku tri dana poslije ugrađivanja mora iznositi min. +50 C.

Radni spojevi (reške) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih reški, po završetku betoniranja, kada beton dobije potrebnu čvrstoću, porebno je površinu na koju će se dobetonirati druga faza obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode pod prtiskom.

Nakon montiranja oplate i armature, potrebno je savjesno očistiti površinu radne reške, zatim ispuhati i ispreti smjesom zraka i vode. Naročitu pažnju posvetiti čišćenju kutova.

Neposredno prije betoniranja druge faze, na površinu radne reške nanosi se mikrobeton debljine 3 mm. Ovaj mikrobeton izrađuje se vodom koja je pomiješana sa sredstvom za povećanje prionjivosti i vlačne čvrstoće betona. Kod vertikalne radne reške, prije početka I faze betoniranja, treba nanijeti sredstvo za površinsko vezivanje betona.

S ugradnjom betona može se započeti tek kada je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja te mora biti obuhvaćena betonom u čitavoj dužini i opsegu.

  - ARMIRAČKI RADOVI

  - OPĆI UVJETI

Kod izvedbe armiračkih radova treba se u svemu pridržavati postojećih propisa i normi. Betonski čelik u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN (hrvatskim standardima):

- HRN C.B0.500

- HRN C.B2.021

- HRN C.K6.020

- HRN C.K6.021

Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura ili vanjskih oštećenja.

Prilikom isporuke betonskih čelika isporučitelj je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlačnu čvrstoću i varivost čelika.

Na gradilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve hrđe, prljavštine i čvrstoću, te dati nalog da se takav čelik odstrani ili očisti.

  - MATERIJAL

Savijeni rebrasti čelik (RA) mora biti označen prema armaturnim nacrtima i u svemu zadovoljavati propise navedene u Sl. listu br. 11/87.

Mrežasta armatura (MAR) mora biti označena i dimenzionirana točno prema armaturnim nacrtima i u svemu zadovoljavati propise navedene u Sl. listu br. 11/87.

Svaka stavka armiračkih radova mora sadržavati:

- Pregled armature prije savijanja i siječenja sa čišćenjem i sortiranjem.

- Siječenje, ravnanje i savijanje armature na radilištu sa horizontalnim transportom do mjesta savijanja te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta ugradnje, a ukoliko se savijanje vrši u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do mjesta ugradnje.

- Postavljanje i vezivanje armature točno prema armaturnim nacrtima i statičkom proračunu, sa podmetanjem podložaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.

- Pregled armature od strane izvoditelja i nadzornog inženjera prije početka betoniranja potrebno je konstatirati zapisom u građevinski dnevnik.

  - MREŽASTA ARMATURA

Obavezan je pregled armature i varova sa eventualnim čišćenjem armature i sortiranjem.

U stavku je uključeno siječenje armature na gradilištu, transport do gradilišta, te  horizontalni i vertikalni transport do mjesta ugradnje, a ukoliko se savijanje vrši u centralnom savijalištu, transport do gradilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotove isiječene armature do mjesta ugradnje.

Armatura na gradilištu mora biti pregledno deponirana. Prije polaganja armatura mora biti očišćena od hrđe i nečistoća. Žica za vezivanje, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu.

Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog proračuna, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje projektanta konstrukcije.

  - MONTAŽNI RADOVI

- OPĆENITO

Sav cjevovodni materijal mora biti izrađen prema važećim normama na temelju Zakona o normizaciji, odnosno prema priloženim uvjetima i odredbama DIN propisa, ukoliko se radi o materijalu za koji ne postoji standard.

Za sve materijale koji dolaze u doticaj s pitkom vodom moraju biti ispunjeni zahtjevi iz DVGW radnog lista W270 (Širenje mikroorganizama na materijale za područje pitke vode-ispitivanje i ocjena).

Trenutno se različite norme nastoje prilagoditi općim potrebama, te do donošenja jedinstvenih europskih normi na području vodoopskrbnog sustava grada Zagreba kao važeće norme za vodoopskrbu primjenjivati će se odredbe DIN-a i DVGW, odnosno važeće norme pojedinih zemalja ukoliko su kompatibilne DIN-u, a  kao sustav kontrole kvalitete odredbe ISO 9000 - 9002.

DVS 1502 dio 1 i dio 2 daje savjete u svezi s tehnikom zavarivanja na cijevima od nodularnog lijeva, a DVS 1148  s ispitivanjem zavarivača, a u svrhu osiguranja kvalitete.

- PROVJERA CIJEVI

Sav cjevovodni materijal treba preuzimati od proizvođača komisijski i zapisnički. Cjevovodni materijal koji ne odgovara zahtjevanim uvjetima ne smije se preuzeti i ugraditi, nego ga treba na trošak proizvođača zamijeniti ispravnim.

Utovar, prijevoz, istovar, te spuštanje cjevovodnog materijala na mjesto ugradnje mora se vršiti na takav način da ne dođe do nikakvog oštećenja, na što treba obratiti naročitu pažnju.

Prije montaže treba pregledati i kontrolirati armaturu, te zaštiti protiv korozije. Cjevovodni materijal treba pažljivo spuštati u rov i položiti na dno tako da cijelom dužinom naliježe na podlogu te da je poravnat po smjeru i visini.

Kod prekida rada moraju se obvezno zatvoriti krajevi cjevovoda.

Montirani cjevovod mora se ispitati na pritisak. Podjela na odsjeke ispitivanja, provedba ispitivanja, punjenje cjevovoda vodom, postava tlačne crpke, visina probnog tlaka, trajanje ispitivanja, mjerenje tlaka, te vođenje zapisnika o ispitivanju moraju se vršiti u svemu prema odredbama  "Uputstava za tlačne probe".

Nakon dovršene izgradnje cjevovoda, uspješno izvršenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovršenja izvedbe komora, a po odobrenju nadzornog organa, vrši se zatrpavanje rova. Zatrpavanje se vrši probranim materijalom iz iskopa.

Oplata kojom su razuprte bočne strane rova mora se skidati postepeno usporedno sa napredovanjem zatrpavanja, vodeći pri tom računa o stabilnosti i sigurnosti preostale oplate. Prostor oko i neposredno iznad cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) zasipava se pijeskom ili prosijanom zemljom iskopa da se cijevi ne oštete.

Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine do 20 cm uz zabijanje ručnim nabijačima težine 10 kp. Nabijanje se do visine 30 cm iznad tjemena cijevi smije vršiti samo bočno, a nakon te visine po cijeloj širini rova. Zatrpavanje se ne smije vršiti humusom, materijalom dobivenim raskapanjem kolovoza, kao niti smrznutim materijalom.

Zatrpavanje treba izvesti tako da nakon završetka slijegavanja zatrpani rov ni na jednom mjestu ne bude niži od okolnog terena, pa u tu svrhu treba prilikom zatrpavanja rovu dati odgovarajuće nadvišenje.

Prije puštanja u pogon cjevovod treba isprati i dezinficirati. Za pranje cjevovoda dozvoljena je upotreba samo ispravne pitke vode. Efikasno ispiranje može se postići samo u slučaju ako je osigurana minimalna brzina vode od 2 m/s. Ispiranje treba vršiti sve dok se ne dobije potpuno čista voda.

Minimalne potrebne količine vode za ispiranje cjevovoda:

- za  do 150 mm 3-5 volumena dionice koja se ispire,

- za  veće od 150 mm 2-3 volumena dionice koja se ispire.

Nakon izvršenog ispitivanja treba provesti dezinfekciju cjevovoda. Sredstvo dezinfekcije propisuje služba sanitarne kontrole vode "Vodovod"-a u suradnji sa sanitarnom inspekcijom grada.

Kontrola ispiranja i dezinfekcije mora se vršiti isključivo pod rukovođenjem kvalificiranog, ovlaštenog predstavnika odgovarajuće službe "Vodovoda"-a.

Doza klora za dezinfekciju mora se kretati u granicama od 10 do 200 mg/l. Smatra se da je dovoljno 30-50 mg/l. Za svaki konkretan slučaj dozu propisuje ovlašteni predstavnik sanitarne službe, koji je najodgovorniji za dezinfekciju i eventualne posljedice.

Niža koncentacija (10 mg/l) preporučuje se samo u slučajevima kada klor ostaje u kontaktu 12-24 sata. Veće doze klora prakticiraju se u dva slučaja :

- kada  je poznato da cjevovod sadrži organske tvari koje nije moguće ukloniti putem ispiranja

- kada je neophodno da se vrijeme dezinfekcije skrati.

Minimalno vrijeme trajanja dezinfekcije iznosi 30-60 minuta. Dodavanje klora može se obaviti putem početnog hidranta kroz posebno ostavljeni priključak, autocisternom ili plinskim klorimetrom. Ispuštanje vode obavlja se preko nizvodnog hidranta i to sve dok se jasno ne osjeti klor. Dijelovi mreže koji se dezinficiraju moraju biti sigurno isključeni od dijela mreže koja se ne dezinficira.

Odgovorni rukovoditelj sanitarne službe treba osigurati zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji, jer je klor opasan po zdravlje ako se njime pažljivo ne rukuje. Radove na dezinfekciji cjevovoda smiju vršiti samo kvalificirane i ovlaštene osobe. Pri radu sa klorom treba biti pažljiv jer klor nagriza dišne organe i oči. Voda koja se upotrebljava za dezinfekciju ne smije se, zbog visoke koncentracije klora, upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.

O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik, koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom izvršena dezinfekcija vode.

  - SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

- SOBOSLIKARSKI RADOVI

Ovi radovi se izvode prema opisu u troškovniku prema postojećim propisima i tehničkim uvjetima za izvođenje sobolikarskih radova HRN U.F2.013.

Materijal koji se upotrebljava za izvođenje soboslikarskih radova mora odgovarati zahtjevima HRN kojima se utvrđuje njihova kvaliteta. Ukoliko pojedini materijal nema standarda, potrebno je pribaviti odgovarajući atest.

Premazi moraju čvrsto prijanjati, odavati ujednačenu površinu (bez tragova četke ili valjka).

Boja mora biti ujednačenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu. Sve podloge moraju biti očišćene od prašine i drugih prljavština (smole, hrđe, morta).

Sve stare premaze koji nisu dobri kao podloga, potrebno je skinuti odgovarajućim postupkom ili sredstvom. Bojiti je dozvoljeno samo suhu i pripremljnu podlogu bez nedostataka.

- LIČILAČKI RADOVI

Bojenje bravarije izvoditi u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje ličilačkih radova HRN U.F2.012. Osnovni premazi za drvo ne smiju štetno djelovati na slijedeći premaz. Sve boje i lakovi moraju odgovarati HRN, a upotrebljavaju se prema tehničkim uputama proizvođača.

  - PODOVI

Podloga za polaganje podova mora biti čista, bez neravnina. Eventualnu neravnu podlogu potrebno je izravnati.

Finalna podna obloga  izvodi se kao industijski pod koji je potrebno dobro pričvrstiti na sloj cementnog estriha/betona.

Sve podne obloge moraju odgovarati HRN, ukoliko za određeni materijal ne postoji norma, potrebno je pribaviti ateste o kvaliteti.

Dilatacione reške ne smiju se zatavarati podnim oblogama. Temperatura zraka gdje se izvode podne obloge ne smije biti manja od +10 °C.

  - BRAVARSKI RADOVI

Bravarski radovi moraju se izvesti prema nacrtima, opisu u troškovniku, HRN i tehničkim uvjetima za izvođenje bravarskih radova. Prije početka radova izvođač je dužan uzeti mjere na građevini, te nakon toga prostupiti izradi bravarije. Svi spojevi kod zavarianja moraju biti glatki.

Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu građevinske bravarije, moraju odgovarati normama:

- HRN C.K6.020 - okruglo željezo

- HRN C.B3.024 - kvadratno željezo

- HRN C.B3.025 - plosno željezo

- HRN C.B0.500 - profilno željezo

- HRN C.B4.110

- HRN C.B4.111

- HRN C.B4.112 - čelični limovi

- HRN C.C4.060 - rabrasti limovi od aluminija

- HRN C.C3.020 - profili od aluminija

Ukoliko za neki materijal ne postoji adekvatan standard potrebno je kvalitetu dokazati atestom o kvaliteti. Sva čelična bravarija mora prije otpreme na gradilište biti zaštićena miniziranjem. Sva vrata i prozori moraju biti opsrbljeni odgovarajućim okovom i bravama.

  - IZOLACIJE

Radovi se moraju izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije kao i prema:

- Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljikovodične vodozaštitne krovove i terase, Sl. list br. 26/89, HRN U.F2.024,

- Pravilniku o tehničkim normativima za porjektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, Sl. list br. 21/90,

- Pravilniku o tehničkim uvjetima za nagibe krovnih ravnina Sl. list br.26/64,

- Pravilniku o zaštiti na radu u građevinarstvu Sl. list br. 42/68 , radovi na krovovima.

- HIDROIZOLACIJE

Izrađene od sirovog krovnog kartona ili iz tekstilni vlakanaca, a sa obje strane impregnirane bitumenom HRN U.M3.221, sirovi krovni karton HRN H.N3.200.

- HRN U.M3.200 - impregnirana jutena tkanina - uvjeti kvalitete

- HRN U.M3.210 - natopljen jutena tkanina s obostranom presvlakom

- HRN U.M3.220 - sirovi krovni karton

- HRN U.M3.225 - ispitivanje bitumenom impregniranih papira

- HRN U.M3.226 - bitumenska traka s uloškom od sirovog kartona

- HRN U.M3.227 - bitumenski stakleni vod - uvjeti kvalitete

- HRN.U.M3.231 - bitumenska traka s uloškom od staklenog voala

- HRN U.M3.224 - jednostrano obložena aluminijska folija, uvjeti kvalitete

- HRN U.M3.223 - bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije

- HRN U.M3.232 - bitumenski krovni karton, uvjeti kvalitete

- HRN.U.M3.234 - bitumenska traka od staklene tkanine, uvjeti kvalitete

- HRN U.M3.240 - hidroizolac. materijal na osnovi organskih rastvarača za hladni postupak

- HRN U.M3.242 - hidroizolac. materijal na osnovi bitumenskih emulzija za hladni postupak

- HRN U.M3.244 - hidroizolacijski materijal za topli potupak

- HRN U.M3.246 - hidroizolacijski materijal od mastika

- HRN G.C8.520 - opće odredbe za ispitivanje folija

- HRN C.C2.100 - sirova aluminijska folija

- HRN U.D3.101 - sirovi stakleni voal

Sve radove izvoditi po projektu, opisima iz troškovnika, tehničkim propisima te uputama projektanta i nadzornog inženjera. Sav upotrebljen materijal mora zadovoljiti navedene propise te imati odgovarajuće ateste.

Prije početka radova izvoditelj mora ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvodi hidroizolacija.

  - ISPITIVANJE INTERNE INSTALACIJE KANALIZACIJE

Ispitivanje kanalizacije vrši se punjenjem cjevovoda vodom do potpune ispunjenosti. Postupak provesti prema DIN 4033, uz nazočnost nadzornog organa i eventualno predstavnika komunalnog poduzeća.

Po dovršenoj montaži cjevovoda, te izgradnji betonskih građevina a prije zatvaranja rova, zidnih i podnih usjeka treba provesti ispitivanje na protočnost i na vodonepropusnost, te o tome dobaviti atest.

  - OBRAČUN

Obračun radova izvršit će se prema stvarno izvršenom radu i jediničnim cijenama prihvaćene ponude izvođača, te odredbama ugovora. Količina izvedenog rada ne smije prijeći količinu predviđenu pojedinom stavkom troškovnika, osim ako to nadzorni inženjer investitora ne odobri. Jedinične cijene pojedinih stavaka troškovnika moraju sadržavati:

- cijenu potrebnog materijala sa troškovima dopreme do deponije na gradilištu, utovara,  prijevoza i istovara, odvoza do mjesta ugradnje, troškova uskladištenja, ispitivanja kvaliteta, izdavanje atesta, čuvanje itd.

- cijenu izvršenja rada prema opisu stavke troškovnika, sa svim davanjima, naknadama i taksama, itd.

- troškove organizacije gradilišta, režijskih troškova, pomoćnih objekata, pristupnih putova, uspostava prvobitnog stanja itd.

PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 5. LOKACIJSKA DOZVOLA I SUGLASNOSTI

ZAGREB, studeni 2011.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 6. PROJEKTNI ZADATAK

ZAGREB, studeni 2011.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 7. TEHNIČKI OPIS

ZAGREB, studeni 2011.

##### TEHNIČKI OPIS

- UVOD

Za potrebe sagledavanja problematike vodoopskrbe na području Koprivničko-križevačke županije izrađena je tijekom 1995. godine „Studija koncepcije razvitka vodoopskrbe Koprivničko-križevačke županije“. Izrada studije bila je potaknuta nezadovoljavajućim stanjem vodoopskrbe na području županije koja je po opskrbljenosti stanovništva vodom zaostajala u odnosu na ostala područja u Republici Hrvatskoj. U razdoblju 1995. – 2003. godine nije došlo do očekivane realizacije planova zacrtanih u studiji. Dogodile su se i promjene u kretanjima stanovništva, urbanizacije prostora, stanja izvorišnih resursa te izgrađenosti vodoopskrbnog sustava.

Iz tih razloga 2004. godine izrađena je novelacija navedene studije u okviru koje je razmotreno aktualno stanje, te definirane i verificirane temeljne smjernice za daljnje rješavanje problematike vodoopskrbe na ovom prostoru.

Potpisivanjem Sporazuma o sufinanciranju programa regionalnog vodovoda Koprivničko-križevačke županije, odnosno početkom sustavnije izgradnje, uočene su potrebe i zahtjevi za izmjenama rješenja i koncepcije na pojedinim podsustavima. Stoga je 2007. započeta izrada nove Novelacije studije sa hidrauličko-matematičkim modelom (projektant Dippold & Gerold – HIDROPROJEKT 91 d.o.o. iz Zagreba). Novelacija je u svibnju 2009. predana investitoru Hrvatskim vodama, gdje je u fazi usvajanja kroz propisani postupak revizije.

Područje Grupnog vodovoda Križevci nalazi se na slivnom području rijeke Save i obuhvaća područja grada Križevaca, te općina Kalnik, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovec i Gornja Rijeka.

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe ovog područja je obrađeno u Integralnoj studiji „Grupni Vodovod Križevci“ iz 1994. godine, te gore navedenoj Studiji i Novelacijama iz 2004. i 2009. godine. U studenom 2008. god. završena je izrada elaborata „Hidrauličko-matematički model Grupnog vodovoda Križevci“ (Vodoprojekt d.o.o. iz Siska) u kojem je vrlo detaljno obrađeno postojeće stanje izgrađenosti sustava, buduće, odnosno dugoročno stanje izgrađenosti (kroz varijante), prijedlog sanacije i optimalizacije sadašnjeg i budućeg stanja i dr.

U skladu s navedenim koncepcijskim rješenjima, studijskoj dokumentaciji i elaboratima, u sklopu vodoopskrbnog sustava „Grupnog vodovoda Križevci“ formirani su vodoopskrbni podsustavi i to: vodoopskrbni podsustav „Križevci“, vodoopskrbni podsustav „Sv. Petar Orehovec“, vodoopskrbni podsustav „Sv. Ivan Žabno“, vodoopskrbni podsustav „Gornja Rijeka“ i vodoopskrbni podsustav „Kalnik“.

Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja crpne stanice “Sv. Helena“, u naselju Sv. Helena smještenom sjeverno od Križevaca. Dodatnim dizanjem tlaka u predmetnoj crpnoj stanici će se omogućiti doprema potrebnih količina pitke vode za punjenje buduće vodospreme “Glogovnica“. Planirana crpna stanica će se priključiti na postojeći vodoopskrbni cjevovod u naselju Sv. Helena profila DN 110 mm. U ovom projektu je obrađen i projektirani dovodni, odnosno tlačni cjevovod u duljini od po cca 70,0 m, kojima se projektirana crpna stanica spaja na postojeći cjevovod profila DN110mm u naselju Majurec.

2. CRPNA STANICA

  - LOKACIJA

Projektirana crpna stanica “Sv. Helena“ nalazi se na katastarskoj čestici k.č.br. 76/2, k.o. Helena.

Objekt crpne stanice je ograđen ogradom visine h = 160 cm, koja je sa jugozapadne strane i malim dijelom sa sjeverozapadne strane postavljena na potporni zid.

Ograđena površina je približno pravokutnog oblika, sa stranicama dimenzija 12,00 x 12,20 x 12,30 x 15,13 m, površine 165,40 m2.

Pristup crpnoj stanici omogućen je sa jugoistočne strane, sa ceste koja prolazi kroz naselje Sv. Helena (k.č.br. 1915, k.o.Helena). Na cestu se spaja pristupni put s platoom širine 3,50 m sa jugozapadne strane objekta, odnosno širine od 3,50 m do 4,80 m sa jugoistočne strane objekta.

Za pristup predmetnoj građevini potrebno je i urediti dio katastarske čestice k.č.br. 76/2, k.o. Helena površine 20,05 m2, do granice sa susjednom katastarskom česticom k.č.br. 1915, k.o.Helena (javni put kroz naselje Sv. Helena).

Crpna stanica smještena je na dio čestice koji je samo zatravljen, te zbog izgradnje nije potrebno uklanjati postojeće drveće.

Na jugozapadnom dijelu ograda oko objekta crpne stanice graniči s parcelom k.č.br.77, k.o. Helena, te će se u svrhu uređenja pristupnog puta, na granici s navedenom parcelom izvesti potporni zid visne h = 0,75 m, na koji se montira ograda.

Spoj projektirane crpne stanice na postojeći vodoopskrbni cjevovod PVC DN 110 mm izvesti će se preko spojnih cjevovoda duljine cca 70,0 m  koji prolaze preko katastarskih čestica k.č. 1912 (javna cesta) i k.č. 1915 (javni put), k.o. Helena.

  - DISPOZICIJA

Crpna stanica je oblikovana kao manja kućica, tlocrtnih gabarita 5,50 x 4,50 m. Sastoji se od nadzemne prostorije unutarnjih dimenzija 5,00 x 4,00 m, svijetle visine 285cm, odnosno 358 cm, te podzemnog dijela unutarnjih dimenzija 1,15 x 2,50 m, svijetle visine 1,80 m. Podzemni dio objekta je na vrhu zatvoren rešetkama od nehrđajućeg čelika kako bi se ostvario neometan prolaz radnog osoblja u nadzemnom dijelu objekta. Pristup podzemnoj prostoriji ostvaren je preko penjalica od nehrđajućeg čelika. Cjelokupna građevina će se izvesti kao armiranobetonska, dok je kosi krov predviđen kao polumontažni strop tipa „FERT“.

Ulazna vrata su predviđena na jugozapadnom (jednokrilna vrata) i jugoistočnom (dvokrilna vrata za unos opreme) pročelju objekta. Oko objekta predviđeno je popločenje betonskim pločama dimenzija 40x40x8 cm u širini od 90 cm, odnosno u širini od 75 cm sa jugozapadne strane objekta.

U nadzemnom dijelu crpne stanice bit će smještene vertikalne crpke za prepumpavanje vode zajedno sa potrebnom vodovodnom armaturom, te elektroormari za upravljanje crpnom stanicom i napajanje objekta energijom.

Preko podzemnog dijela crpne stanice ostvaren je spoj crpne stanice na vodoopskrbni cjevovod. Dovodni, odnosno tlačni cjevovod ulaze u podzemnu prostoriju sa jugoistočne strane objekta i vertikalno se uzdižu unutar podzemne prostorije, prolaze kroz zaštitne rešetke i spajaju se na crpke za prepumpavanje vode.

Spoj crpne stanice “Sv. Helena“ na postojeći cjevovod u naselju Sv. Helena (PVC DN 110 mm) izvesti će se u zasunskoj komori ZK1 koja se nalazi na pristupnom putu za parcelu k.č.br. 76/2, k.o. Helena, na kojoj se nalazi i projektirana precrpna stanica.

  - KONSTRUKCIJA

Konstrukcija crpne stanice je armiranobetonska i sastoji se od zidova debljine 20 cm, temelja dubine 50 cm i širine 40 cm, krovne grede širine 30 cm i visine hrbta 30 cm. Krov je kosi nagiba 30º i predviđen je kao polumontažni krov tipa „FERT“. Armiranobetonska konstrukcija izvoditi će se in-situ.

  - IZOLACIJA

Predviđena je vertikalna i horizontalna hidroizolacija. Horizontalna hidroizolacija poda izvesti će se nakon izvođenja podložnog betona, dok će se vertikalna izolacija izvesti do kote ±0,00, a to je kota koja odgovara koti poda unutar crpne stanice. Vertikalna i horizontalna hidroizolacija izvesti će se također i na zidovima i podnoj ploči podzemne prostorije. Na kosom krovu izvest će se hidroizolacija  jednokomponentnim elastičnim hidroizolacijskim premazom na bazi poliuretana, sa premazom za UV otpornost i s dodatkom polipropilenskog geotekstila gustoće 120 g/m2.

Krovni pokrov izvesti će se sa biber krunskim pokrovom.

Predviđena je toplinska izolacija krova debljine 5 cm i toplinska izolacija zidova (rabicirana) debljine 5 cm, a kao završna obloga zidova predviđena je plemenita završna žbuka.

  - ZAVRŠNE OBLOGE

    - FASADA

Fasada objekta obložiti će se plemenitom završnom žbukom u boji prema odabiru projektanta.

    - PODOVI

Završna obrada poda podzemne i nadzemne prostorije su lijepljene protuklizne kiselootporne keramičke pločice.

    - ZIDOVI I STROPOVI

Iznutra se zidovi oblažu lijepljenim zidnim kiselootpornim keramičkim pločicama. Zabatni  zidovi od visine 285 cm mjereno od kote gotovog poda pa do stropa i sam strop će se oličit silikatno fungicidnom bojom. Zidovi podzemne prostorije također su obloženi zidnim kiselootpornim keramičkim pločicama.

    - ALUMINARIJA

Ulazna vrata i prozor izvesti će se od plastificiranog aluminija.

    - BRAVARIJA

Crpna stanica ograđena je sa zaštitnom ogradom visine H = 1,60 m. Os ograde je na sjeveroistočnoj i sjeverozapadnoj strani postavljena na udaljenosti od 2,85 m od objekta, na jugoistočnoj strani na udaljenosti od 4,80 do 5,80 m od objekta, dok je na jugozapadnoj strani udaljenost ograde od objekta 4,35 m.

Ograda će se  sa jugozapadne strane objekta, te malim dijelom sa sjeverozapadne strane objekta postaviti  na kruni potpornih zidova.

  - INSTALACIJE

    - ELEKTROINSTALACIJE

Objekt će se priključiti na elektroenergetsku mrežu, a u objektu su projektirani elektroormari potrebni za rad crpne stanice. Za potrebe objekta izvodi se električna rasvjeta. Sve elektroinstalacije detaljno su obrađene u projektu elektroinstalacija.

    - VENTILACIJA

- INSTALACIJA GRIJANJA/ OGRIJEVNO TIJELO :

Prostor crpne stanice nije predviđen za stalnu posadu, već za povremeni pregled i kontrolu. Kao ogrijevno tijelo u predmetnom prostoru, za dogrijavanje prostora u zimskom periodu, te sprečavanje mogućeg smrzavanja, (prostorana temperatura iznad +5 oC), odabrana je električna grijalica s ugrađenim regulatorom temeperature i kabelskim priključkom na zidnu utičnicu. Montaža je predviđena na zidu, min. 20 cm iznad gotovog poda.

Tlocrtom je prikazan položaj ogrijevnog tijela, koji je usaglašen s ostalim učesnicima u projektu.

- INSTALACIJA PROVJETRAVANJA:

Za predmetni prostor crpne stanice predviđena je instalacija prirodne ventilacije, glede odvođenja viška topline i ustajalog zraka, koja je posljedica rada opreme i uređaja (cirkulacijske crpke i dr.), ugradnjom dijagonalno postavljenih odzračno-dozračnih, pročeljnih rešetki, tj. dovodom i odvodom vanjskog/ svježeg zraka.

Prirodna se ventilacija, ostvaruje kao posljedica uzgona (razlika u visinama otvora pri podu i stropu crpne stanice.

Dovod zraka se provodi fiksnom, protivkišnom, dozračnom rešetkom s zaštitnom mrežicom, ugrađenom pri podu, na jugoistočnom pročelju, s lamelama, koje ne dozvoljavaju ulaz atmosferskih voda, a odvod zraka obavlja se preko suprotnog, sjeverozapadnog pročelja, također preko fiksne, protivkišne, odzračne rešetke, s zaštitnom mrežicom i lamelama, koje ne dozvoljavaju ulaz atmosferskih voda, uz ugradnju pod stropom/ krovnom gredom crpne stanice.

Dozračna rešetka, za razliku od odzračne rešetke, dodatno je opremeljena i ručnom, protuhodnom regulacijskom žaluzijom, kojom je moguće "prigušenje" (smanjenje) slobodnog presjeka dovoda vanjskog zraka, kako bi se u zimskom periodu smanjilo "podhlađenje" prostora stanice, uz zadovoljavanje minimalnih vrijednosti broja izmjena prirodnog provjetravanja.

Prirodna se ventilacija, ostvaruje kao posljedica uzgona (razlika u visinama otvora pri podu i stropu crpne stanice.

U proračunu prirodne ventilacije prostora crpne stanice predočen je proračun prirodne ventilacije za ljetni i zimski period.

Uz maksimalnu otvorenost (100%) dozračne rešetke ostvaruje se 2,797 izmjena na sat.

U zimskom periodu (vanjske temperature ispod +10 oC), potrebno je dozračnu rešetku pomoću ručne regulacijske žaluzije prigušiti samo na 10% slobodnog presjeka, te je istim moguće ostvariti 2,194 izmjena/ sat, što je u potpunosti zadovoljavajuće.

Istovremeno je potrebno, za zimski režim rada, priključiti i zidnu električnu grijalicu.

Sve spojeve potrebno je brtviti prema važećim propisima, kao i sve nužne prodore kroz zidove i sl.

  - ZAŠTITA ZELENILA I UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE

Materijal od iskopa i potreban materijal i alat za gradnju ne smije se odlagati izvan granice parcele na kojoj se izvode radovi. Kolni i pješački pristup sa sjeveroistočne strane objekta je spojen na javni put (k.č.br.1915).

Pristupni put i plato će se izvesti sa asfaltnim zastorom.

Odvodnja oborinskih voda sa uređenih vanjskih površina je izvedena preko betonskog kanala, betonskih slivnika i kišnih rešetki sa sifonom u revizijska okna interne kanalizacije.

Vanjskom internom kanalizacijom oborinske vode se upuštju u infiltracijsku građevinu, kako bi se voda mogla jednolično i u potrebnom vremenskom periodu ispustiti u teren.

Oko objekta crpne stanice  sa svih strana je formiran betonski opločnik širine 90 cm, odnosno 75 cm sa jugozapadne strane objekta. Na jugozapadnoj i jugoistočnoj strani objekta izvesti će se plato, a ostali dio će biti zelena površina.

Nakon završetka radova sanirat će se sva površina travnjaka koja je gradnjom uništena, a također će se posaditi i nova trava.

  - KOMUNALNI OTPAD

Ne predviđa se stvaranje komunalnog otpada, te se neće odlagati na parceli.

  - PROJEKTANTSKI NADZOR

Tijekom cijele izvedbe izuzetno je važno da se vrši kontinuirani projektantski nadzor kako  radi pregleda otkrivenih dijelova konstrukcije koji nisu mogli biti pregledani pri izradi projekta i prilagodbe izvedbenih detalja, tako i radi kontrole odabira kvalitete i vrste/boja ugrađenih materijala.

  - ISKAZ POVRŠINA

Iskaz površina dat je na grafičkim prilozima

3. MONTAŽNI RADOVI

Potrebna količina sanitarne vode za punjenje vodospremnika “VS Glogovnica“ preko crpne stanice “Sv. Helena“ definirana je prethodno izrađenim koncepcijskim rješenjima vodoopskrbe ovog područja i iznosi Q = 5,0 l/s.

Za potreban protok od 15,0 l/s, koji bi zadovoljio protupožarne i santitarne količine pitke vode, ulazni tlak u crpnu stanicu od cca 30 m.v.s. i ukupno potrebnu visinu dizanja od cca 60 m.v.s., u crpnoj stanici je predviđena hidrostanica za pitku vodu s tri paralelno spojene crpke ukupnog kapaciteta Q = 15,0 l/s, visine dizanja H = 60 m, montirane na zajednički okvir, ulaznim i izlaznim kolektorom, armaturom, ormarićem za upravljanje sa ugrađenom mikroprocesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom, soft starterima, automatskom kaskadnom kontrolom crpki, automatskom samokontrolom crpki, te funkcijama zaštite i monitoringa crpki.

U normalnom režimu rada, za potrebe sanitarne vode radi samo jedna crpka, odnosno crpke se izmijenjuju, kako bi svaka imala podjednak broj radnih sati. U slučaju požara ukupna potrebna količina vode se povećava za protupožarnu količinu vode od 10 l/s, te se na hidrobloku pale sve 3 crpke i on radi kapacitetom od Q = 13,0 l/s, čime su zadovoljene sanitarne i protupožarne količine pitke vode.

Na usisnoj strani hidrostanice unutar projektirane crpne stanice ugraditi će se vibraciona vilica za detekciju praznog cjevovoda, odnosno za zaštitu od rada na suho, sonda za mjerenje tlaka, zasun i muljni ispust.

Na usisnom dijelu cjevovoda izvan crpne stanice, u zasunskoj komori ZK1, izvesti će se odzračivanje cjevovoda preko automatskog odzračno dozračnog ventila.

Na tlačnoj strani hidrostanice unutar projektirane crpne stanice ugraditi će se membranski spremnik za zaštitu crpke od malog protoka volumena 300 litara, zasun, sonda za mjerenje tlaka, elektromagnetski mjerač protoka na punom profilu i muljni ispust.

Fazonski komadi unutar objekta crpne stanice izvesti će se iz cijevi od nehrđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 prema EN 10088 (AISI 316).

Dovodni i tlačni cjevovodi iz crpne stanice se vertikalno spuštaju i prolaze kroz zaštitnu rešetku u podu, te se preko podzemnog dijela crpne stanice spajaju na vodoopskrbni cjevovod. U podzemnom dijelu crpne stanice će se na oba cjevovoda izvesti prethodno spomenuti muljni ispusti.

Spoj dovodnog, odnosno tlačnog cjevovoda na postojeći vodoopskrbni PVC cjevovod profila DN110mm u naselju Sv. Helena izvesti će se u zasunskoj komori ZK1 koja se nalazi na pristupnom putu za parcelu k.č.br. 76/2, k.o. Helena, na kojoj se nalazi i projektirana precrpna stanica.

Dovodni i tlačni cjevovod od crpne stanice do zasunske komore ZK1 su svaki duljine cca 70,0 m, a izvesti će se iz vodovodnih cijevi profila DN 100 mm od nodularnog lijeva. Izvedbena situacija i uzdužni profil projektiranih cjevovoda prikazani su u priloženim nacrtima.

Detaljni prikaz montaže fazonskih komada i armature također se daje u priloženim nacrtima.

4. ClJEVI I ARMATURE

Fazonski komadi unutar objekta crpne stanice izvesti će se iz cijevi od nehrđajućeg čelika W.Nr. 1.4404 prema EN 10088 (AISI 316). Spajanje fazonskih komada i armatura vrši se prirubničkim spojevima. Prirubnice i slijepe prirubnice trebaju biti iz materijala 1.4404 prema EN 10088, oblika prema EN 1092-1.

Potrebno je upotrebljavati odgovarajuće vijke i matice od nehrđajućeg čelika kvalitete A4, te gumene brtve s čeličnim prstenom prema EN 1514-1.

Projektirani dovodni i tlačni cjevovodi iz crpne stanice “Sv. Helena“ preko kojih će se crpna stanica spojiti na postojeći cjevovod u zasunskoj komori ZK1 izvesti će se iz vodovodnih cijevi profila DN 100 mm od nodularnog lijeva s kolčakom za spoj TYTON prema DIN 28603, sa unutarnjom oblogom od cementnog morta prema DIN 2614 i vanjskom antikorozivnom zaštitom prema EN 545 od cink – aluminija (85% Zn, 15% Al) u sloju s minimalnom masom 400 g/m2, te s dodatnim epoksidnim slojem.

Dno rova mora biti ravno isplanirano kako bi cijevi nalijegale cijelom dužinom na pripremljenu podlogu. Širina rova mora biti dovoljna za montažu cijevovoda u iskopu. U slučaju pojave procjednih voda tijekom izvođenja potrebno je izvesti drenažu rova. Rov se zatrpava u slojevima pijeskom, odnosno šljunkom nakon izvedbe cjevovoda i provedene tlačne probe.

Sve armature i fazonski komadi moraju se podložiti odgovarajućim uporištima tako da svojom težinom i silama koje se pojavljuju pri radu (kada je cjevovod u pogonu) ne opterećuju cijevi.

5. INSTALACIJE VODE I ODVODNJE

5.1	INSTALACIJA  VODOVODA

Cjevovod instalacije vode za uzimanje uzoraka vode spaja se na tlačnu stranu hidrostanice.

Cjevovod vode za uzimanje uzoraka vode razvodi se od mjesta spoja na tlačnoj strani hidrostanice horizontalno iznad poda objekta cca 15,0 cm u dužini od cca 1,50 m. Cjevovod se dalje montira vertikalno prema gore u dužini od cca 0,50 m i horizontalno u dužini od cca 4,30 m, te spaja na praonik za uzimanje uzoraka vode a sve kako je prikazano u priloženom nacrtu br. 17.2.2.. Na cjevovod za uzimanje uzoraka vode neposredno prije spoja na projektirani cjevovod se ugrađuje ventil sa ispusnim ventilom od nehrđajućeg čelika.

Kompletan cjevovod vode se izvodi od tankostijenih cijevi iz nehrđajućeg čelika za spajanje  pripadajućim spojnim komadima, ispitane i certificirane po DVGW-u DW-8501.  Cijevi su izrađene iz visoko legiranog austenitnog, nehrđajućeg Cr-Ni-Mo čelika sa sadržajem Molibdena min. 2,2 do 2,5%, materijal br. 1.4401.

Cjevovod se za zidove učvrščuje tipskim metalnim obujmicama sa gumom, na razmaku od 0,50 – 2,50 m. Sve radove izvesti prema uputama proizvođača cijevi. Uređaji se spajaju na cjevovod preko ravnih ili kutnih ventila. Ventili na pojedinim ograncima cjevovoda ili priključnim cjevovodima su od nehrđajućeg čelika.

Po dovršenoj montaži cjevovod treba dezinficirati i sprovesti tlačnu probu prema uputama proizvođača cijevi, te dobaviti atest o bakteriološkoj analizi vode i atest o tlačnoj probi.

5.2	INSTALACIJA KANALIZACIJE

Obzirom da na lokaciji objekta nema izgrađene javne kanalizacije, sve otpadne vode iz objekta upuštaju se u infiltracijsku građevinu, kako bi se voda mogla jednolično i u potrebnom vremenskom periodu ispustiti u teren. Sve sanitarne otpadne vode građevine će se priključiti preko kontrolnog okna u infiltracijsku građevinu.

Odvodnja sanitarne otpadne vode vrši se preko odvodnih cijevi praonika za uzimanje uzoraka vode u verikalnu kanalizaciju, te dalje temeljnom horizontalnom kanalizacijom montiranom u zemlji, do betonskog revizijskog okna vanjske interne kanalizacije. Vertikale se polažu u zidne usjeke.

U pod crpne stanice se ugrađuje podni sifon sa zatvaračem zadaha i rešetkom od nehrđajućeg čelika, dok se pod izvodi u padu prema podnom sifonu.U podzemnoj prostoriji crpne stanice izvodi se produbljenje 40x40x40cm za montažu potopne pumpe za prepumpavanje otpadne procjedne vode.

Odvodnja oborinskih voda sa krova crpne stanice je izvedena limenim vertikalnim žljebovima i vertikalnim i horizontalnim kanalskim cijevima u zemlji do betonskog revizijskog okna vanjske interne kanalizacije, te dalje vanjskom internom kanalizacijom upušta se u infiltracijsku građevinu, kako bi se voda mogla jednolično i u potrebnom vremenskom periodu ispustiti u teren.

Odvodnja oborinskih voda sa uređenih vanjskih površina je izvedena djelomično preko betonskog kanala pokrivenog željeznom linijskom rešetkom montiranog iznad betonskog slivnika, a djelomično preko ljevano-željezne rešetke sa sifonom dimenzija 40x40cm u revizijska okna interne kanalizacije. Revizijska okna i slivnici su tipski, izvedeni iz betona klase C25/30.

Tlačni cjevovod unutar objekta crpne stanice u kojoj se nalazi potopna pumpa, izvesti će se iz tankostijenih vodovodnih cijevi od nehrđajućeg čelika, ispitane i certificirane po DVGW-u DW-8501. Cijevi su izrađene iz visoko legiranog austenitnog, nehrđajućeg Cr-Ni-Mo čelika sa sadržajem Molibdena min. 2,2 do 2,5%, materijal br. 1.4401. Dio tlačnog cjevovoda montiran u zemlji, izvan objekta, izvodi se  iz vodovodnih troslojnih aluminijsko-plastičnih cijevi.

Vanjska interna kanalizacija izvedena je od cijevi i fazonskih komada od tvrde plastike (PVC-a) za vanjsku kanalizaciju, prema DIN-u 19534 ili ONORM B5184, klase SN 4, međusobno spajanih na naglavak, brtvljenih tipskim prstenima. Cijevi se polažu na sloj pijeska u projektiranom padu.

Na trasi vanjske interne kanalizacije se izvodi potreban broj betonskih revizijskih okna. Revizijska okna su tipska, izvedeni iz betona klase C 25/30. Spoj kanalskih cijevi sa stjenkama okna izvesti potpuno vodonepropusno, preko ugrađenih provodnica za šahtove sa ugrađenom brtvom. Po dovršenoj montaži cjevovoda, te izgradnji betonskih građevina, a prije zatvaranja rova, zidnih i podnih usjeka treba provesti ispitivanje na protočnost i na vodonepropusnost, te o tome dobaviti atest.

6. ZASUNSKA KOMORA

Spoj dovodnog, odnosno tlačnog cjevovoda na postojeći vodoopskrbni PVC cjevovod profila DN110mm u naselju Sv. Helena izvesti će se u zasunskoj komori ZK1 koja se nalazi na pristupnom putu za parcelu k.č.br. 76/2, k.o. Helena.

Unutar zasunske komore ZK1 na projektiranom cjevovodu u naselju Sv. Helena, između dovodnog i tlačnog cjevovoda, ugrađeni su zasun, montažno demontažni komad i nepovratni ventil. Zasun je u normalnom režimu rada zatvoren, a u slučaju prestanka rada crpke, otvaranjem spomenutog zasuna bi se omogućio tok vode u javnom vodoopskrbnom cjevovodu i bez rada crpke.

U ovoj zasunskoj komori još je predviđeno i odzračivanje cjevovoda preko automatskog odzračno dozračnog ventila.

Zasunska komora ZK1 je unutarnjih dimenzija 1,60 x 2,20 metara, svijetle visine 2,00 m. Pokrovna  ploča, donja ploča i zidovi komore su od armiranog betona C 25/30, debljine d = 20 cm. U beton je potrebno dodati aditive za postizanje vodonepropusnosti.

Pokrovna ploča se izvodi kao monolitna ploča sa hidroizolacijom. U pokrovnoj ploči treba ostaviti otvor za ulazak u zasunsku komoru, kao i rupe za prolaz zasunskih motki, te iznad njih ugraditi ulične kape. U kutu dna komore, ispod ulaznog otvora, u podu treba izvesti betonsko korito prema nacrtu komore, a u svrhu prikupljanja vode. Komoru iznutra treba ožbukati cementnim mortom. Potrebno je izraditi i ugraditi penjalice od ljevanog željeza f20 mm.

7. POJEDINOSTI O IZVEDBI CJEVOVODA

Prespajanje predmetnih cjevovoda mora se izvoditi u koordinaciji sa službama nadležnog komunalnog poduzeća, kako bi se osigurala nesmetana vodoopskrba okolnih ulica.

Prije početka radova na izgradnji predmetnog cjevovoda potrebno je obilježiti točan položaj ostalih komunalnih instalacija, a nužno je napraviti i probne šliceve radi blizine postojećih instalacija.

Dno rova mora biti ravno isplanirano kako bi cijevi nalijegale cijelom dužinom na pripremljenu podlogu, a u smislu dubine iskopa treba rov izvesti prema uzdužnom profilu. Širina rova mora biti dovoljna za montažu cijevovoda u iskopu.

U slučaju pojave procjednih voda tijekom izvođenja potrebno je izvesti drenažu rova.

Rov se zatrpava u slojevima pijeskom, odnosno šljunkom nakon izvedbe cjevovoda i provedene tlačne probe.

Na svim vertikalnim i horizontalnim lomovima trase potrebno je izvesti betonska uporišta betonom  C12/15, na način prikazan tipskim nacrtom.

Sve armature i fazonski komadi moraju se podložiti betonskim stupićem ili opekom tako da svojom težinom i silama koje se pojavljuju pri radu (kada je cjevovod u pogonu) ne opterećuju cijevi.

8. ISPITIVANJA

Nakon završene montaže cjevovoda nužno je usidriti cjevovod, te izvesti tlačnu probu, odnosno ispitati cjevovod na tlak. Ispitivanje se provodi prema Pravilniku nadležnog komunalnog poduzeća, prema uputama nadzornog inženjera. O navedenom je potrebno voditi zapisnik.

Nakon izvedbe cjevovoda, odnosno prije njegovog uključivanja u vodoopskrbni sustav i puštanja u eksploataciju, nužno je također provesti mehaničko čišćenje, pranje i dezinfekciju cjevovoda. Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda provodi se prema uputama ovlaštene osobe.

Prije puštanja cjevovoda u eksploataciju, izvođač radova je dužan ishoditi atest o sanitarnoj ispravnosti položenog cjevovoda kod nadležne zdravstvene ustanove.

Nadalje, prije puštanja cjevovoda u stalan pogon, treba provjeriti da li su svi zasuni na cjevovodu potpuno otvoreni.

9. VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE

Projektirani vijek trajanja crpne stanice i vodoopskrbnog cjevovoda, obzirom na vrstu cjevovodnog materijala, a prema garancijama proizvođača iznosi 50 godina.

PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 8. STATIČKI PRORAČUN

ZAGREB, studeni 2011.

##### STATIČKI PRORAČUN

##### A) STATIČKI PRORAČUN CRPNE STANICE

1. FERT STROP

1.1. Analiza opterećenja

1.1.1. Stalno i dodatno stalno opterećenje

Fert:

- dvostruki pokrov biber crijepom		0,90 kN/m2

- ekstrudirani polistirol			0,05x4 = 0,20 kN/m2

- fert strop 16+5				3,00 kN/m2

- podgled (žbuka na plafonu)			0,25 kN/m2

Ukupno				g1=4,35 kN/m2

AB Prijepust:

- dvostruki pokrov biber crijepom		0,90 kN/m2

- ekstrudirani polistirol			0,05x4 = 0,20 kN/m2

- AB ploča				0,15x25 = 3,75 kN/m2

- podgled (žbuka na plafonu)			0,25 kN/m2

Ukupno				g2=5,10 kN/m2

1.1.2. Opterećenje snijegom

- objekt se nalazi u I zoni na visini 100-200 m nad morem

sk=1,31 kN/m2

Ce=1,0

Ct=1,0

α1=α2=30∘

μ1α1=30∘=0,80→ mjerodavno

μ2α2=30∘=0,8+0,6⋅α−15∘30=0,8+0,6⋅30∘−15∘30=0,33

q1=s=μ1⋅Ce⋅Ct⋅sk=0,80⋅1,00⋅1,00⋅1,31=1,05 kN/m2

1.1.3. Opterećenje vjetrom

- dimenzije objekta (za transverzalni smjer vjetra):

d=4,50 m, b=5,50 m, h=4,60 m

- poredbena visina objekta:

h<b⇒ze=h=4,60 m

- objekt se nalazi u I području vjertrovne karte

- referentna brzina vjetra  vref,0=22,00 m/s

- nadmorska visina:187,80 m.n.m.

- korekcija brzine vjetra prema nadmorskoj visini:

cALT=1+0,001⋅as=1+0,001⋅187,80=1,19

- poredbena brzina vjetra:

vref=cALT⋅vref,0=1,19⋅22,00=26,18 kN/m2

- poredbeni tlak srednje brzine vjetra iznosi

qref=ρ2⋅vref2=1,252⋅1000⋅26,182=0,39 kN/m2

- koeficijent izloženosti za I kategoriju terena iznosi  Ceze=2,26 - očitano

1.1.3.1. Transverzalni smjer vjetra

- vertikalne i kose plohe:

- hd=4,60/4,50=1,02

- e=b=5,50 m→mjerodavno

- e=2h=2⋅4,60=9,20 m

- pritisak vjetra:

weA=qref⋅Ceze⋅CpeA=0,39⋅2,26⋅−1,40=−1,23 kN/m2

weB=qref⋅Ceze⋅CpeB=0,39⋅2,26⋅−1,10=−0,97 kN/m2

weD=qref⋅Ceze⋅CpeD=0,39⋅2,26⋅+1,0=+0,88 kN/m2

weE=qref⋅Ceze⋅CpeE=0,39⋅2,26⋅−0,50=−0,44 kN/m2

weF=qref⋅Ceze⋅CpeF=0,39⋅2,26⋅+0,70=+0,62 kN/m2

weG=qref⋅Ceze⋅CpeG=0,39⋅2,26⋅+0,70=+0,62 kN/m2

weH=qref⋅Ceze⋅CpeH=0,39⋅2,26⋅+0,40=+0,35 kN/m2

weI=qref⋅Ceze⋅CpeI=0,39⋅2,26⋅−0,40=−0,35 kN/m2

weJ=qref⋅Ceze⋅CpeJ=0,39⋅2,26⋅−0,50=−0,44 kN/m2

1.1.3.2. Longitudionalni smjer vjetra

- dimenzije objekta (za longitudionalni smjer vjetra):

d=5,50 m, b=4,50 m

- vertikalne i kose plohe:

- hd=4,60/5,50=0,84

- e=b=4,50 m→mjerodavno

- e=2h=2⋅4,60=9,20 m

- pritisak vjetra:

weA=qref⋅Ceze⋅CpeA=0,39⋅2,26⋅−1,40=−1,23 kN/m2

weB=qref⋅Ceze⋅CpeB=0,39⋅2,26⋅−1,10=−0,97 kN/m2

weC=qref⋅Ceze⋅CpeC=0,39⋅2,26⋅−0,50=−0,44 kN/m2

weD=qref⋅Ceze⋅CpeD=0,39⋅2,26⋅+1,0=+0,88 kN/m2

weE=qref⋅Ceze⋅CpeE=0,39⋅2,26⋅−0,50=−0,44 kN/m2

weF=qref⋅Ceze⋅CpeF=0,39⋅2,26⋅−1,50=−1,32 kN/m2

weG=qref⋅Ceze⋅CpeG=0,39⋅2,26⋅−2,0=−1,76 kN/m2

weH=qref⋅Ceze⋅CpeH=0,39⋅2,26⋅−1,2=−1,06 kN/m2

weI=qref⋅Ceze⋅CpeI=0,39⋅2,26⋅−0,50=−0,44 kN/m2

1.2. Prorčunska opterećenja

Fert:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

qSdFert=	1,35⋅4,35cos30∘+1,5⋅1,05+1,5⋅0,60⋅0,62cos230∘=9,10 kN/m2

AB Prijepust:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

qSdAB prijepust=1,35⋅5,10cos30∘+1,5⋅1,05+1,5⋅0,60⋅0,62cos230∘=10,27 kN/m2

1.3. Prorčunska vrijednost momenata savijanja i poprečnih sila

Fert:

MSdFert=qSdFert⋅L28=9,10⋅2,1028=5,02 kNm=502 kNcmVSdFert=qSdFert⋅L2=9,10⋅2,102=9,56 kN

AB Prijepust:

MSdAB Prijepust=qSdAB prijepust⋅L22=10,27⋅0,622=1,85 kNm=185 kNcm

VSdAB Prijepust=qSdAB prijepust⋅L=10,27⋅0,6=6,16 kN

1.4. Prorčunska vrijednost materijala i statička visina presjeka

Materijal

Beton: C2530 (Cfckfck,cube valjakkocka)

Čelik: B500B (fyk 500)

- visina presjeka: h=16+5=21 cm

- statička visina presjeka (Fert):

d=h−d1=21−2,20=18,80 cm

- statička visina presjeka (AB prijepust):

d=h−c+φ12=15−2,50+1,02=12,0 cm

- projektna vrijednost čvrstoće betona:

fcd=fckγc=25,01,5=16,67 N/mm2=1,667 kN/cm2

- projektna vrijednost granice popuštanja čelika:

fyd=fykγs=5001,15=434,78 N/mm2=43,478 kN/cm2

1.5. Dimenzioniranje poprečnog presjeka na moment savijanja

Fert:

- bezdimenzionalni moment savijanja:

μSd=MSdFertb⋅d2⋅fcd=502100⋅18,802⋅1,667=0,009μRd,max=0,252

za μRd=0,011 očitano je:

- koeficijent kraka unutarnjih sila: 				ζ=0,987

- koeficijent visine tlačnog područja: 				ξ=0,038

- deformacija čelika za armiranje vlačnog područja: 		εs1=20,0°/°°

- deformacija betona pri tlaku: 					εc2=−0,8°/°°

- položaj neutralne osi:

x=ξ⋅d=0,038⋅18,80=0,71 cm<5,0 cm (neutralna os prolazi kroz ploču)

- potrebna površina armature u polju:

As1,req=MSdFertς⋅d⋅fyd=5020,987⋅18,80⋅43,478=0,62 cm2 - za dva rebra

- minimalna armatura za polje (za dvije gredice):

As,min=0,0224⋅fck,cubefyd⋅bt⋅d=0,0224⋅30434,78⋅20⋅18,80=0,58 cm2

- maksimalna armatura za polje (za dvije gredice):

As,max=0,4+0,833⋅beffbt−0,833⋅hfh⋅0,85⋅fcdfyd⋅bt⋅d

As,max=0,4+0,833⋅10020−0,833⋅521⋅0,85⋅16,67434,78⋅20⋅18,80=14,62 cm2

- odabrana armatura mora se nalaziti u području između minimalne i maksimalne armature

As,min<As1<As,max

2As1=0,62 cm2 - za dvije gredice

1As1=0,622=0,31 cm2 - za jednu gredicu (rebro)

ODABRANO  	28 	(1,01 cm2) od RAN-a

=	1,01 cm2 > As1,min = 0,31 cm2 (po jednoj gredici)

Tlačnu ploču debljine 5 cm potrebno je armirati sa mrežama Q-188.

AB prijepust:

- bezdimenzionalni moment savijanja:

μSd=MSdAB prijepustb⋅d2⋅fcd=185100⋅12,02⋅1,667=0,008μRd,max=0,252

za μRd=0,009 očitano je:

- koeficijent kraka unutarnjih sila: 				ζ=0,988

- koeficijent visine tlačnog područja: 				ξ=0,034

- deformacija čelika za armiranje vlačnog područja: 		εs1=20,0°/°°

- deformacija betona pri tlaku: 					εc2=−0,7°/°°

- potrebna površina armature u polju:

As1,req=MSdABprijepustς⋅d⋅fyd=1850,988⋅12,0⋅43,478=0,36 cm2

- minimalna armatura:

As1,min=0,0015⋅b⋅d=0,0015⋅100⋅12,0=1,80 cm2/m

- maksimalna armatura:

As1,max=0,310⋅b⋅d⋅fcdfyd=0,310⋅100⋅12,0⋅1,66743,478=14,26 cm2/m

ODABRANA ARMATURA:

AB prijepuste potrebno je armirati sa mrežama Q-188 (As1,prov = 1,88 cm2/m)

- proračunska nosivost na poprečnu silu presjeka elementa:

VRd1=τRd⋅k⋅1,2+40⋅ρ1+0,15⋅σcp⋅bw⋅d

- osnovna vrijednost proračunske posmične ćvrstoće elementa bez poprečne armature za razred čvrstoće betona C25/30  τRd=0,030kN/cm2

k=1,6−d=1,6−0,12=1,48>1,0→k=1,48

ρ1=As1,provbw⋅d=1,88100⋅12,0=0,0016<0,02→ρ1=0,0016

Srednje naprezanje betona izazvano uzdužnom silom  σcp=0,00kN/cm2

VRd1=0,030⋅1,48⋅1,2+40⋅0,0016+0,15⋅0⋅100⋅12,0=67,35 kN

VSdlijevo=6,16 kN<VRd1=67,35 kN		ZADOVOLJAVA

VSddesno=9,56 kN<VRd1=67,35 kN		ZADOVOLJAVA

2. KROVNA GREDA

2.1. Analiza opterećenja

- reakcija od krova:

qSdod Ferta=2⋅qSdFert⋅L2=2⋅9,10⋅2,102=19,11 kN/m1

- stvarni poprečni presjek grede: 		- zamjenjujući poprečni presjek grede:

- vlastita težina grede:

ggrede=0,20⋅25=5,00 kN/m1

- opterećenje od kranske dizalice:

- najveća nosivost: 0,50 t

- moment savijanja uslijed koncentrirane sile:

Mqkkran=P⋅L8=5,0⋅5,204=6,50 kNm

- zamjenjujuće kontinuirano opterećenje:

qkkran=8⋅MqkkranL2=8⋅6,505,202=1,92 kN/m1≈2,00 kN/m1

- proračunsko opterećenje grede:

qSdgrede=γG⋅ggrede=1,35⋅5,00=6,75 kN/m1

- ukupno opterećenje na gredu:

qSdukupno=qSdFerta+qSdgrede+γQ⋅qkkran=19,11+6,75+1,50⋅2,00=28,86 kN/m1

2.2. Prorčunska vrijednost momenata savijanja i poprečnih sila

MSdukupno=qSdukupno⋅L28=28,86⋅5,2028=97,55 kNm=9755 kNcm

VSdukupno=qSdukupno⋅L2=28,86⋅5,202=75,04 kN

2.3. Dimenzioniranje prema graničnom stanju nosivosti

2.3.1. Prorčunska vrijednost materijala i statička visina presjeka

Materijal

Beton: C2530 (Cfckfck,cube valjakkocka)

Čelik: B500B (fyk 500)

- visina presjeka: h=54 cm

- udaljenost od vlačnog ruba grede do težišta armature u polju:

d1=c+φv+φu2=2,50+0,80+1,42=4,00 cm

(pretpostavka je za šipke u = 14 mm)

- statička visina presjeka:

d=h−d1=54−4,00=50,00 cm

- projektna vrijednost čvrstoće betona: fcd=1,667 kN/cm2

- projektna vrijednost granice popuštanja čelika: fyd=43,478 kN/cm2

2.3.2. Dimenzioniranje poprečnog presjeka na moment savijanja

Polje

- bezdimenzionalni moment savijanja:

μSd=MSdukupnobw⋅d2⋅fcd=975530⋅50,02⋅1,667=0,078μRd,max=0,252

za μRd=0,079 očitano je:

- koeficijent kraka unutarnjih sila: 				ζ=0,949

- koeficijent visine tlačnog područja: 				ξ=0,127

- deformacija čelika za armiranje vlačnog područja: 		εs1=20,0°/°°

- deformacija betona pri tlaku: 					εc2=−2,9°/°°

- potrebna površina armature u polju:

As1,req=MSdukupnoς⋅d⋅fyd=97550,949⋅50,0⋅43,478=4,73 cm2

- minimalna armatura:

As1,min=0,0015⋅bw⋅d=0,0015⋅30⋅50,0=2,25 cm2/m

- maksimalna armatura:

As1,max=0,310⋅bw⋅d⋅fcdfyd=0,310⋅30⋅50,0⋅1,66743,478=17,83 cm2/m

ODABRANA ARMATURA:

As1,prov = 414 (6,16 cm2) > As1,req = 4,73 cm2

As1,min = 2,25 cm2 < As1,prov = 6,16 cm2 < As1,max = 17,83 cm2

Krajnji oslonac:

MSdkrajnji=0,50⋅MSdukupno=0,50⋅9755=48,78 kNm=4878 kNcm

- bezdimenzionalni moment savijanja:

μSd=MSdkrajnjibw⋅d2⋅fcd=487830⋅50,02⋅1,667=0,039μRd,max=0,252

za μRd=0,043 očitano je:

- koeficijent kraka unutarnjih sila: 				ζ=0,969

- koeficijent visine tlačnog područja: 				ξ=0,083

- deformacija čelika za armiranje vlačnog područja: 		εs1=20,0°/°°

- deformacija betona pri tlaku: 					εc2=−1,8°/°°

- potrebna površina armature u polju:

As1,req=MSdkrajnjiς⋅d⋅fyd=48780,969⋅50,0⋅43,478=2,32 cm2

- minimalna armatura: As1,min=2,25 cm2/m

- maksimalna armatura: As1,max=17,83 cm2/m

ODABRANA ARMATURA:

As1,prov = 410 (3,14 cm2) > As1,req = 2,32 cm2

As1,min = 2,25 cm2 < As1,prov = 3,14 cm2 < As1,max = 17,83 cm2

2.3.3. Dimenzioniranje poprečnog presjeka na poprečnu silu

- proračunska vijednost poprečne sile:

VSdukupno=75,04 kN

- proračunska nosivost na poprečnu silu presjeka elementa:

VRd1=τRd⋅k⋅1,2+40⋅ρ1+0,15⋅σcp⋅bw⋅d

Osnovna vrijednost proračunske posmične ćvrstoće elementa bez poprečne armature za razred čvrstoće betona C25/30:

τRd=0,030kN/cm2

k=1,6−d=1,6−0,5000=1,10>1,0→k=1,10

Pretpostavka:barem 410 As1=3,14 cm2 prelaze preko oslonca

Koeficijent armiranja uzdužne armature:

ρ1=As1,provbw⋅d=3,1430⋅50,00=0,002<0,02→ρ1=0,002

Srednje naprezanje betona izazvano uzdužnom silom:

σcp=0,00 kN/cm2

VRd1=0,030⋅1,10⋅1,2+40⋅0,002+0,15⋅0⋅30⋅50,00=63,36 kN

VSdukupnoVRd1⇒nije potreban proračun poprečne armature

a) Standardna metoda:

Proračunska nosivost na poprečne sile betonskog tlačnog područja:

Vcd=VRd1=63,36 kN

Proračunski doprinos nosivosti na poprečne sile koje preuzima poprečna armatura:

Vwd=VSdOslonac A−desno−Vcd=75,04−63,36=11,68 kN

Pretpostavlja se: vilice 8, reznost m=2⇒Asw=1,01 cm2

Proračunska granica popuštanja poprečne armature:

fyw,d=fyk1,15=501,15=43,478 kN/cm2

z≈0,9⋅d=0,9⋅50,0,00=45,0 cm

Potrebni razmak vilica:

sw,req=Asw⋅fyw,d⋅zVSdOslonac A−desno−VRd1=1,01⋅43,478⋅45,075,04−63,36=169,18 cm

b) Metoda slobodnog izbora nagiba tlačnih štapova:

Pretpostavlja se:

- nagib tlačnih štapova: Θ=39∘

- vilice 8, reznost m=2⇒Asw=1,01 cm2

Potrebni razmak vilica:

sw,req=Asw⋅fyw,d⋅zVSdOslonac A−desno⋅ctgΘ=1,01⋅43,478⋅45,075,04⋅1,235=32,52 cm

- minimalna poprečna armatura (=maksimalni razmak odabranih vilica):

Asw,min=(2 rezne 8)=1,01 cm2

1. uvjet:	Asw,min=ρw,min⋅sw⋅bw

Za razred čvrstoće betona C25/30 i čelik B500B, minimalni koeficijent armiranja poprečnom armaturom iznosi:

ρw,min=0,0011

sw,max=Aρmin⋅bw=1,010,0011⋅30=30,61 cm

2. uvjet:	U presjecima bez proračunski potrebne poprečne armature najveća nosivost tlačnih štapova betona na poprečne sile VRd,2 dobiva se prema izrazu VRd,2=0,50⋅ν⋅fcd⋅bw⋅z, gdje je ν koeficijent redukcije tlačne čvrstoće betonskih tlačnih štapova i određuje se prema izrazu ν=0,7−fck200≥0,5

bw⇒najmanja širina presjeka u vlačnoj zoni, 30 cm

ν=0,7−25200=0,575>0,5→ν=0,575

z≈0,9⋅d=0,9⋅50,00=45,0 cm→krak unutarnjih sila

Računska čvrstoća betona na tlak:fcd=1,667 kN/cm2

Najveća nosivost tlačnih štapova:

VRd2=0,50⋅ν⋅fcd⋅bw⋅z=

VRd2=0,50⋅0,575⋅1,667⋅30⋅45,0=647,00 kN

ako je VSdukupno15⋅VRd2⇒75,04<129,40

	sw,max=0,8⋅d=0,8⋅50,00=40,0 cm>30 cm

sw,max=30,00 cm

Mjerodavni najveći razmak odabranih vilica 8, m=2:

sw,prov=30,00 cm

ODABRANA ARMATURA I RAZMAK VILICA:

8/30,00 cm, m =2 		(iz 2. uvjeta koji je mjerodavan)

NAPOMENA: Zbog utjecaja horizontalnog opterećenja (seizmičke sile i sile vjetra) odabrana poprečna armatura i njen razmak iznosi 8/15,00 cm, m =2

3. ZIDOVI – PODZEMNI DIO

3.1. Analiza opterećenja

3.1.1. Stalno opterećenje

- vlastita težina ⇒ uzeto u programu

3.1.2. Opterećenje uslijed pritiska tla i dodatnog vertikalnog opterećenja

- dubina komore pod zemljom:				H=1,75 m

- zapreminska težina tla:					γ=20 kN/m3

- dodatno vertikalno opterećenje:				q=10,0 kN/m2

- koeficijent pritiska tla:					K0=1−sin {ϕ'

- kut unutrašnjeg trenja					ϕ'=15,0∘

- pritisak tla i dodatno vertikalno opterećenje:

σgore=K0⋅q=1−sin {ϕ'⋅q=1−sin15∘⋅10,0=7,41 kN/m2

σdolje=K0⋅q+K0⋅γ⋅H1= =1−sin {ϕ'⋅q+1−sin {ϕ'⋅γ⋅H1= =1−sin15∘⋅10,0+1−sin15∘⋅20⋅1,75=33,35 kN/m2

3.2. Proračunske vrijednosti unutarnjih sila

Očitano iz programa:

- proračunska vrijednost momenta savijanja pri dnu zida:

MSd=12,06 kNm/m→ mjerodavno

- proračunska vrijednost momenta savijanja na sredini zida:

MSd=5,66 kNm/m→ mjerodavno

3.3. Prorčunska vrijednost materijala i statička visina presjeka

Materijal

Beton: C2530 (Cfckfck,cube valjakkocka)

Čelik: B500B (fyk 500)

- visina presjeka: h=20 cm

- udaljenost od vlačnog ruba presjeka do težišta vlačne armature:

d1=c+φ1+φ22=5,00+0,80+1,62=6,60 cm

(pretpostavka je za šipke u = 16 mm)

- statička visina presjeka:

d=h−d1=20−6,60=13,40 cm

- projektna vrijednost čvrstoće betona: fcd=1,667 kN/cm2

- projektna vrijednost granice popuštanja čelika: fyd=43,478 kN/cm2

3.4. Dimenzioniranje poprečnog presjeka na moment savijanja

Polje

- bezdimenzionalni moment savijanja:

μSd=MSdb⋅d2⋅fcd=566100⋅13,402⋅1,667=0,019μRd,max=0,252

za μRd=0,023 očitano je:

- koeficijent kraka unutarnjih sila: 				ζ=0,980

- koeficijent visine tlačnog područja: 				ξ=0,057

- deformacija čelika za armiranje vlačnog područja: 		εs1=20,0°/°°

- deformacija betona pri tlaku: 					εc2=−1,2°/°°

- potrebna površina armature u polju:

As1,req=MSdς⋅d⋅fyd=5660,980⋅13,40⋅43,478=0,99 cm2

- minimalna armatura:

As1,min=0,0015⋅b⋅d=0,0015⋅100⋅13,40=2,01 cm2/m

- maksimalna armatura:

As1,max=0,310⋅b⋅d⋅fcdfyd=0,310⋅100⋅13,40⋅1,66743,478=15,93 cm2/m

ODABRANA ARMATURA:

Q-257 (7/15,00 cm)

As1,min = 2,01 cm2 < As1,prov = 2,57 cm2 < As1,max = 15,93 cm2

Dno

- bezdimenzionalni moment savijanja:

μSd=MSdb⋅d2⋅fcd=1206100⋅13,402⋅1,667=0,040μRd,max=0,252

za μRd=0,043 očitano je:

- koeficijent kraka unutarnjih sila: 				ζ=0,969

- koeficijent visine tlačnog područja: 				ξ=0,083

- deformacija čelika za armiranje vlačnog područja: 		εs1=20,0°/°°

- deformacija betona pri tlaku: 					εc2=−1,8°/°°

- potrebna površina armature u polju:

As1,req=MSdς⋅d⋅fyd=12060,969⋅13,40⋅43,478=2,14 cm2

- minimalna armatura:

As1,min=0,0015⋅b⋅d=0,0015⋅100⋅13,40=2,01 cm2/m

- maksimalna armatura:

As1,max=0,310⋅b⋅d⋅fcdfyd=0,310⋅100⋅13,40⋅1,66743,478=15,93 cm2/m

ODABRANA ARMATURA:

12/15,00 cm (As1,prov = 7,54 cm2)

As1,min = 2,01 cm2 < As1,prov = 7,54 cm2 < As1,max = 15,93 cm2

4. ZIDOVI – NADZEMNI DIO

4.1. Analiza opterećenja

4.1.1. Vjetrovno opterećenje

4.1.1.1. Sile od transverzalnog smjera vjetra

- poprečna sila na vrhu zida u osi A i C:

Vwk=FeD/2+FeE/2=7,00+−3,50=10,50 kN

- poprečna sila na vrhu zida u osi 1 i 3:

Poništava se

- uzdužna sila na vrhu zida u osi 1 i 3:

Nwkvrh=weFtranscos230∘⋅a⋅b=0,62cos230∘⋅1,625⋅6,40=8,60 kN

4.1.1.2. Sile od longitudionalnog smjera vjetra

- poprečna sila na vrhu zida u osi A i C:

Poništava se

- poprečna sila na vrhu zida u osi 1 i 3:

Vwk=FeD/2+FeE/2=7,00+−3,50=10,50 kN

4.1.2. Opterećenje snijegom

- uzdužna sila na vrhu zida u osi 1 i 3:

Nskvrh=q1⋅a⋅b=1,05⋅1,625⋅6,40=10,92 kN

4.1.3. Stalno opterećenje

- uzdužna sila na vrhu zida u osi 1 i 3:

Ngkvrh=NgkFert+NgkAB Prijepust=28,48+25,62=54,10 kN

- uzdužna sila na dnu zida u osi 1:

Ngkdno=Ngkvrh+g3⋅Azid=54,10+6,68⋅15,00=154,30 kN

- uzdužna sila na dnu zida u osi 3:

Ngkdno=Ngkvrh+g3⋅Azid=54,10+6,68⋅15,90=160,31 kN

- uzdužna sila na vrhu zida u osi A:

Ngkvrh=Ngkgreda+NgkAB Prijepust+g3⋅Azidtrokut= =27,40+36,51+6,68⋅2,87=83,08 kN

- uzdužna sila na vrhu zida u osi C:

Nskgreda=5,75 kN

Nwkgreda=4,52 kN

Ngkvrh=Ngkgreda+NgkAB Prijepust+g3⋅Azidtrokut= =27,40+36,51+6,68⋅2,75=82,28 kN

- uzdužna sila na dnu zida u osi A:

Ngkdno=Ngkvrh+g3⋅Azid=83,08+6,68⋅7,48=133,05 kN

Nskgreda=5,75 kN

Nwkgreda=4,52 kN

- uzdužna sila na dnu zida u osi C:

Ngkdno=Ngkvrh+g3⋅Azid=82,28+6,68⋅13,02=169,25 kN

Nskgreda=5,75 kN

Nwkgreda=4,52 kN

4.2. Prorčunske vrijednosti unutarnjih sila

4.2.1. Zid u osi A

- poprečna sila na vrhu i dnu zida:

VSd=γQ⋅Vwk=1,50⋅10,50=15,75 kN

- uzdužna sila na vrhu zida:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

NSdvrh=γG⋅Ngkvrh+γQ⋅Nskvrh+γQ⋅ψ0⋅Nwlvrh= =1,35⋅83,08+1,50⋅5,75+1,50⋅0,60⋅4,52=124,85 kN

- uzdužna sila na dnu zida:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

NSddno=γG⋅Ngkdno+γQ⋅Nskvrh+γQ⋅ψ0⋅Nwlvrh= =1,35⋅133,05+1,50⋅5,75+1,50⋅0,60⋅4,52=192,31 kN

- moment savijanja pri dnu zida:

MSddno=VSd⋅h1=15,75⋅4,60=72,45 kNm

4.2.2. Zid u osi C

- poprečna sila na vrhu i dnu zida:

VSd=γQ⋅Vwk=1,50⋅10,50=15,75 kN

- uzdužna sila na vrhu zida:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

NSdvrh=γG⋅Ngkvrh+γQ⋅Nskvrh+γQ⋅ψ0⋅Nwlvrh= =1,35⋅82,28+1,50⋅5,75+1,50⋅0,60⋅4,52=123,77 kN

- uzdužna sila na dnu zida:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

NSddno=γG⋅Ngkdno+γQ⋅Nskvrh+γQ⋅ψ0⋅Nwlvrh= =1,35⋅169,25+1,50⋅5,75+1,50⋅0,60⋅4,52=241,18 kN

- moment savijanja pri dnu zida:

MSddno=VSd⋅h1=15,75⋅4,60=72,45 kNm

4.2.3. Zid u osi 1

- poprečna sila na vrhu i dnu zida:

VSd=γQ⋅Vwk=1,50⋅10,50=15,75 kN

- uzdužna sila na vrhu zida:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

NSdvrh=γG⋅Ngkvrh+γQ⋅Nskvrh+γQ⋅ψ0⋅Nwlvrh= =1,35⋅54,10+1,50⋅10,92+1,50⋅0,60⋅8,60=97,16 kN

- uzdužna sila na dnu zida:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

NSddno=γG⋅Ngkdno+γQ⋅Nskvrh+γQ⋅ψ0⋅Nwlvrh= =1,35⋅154,30+1,50⋅10,92+1,50⋅0,60⋅8,60=232,43 kN

- moment savijanja pri dnu zida:

MSddno=VSd⋅h2=15,75⋅2,95=46,46 kNm

4.2.4. Zid u osi 3

- poprečna sila na vrhu i dnu zida:

VSd=γQ⋅Vwk=1,50⋅10,50=15,75 kN

- uzdužna sila na vrhu zida:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

NSdvrh=γG⋅Ngkvrh+γQ⋅Nskvrh+γQ⋅ψ0⋅Nwlvrh= =1,35⋅54,10+1,50⋅10,92+1,50⋅0,60⋅8,60=97,16 kN

- uzdužna sila na dnu zida:

- kombinacija «stalno + snijeg + vjetar»:

NSddno=γG⋅Ngkdno+γQ⋅Nskvrh+γQ⋅ψ0⋅Nwlvrh= =1,35⋅160,31+1,50⋅10,92+1,50⋅0,60⋅8,60=240,54 kN

- moment savijanja pri dnu zida:

MSddno=VSd⋅h2=15,75⋅2,95=46,46 kNm

4.3. Prorčunska vrijednost materijala

Materijal

Beton: C2530 (Cfckfck,cube valjakkocka)

Čelik: B500B (fyk 500)

- projektna vrijednost čvrstoće betona:	 fcd=1,667 kN/cm2

- projektna vrijednost granice popuštanja čelika: fyd=43,478 kN/cm2

4.4. Dimenzioniranje zidova

4.4.1. Zid u osi 1 i 3

4.4.1.1. Dimenzioniranje zida na savijanje s uzdužnom silom pomoću dijagrama interakcije za simetrično armiranje

- proračunske vrijednosti unutarnjih sila:

MSddno=46,46 kNm

NSddno=232,43 kN→ zid u osi 1

NSddno=240,54 kN→ zid u osi 3

- visina presjeka: lw=540 cm

- statička visina presjeka:

d=lw−bw2=540−202=530,0 cm

- bezdimenzionalna vrijednost momenta savijanja:

μSd=MSddnobw⋅d2⋅fcd=464620⋅530,02⋅1,667=0,0005

- bezdimenzionalna vrijednost uzdužne sile:

νSd=NSddnobw⋅d⋅fcd=240,5420⋅530,0⋅1,667=0,014

- očitani mehanički koeficijent armiranja iz dijagrama interakcije za simetrično armiranje ( = 0), beton C25/30 i čelik B500B:

ω=0,0→ωmin=0,043

- potrebna površina armatura:

As1,req=ω⋅fcdfyd⋅bw⋅d=0,043⋅1,66743,478⋅20⋅530,0=17,48 cm2

- minimalna površina armature:

As1,min=0,0015⋅bw⋅d=0,0015⋅20⋅530,0=15,90 cm2

- maksimalna površina armature:

As1,max=0,310⋅fcdfyd⋅bw⋅d=0,310⋅1,66743,478⋅20⋅530,0=125,99 cm2

ODABRANA ARMATURA:

Jedan rub zida 425 (As1,prov = 19,63 cm2 > As1,req = 17,48 cm2)

As1,min = 15,90 cm2 < As1,prov = 19,63 cm2 < As1,max = 125,99 cm2

Q-257 (7/15,00 cm) (horizontalna i vertikalna šipka za jedno lice zida)

4.4.2. Zid u osi A i C

4.4.2.1. Dimenzioniranje zida na savijanje s uzdužnom silom pomoću dijagrama interakcije za simetrično armiranje

- proračunske vrijednosti unutarnjih sila:

MSddno=72,45 kNm

NSddno=192,31 kN→ zid u osi A

NSddno=241,18 kN→ zid u osi C

- visina presjeka: lw=440 cm

- statička visina presjeka:

d=lw−bw2=440−202=430,0 cm

- bezdimenzionalna vrijednost momenta savijanja:

μSd=MSddnobw⋅d2⋅fcd=464620⋅430,02⋅1,667=0,001

- bezdimenzionalna vrijednost uzdužne sile:

νSd=NSddnobw⋅d⋅fcd=241,1820⋅430,0⋅1,667=0,017

- očitani mehanički koeficijent armiranja iz dijagrama interakcije za simetrično armiranje ( = 0), beton C25/30 i čelik B500B:

ω=0,0→ωmin=0,043

- potrebna površina armatura:

As1,req=ω⋅fcdfyd⋅bw⋅d=0,043⋅1,66743,478⋅20⋅430,0=14,18 cm2

- minimalna površina armature:

As1,min=0,0015⋅bw⋅d=0,0015⋅20⋅430,0=12,90 cm2

- maksimalna površina armature:

As1,max=0,310⋅fcdfyd⋅bw⋅d=0,310⋅1,66743,478⋅20⋅430,0=102,22 cm2

ODABRANA ARMATURA:

Jedan rub zida 425 (As1,prov = 19,63 cm2 > As1,req = 14,18 cm2)

As1,min = 12,90 cm2 < As1,prov = 19,63 cm2 < As1,max = 102,22 cm2

Q-257 (7/15,00 cm) (horizontalna i vertikalna šipka za jedno lice zida)

5. TEMELJI

- uzdužna sila po metru dužnom zida na dnu zida:

Ndno=40,80 kN/m1

NSddno=54,81 kN/m1

- vrijednost tlaka zemlje:

σ0=NdnobT⋅1,0=40,800,40⋅1,0=102,0 kN/m2

- proračunska vrijednost tlaka zemlje:

σSd,0=NSddnobT⋅1,0=54,810,40⋅1,0=137,03 kN/m2<σdop=150 kN/m2

- provjera da li je potrebno armirati temelj:

ako je 	tgα≥tgβ tada temelj nije potrebno armirati

α→ kut proširenja temeljne stope

β→ kut rasprostiranja tlaka zida

tgα=hb ≥tgβ=120fck⋅σ0

tgα=5010≥tgβ=1202,50⋅0,0732

tgα=5,00>tgβ=1,874

α=78,69∘>β=61,92∘→ temelj nije potrebno armirati

Temelj će se armirati konstruktivnom armaturom.

##### B) STATIČKI PRORAČUN POTPORNOG ZIDA

1. Provjera globalne stabilnosti

6.1. Provjera globalne stabilnosti

- karakteristike tla:

γ=20,0 kN/m3, ϕ=15∘, c=0

k0=1−sinϕ=1−sin15∘=0,74

- vertikalna opterećenja:

G1=1,20⋅0,30⋅25=9,00 kN

G2=0,95⋅0,30⋅25=7,13 kN

G3=0,65⋅1,20⋅20=15,60 kN

G4=10,0⋅0,65=6,50 kN

V=G1+G2+G3+G4= =9,00+7,13+15,60+6,50=38,23 kN

- naprezanja od aktivnog pritiska tla:

σgore=K0⋅g=1−sin {ϕ'⋅g=1−sin15∘⋅10,0=7,41 kN/m2

σdolje=K0⋅q+K0⋅γ⋅h1= =1−sin {ϕ'⋅g+1−sin {ϕ'⋅γ⋅h= =1−sin15∘⋅10,0+1−sin15∘⋅20⋅1,35=27,42 kN/m2

- sila od aktivnog pritiska tla:

H=PA=σdolje−σgore⋅h⋅12+σgore⋅h= =27,42−7,41⋅1,35⋅12+7,41⋅1,35=23,51 kN

- kut unutarnjeg trenja ϕ=22∘

- koeficijent unutarnjeg trenja ktrenja=tgϕ=tg22∘=0,40

- provjera stabilnosti na klizanje:

Fs=VH⋅ktrenja=38,2323,51⋅0,40=0,65<2,0

- provjera stabilnosti na prevrtanje:

MzidaA=G1⋅0,15+G2⋅0,475+G3⋅0,625+G4⋅0,625=18,55 kNm

MPAA=σdolje−σgoreh26+σgoreh22 =27,42−7,41⋅1,3526+7,41⋅1,3522=12,83 kNm

Fs=MzidaAMPAA=18,5512,83=1,45<2,0

- naprezanja na kontaktu temelj – tlo:

σ1,2=NA±MTW

MT=G1⋅0,325−G3⋅0,15−G4⋅0,15+ +σdolje−σgore⋅h26+σgore⋅h22= =9,00⋅0,325−15,60⋅0,15−6,50⋅0,15+ +27,42−7,41⋅1,3526+7,41⋅1,3522=12,44 kNm

W=b×h26=0,95⋅1,026=0,16 m3

σ1,2=38,230,95⋅1,0±12,440,16=40,24±77,75

σ1=118,00 kN/m2;		σ2=−37,51 kN/m2

6.2. Analiza opterećenja

6.2.1. Zid

- naprezanja od aktivnog pritiska tla:

σgore=K0⋅g=1−sin {ϕ'⋅g =1−sin15∘⋅10,0=7,41 kN/m2

σdolje=K0⋅q+K0⋅γ⋅h1= =1−sin {ϕ'⋅g+1−sin {ϕ'⋅γ⋅h= =1−sin15∘⋅10,0+1−sin15∘⋅20⋅1,05 =22,98 kN/m2

- proračunska vrijednost momenta

savijanja na mjestu upetosti zida i stope:

MSd 1−1=γG⋅σdolje−σgore⋅h26+σgore⋅h22 =1,35⋅22,98−7,41⋅1,0526+7,41⋅1,0522=9,38 kNm/m

6.2.2. Stopa

- proračunska vrijednost momenta savijanja na mjestu upetosti zida i stope:

MSd 2−2=γG⋅σ1⋅a26=1,35⋅68,89⋅0,6526=6,55 kNm/m

6.3. Prorčunska vrijednost materijala i statička visina presjeka

Materijal

Beton: C2530 (Cfckfck,cube valjakkocka)

Čelik: B500B (fyk 500)

- visina presjeka zida: h=30 cm

- udaljenost od vlačnog ruba zida do vlačnog težišta armature:

d1=c+φs2=5,00+1,42=5,70 cm

(pretpostavka je za šipke u = 14 mm)

- statička visina presjeka zida:

d=h−d1=30−5,70=24,30 cm

- visina presjeka stope: h=30 cm

- udaljenost od vlačnog ruba stope do vlačnog težišta armature:

d1=c+φs2=5,00+1,42=5,70 cm

(pretpostavka je za šipke u = 14 mm)

- statička visina presjeka stope:

d=h−d1=30−5,70=24,30 cm

- projektna vrijednost čvrstoće betona:

fcd=fckγc=25,01,5=16,67 N/mm2

fcd=1,667 kN/cm2

- projektna vrijednost granice popuštanja čelika:

fyd=fykγs=5001,15=434,78 N/mm2

fyd=43,478 kN/cm2

6.4. Dimenzioniranje poprečnog presjeka na moment savijanja

Zid

- bezdimenzionalni moment savijanja:

μSd=MSd 1−1b⋅d2⋅fcd=938100⋅24,302⋅1,667=0,010μRd,max=0,252

za μRd=0,011 očitano je:

- koeficijent kraka unutarnjih sila: 				ζ=0,987

- koeficijent visine tlačnog područja: 				ξ=0,038

- deformacija čelika za armiranje vlačnog područja: 		εs1=20,0°/°°

- deformacija betona pri tlaku: 					εc2=−0,8°/°°

- potrebna površina armature u polju:

As1,req=MSd 1−1ς⋅d⋅fyd=9380,987⋅24,30⋅43,478=0,90 cm2

- minimalna armatura:

As1,min=0,6⋅b⋅dfyk=0,6⋅100⋅24,30500=2,92 cm2/m

As1,min=0,0015⋅b⋅d=0,0015⋅100⋅24,30=3,65 cm2/m, što je mjerodavna veličina za količinu minimalne armature

- maksimalna armatura:

As1,max=0,310⋅b⋅d⋅fcdfyd=0,310⋅100⋅24,30⋅1,66743,478=28,88 cm2/m, što je mjerodavna veličina za količinu maksimalne armature

As1,max=0,04⋅100⋅h=0,04⋅100⋅30=120,0 cm2/m

ODABRANA ARMATURA:

Glavna armatura

As1,prov = 12/15 cm (7,54 cm2) > As1,min = 3,65 cm2

As1,min = 3,65 cm2 < As1,prov = 7,54 cm2 < As1,max = 28,88 cm2

Razdjelna armatura

As,tr = 10/20 cm (3,93 cm2) > 0,2 x As1,req = 0,18 cm2

Stopa

- bezdimenzionalni moment savijanja:

μSd=MSd 2−2b⋅d2⋅fcd=655100⋅24,302⋅1,667=0,007μRd,max=0,252

za μRd=0,009 očitano je:

- koeficijent kraka unutarnjih sila: 				ζ=0,988

- koeficijent visine tlačnog područja: 				ξ=0,034

- deformacija čelika za armiranje vlačnog područja: 		εs1=20,0°/°°

- deformacija betona pri tlaku: 					εc2=−0,7°/°°

- potrebna površina armature u polju:

As1,req=MSd 2−2ς⋅d⋅fyd=6550,988⋅24,30⋅43,478=0,63 cm2

- minimalna armatura:

As1,min=0,6⋅b⋅dfyk=0,6⋅100⋅24,30500=2,92 cm2/m

As1,min=0,0015⋅b⋅d=0,0015⋅100⋅24,30=3,65 cm2/m, što je mjerodavna veličina za količinu minimalne armature

- maksimalna armatura:

As1,max=0,310⋅b⋅d⋅fcdfyd=0,310⋅100⋅24,30⋅1,66743,478=28,88 cm2/m, što je mjerodavna veličina za količinu maksimalne armature

As1,max=0,04⋅100⋅h=0,04⋅100⋅30=120,0 cm2/m

ODABRANA ARMATURA:

Glavna armatura

As1,prov = 12/15 cm (7,54 cm2) > As1,min = 3,65 cm2

As1,min = 3,65 cm2 < As1,prov = 7,54 cm2 < As1,max = 28,88 cm2

Razdjelna armatura

As,tr = 10/20 cm (3,93 cm2) > 0,2 x As1,req = 0,13 cm2

##### C) STATIČKI PRORAČUN ZASUNSKE KOMORE ZK1 1,6 x 2,2 m

#### STATIČKI PRORAČUN PLOČE SVJETLOG RASPONA U OBA SMJERA 1,6 x 2,2 m, ODNOSNO STATIČKOG RASPONA U OBA SMJERA 1,8 x 2,4 m, RAZRED TLAČNE ČVRSTOĆE BETONA IZNOSI C25/30, A KVALITETA ČELIKA JE B500B.

#### 1. Statički proračun ploče

Opterećenje:

Stalno opterećenje:

Vlastita težina		0,20  25,0 = 5,00 KN/m²

Nadsloj			0,30 20,0 = 6,00  KN/m²

---------------------------------------------------------------

Ukupno				     g = 11,00 KN/m²

lx = 2,40 m

ly = 1,80 m

λizr=LyLx=1,802,40=0,75

smjer x      λx=0,75ϕ1xλx=51,69

smjer y      λy=0,65ϕ1yλy=16,35

Vrijednosti momenata savijanja od stalnog opterećenja:

Mx,max=g⋅lx2ϕx=11,00⋅2,40251,69=1,23 kNm/m

My,max=g⋅ly2ϕy=11,00⋅1,80216,35=2,18 kNm/m

Pokretno opterećenje:

Dinamički koeficijent

f=1,4−0,008⋅ly−0,1⋅hn

f=1,4−0,008⋅1,80−0,1⋅1,0=1,29

Rasprostiranje opterećenja:

Pmax = 100 KN (teret kotača)

b1=0,20+1,00+0,15=1,35 m

b2=0,60+1,00+0,15=1,75 m

P=f⋅Pmaxb1⋅b2=1,29⋅1001,35⋅1,75=54,60 kNm2

Vrijednost momenata savijanja od pokretnog opterećenja:

Mx,max=q⋅lx2ϕx=54,60⋅2,40251,69=6,08 kNm/m

My,max=g⋅ly2ϕy=54,60⋅1,80216,35=10,82 kNm/m

Proračunska vrijednost momenta savijanja:

MSdx=1,35⋅1,23+1,50⋅6,08=10,78 kNmm

MSdy=1,35⋅2,18+1,50⋅10,82=19,17 kNmm

Projektna vrijednost tlačne čvrstoće betona: fcd=1,667 kN/cm2

Projektna vrijednost granice popuštanja čelika: fyd=43,478 kN/cm2

#### 2. Dimenzioniranje ploče

dx = 20,0 – 2,5 – 1 – 0,5 = 16,0 cm

dy = 20,0 – 2,5 – 0,5 = 17,0 cm

smjer x

μSd=1078100⋅16,02⋅1,667=0,025

za μSd=0,026

ς=0,978εs1=20∘/∘∘ξ=0,061εc2=−1,3∘/∘∘

Potrebna armatura:

As1x=10780,978⋅16,0⋅43,478=1,58 cm2m

Minimalna armatura:

As1,y,min=0,0015⋅b⋅dy=0,0015⋅100⋅16,0=2,40 cm2/m

Maksimalna armatura:

As1,y,max=0,310⋅b⋅dy⋅fcdfyd=0,310⋅100⋅16,0⋅1,66743,478=19,02 cm2/m

smjer y

μSd=1917100⋅17,02⋅1,667=0,040

za μSd=0,043

ς=0,969εs1=20∘/∘∘ξ=0,083εc2=−1,8∘/∘∘

Potrebna armatura:

As1y=19170,969⋅17,0⋅43,478=2,68 cm2m

Minimalna armatura:

As1,min=0,0015⋅b⋅d=0,0015⋅100⋅17,0=2,55 cm2/m

Maksimalna armatura:

As1,max=0,310⋅b⋅d⋅fcdfyd=0,310⋅100⋅17,0⋅1,66743,478=20,21 cm2/m

Odabiremo mrežu Q 335

#### 3. Statički proračun AB zidova

Opterećenje:

specifična težina tla:  γ = 20.0 kN/m3

koeficijent aktivnog tlaka: kA = 0.50

kut unutarnjeg trenja: ϕ = 30°

p1 = 20,0 x 0,50 x 0,40 = 4,00 kN/m

p2 = 20,0 x 0,50 x 2,60 = 26,0 kN/m

Očitani moment savijanja pri dnu zida iz programa:

Mmax=9,46 kNm/m

Proračunska vrijednost momenta savijanja:

MSd=1,35⋅9,46=12,77 kNm/m

#### 4. Dimenzioniranje zidova

d = 20,0 – 2,5 – 0,5 = 17,0 cm

μSd=1277100⋅17,02⋅1,667=0,027

za μSd=0,029

ς=0,977εs1=20∘/∘∘ξ=0,065εc2=−1,4∘/∘∘

Potrebna armatura:

As1=12770,977⋅17,0⋅43,478=1,77 cm2m

Minimalna armatura:

As1,min=0,0015⋅b⋅d=0,0015⋅100⋅17,0=2,55 cm2/m

Maksimalna armatura:

As1,max=0,310⋅b⋅d⋅fcdfyd=0,310⋅100⋅17,0⋅1,66743,478=20,21 cm2/m

Odabiremo mrežu Q 335

PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “MAJUREC“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-018/GS

- 9. HIDRAULIČKI PRORAČUN

ZAGREB, studeni 2011

HIDRAULIČKI PRORAČUN

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe područja Grada Križevaca obrađeno je u “Studiji koncepcije razvitka vodoopskrbe Koprivničko-križevačke županije“ iz 1995.g., te u Novrlaciji iste studije iz svibnja 2009.g. izrađenoj u tvrtci Dippold & Gerold – HIDROPROJEKT 91 d.o.o. iz Zagreba.

Parametri koji su potrebni za dimenzioniranje crpki unutar crpne stanice “Sv. Helena“ definirani su u navedenim Studijama:

- Potrebna količina sanitarne vode:

qsan  = 5,0 litara/s

- Prema "Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara" (NN RH 08/06) potrebna protupožarna količina vode je:

qp  = 10,0 litara/s

- Potrebna visina dizanja crpne stanice kojom je osiguran minimalni tlak od 2,5 bara na najnepovoljnijem mjestu na vodoopskrbnom cjevovodu:

H = 60,0 metara

Za zadovoljavanje potreba za sanitarnom vodom i vodom za protupožarne potrebe, potrebno je osigurati ukupno 15,0 l/s vode u promatranom sustavu pri tlaku od najmanje 2,5 bara na najnepovoljnijem mjestu.

Za potreban protok od 15,0 l/s, koji bi zadovoljio protupožarne i santitarne količine pitke vode, ulazni tlak u crpnu stanicu od cca 30 m.v.s. i ukupno potrebnu visinu dizanja od cca 80 m.v.s., u crpnoj stanici je predviđena hidrostanica za pitku vodu s tri paralelno spojene crpke ukupnog kapaciteta Q = 15,0 l/s, visine dizanja H = 60 m.

U normalnom režimu rada, za potrebe sanitarne vode radi samo jedna crpka, odnosno crpke se izmijenjuju, kako bi svaka imala podjednak broj radnih sati. U slučaju požara ukupna potrebna količina vode se povećava za protupožarnu količinu vode od 10 l/s, te se na hidrobloku pale sve 3 crpke i on radi kapacitetom od Q = 15,0 l/s, čime su zadovoljene sanitarne i protupožarne količine pitke vode.

Crpke su montirane na zajednički okvir, s ulaznim i izlaznim kolektorom, armaturom, ormarićem za upravljanje sa ugrađenom mikroprocesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom, soft starterima, automatskom kaskadnom kontrolom crpki, automatskom samokontrolom crpki, te funkcijama zaštite i monitoringa crpki.

PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 10. PRORAČUN PRIRODNE VENTILACIJE

ZAGREB, studeni 2011.

PRORAČUN PRIRODNE VENTILACIJE PROSTORA CRPNE STANICE

Ventilacija je prirodna, za odvođenje viška topline i ustajalog zraka ljeti i zimi.

Proračun prirodne ventilacije za ljetni period:

Volumen prostora crpne stanice:

a = 3.96 m 	b = 4.96 m	 h = 3.225 m

V = a x b x h 			V = 63.344 m3

i = 2 izmj/h

Za siguran rad potrebno je osigurati prirodnom ventilacijom, minimalno i = 2 izmj/h kako, u zimskom periodu ne bi došlo do pretjeranog "podhlađivanja" prostora.

Potrebna količina zraka za dvo-kratnu izmjenu zraka iznosi:

Lv1 = V x i 			Lv1 = 126.688 m3/h

Prema formuli i dijagramu (Hanzen) površina dozračnih (F1)

i odzračnih (F2) otvora je jednaka te imamo:

w1 = 1.5 m/s 		brzina zraka na dozračnim rešetkama

F1=Lv1w1×3600			F1 = 0.023 m2

F2 = F1				F2 = 0.023 m2

Potrebna veličina dozračnih otvora za dovod zraka iznosi:

Za dovod zraka predviđena je pročeljna, protivkišna, rešetka, s pripadnom ručnom regulacijskom žaluzijom, (moguće prigušivanje slobodne površine otvora) ugrađena min. 200 mm iznad poda crpne satnice, u zidu na JI pročelju (ispod prozora).

Proizvođač: "Klimaoprema" Samobor ili jednakovrijedno

Tip : FŽ+RŽ-P 400 x 345 + UR-R-K

veličina: 400x345 mm (najmanja standardna rešetka)

Sve komplet: 1 sveukupne površine:

ao = 40.0 	bo = 34.5	 n = 1		 η = 0.8

Ao = ao x bo x n x η 		Ao = 1.104 × 103 cm2

Minimalna efektivna površina odzračnih otvora iznosi:

A1=13×Ao			A1 = 368 cm2

Za odvod zraka prirodnom ventilacijom, odabrana je pročeljna, protivkišna rešetka montirana 100mm ispod stropa/ krovne grede stanice, ugrađena u vanjski SZ zid.

Proizvođač: "Klimaoprema" Samobor ili jednakovrijedno,

Tip : FŽ 385 x 300 + UR

veličina: 385 x300 mm (najmanja standardna rešetka)

Sve komplet: 1 sveukupne površine:

a11 = 38.5 	b11 = 30.0	 n = 1		 η = 0.8

A11 = a11 x b11 x n x η 		A11 = 924 cm2

Djelotvornost prirodne ventilacije u ljetnim uvjetima, 100% otvorenost:

hk = 3.0 m 		visinska razlika izmedju gornje i doljnje rešetke

Tz1 = 305 K 		vanjska temperatura (32°C)

ΔΤz =5 K 		razlika temperature uslijed akumulacije topline

wz2		 	brzina strujanja zraka na odzračnoj rešetki

A11 = 924 cm2 	površina gornje rešetke za odvod zraka

Ao = 1.104 × 103 cm2 površina donje rešetke za dovod zraka

wz2=9.81×hk×TzTz11+A112Ao2		wz2 = 0.533 m/s

Stvarna količina strujanja zraka u ljetnim uvjetima:

Lv2 = 3600 x A11 x wz2 x 10− 4 	Lv2 = 177.181 m3/h

Lv1 = 126.688 m3/h

Stvarni broj izmjena zraka u ljetnim uvjetima:

i=Lv2V		i = 2.797 izmj/h

Uvijet da je Lv2 ≥ Lv1 je zadovoljen.

Stvarna količina strujanja zraka u zimskim uvjetima, uz 20% otvorenost dozračne rešetke (prigušeno), glede dovoda / prestrujavanja vanjskog, hladnog zraka :

hk = 3.0 m 		visinska razlika izmedju gornje i doljnje rešetke

Tz22 = 255 K 		vanjska temperatura (-18°C)

Tz11 = 283 K		unutarnja temperatura (10°C)

ΔΤz2 = 28 K 		razlika temperature

wz2			brzina strujanja zraka na odzračnoj rešetki

Ao = 1.104 × 103 cm2 	površina doljnje rešetke za dovod zraka

A01=A05		20% otvorenosti površine donje rešetke za dovod zraka

Ao1 = 220.8 cm2 	površina donje rešetke za dovod zraka (prigušeno)

A11 = 924 cm2 	površina gornje rešetke za odvod zraka

wz21=9.81×hk×Tz2Tz221+A112Ao12		wz21 = 0.418 m/s

Lv22 = 3600 x A11 x wz21 x 10− 4 		    Lv22 = 138.978 m3/h

Lv1 = 126.688 m3/h

Uvijet da je Lv22 ≥ Lv1 je zadovoljen.

Stvarni broj izmjena zraka u zimskim uvjetima:

iz=Lv22V		 		iz = 2.194 izmj/h

PROJEKTANT:

Jožek Ivčić, dipl.ing.stroj.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 11. ISKAZ ISKOPA

ZAGREB, studeni 2011.

ISKAZ ISKOPA

| DOVODNI CJEVOVOD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STACIONAŽA (m) | DUBINA (m) | SREDNJA DUBINA (m) | RAZMAK PROFILA (m) | VOLUMEN (m3) |
| 0+00,00 | 1,19 |  |  |  |
|  |  | 1,11 | 7,34 | 7,01 |
| 0+07,34 | 1,03 |  |  |  |
|  |  | 1,02 | 0,88 | 0,78 |
| 0+08,22 | 1,02 |  |  |  |
|  |  | 1,01 | 2,23 | 1,52 |
| 0+10,45 | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 1,03 | 5,21 | 3,62 |
| 0+15,66 | 1,06 |  |  |  |
|  |  | 1,09 | 4,83 | 3,54 |
| 0+20,49 | 1,11 |  |  |  |
|  |  | 1,33 | 5,26 | 4,70 |
| 0+25,75 | 1,54 |  |  |  |
|  |  | 1,49 | 15,00 | 15,04 |
| 0+40,75 | 1,43 |  |  |  |
|  |  | 1,37 | 15,00 | 13,87 |
| 0+55,75 | 1,31 |  |  |  |
|  |  | 1,38 | 10,94 | 10,23 |
| 0+66,69 | 1,46 |  |  |  |
|  |  | 1,48 | 3,23 | 3,23 |
| 0+69,92 | 1,50 |  |  |  |
| UKUPNI VOLUMEN ISKOPA: |  |  |  | 63,53 m3 |

| TLAČNI CJEVOVOD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STACIONAŽA (m) | DUBINA (m) | SREDNJA DUBINA (m) | RAZMAK PROFILA (m) | VOLUMEN (m3) |
| 0+00,00 | 1,19 |  |  |  |
|  |  | 1,11 | 7,59 | 7,25 |
| 0+07,59 | 1,03 |  |  |  |
|  |  | 1,02 | 1,00 | 0,88 |
| 0+08,59 | 1,02 |  |  |  |
|  |  | 1,01 | 2,96 | 2,02 |
| 0+11,55 | 1,00 |  |  |  |
|  |  | 1,03 | 5,17 | 3,59 |
| 0+16,72 | 1,06 |  |  |  |
|  |  | 1,09 | 4,78 | 3,50 |
| 0+21,50 | 1,11 |  |  |  |
|  |  | 1,33 | 5,30 | 4,74 |
| 0+26,80 | 1,54 |  |  |  |
|  |  | 1,49 | 15,00 | 15,04 |
| 0+41,80 | 1,43 |  |  |  |
|  |  | 1,37 | 15,00 | 13,87 |
| 0+56,80 | 1,31 |  |  |  |
|  |  | 1,38 | 12,70 | 11,87 |
| 0+69,50 | 1,46 |  |  |  |
|  |  | 1,48 | 1,77 | 1,77 |
| 0+71,27 | 1,50 |  |  |  |
| UKUPNI VOLUMEN ISKOPA: |  |  |  | 64,53 m3 |

| REKAPITULACIJA: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iskop za crpnu stanicu: |  |  |  | 60,0 | m3 |
| Iskop za potporne zidove i temelje ograde: |  |  |  | 47,0 | m3 |
| Iskop rova: |  |  |  | 130,0 | m3 |
| Iskop za zasunsku komoru 1,6x2,2m (1 kom): |  |  |  | 69,0 | m3 |
| ISKOP SVEUKUPNO: |  |  |  | 306,0 | m3 |

PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 12. TROŠKOVNIK

ZAGREB, studeni 2011.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 13. ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA

ZAGREB, studeni 2011.

ISKAZ VODOVODNOG MATERIJALA

| 1. | Cijevi od nodularnog lijeva s kolčakom za spoj TYTON, radni tlak 16 bara. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN 100 mm | m' | 144,00 |
| 2. | ### Fazonski komadi od nodularnog lijeva za radni tlak 16 bara. |  |  |
|  | 1. T komad DN 100/100 mm | kom | 2 |
|  | 2. T komad DN 100/80 mm | kom | 3 |
|  | 3. FF komad DN 100 mm, L = 70 cm | kom | 4 |
|  | 4. N komad DN 100 mm | kom | 2 |
|  | 5. N komad DN 80 mm | kom | 2 |
|  | 6. EU komad DN 100 mm | kom | 4 |
|  | 7. X komad DN 80 mm s priključkom 2' | kom | 2 |
| 3. | ### Fazonski komadi od nehrđajućeg čelika W.Nr.1. 4404 (AISI 316L) za radni tlak PN 16 bara. |  |  |
|  | 1. FF komad DN 100 mm, L = 20 cm | kom | 1 |
|  | 2. FF komad DN 100 mm, L = 20 cm, s priključcima R 1/2'' i R 3/4˝ | kom | 1 |
|  | 3. FF komad DN 100 mm, L = 20 cm, s priključcima R 3/4'' i R 1 1/2'' | kom | 1 |
|  | 4. FF komad DN 100 mm, L = 30 cm, s priključkom R 1/2˝ | kom | 1 |
|  | 5. FF komad DN 100 mm, L = 75 cm | kom | 1 |
|  | 6. FF komad DN 100 mm, L = 120 cm | kom | 2 |
|  | 7. Q komad DN 100 mm | kom | 2 |
| 4. | ### EV zasun s odgovarajućom garniturom za radni tlak 16 bara. |  |  |
|  | ### 1. EV zasun DN 100 mm s ručnim kolom | kom | 2 |
|  | ### 2. EV zasun DN 100 mm s ugradbenom teleskopskom garniturom | kom | 3 |
|  | ### 3. EV zasun DN 80 mm s ručnim kolom | kom | 3 |
| 5. | ### Nepovratni ventil sa zaklopkom za radni tlak 16 bara. |  |  |
|  | nepovratni ventil DN 100 mm | kom | 1 |
| 6. | ### Montažno demontažni komad za radni tlak 16 bara. |  |  |
|  | MDK DN 100 mm | kom | 1 |
| 7. | Odzračno-dozračni ventil DN 80 mm, za radni tlak 16 bara. | kom | 1 |
| 8. | ### Hidroblok sa tri paralelno spojene crpke Q = 15,00 l/s, H = 60 m | kom | 1 |
| 9. | ### Membranski spremnik volumena V = 300 litara, za radni tlak 16 bara. | kom | 1 |
| 10. | Elektromagnetski mjerač protoka na punom profilu DN 100 mm, za radni tlak 16 bara. | kom | 1 |
| 11. | Sonda za mjerenje tlaka, s priključkom R1/2“. | kom | 2 |
| 12. | Vibraciona vilica za detekciju praznog cjevovoda, s priključkom R3/4“. | kom | 1 |
| 13. | Kuglasti ventil, s punim protokom, za radni tlak 16 bara. |  |  |
|  | 1. kuglasti ventil R1/2" | kom | 2 |
|  | 2. kuglasti ventil R1 1/2" | kom | 1 |
| 14. | Spojnice sa prirubnicom kao prijelazni komad s PEHD/PVC cijevi na lj.ž. fazonske komade. |  |  |
|  | DN 110/100 mm | kom | 2 |
| 15. | ### Lučni komad sa spojem na kolčak za radni tlak PN 16 bara. |  |  |
|  | ### 1. MMK komad DN 100 mm = 11˚15’ | kom | 2 |
|  | ### 2. MMK komad DN 100 mm = 22˚30’ | kom | 2 |
|  | ### 3. MMK komad DN 100 mm = 30˚ | kom | 2 |
|  | ### 4. MMK komad DN 100 mm = 45˚ | kom | 2 |
| 16. | ### Hidrantski nastavak sa brzom spojnicom Ø50mm. | kom | 2 |

PROJEKTANT:

Marica Naglić, dipl.ing.građ.

NARUČITELJ:	KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o.

Drage Grdenića 7, 48 260 Križevci

KOMISIONAR:	HRVATSKE VODE

Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb

GRAĐEVINA:	CRPNA STANICA “SV. HELENA“

FAZA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT

BROJ PROJEKTA: 	11-020/GS

- 14. NACRTI

ZAGREB, studeni 2011.