## I_Troskovnik_HS_(D)GH
Troškovnik
Investitor:
VODNE USLUGE d.o.o.
Ulica Drage Grdenića 7
48260 KRIŽEVCI
OIB: 48337206587
Naziv građevine:
IZGRADNJA PRECRPNE STANICE "PS NEMČEVEC"
Razina projekta:
GLAVNI PROJEKT
Z.O.P:
2893 - DGH91 GP
Broj projekta:
GP-2893-03/20
TROŠKOVNIK
ožujak 2020.god.
OPĆE NAPOMENE:
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema iskustvenim normativima i standardima rada u građevinarstvu.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Ovisno o tehnologiji izvođenja kojom izvođač raspolaže, u jediničnoj cijeni potrebno je obuhvatiti eventualno potrebne geomehaničke istražne radove s izradom pripadnog elaborata, kao i projekt zaštite građevne jame.
Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa, što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih tijela državne uprave za poslove zaštite okoliša, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.
U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, izvođač snosi trošak privremenog i trajnog deponiranja kao i odvoz bez obzira na udaljenost.
Troškove iznalaženja privremene i/ili trajne deponije, odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama (uključivo i pripadne priključke), ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Izvođač radova mora postupiti u skladu posebnih uvjeta i tenderske dokumentacije, te prije početka radova treba provesti otkrivanje trasa postojećih instalacija zajedno s nadležnim službama zastupljenih distributera, agencija i uprava.
Ako se prije početka radova (ili tijekom radova), prilikom detaljnjeg utvrđivanja trasa instalacija (Izvođač i nadležni distributer) utvrdi mogućnost kolizije s nekom od naknadno izvedenih instalacija, potrebno je obavjestiti projektanta, koji u okviru provođenja projektantskog nadzora izrađuje potrebne izmjene i dopune. Uobičajeno je da se utvrđena problematika kolizije razmatra na tehničkom nivou, tj. uz provedbu geodetskih radova i izradu pripadnih nacrta s točno definiranim položajem instalacija (što je zadatak izvođača radova).
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka, nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih ispitivanja.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika ”, NN RH broj 11/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, kao i koordinatora 2 zaštite na radu, koji će stalno boraviti na gradnji.
Za provođenje stručnog nadzora investitor treba imenovati nadzornog inženjera, koji je dužan provoditi kontrolu izvođenja prema projektu. Zbog zahtjevnosti projekta osim stručnog nadzora, potrebno je predvidjeti i geodetski nadzor te prema potrebi geomehanički nadzor.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Tijekom građenja su izvođač i nadzorni inženjer dužni provoditi stalnu kontrolu nad ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom građenja opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer dužan je upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala tijekom izvođenja radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Potrebno je predvidjeti izradu Plana izvođenja radova u skladu s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Cijenom treba obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune plana izvođenja radova.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta određenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za izgradnju sastavnih dijelova građevine.
Nakon dovršenja gradnje Izvođač će predati posve uredno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz prisutnost Nadzornog inženjera i Projektanta.
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Uređenje gradilišta
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama.
Izvedba privremenih gradilišnih puteva i parkirališta, postavljanje privremenih gradilišnih građevina (baraka,kontejnera, ograde gradilišta i sl.), izvedba svih za rad neophodnih instalacija te nabava i doprema sve potrebne opreme, a sve prema izrađenom i od Investitora prihvaćenom Projektu - planu izvođenja radova i zaštite na radu.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
Stavkom je obuhvaćeno, održavanje svega navedenog tijekom građenja i uklanjanje nakon završetka radova. Izvođač daje jedinstvenu cijenu, uvidom u projektnu dokumentaciju i obilaskom lokacije izvođenja. Obračun po kompletu za cijelo gradilište.
|  | komplet | 1
2. | Ploča s podacima o gradilištu
Izrada, dobava i postavljanje ploče kojom kojom se objedinjuje označavanje gradilišta i informativni sadržaj.
Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14). Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, na svim postavljenim mjestima sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i održavanje ploče tijekom izvođenja radova, eventualne zamjene u slučaju oštećenja ploča i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče po gradilištu, a broj ploča ovisi o broju prilaza gradilištu .
Obračun po komadu
|  | kom | 1
3. | Privremena regulacija prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje cjevovoda i posebnih objekata.
Stavka obuhvaća izradu projekata privremenih regulacija u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije. Elaborat prometnog rješenja izraditi u min. četiri tiskana i dva digitalna primjerka i predati Naručitelju, Inženjeru i nadležnoj Županijskoj upravi za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko - Križevačke županije.
Stavka obuhvaća vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, sve potrebne radove oko postavljanja privremene regulacije prometa, održavanja ispravnosti privremene regulacije prometa od njenog postavljanja do okončanja svih radova i primopredaje prijekopa kao i uklanjanje privremene regulacije prometa nakon okončanja svih radova i primopredaje prijekopa, a sve prema posebnim uvjetima Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko - Križevačke županije.
Signalizaciju postaviti i provoditi prema uputama nadležne prometne službe i prometnim rješenjima na koja su ishođene suglasnosti. Stavka obuhvaća izradu projekata privremenih regulacija u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela, ishođenje suglasnosti. Uključena je dobava, doprema i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr., te njihovo uklanjanje i premještanje na novu lokaciju gradilišta, i održavanje za cijelo vrijeme izvođenja radova. Po završetku svih radova potrebno je prometnu signalizaciju zatečenog stanja vratiti u funkciju. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
4. | Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija (električni i TK kabeli, plinovod, kanal. i dr.)
Prije početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije (profil, materijal i dr.) svih podzemnih instalacija na lokaciji, te označiti njihove trase na terenu. Pregled trase uređajem za traženje instalacija prije početka radova uz označavanje pozicije instalacija u situacijskom i visinskom smislu te otkrivanje eventualno neregistriranih instalacija. Instalacije na trasi cjevovoda označiti trajnom bojom na asfaltu, a kolcima na zemlji.
O početku radova izvjestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne korekcije trasa cjevovoda iz glavnog projekta i definirati mjere zaštite instalacija, te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih društava, nadzora i izvođača. U cijenu su uključene sve eventualne naknade za potrebe obilježavanja postojećih instalacija.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi Izvoditelj radova.
Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu, te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja. Obračun se vrši prema stvarno izvršenim radovima.
|  | komplet | 1
5. | Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Izrada probnih iskopa radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih instalacija uz nadzor predstavnika poduzeća čije su instalacije te eventualna zaštita istih.
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti isključivo ručnim iskopom uz poseban oprez. U cijenu stavke uključeno je i snimanje stvarnog položaja podzemnih instalacija. Nakon označavanja instalacija po potrebi mjesto iskopa privremeno zatrpati i osigurati u skladu s propisima zaštite na radu.
Točan broj iskopa utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima lociranja i iznalaženja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera i nadležnog distributera.
Obračun po kom kompletnog prekopa
|  | kom | 1
6. | Zaštita ili premještanje postojećih komunalnih instalacija
Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, posebnih uvjeta gradnje i planova zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog komunalnog poduzeća.
Kod križanja vodovoda s postojećim instalacijama zaštitu izvesti u kompletu prema traženim uvjetima vlasnika pojedinih instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi jediničnu cijenu zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova, uključivo i privremeno funkcioniranje komunalnih instalacija za vrijeme izvođenja radova.
Točna lokacija podzemnih instalacija, utvrdit će se nakon probnog iskopa. Instalacije se izmještaju po odobrenju nadzornog inženjera i po uvjetima vlasnika instalacija. Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje postojećih instalacija te ugradnja na novu trasu sa svim potrebnim radovima iskopa, demontaže, vađenja instalacija, iskolčenja i ugradnje.
Podatke o evidentiranim instalacijama treba unijeti u geodetsku snimku izvedenog stanja, kao bitne podloge za naknadno iskolčenje.
Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti i premještanju postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK, voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno križanje po domaćinstvu. Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Obračun po kompletnom zahvatu zaštite, utvrđenom premiještanju i prespajanju pojedine instalacije. Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
6.1. | Zaštita postojećih NN ili SN instalacija
|  | kom | 1
6.2. | Zaštita postojećih NN ili SN instalacija
|  | m | 12
7. | Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm
Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa buduće trase magistralnog cjevovoda (građevinski pojas), širine koju odredi nadzorni inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na mjesto prema dogovoru s nadzornim inženjerom i investitorom,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,
- utovar, istovar i prijevoz i zbrinjavanje na odlagalištu
Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja s korijenjem sa cjelokupne površine. Rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima (m²) tlocrtne površine, bez obzira na gustoću i pokrovnost raslinja. Preporuča se prije davanja ponude obilazak terena kako bi se utvrdilo stanje okoliša na spomenutoj lokaciji te na osnovu toga dala ponudu.
Obračunava se prema stvarno izvedenim količinama, m2 iskrčenog i uređenog terena (koje odobrava nadzorni inženjer).
|  | m2 | 160
9. | Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja
Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći samo uz prethodnu suglasnost predstavnika grada, nadzornog inženjera, investitora te u skladu posebnih uvjeta. Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na odlagalište.
Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na odlagalište.
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport, istovar i zbrinjavanje na deponiji, udaljenost do 15 km;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
Troškove iznalaženja privremene i/ili trajne deponije, odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama, po promjeru stabla (koje odobrava nadzorni inženjer):
|  | kom | 3
10. | Izrada elaborata osiguranja dokaza.
Izrada elaborata osiguranja dokaza za ugovor o izvođenju radova po predmetnom projektu. Prvi dio elaborata osiguranja dokaza se sastoji od elaborata postojećeg stanja koji se predaje prije početka izvođenja radova, a kojim je obuhvaćeno stanje okolnih objekata, infrastrukture, instalacija, ograda, kućnih prilaza, vegetacije i ostalih specifičnih karakteristika lokacije (npr. vodeni tokovi i sl.) prije početka radova. Drugi dio elaborata osiguranja dokaza se sastoji od elaborata završnog stanja koji se predaje nakon izvođenja radova, a kojim je obuhvaćeno stanje okolnih objekata, infrastrukture, instalacija, ograda, kućnih prilaza, vegetacije i ostalih specifičnih karakteristika lokacije (npr. vodeni tokovi i sl.) nakon izvođenja radova.
U stavci je sadržan video snimak visoke razlučivosti šireg pojasa trase (najmanje 10 m lijevo i 10 m desno) snimljen odgovarajućom brzinom kako bi na snimci bili vidljivi svi detalji te fotografije svih postojećih oštećenja. Cijenom je obuhvaćen i elaborat postojećeg i završnog stanja svih privremenih pozicija koje se koriste prilikom građenja (deponije, pozicije kontejnera i sl.). Vidljiva oštećenja koja nisu obuhvaćena elaboratom smatrat će se da su nastala prilikom radova. Datum izrade snimaka i dostave elaborata evidentirati u građevinski dnevnik. Elaborat osiguranja dokaza se predaje Investitoru u dva uvezana primjerka i dva primjerka u digitalnom obliku na CD/DVD-u, uključivo videosnimak. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
11. | Utvrđivanje postojećeg stanja na terenu
Utvrđivanje postojećeg stanja na terenu na trasi predmetnog cjevovoda. Stavka obuhvaća detaljno definiranje prethodno izvedenih radova. Temeljem prikupljenih podataka Izvođač će izraditi izvedbene projekte.
Obračun po kompletno izrađenom elaboratu.
|  | komplet | 1
13. | Izrada vanjske radne i zaštitne nosive skele
Izrada i postavljanje skele za rad na izvedbi betonskih i zidanih zidova, hidroizolacije i termoizolacije fasadnih zidova i dr.
Stavka obuhvaća troškove nabave i prijevoza svog potrebnog materijala izrađenog sukladno HRN EN 12811 (podnožne stope, cijevi za vertikale, horizontale, dijagonale, ograde, poprečne veze, spojnice, ljestve za penjenje, podnice), izradu i postavljanje skele sa svim potrebnim ukrućenjima (elementi ukrućivanja), skidanje i čišćenje skele nakon uporabe, sve prijenose i prijevoze, te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvođač nudi ukupnu cijenu.
|  | komplet | 1
14. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja
Stavkom je predviđena izrada elaborata iskolčenja i detaljno iskolčenje trase svih cjevovoda, pripadnih objekata, pristupnih puteva, ograda, okna, priključaka kao i poprečnih profila koje služe za kontrolu duljine, širine i visine objekata, te za iskop građevne jame, rovova i dr. Postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim oznakama na terenu, prema karakterističnim poprečnim profilima iz projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Za vrijeme izvođenja radova izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, kao i utvrđivanje situacijskog i visinskog položaja postojećih podzemnih instalacija s predstavnicima nadležnih poduzeća i ustanova.
Koordinate se daju u HTRS-u, budući je i geodetski elaborat, odnosno podloga za situaciju građevina i zahvata u prostoru napravljen u istim koordinatama. Za dio projekata napravljen ranije (nastavak gradnje po starijim dozvolama) koordinate se daju u HDKS-u(Gauss-Krüger), budući su projekti napravljeni u tim koordinatama. Kod spajanja na već izgrađene dijelove sustava ili spajanja novih i starih projekata, treba biti oprezan jer postoji visinsko odstupanje u ova dva koordinatna sustava. Na ovim točkama preračunavanje mora napraviti ovlašteni geodeta uz upis u građevinski dnevnik. Svi troškovi, a kao posljedica neusklađenosti idu na teret Izvođača radova, koji je dužan preko ovlaštenog geodete napraviti potrebna usklađenja, a sve kroz jedinične cijene iskolčenja.
Kod iskolčenja trase cjevovoda i pripadnih posebnih objekata predviđeno je označavanje svih vertikalnih i horizontalnih lomova trase, hidranata, zasunskih okana i dr. U jediničnu cijenu uključeno je i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa kao i obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
U cijenu održavanja osi trase i iskolčenja objekata uključena su sva mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, regulacije, pristupne ceste, ogradu, pozajmišta materijala, deponije i drugo, u tijeku rada i pri tehničkom prijemu, te izvođač nema pravo na posebnu naknadu za ove radove.
U okviru ove stavke obuhvaćena je i Izrada i ovjera elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji. Dokumentacija mora biti dostavljena u šest tiskanih primjeraka, te u digitalnom obliku (6xCD/DVD).
Obračun po kompletu elaborata iskolčenja, te po m' iskolčene trase cjevovoda, komadu zasunskog okna, kućnog priljučka
14.1. | Elaborat iskolčenja | komplet | 1
14.2. | Iskolčenje
14.2.1. | Površina objekta i neposrednog okoliša cca
|  | m2 | 160
14.2.2. | Ograda oko objekta
|  | m' | 45
14.2.3. | Vodoopskrbni cjevovod (dovodni i odvodni)
|  | m' | 102
14.2.4. | Cjevovodi odvodnje
|  | m' | 18
15. | Izrada izvedbenog projekta
Izrada Izvedbenih projekata i radioničkih nacrta za sve radove obuhvaćene ovim troškovnikom, sve u skladu s glavnim projektom i svim nastalim promjenama, nakon definiranja konačnih trasa, pozicija podzemnih instalacija, kućnih priključaka, te sukladno odabranoj opremi i tehnologiji izvođenja. Izvedbene situacije moraju biti izrađene u mjerilu 1:1000 (500), sa prikazom probnih iskopa i svih iskolčenih i snimljenih instalacija u koridoru vođenja trase, preklopljeno s geodetskom podlogom i katastarskim planom. Izvedbenim projektom treba dati i nove dokaznice mjera za eventualna odstupanja trase u horizontalnom i vertikalnom smislu. Kroz izvedbeni projekt treba obraditi sve sheme montaže za stvarno odabranu opremu.
Izvedbeni projekt treba izraditi u 3 tiskana primjeraka i u digitalnom obliku (u pdf formatu i originalnim formatima dwg, doc, xls), te predati Naručitelju i Nadzornom inženjeru. Svi primjerci projekata moraju biti ovjereni od projektanta glavnog projekta. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku. U slučaju da projektant izvedbenog projekta nije izradio glavni projekt, projektant izvedbenog projekta je dužan dostaviti izvedbeni projekt projektantu glavnog projekta i ishoditi mišljenje o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom. Izradu mišljenja uključiti u cijenu.
U cijeni stavke uključena je izrada građevinskih, strojarskih i dr. projekata, te ishođenje svih potrebnih suglasnosti. Obračun po kompletno izrađenom elaboratu.
15.1. | Građevinski projekt: Sve detaljne nacrte za izvedbu objekta u cjelini sukladno glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, tj. sve detaljne izvedbene nacrte kao što su, nacrt iskolčenja, nacrti temeljenja, detaljni planovi oplata, za armiranobetonske elemente konstrukcije, planovi armature, detalji uporišta, detalji za izvedbu hidroizolacije, sheme bravarija, potrebne važne detalje izvedbe i slično). | komplet | 1
15.2. | Projekt montaže opreme: Detaljne nacrte montaže cjevne i druge opreme sa svim detaljnim presjecima i prikazima. Razina obrade je milimetarska jer su tolerancije za ovaj rad sa visokim zahtijevom +/- par milimetara. Podrazumijeva se prikaz svih fazonskih komada i druge tehnološke opreme njihovo pozicioniranje detaljno specificiranje. | komplet | 1
15.3. | Projekt električnih instalacija i automatike Podrazumijeva izradu elektro projekta sa svim unutarnjim elektroinstalacijama i razvodima, rješenje automatike, kao i tehničko rješenje za uzemljenje objekta od lutajućih struja. Rad podrazumijeva i dio koji se odnosi na vanjski kablovski razvod ispred objekta s rješenjem za vanjsku rasvjetu. | komplet | 1
15. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja po ovlaštenoj osobi i izrada pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra. Opseg potrebnih radova na izradi geodetskog snimka definiran je Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, odnosno Pravilnikom o katastru vodova. U skladu toga predviđena je izrada geodetskog snimka kojim je potrebno obuhvatiti snimanje trase izvedenih cjevovoda, snimanje svih izvedenih objekata i snimanje izvedenih posebnih objekata križanja i dr.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru digitalnu verziju geodetskog snimka u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama u apsolutnim geodetskinm koordinatama, sa svim montažnim detaljima i elementima bitnim za održavanje i pogon radi unošenja u digitalni katastar podzemne instalacije prema tehničkim uvjetima. Stavka obuhvaća izradu 6 kom analognih primjeraka, uz ovjeru geodetskog elaborata od strane nadležnog katastra.
Snimanje izvedenog cjevovoda vršiti svakodnevno pri otvorenom rovu, uključivo snimanje križanja sa prometnicama. U elaboratu prikazati detalje svih križanja izvedenog cjevovoda sa ostalim postojećim podzemnim instalacijama, s prikazanim točnim apsolutnim geodetskim koordinatama svih instalacija. Elaborat izvesti prema uputama javnog isporučitelja.
Elaborat treba izraditi u papirnatom obliku u 6 primjeraka te u digitalnom obliku. Elaborat treba biti izrađen prema važećim zakonima i propisima te ovjeren od nadležnog katastarskog ureda. Obavezna je izjava ovlaštenog geodeta o usklađenosti izvedenog stanja sa iskolčenjem objekta i dozvolom.
Stavke snimanja izvedenog stanja okana, priključaka, uključujuju snimanje dubina, veličina i položaja svih spojnih cjevovoda. Obračun po m' snimljene trase / komadu snimljenog okna, priključka.
Geodetski snimak i elaborat treba građevine za objekt hidrostanice, pristupni put, spojne cjevovode, zasunsko okno, ogradu i druge objekte na predmetnoj lokaciji, uz vezanje na koordinatni (HTRS) sustav.
|  | komplet | 1
16. | Izrada projekta izvedenog stanja
Projekt izvedenog stanja se izrađuje na način da se sve izmjene do kojih je došlo tijekom izgradnje građevine unose u izvedbeni projekt na osnovu kojega je izgrađena građevina. Podloga za izradu projekta je izvedbeni projekt, dopune izvedbenog projekta, geodetski snimak izrađena tijekom građenja (elaborat izvedenog stanja), skice i foto dokumentacija, a sve izrađeno u fazi građenja.
Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se desile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase cjevovoda i objekata, zatim sve izvedene trase cjevovoda (cjevovodi i priključci) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka), poprečnih presjeka, oprema, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima uz opis svih parametara i funkcije prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projektant izvedbenog projekta može kontaktirati projektanta glavnog projekta, kroz ugovoreni projektantski nadzor, ali od Investitora može dobiti Glavni projekt samo u tiskanom izdanju te na CD-u PDF formatu.
Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Projekt izvedenog stanja izraditi u po šest tiskanih primjeraka i dva primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i Nadzornom inženjeru. Svi primjerci projekata moraju biti ovjereni od projektanta glavnog projekta. Projekti će biti izrađeni na hrvatskom jeziku.
Obračun po kompletu dokumentacije.
|  | komplet | 1
17. | Izrada Plana izvođenja radova
Sadržaj Plana izvođenja radova će biti u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18). Izvođač će angažirati ovlaštenog koordinatora zaštite na radu, te će prije uspostave gradilišta izraditi Plan izvođenja radova. Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, mora biti unesena u Plan izvođenja radova. Također, Izvođač će u pogledu Plana izvođenja radova poštivati naloge koordinatora II imenovanog od strane Naručitelja o potrebi izrade usklađenja plana izvođenja radova sa svim promjenama na gradilištu što je također obuhvaćeno ovom stavkom. Svaku verziju plana izvođenja radova za svako od gradilišta će Izvođač izraditi u tri (3) tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji i predati Inženjeru i Naručitelju.
Obračun po kompletu plana izvođenja radova po gradilištu.
|  | komplet | 1
18. | Nadzor ostalih korisnika
Vršenje nadzora ostalih korisnika prema posebnim uvjetima iz Lokacijske dozvole za vrijeme trajanja radova (HŽI, cesta, elektra, telefon, vodoprivreda,...).
Obračun prema stvarno obavljenim radovima nadzora po satu.
|  | sati | 8
19. | Projektantski nadzor
S obzirom na veličinu obuhvata te predvidive uvjete izgradnje predmetne građevine, predviđa se provedba projektantskog nadzora. Projektantski nadzor uključuje obilazke gradilišta, te izradu pismenih očitanja na upite Investitora, nadzornog inženjera, izvoditelja.
Obračun prema predvidivom broju izlazaka, putnim troškovima i utrošenom vremenu.
|  | komplet | 8
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
II. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Prije početka zemljanih radova izvoditelj je dužan snimiti visinske kote i iscrtati profile, te ih dati na ovjeru nadzornom inženjeru. Iscrtane profile nakon izvedenih iskopa nadzorni inženjer nije dužan priznati. Iskop vršiti točno prema projektu. Suvišni iskopi se neće priznati !
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije. Zbog blizine postojećih građevina, korištenje eksploziva nije dozvoljeno!
Kod izvođenja radova iz pojedinih stavki izvoditelj je dužan uključiti i radove koji nisu navedeni, kao npr. potrebna osiguranja, podupiranja, razupiranja, itd.
Sav iskop kao i svi radovi moraju se izvesti točno prema projektu (grafički prilozi) s ravnim dnom, prema mjerama idealnog profila. Obračun svih količina vršit će se u sraslom stanju, bez obračuna rastresitosti kod odvoza viška materijala. Širi iskop koji nastaje iz bilo kojeg razloga i povećane količine zbog rastresitosti, izvođač je dužan ukalkulirati u jedinične cijene idealnih količina. Ovo se odnosi na sve stavke zemljanih radova.
Nakon iskopa za temelje, a prije betoniranja, izvoditelj je dužan osigurati pregled jame od strane geomehaničara, koji zajedno s nadzornim inženjerom mora upisati u građevinski dnevnik odobrenje za betoniranja.
Za svaki objekt prije početka zemljanih radova treba iskolčiti gabarite te po potrebi postaviti druge posebne oznake, označiti stalne visinske točke i snimiti postojeći teren zbog obačuna iskopane zemlje.
Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju površinskog sloja i njegovom deponiranju kako je predviđeno pripremnim radovima za građevine onosno gradilišta.
Odstranjivanje oborinskih voda je uključeno u jedinični cijenu.
Rad na zatrpavanju i nabijanju obračunava se prema količini zbijenog materijala.
Sve količine zemljanih radova dokazuju se proračunskim nacrtima koji su sastavni dio građevinske knjige.
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo.
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m³, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldožerom, bagerom ili skrejperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
Napomene:
* Prije početka zemljanih radova izvoditelj je dužan snimiti visinske kote i iscrtati profile, te ih dati na ovjeru nadzornom inženjeru. Iscrtane profile nakon izvedenih iskopa nadzorni inženjer nije dužan priznati. Iskop vršiti točno prema projektu. Suvišni iskopi se neće priznati !
* Kod izvođenja radova iz pojedinih stavki izvoditelj je dužan uključiti i radove koji nisu navedeni, kao npr. potrebna osiguranja, podupiranja, razupiranja, crpljenje vode, rad u mokrom terenu, kao i vađenja zaostalog korjenja nakon pripremnih radova.
* Predlaže se da izvoditelj prije davanja ponude provjeri kategoriju zemlje i terena na osnovu koje će odrediti svoje cijene radova koja time ostaje nepromjenjena.
* Pri obračunu količina iskopa priznaje se zapremina zemlje u sraslom stanju, a ne iskopanom. Bilo koje proširenje iskopa izvan zadanih granica neće se priznati.
* Nakon iskopa za temelje, a prije betoniranja, izvoditelj je dužan osigurati pregled jame od strane geomehaničara, koji zajedno s nadzornim inženjerom mora upisati u građevinski dnevnik odobrenje za betoniranja.
* Nadzorni inženjer i projektant će nakon iskopa na osnovu stvarnog stanja odrediti definitivnu debljinu tamponskog sloja.
* Za svaki objekt prije početka zemljanih radova treba iskolčiti gabarite te po potrebi postaviti druge posebne oznake, označiti stalne visinske točke i snimiti postojeći teren zbog obračuna iskopane zemlje.
* Radove na otkopima i iskopima započeti po skidanju humusnog sloja i njegovom deponiranju kako je predviđeno pripremnim radovima za građevine onosno gradilišta.
* Kod strojnog iskopa potrebno je voditi računa o stabilnosti zemlje ispod stroja te odlaganju zemlje od iskopa na udaljenost s koje ne ugrožava stabilnost iskopa.
* Vertikalne strane iskopa moraju se osigurati od urušavanja razupiranjem i podupiranjem.
* Pojavi li se kod iskopa podzemna voda, izvoditelj ju je dužan odstraniti crpljenjem, a rad na crpljenju obračunavat će se prema upisu u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera.
* Odstranjivanje oborinskih voda je uključeno u jedinični cijenu.
* Sva zapažanja tijekom izvođenja zemljanih radova unose se u građevinski dnevnik.
* Rad na zatrpavanju i nabijanju obračunava se prema količini zbijenog materijala.
* Sve količine zemljanih radova dokazuju se proračunskim nacrtima koji su sastavni dio građevinske knjige.
1. | Skidanje humusa prosječne debljine 20 cm
Skidanje humusa stvarne debljine sa slaganjem u hrpe (gomile) pokraj jame.
Strojno skidanje humusa debljine cca 20 - 30 cm s odguravanjem na privremeni deponij na slobodnom dijelu parcele. Nakon završetka radova iskopani humus će se koristiti kao završni sloj planiranog pokosa. Obračun po m3 iskopanog humusa odguranog na hrpu.
Obračun po m3 iskopanog humusa.
| Precrpna stanica | m3 | 25
2. | Nanašanje, planiranje i ozelenjavanje deponiranog humusa
Ponovno nasipavanje prethodno deponiranog humusa u sloju debljine 20 - 30 cm povrh dijela površina s kojih je uklonjen i povrh novoformiranih nasipa oko objekta. U gornjoj četvrtini sloj se armira plastičnom mrežicom (netlon).
Obračun po m3 nanesenog grubo i fino, planiranog, armiranog,uvaljanog i ozelenjenog (zasijanog) sloja humusa.
Provesti humusiranje oštećenih površina korištenjem:
2.1. | Ranije izdvojenog humusa
|  | m3 | 40
2.2. | Nabavom humusa s drugih lokacija, uključuje iskop, prijevoz, te ugradbu kako je prethodno navedeno.
|  | m3 | 10
2.3. | Plastična mreža.
|  | m2 | 20
3. | Široki iskop
Strojni iskop građevne jame, uključujući iskop rova, neovisno o kategoriji tla. Ako se primjenjuje široki iskop, kut pokosa mora se odabrati prema vrsti tla.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema nacrtu objekta. Iskopano tlo odbacuje se na dovoljnu udaljenost unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U cijenu je uključen iskop, bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska i dr.), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Izvođač mora osigurati adekvatnu opremu (crpke odgovarajućih kapaciteta i tlačnih cjevovoda) za evakuaciju podzemnih, procjednih i drugih voda, tj. izvođač mora primjeniti odgovarajuću tehnologiju kojom će postići prikladni uvjeti izvođenja. Ako se isti ne osiguraju, potrebno je izraditi drenažni sloj od tucaničkog materijala granulacije zrna 8 - 63 mm, uz primjenu geotekstila, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke iskopa i neće se obračuavati dodatno.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove, materijal i opremu za crpljenje podzemnih i drugih voda iz građevne jame tijekom izvođenja radova.
U stavku su uključeni svi potrebni radovi i oprema za razupiranje i osiguranje građevne jame od urušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Ponuđač nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju pregleda projektne dokumentacije i na temelju vlastite procjene obilaskom terena.
Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Za učvršćenje građevne jame primjeniti smjernice norme HRN EN 1610.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 195
4. | Ručni iskop (cca 5% ukupnog iskopa)
Ručni iskop kao dodatak prethodnoj stavci za iskop građevinske jame, prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 10
5. | Planiranje dna građevinske jame i pristupnog puta
Planiranje dna građevinske jame tj.iskopnih površina i nabijanje temeljnog podtla – planiranje dna izvesti s točnošću +/-2 cm, prema projektiranoj dubini iz nacrta objekta. Dno rova mora biti čvrsto, ravno, bez oštrog kamenja i nerazrahljeno prema projektiranoj dubini.
Stavka se odnosi na planiranje iskopnih površina prilaza, prilazne rampe, podesta i betonskih opločnika
Obračun po m2 planirane površine.
|  | m2 | 145
6. | Izrada tamponskog sloja šljunka
Izrada tamponskog sloja šljunka modula zbijenosti Me 40 mN/m2. Šljunak se nabija lakim i srednjim sredstvima za nabijanje (žabe, valjci).
Stavka uključuje nabavu, transport i ugradbu sveg materijala potrebnog za izvođenje, te upotrebu potrebne mehanizacije.
Obračun po m3 izrade tamponskog sloja šljunka.
6.1. | Izrada tamponskog sloja šljunka d =20 cm (objekt)
|  | m3 | 5
6.2. | Izrada tamponskog sloja šljunka d =40 cm (pristupni put i opločnici)
|  | m3 | 20
7. | Izrada posteljice cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Izrada pješčane posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 16 mm) u sloju debljine 10 cm. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Me=20 MN/m2. Uključeno i ishođenje atesta.
U poziciji je obuhvaćen nabava, dovoz i planiranje pijeska i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi, izradu ležaja cijevi (kut nalijeganja prema statičkom proračunu), te potrebnih udubljenja na mjestu spojeva cijevi (za kolčake i spojnice). Posteljica mora biti ravna i prilagođena obliku cijevi, s točnošću +/-2cm prema uzdužnom profilu da cijev po cijeloj dužini naliježe na istu. Podupiranje ili podmetanje ispod cijevi najstrože se zabranjuje. Kao dokaz točnosti, izraditi nivelmanski zapisnik izvedenog dna kanala te ga dostaviti na suglasnost Inženjeru
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate. Povećanje količine uslijed proširenog presjeka uključiti u jediničnu cijenu rada.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju).
|  | m3 | 9
8. | Zasipavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 16 mm), u sloju 30 cm iznad tjemena cijevi. Sloj se mora dobro sabiti, korištenjem lakih nabijača, do potrebne zbijenosti od Me = 20 MN/m2
Nabijeni pijesak mora biti kompaktan. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 98%, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms = 20 MN/m2. Ugrađeni materijal mora biti prema normi HRN EN 13242 i 13285 ili jednakovrijedno, a nosivost izvedenog sloja prema HRN EN 13286 - 47 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 (ili jednakovrijedno) i ishođenje atesta.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate. Povećanje količine uslijed proširenog presjeka uključiti u jediničnu cijenu rada.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 21
9. | Zatrpavanje građevinske jame materijalom iz iskopa
Zatrpavanje građ. jame zemljanim materijalom od iskopa u slojevima 40 – 60 cm usporedo s polaganjem filca. Slojevi se nabijaju približno do zbijenosti prirodno sraslog okolnog tla.
Zatrpavanje se izvodi u slojevima od 30 cm uz zbijanje slojeva.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 10
10. | Zatrpavanje građevinske jame šljunkom
Zatrpavanje građevinske jame, vodovodnog rova i zasunskog okna zamjenskim kamenim materijalom (šljunkom ili drobljenim kamenim).
Zatrpavanje ostatka rova šljunkovitim, ili drobljenim kamenim materijalom frakcije 32-64 mm s ispunom 18-16 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i cestovnog jarka, (odobrava nadzorni inženjer) umjesto neuporabivog materijala iz iskopa, a sve sukladno posebnim uvjetima u sklopu lokacijske dozvole. Zatrpavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti Me=40 MN/m2.
Materijal ugrađivati prije svega u skladu s uvjetima nadležnog upravnog tijela za ceste. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi minimalno 98%, odnosno modul stišljivosti gornje ravnine izvedenog sloja mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms = 40 MN/m2. Ugrađeni materijal mora biti prema normi HRN EN 13242 i 13285 ili jednakovrijedno, a nosivost izvedenog sloja prema HRN EN 13286 - 47 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje i ispitivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče prema HRN U.B1.046 (ili jednakovrijedno) i ishođenje atesta.
Tijekom polaganja i zatrpavanja cijevi u rovu se ne smije pojaviti voda.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate. Povećanje količine uslijed proširenog presjeka uključiti u jediničnu cijenu rada.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
|  | m3 | 105
11. | Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa, uključivo utovar, istovar, planiranje i ugradba na deponiju i naknada za deponiranje.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m³ odvezenog materijala u sraslom stanju na udaljenost do 15,0 km.
|  | m3 | 195
12. | Iskop zemlje za trakaste temelje parapeta ograde
Strojni iskop u zemlji C kategorije za trakaste temelje s ručnom obradom strana i dna rova. Dubina iskopa ispod površine postojećeg terena 60 - 80 cm, a širina 50 cm. Obračun po m3 iskopanog materijala s odlaganjem na stranu, a kasnije će se koristiti za zatrpavanje temelja i nasipavanje terena. U slučaju da iskop dna neujednačen, rastresiti materijal je potrebno nabiti do prirodne zbijenosti. U cijenu uključeno i potrebno razupiranje jama.
|  | m3 | 14
13. | Iskop za temeljne stope stupova kolnih vrata na parcelu
Iskop u materijalu C kategorije za temeljne stope. Dimenzije iskopa 80x80x70 cm za stupova kliznih vrata i 50x50x70 za stupove osobnih vrata. Obračun po m3 uključivo odbacivanje na stranu. U stavku uključen i iskop za temelje stupova kolnih i osobnih vrata. U cijenu uključeno i potrebno razupiranje jama.
|  | m3 | 2
14. | Nasipavanje i nabijanje zemlje od iskopa oko pješačkih staza i parapetnog zida ograde
Nasipavanje i lagano nabijanje zemlje od iskopa oko pješačkih staza i parapetnog zida ograde. Obračun po m3 nabijenog nasipa.
|  | m3 | 10
15. | Izrada obloge kanala od lomljenog kamena na mjestu ispusta oborinskih i otpadnih voda
Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena Ø30 cm, širine 3 m na betonsku podlogu od betona C 15/20 debljine 15 cm. Fuge oko lomljenog kamena treba zapuniti cementnim mortom. Visina obloge jednaka je polovini visine pokosa, prema iskazu.
|  | m2 | 5
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
III. | TESARSKI RADOVI
1. | Izvedba drvenog dvostrešnog krovišta na objektu
Izvedba drvenog krovišta na objektu od drvene piljene građe, uključujući rezanje, hoblanje vidljivih ploha, zaštitu lazurnim bojama i obradu građe prema nacrtu krovišta objekta. Materijal konstrukcije je piljeno crnogorično drvo,sušeno, impregrirano i bojano uljanim bojama. Konstrukcija je formirana od uzdužnih nosivih greda i rogova na osnim razmacima 70-80 cm.Vidljivi dijelovi roga (streha) se obrađuju prema detalju projektanta. Na rogove se postavlja dašćana oplata te paropropusna vodonepropusna folija. Letve se osnim razmakom prilagođuju završnom tipu pokrova.
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu sveg materijala potrebnog za izvedbu krovišta.
Obračun po m3 ugrađene drvene građe, oblaganja krovišta sa daskama i brodskim podom. Obračunava se po m2.
1.1. | Podrožnica 12/14 cm
|  | m3 | 1
1.2. | Roženice 12/14 cm
|  | m3 | 1
1.3. | Kliješta 2/2,5x12
|  | m3 | 1
1.4. | Daščana oplata krovišta
|  | m2 | 35
1.5. | Brodski pod, lamperija vidljivih površina strehe
|  | m2 | 15
1.6. | Dvosmjerno letvanje za crijep
|  | m2 | 35
1.7. | Postavljanje zaštitnog sloja ljepenke na daščanu oplatu sa preklopima od 0.20 m
|  | m2 | 35
2. | Izrada zaštitne ograde
Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Obračun po m´izvedene ograde.
|  | m´ | 100
3. | Drveni mostići
Izrada, postavljanje i demontaža drvenih mostića s pripadnom obostranom ogradom, za prijelaz ljudi preko rova.
Mostiće izvesti od mosnica do 5 cm, uključivo sa svim potrebnim materijalom. Stavka obuhvaća i transport mostića po zatrpavanju rova na novo mjesto.
|  | kom | 1
III. | TESARSKI RADOVI UKUPNO:
IV. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
Napomene:
* Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati vrijedećih tehničkih propisa za tu vrstu radova i upotrebljenih materijala.
* Stavke ovih radova uključuju izradu svih konstruktivnih dijelova u različitim debljinama, prema navedenim čvrstoćama betona s potrebnom armaturom, kao i dobavom, transportom, ugradbom, zaštitom i njegom.
* Izvoditi radove treba točno prema glavnom i izvedbenom projektu, tj. nacrtima oplate, statičkom proračunu, planovima postavljanja i savijanja armature, detaljima za izvedbu i dr.
* U obračunu betonskih i armirano-betonskih radova sav potreban materijal sa transportom na gradilište, sav potreban rad uključujući unutrašnji transport, njega i zaštita bet.i ab konstrukcija od djelovanja atmosferilija i temp.utjecaja, sve potrebne skele uključujući podupiranje, učvršćenje, prilaze, mostove, ugradnju betona u oplatu, ispitivanja i čišćenje nakon završenih radova. Beton po posebnoj recepturi ovlaštene organizacije – vodonepropusan. Dodaci za postizanje vodonepropusnosti ne smiju utjecati na proračunsku čvrstoću betona. Ugradnja uz upotrebu pervibratora.
* U jediničnoj cijeni stavke betona obuhvaćena je dobava, transport, ugradnja, demontaža, čišćenje i odvoz glatke vanjske i unutarnje oplate (uredne izrade za vidljiv beton bez završne obrade) s podupiračima, razuporama, radna skela, te svim potrebnim pomoćnim materijalom.
* Oplata za izvedbu konstrukcija mora biti visoko kvalitetna nova, tako da ne ostavlja tragove ili curaka betona. Izvedba bez naknadnih korekcija. Svi radovi koji će biti uzrokovani neodgovarajućim izborom oplate ne će biti priznati. Dotjerivanje zidova i stropova u objektu zidarskom obradom i s adekvatnim materijalima izvodi se o trošku izvođača, a prema odluci nadzornog inženjera.
* Tijekom izvođenja betonskih radova izvoditelj je dužan provoditi potrebna ispitivanja svježeg i očvrslog betona u cilju dokazivanja kvalitete betona prema odredbama Plana kvalitete izvedbe betonske konstrukcije. Kontrolna ispitivanja betona s izradom pripadnog izvještaja. Svi uzorci moraju biti uzeti na gradilištu tijekom izvedbe radova od strane tvrtke koja provodi kontrolna ispitivanja betona. Kontrolna ispitivanja provodi ovlaštena tvrtka.
* Kontrolna ispitivanja betona s izradom pripadnog izvještaja. Svi uzorci moraju biti uzeti na gradilištu tijekom izvedbe radova od strane tvrtke koja provodi kontrolna ispitivanja betona. Kontrolna ispitivanja provodi ovlaštena tvrtka.
* U jediničnu cijenu ovih radova ulazi i izrada, montaža i demontaža sve potrebne ravne, kose jednostrane ili dvostrane oplate; kao i nabava, doprema i ugradnja brtvenih traka (kombi traka h=150 mm) i traka za radne dilatacije; posebnu pažnju obratiti na prekide betoniraja i radne dilatacije te osiguranje vodonepropusnosti istih.
* U cijenu stavke uključene sve zaštite instalacija te pridržavanje instalacija prilikom betoniranja. U podlogu ispod ili oko temelja položiti temeljni uzemljivač.
* Prilikom betoniranja konstrukcije na mjestima predviđenim projektom potrebno je ugraditi predviđene elemente opreme i instalacija. Pripomoć pri ugradnji uključena je u cijenu stavki.
* Izvođač betonskih i arm. bet. radova dužan je dogovarati se s izvođačima instalacija o vremenu i načinu izvođenja pojedinih faza radova kako bi se pravovremeno ugradile sve instalacije ili otvori za prodor instalacija jer će se svako naknadno probijanje i sanacija izvesti o trošku izvođača odgovornog za propust.
* Posebnom stavkom razmatra se dobava i doprema, sječenje, savijanje i postavljanje armaturne mreže i armaturnih šipki B500B. Sve armirati prema statičkom proračunu i armaturnim planovima koji su sastavni dio izvedbenog projekta. Zaštitni sloj betona mora biti najmanje 5 cm.
* Izvoditelj je dužan napraviti Plan kvalitete izvedbe betonske konstrukcije, te je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti betona koji se ugrađuje. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribaviti sukcesivno, kako se beton ugrađuje. Beton svih zidova i ploča mora biti vodonepropusan i otporan na kemijsku agresivnost (dodatak za vodonepropusnost bez klorida). Svi betonski dijelovi osim temeljnih traka, podložnog betona i bet. stabilizacije izvesti će se od vodonepropusnog betona. Prilikom ugradnje beton obvezno vibrirati. Za povećanje prionljivosti starog i novog betona, i na svim prekidima betoniranja obavezno koristiti polimernu disperziju (SN veza).
* Pri svim betoniranjima u razmacima obavezna upotreba SN –veze.
* Oko svih prolaza i prodora kroz (paralelne) zidove odvojenih dilatacija potrebno ugraditi dilatacijske sintetske trake radi osiguranja vodonepropusnosti, a način polaganja provjeriti s predstavnikom proizvođača.
* Svi betonski dijelovi osim temeljnih traka, podložnog betona i bet. stabilizacije izvesti će se od vodonepropusnog betona.
* Beton mora sadržavati dodatke za vodonepropusnost, što je uračunato u cijenu stavke. Prije početka betoniranja potrebno je postaviti uzemljenje oko objekta, obavezno postaviti sidrenu armaturu, te sidrenje postolja u skladu s tipom dobavljenih crpki. Na mjestima prekida betoniranja i nastavaka ugraditi gumenu ‘‘water-stop’‘ traku za brtvljenje, zajedno s potrebnim armaturnim sidrima. Prije nastavka betoniranja podloga betona treba biti čvrsta, čista, bez ulja i masnoća te se po potrebi mora mehanički očistiti.
* Naročito je važno izradu betona i vrijeme izvođenja prilagoditi temperaturnim uvjetima uz korištenje namjenskih aditiva te zaštite od atmosferilija.
* U jediničnu cijenu ovih radova uključeno čišćenje gradilišta od ostataka zaostalog i otpadnog materijala vezanog za navedene radove, odvoz istog na deponiju, čišćenje izrađenih površina te odvoz opreme s gradilišta.
* Kod izvedbe betonskih i armirano-betonskih radova treba se u svemu pridržavati važećih tehničkih propisa za tu vrstu radova i upotrebljenih materijala.
* Radove treba izvoditi prema glavnom projektu, pripadnom statičkom proračunu, planovima oplate i iskazu armature iz izvedbenog projekta, kao i svim potrebnim detaljima.
Obračun po količini ugrađenog materijala.
*Za vodonepropusnost betona projektom je predviđeno korištenje patentiranog sredstva za kristalizaciju betona (*) kojom se postiže trajna vodonepropusnost, kao i samozacjeljivanje betona kod pukotina do 1 mm. Sredstvo upotrijebiti točno prema uputi proizvođača uz konzultaciju i kontrolu u toku izvedbe !
1. | Betoniranje podloge temeljnih ploča i zaštita podova na tlu betonom C12/15
Dobava i doprema materijala te izvedba betonske podloge u sloju prosječne debljine 8-10 cm betonom tlačne čvrstoće C12/15 preko nivelirane i nabijene površine dna iskopa, kao podloge za hidroizolaciju temeljnih ploča i podova na tlu. Podloga proširena u odnosu na rubove temeljne ploče za 10 ili 25 cm. U cijenu stavke uključena ugradnja temeljnog uzemljivača.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad uključeni su u stavku.
Obračun po m3 betona.
|  | m3 | 3
2. | Temeljna ploča Zasunskog okna C30/37, XC2, XA1
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje armirano-betonske temeljne ploče spojnog zasunskog okna. AB ploča je debljine 25 cm, beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC2 i XA1, razreda vodonepropusnosti VDP 3 u odgovarajućoj oplati. Ugradnja uz pomoć pervibratora, uključujući zaglađivanje i niveliranje površine s odstupanjem do 1 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema, unutrašnji transport na gradilištu, izrada, montaža, skidanje i čišćenje glatke oplate s potrebnim učvršćenjem te svim potrebnim pomoćnim materijalom.
Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona, te eventualno crpljenje vode. Nabava, prijevoz i rad uključeni su u stavku.
Obračun po m3 ugrađenog betona uključujući i potrebnu oplatu
|  | m3 | 2
3. | Trakasti temelji C30/37, XC2, XA1
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje armirano-betonskih trakastih temelja i sokla, betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC2 i XA1, razreda vodonepropusnosti VDP 3 u odgovarajućoj oplati. Ugradnja uz pomoć pervibratora, uključujući zaglađivanje i niveliranje površine s odstupanjem do 1 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema, unutrašnji transport na gradilištu, izrada, montaža, skidanje i čišćenje glatke oplate s potrebnim učvršćenjem te svim potrebnim pomoćnim materijalom.
U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad i materijal: dodaci za vodonepropusnost, njega i zaštita betona kao i svi potrebni radovi i oprema za evakuaciju površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona uključujući i potrebnu oplatu
|  | m3 | 5
4. | Armiranobetonska ploča dna podzemnog dijela betonom C30/37, XC2, XA1
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje armirano-betonske podne ploče podzemnog dijela. AB ploča je debljine 25 cm, beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC2 i XA1, razreda vodonepropusnosti VDP 3 u odgovarajućoj oplati. Ugradnja uz pomoć pervibratora, uključujući zaglađivanje i niveliranje površine s odstupanjem do 1 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema, unutrašnji transport na gradilištu, izrada, montaža, skidanje i čišćenje glatke oplate s potrebnim učvršćenjem te svim potrebnim pomoćnim materijalom.
U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad i materijal: dodaci za vodonepropusnost, njega i zaštita betona kao i svi potrebni radovi i oprema za evakuaciju površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona uključujući i potrebnu oplatu
|  | m3 | 2
5. | Armiranobetonski podzemni zidovi C30/37, XC2, XA1
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje AB podzemnih zidova stanice i zasunskog okna, betonom razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC2 i XA1, razreda vodonepropusnosti VDP 3 u debljini 25 cm u odgovarajućoj oplati.
Na mjestima prekida betoniranja i nastavaka ugraditi gumenu ‘‘water-stop’‘ traku za brtvljenje, zajedno s potrebnim armaturnim sidrima. Prije nastavka betoniranja podloga betona treba biti čvrsta, čista, bez ulja i masnoća te se po potrebi mora mehanički očistiti. Površinu radne reške obraditi izravnavajućim slojem betonske smjese sitnijeg granulata. Za povećanje prionljivosti starog i novog betona koristiti polimernu disperziju (SN veza). Na svim mjestima prolaska cijevi kroz zidove postaviti brtve koje bubre u doticaju s vodom ili sl. radi postizanja vodonepropusnosti.
Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema, unutrašnji transport na gradilištu, izrada, montaža, skidanje i čišćenje glatke oplate s potrebnim učvršćenjem te svim potrebnim pomoćnim materijalom uključujući i podupirače.
U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad i materijal: dodaci za vodonepropusnost, njega i zaštita betona kao i svi potrebni radovi i oprema za evakuaciju površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona uključujući i svu potrebnu oplatu.
5.1. | Hidrostanica | m3 | 4
5.2. | Spojno zasunsko okno | m3 | 4
6. | Armiranobetonska pokrovna ploča Zasunskog okna C30/37, XC2, XA1
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje armirano-betonske pokrovne ploče spojnog zasunskog okna. AB ploča je debljine 20 cm, beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC2 i XA1, razreda vodonepropusnosti VDP 3 u odgovarajućoj oplati. Ugradnja uz pomoć pervibratora, uključujući zaglađivanje i niveliranje površine s odstupanjem do 1 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema, unutrašnji transport na gradilištu, izrada, montaža, skidanje i čišćenje glatke oplate s potrebnim učvršćenjem te svim potrebnim pomoćnim materijalom.
U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad i materijal: dodaci za vodonepropusnost, njega i zaštita betona kao i svi potrebni radovi i oprema za evakuaciju površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona uključujući i potrebnu oplatu
|  | m3 | 2
7. | Armiranobetonska ploča C30/37, XC2, XA1
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje armirano-betonske podne ploče prizemlja. AB ploča je debljine 15 cm, beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC2 i XA1, razreda vodonepropusnosti VDP 3 u odgovarajućoj oplati. Ugradnja uz pomoć pervibratora, uključujući zaglađivanje i niveliranje površine s odstupanjem do 1 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema, unutrašnji transport na gradilištu, izrada, montaža, skidanje i čišćenje glatke oplate s potrebnim učvršćenjem te svim potrebnim pomoćnim materijalom uključujući i podupirače.
U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad i materijal: dodaci za vodonepropusnost, njega i zaštita betona kao i svi potrebni radovi i oprema za evakuaciju površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona uključujući i potrebnu oplatu
|  | m3 | 2
8. | Armiranobetonska ploča C25/30, XC1
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje armirano-betonske stropne ploče prizemlja, uključivo i serklaže. AB ploča je debljine 18 cm, beton razreda tlačne čvrstoće C 30/37, razreda izloženosti XC1 u odgovarajućoj oplati. Ugradnja uz pomoć pervibratora, uključujući zaglađivanje i niveliranje površine s odstupanjem do 1 cm. Stavkom je obuhvaćena nabava, doprema, unutrašnji transport na gradilištu, izrada, montaža, skidanje i čišćenje glatke oplate s potrebnim učvršćenjem te svim potrebnim pomoćnim materijalom uključujući i podupirače.
U jediničnu cijenu uključen je i sav ostali potreban rad i materijal: dodaci za vodonepropusnost, njega i zaštita betona kao i svi potrebni radovi i oprema za evakuaciju površinske i podzemne vode iz rova tijekom izvođenja radova.
Obračun po m3 ugrađenog betona uključujući i potrebnu oplatu
|  | m3 | 4
9. | Ugradnja brtvenih traka
Stavka obuhvaća ugradnju trake za brtvljenje spoja temeljne ploče dna i zidova betonskog kanala i zasunskog okna te na spoju gornje ploče i zidova zasunske komore. Dobava, rezanje, montaža i učvršćenje specijalnih traka od PVC-a i sintetske gume ili od HDPE-a (polietilen visoke gustoće) za brtvljenje betona na prekidima betoniranja, odnosno spojevima vert., kosih i horiz. elemenata te na dilatacijskim prekidima. Trake se ugrađuju prema detaljima priloženim u grafičkom dijelu, uz detaljnu razradu u izvedbenom projektu prema usvojenom proizvođaču. Prije narudžbe provjeriti s projektantom konstrukcije.
Nabava, transport i ugradba kombi – trake za brtvljenje, od PVC-a, meke i s integriranim bubrećim profilom, ukupna širina 150 mm, uključujući metalni pribor za postavljanje (žičani vez) (2 kom/m).
Obračun po m' ugrađene dilatacijske trake.
|  | m' | 40
10. | AB uporišta i nosači cjevovoda
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje svih potrebnih betonskih temelja (oslonaca), od betona C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 3
11. | Betonske ploče za stabilizaciju uličnih kapa ugradbenih garnitura
Izrada betonskih ploča za stabilizaciju uličnih kapa ugradbenih garnitura. Ploče su dimenzija 0,4x0,4x0,10 m a izvest će se od betona klase C 16/20. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate kao i dobava i ugradnja betona. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi betonskih stabilizacijskih ploča. Obračun po komadu ploče.
|  | kom | 7
12. | Betoniranje cementnog estriha poda
Dobava, doprema i ugradnja cementnog estriha (glazure) od granulata 0-4mm. Estrih se izvodi u suhom cementnom mortu u omjeru 1:3, te se površinski strojno obrađuje, a izvodi se preko prethodno postavljenog hidroizolacijskog premaza i termoizolacijskog sloja, te PE folije. Estrih je rabiciran (polipropilenska vlakna) ili armiran laganom mrežom što je uključeno u jediničnu cijenu. Debljina estriha je min. 5cm. Postići ravnost površine zbog polaganja daljnih slojeva materijala na estrih. U kontaktne dijelove estriha i zida treba postaviti dilatacijsku rubnu traku debljine 10mm, koja prelazi razinu budućeg estriha, te je u cijeni stavke. Stavka obuhvaća pripremu površina (odstranjivanje ostataka morta, betona..), prilagođavanje padova estriha, te sav potreban materijal i rad. Obračun po m2, a u jediničnu cijenu uključena su i polipropilenska vlakna.
Obračun po m2 ugrađenog betona.
|  | m2 | 25
13. | Izrada glazure betonom C12/15
Dobava, transport i izrada glazure betonom C12/15 na doljnjoj ploči dna zasunskog okna s padom prema sabirniku za vode. Prosječna debljina glazure iznosi 3-5 cm.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1
14. | Izrada zaštitnog sloja betonom C20/25
Dobava, transport i izrada zaštitnog sloja betonom C20/25 na ploči poda hidrostanice te na doljnjoj ploči zasunskog kanala s padom prema sabirniku za vode. Prosječna debljina glazure iznosi 2-5 cm.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1
15. | Vodonepropusno betoniranje oko zidne prirubnice
Izrada vodonepropusnog prolaza usisnog i tlačnog cjevovoda kroz armiranobetonski zid podrumskog dijela.
Obračun po komadu izvedenog prolaza sa svim potrebnim radom i materijalom.
14.1. | Prolaz za cijev od DN 150 mm
|  | kom | 3
14.2. | Prolaz za cijev od DN 100 mm
|  | kom | 3
14.3. | Prolaz za cijev od DN 50 mm
|  | kom | 1
16. | Zatvaranje svih otvora u temeljima i zidovima nakon polaganja instalacijskih vodova
Zatvaranje svih otvora u temeljima i zidovima nakon polaganja instalacijskih vodova sitnozrnatim vodonepropusnim betonom C25/30 s dodatkom plastifikatora za bolju ugradivost i za bolje karakteristike betona. Obračun po m3, a u jediničnu cijenu uključen beton, odgovarajuća pomoćna oplata, premaz podloge SN vezom na epoksidnoj i ekspandirajuća traka u količini 15 m' te pažljiva obrada vidljive površine i čišćenje vodova nakon uklanjanja oplate.
|  | m3 | 1
17. | Nabava, transport i ugradba armature
Nabava, transport i ugradba potrebnog čelika za armiranje B-500B (šipke i mreže) prema HRN EN 10080.
U jediničnu cijenu uključeno je čišćenje, oblikovanje armature, povezivanje svakog križanja prema planovima armature, otpad i držače odstojanja koji moraju biti izrađeni od nehrđajućeg materijala.
Armaturu izvesti po pripadnom statičkom proračunu, planovima i iskazu armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
(od čega 1500 kg šipki, i 1500 kg mreža)
|  | kg | 2600
18. | Arm. bet. stopa trakastog temelja parapetnog zida ograde
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje arm. bet. stope trakastog temelja parapetnog zida ograde betonom tlačne čvrstoće C-25/30. Temelj presjeka 30 x 30-50 cm (širina stope ovisi o debljini nasipanog sloja prilikom niveliranja terena - cca 60 % dužine temelja biti će širine 50 cm). Temelj se u cijelosti izvodi u zemljanom tlu. Armira se u dvije zone mrežom Q -221. Obračun po m3 betona.
|  | m3 | 5
19. | Arm. bet. parapetnog zida debljine 20 cm
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje arm. bet. parapetnog zida ograde deb. 10 cm od vodonepropusnog sitnozrnatog betona tlačne čvrstoće C-25/30 u glatkoj oplati. Površina betona se nivelira u visini 12 cm iznad nivoa terena te se posipava cementom i fino zaglađuje. Na svakih 250 cm potrebno je ostaviti sidranu rupu Ø 12 cm i dubine minimalno 30 cm, a na svakih 100 cm dužine zida na uličnim međama treba ugraditi poprečnu pvc cijev Ø 5(7,5) cm i dužine 20 cm (= debljini zida) u nivou postojećeg terena kako bi sakupljena oborinska voda mogla otjecati na niži nivo. Obračun po m3 betona uključivo i glatku oplatu oplatu u količini cca 10,5 m2 /m3, uloške za sidrene rupe te geotekstil u pojasu visine 30 cm preko otvora pvc cijevi s unutarnje strane. Zid se armira obostrano mrežom Q 221. Zid dilatirati na svakih 5m, ali bez prekidanja armature.
|  | m3 | 1
20. | Arm. bet. temeljne stope stupova vrata
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje temeljnih stopa za željezne stupove osobnih i kolnih vrata u dvije faze, prva se odnosi na betoniranje uglavnom u u zemlji, a druga isključivo u oplati gdje se u betonu ostavljaju sidrene rupe. Donja stopa temelja stupova kolnih vrata je 80x80x70 cm. Obračun po m3 betona C 25/30 dijelom u oplati, dijelom u zemlji, a u jediničnu cijenu uključena je obična oplata uz utrošak od 2 m2/m3 betona i ulošci za sidrene rupe. Obračun po m3 betona.
|  | m3 | 1
21. | Arm. bet. temelj klizne šine uz parapetni zid ograde
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te betoniranje arm. bet. trakastog temelja u koji se ugrađuje šina kliznih vrata betonom tlačne čvrstoće C-25/30. Temelj presjeka 20 x 70 cm u dužini cca 8 m. Temelj se pretežno izvodi u zemljanom iskopu. Armira se u dvije zone mrežom Q -221. Obračun po m3 betona.
|  | m3 | 2
22. | Betonsko postolje pogona za klizna vrata
Dobava i doprema materijala, izrada vodonepropusnog betona, te izvedba postolja, dimenzija 30x60x70 cm, od arm. betona čvrstoće C 25/30, konstruktivno armiranog mrežom Q-221, dijelom u zemlji, a dijelom u običnoj oplati (uz utrošak od 2 m2/m3 betona). Obračun po m3.
|  | m3 | 0.3
23. | Zalijevanje sidrenih rupa nakon montaže stupova
Zalijevanje sidrenih rupa nakon montaže stupova ograde i vrata mortom za podlijevanje u količini 5 lit./komadu. Prije zalijevanja rupe isprati i premazati SN vezom.
|  | l | 90
24. | Armatura za izradu temelja i zidova ograde
Dobava, rezanje, oblikovanje, vezanje i mont. armature od čelika B 500B. Obračun po kg ugrađene armature. Predviđen je utrošak cca 100 kg/m3 armature.
|  | kg | 1100
21. | Nabava, dobava i ugradnja potrebnog materijala za izljevnu glavu na ispustu
Radovi obuhvacaju slijedece faze:
- nabavu, dobavu i izvedbu potrebne oplate
- nabavu, dobavu i ugradnju potrebnog materijala za izljevnu glavu prema nacrtima iz glavnog /izvedbenog projekta.
21.1. | Nabava, transport i ugradnja betona marke C 30/37
Ova pozicija obuhvaća i svu potrebnu vanjsku i unutarnju oplatu i podupirače, te nabavu, tranport i ugradbu svog ostalog materijala potrebnog za izvođenje.
Izrada armirano-betonskih temelja, podne ploče i zidova izljevne glave
Obračun po m3 betona
|  | m3 | 1
21.2. | Ugradba potrebne armature izljevne glave:
Armaturu izvesti po pripadnim planovima i iskazu armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
Šipke B - 500B
|  | kg | 45
Mreža B - 500B
|  | kg | 45
IV. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI UKUPNO:
V. | ZIDARSKI RADOVI
Napomene:
* Prije ugradnje dopremljeni materijal za ugradnju mora pregledati nadzorni inženjer.
* Opeke i mortovi moraju zadovoljavati uvjete propisanih hrvatskih normi.
* Voda za pripremu može biti pitka ili mora biti bez sadržaja kiselina, ulja, masti ili drugih primjesa.
* Dodaci služe za poboljšanje ugradivosti morta, za postizavanje nepropusnosti žbuke ili za poboljšanje otpornosti protiv kemijskih i mehaničkih utjecaja, vlage, mraza, itd. Moraju udovoljavati odgovarajućim hrvatskim normama, a njihova upotreba je dozvoljena prema odredbama pravilnika i uputama proizvođača.
* Zidove od opeke izvoditi tako da im vertikalne plohe budu potpuno ravne i potpuno okomite, a slojevi opeke vodoravni. Reške ležajnice kao i sudarnice moraju biti ispunjene mortom, ali moraju biti otvorene na dubinu od oko 1 cm. Izuzetak čine dvojni akustički zidovi.
* U cilju postizanja pravilnog veza opeka ne smiju se upotrebljavati manji komadi od ¼ opeke.
* U cijenu stavke uključene sve zaštite instalacija te pridržavanje instalacija prilikom betoniranja. U temelje položiti temeljni uzemljivač.
* Kod zidanja cementnim mortom treba opeku prije ugradbe u zid umakanjem zasititi vodom.
* Unutarnja žbuka zidova, gruba žbuka. Prije žbukanja treba sve plohe očistiti, gnijezda ispuniti mortom, a vertikalne površine zidova od opeke, betona i sl. poprskati rijetkim cementnim mortom omjera 1:1 ili gotovim mortom za tu namjenu preko cijele površine.
* Prije žbukanja ugraditi metalne vodilice za ravnjaču bez opzira da li se žbuka nanosi ručno ili strojno.
* Obzirom da se vrata i prozori ugrađuju u prethodno izvedene zidove, naročitu pažnju treba posvetiti dimenzijama otvora. To obavezuje izvođače zidarskih, betonskih i armirano-betonskih radova da se detaljno upoznaju sa shemama plastične stolarije, bravarije i aluminijskih radova, detaljima te da prema uputama izvođača navedenih radova izvedu otvore u koje će se vršiti naknadna ugradnja.
* Građevne dijelove željeza i čelika treba ugraditi cementnim mortom, osigurati od hrđe naličem, te čvrsto povezati sa zidom.
* U jedinične cijene osim rada i materijala uključena fasadna i radna skela te čišćenje u toku i nakon završetka radova. Izvođač je obavezan ostaviti utore većeg presjeka (za instalacije) u toku zidanja, a ne kasnijim probijanjem. Svi popravci uključivo i rušenje i ponovno izvođenje zbog loše kvalitete (neravnine, pucanja, slijeganja, nejednolične izvedbe i sl.) izvest će se na trošak izvođača. Zatvaranje utora za instalacije, površine presjeka do 10 cm2, ne obračunavaj se posebno već je uključeno u jediničnu cijenu žbukanja po m2.
* U jediničnu cijenu ovih radova uključeno čišćenje gradilišta od ostataka zaostalog i otpadnog materijala vezanog za navedene radove, odvoz istog na deponiju, čišćenje izrađenih površina te odvoz opreme s gradilišta.
1. | Zidanje zidova blok opekom
Zidanje zabatnih zidova potkrovlja blok opekom debljine 25 cm u produžnom cem. Mortu M 5.
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala za izvedbu zida.
Obračun po m2 izvedenog zida
| blok opeka d=25 cm | m2 | 40
2. | Strojno žbukanje unutarnjih zidova i stropa
Strojno grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropa s industrijski pripremljenom produžnom grubom i finom žbukom uz predhodno nabacivanje rijetkog cementnog morta, u svemu prema uputama proizvođača žbuke na svim zidovima i stropu u objektu. Obračun po m2 uključivo dobavu i ugradnju kutnih pocinčanih profila na svim bridovima zidova i špaletama prozora i vrata. U cijenu uključena radna skela. Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala za izvedbu žbuke.
Obračun po m2 ožbukanog zida i stropa
2.1. | Zidovi
|  | m2 | 60
2.2. | Strop
|  | m2 | 12
3. | Izrada tankoslojne fasadne žbuke
Izrada tankoslojne fasadne žbuke preko prethodno učvršćenih termoizolacijskih ploča. Obračun po m2 uključivo nanošenje prvog sloja morta, utiskivanje staklene mrežice, završno gletanje, impregniranje i nanošenje silikatne žbuke te uporabu skele, zaštitnog zastora, kao i višednevna njega površina. Na podnožje duž cijelog opsega objekta učvrstiti podnožni al. profil za termoizolacijske ploče debljine 10 cm, a na sve horizontalne i vertikalne bridove tipski uglovni profil. Fasadna žbuka mora biti paropropusna i vodoodbojna, otporna na pranje, elasticna i otporna na udarce, te otporna na alkalije i sol u podlozi. Nanaša se u dva sloja na cistu suhu i hrapavu površinu koju prethodno treba impregnirati odgovarajucim sredstvima (pramjer) prema uputi proizvodaca žbuke, a što je obuhvaceno ovom stavkom. Boju žbuke odabrati prema zahtjevu Investitora. Obračun po m2 razvijene površine i m' profila.
a) žbuka
prvi sloj gleta 2-3 mm
stakloplastična mrežica- veže se na postojeće plast. tiple
drugi sloj gleta 2-3 mm
impregnacija
Silikatna žbuka (4kg/m2)
+ dodatni premaz silikatnom bojom
|  | m2 | 57
b) uglovni profil
|  | m' | 24
c) podnožni profil
|  | m' | 17
4. | Izrada sokla
Izrada sokla na podnožju fasade od fasadne opeke dim 25x12x6,5. Dobava, doprema i ugradnja pune fasadne opeke (klinker opeka) dimenzija 12x25x6,5cm, proizvedene sukladno HRN EN 771-1. Tlačna čvrstoća: 30 N/mm2, otpornosti na požar: A1. Fasadna opeka se povezuje cementno-vapnenim (produžnim) mortom razreda tlačne čvrstoće M5. Fasadnom opekom se oblaže "sokl" visine 50cm oko kompletne građevine.
Obračun po m2 a u jediničnu cijenu je uključen je sav potreban materijal, rad i njega žbuke.
|  | m2 | 5
5. | Prozorske klupčice
Dobava i montaža unutarnjih i vanjskih prozorskih klupčica od polimramornih ploča debljine 2 cm, širine 20 cm. Preporučena duljina prozorske klupčice je 3-4 cm duža od širine prozora (za prozor širine 100 cm, dužina prozorske klupčice 103-104 cm) Obračun po m' ugrađenje klupčice.
|  | m' | 5
6. | Žbukanje zidnih usjeka s instalacijama
Zatvaranje svih prodora i zidnih usjeka nakon montaže instalacija (vodovod + kanalizacija + el. struja) produžnom žbukom. Predviđena je prosječna potrošnja 10 lit. žbuke po m'. Obračun po m'.
|  | m' | 30
7. | Montažni nadvoji za žaluzine u potkrovlju
Nabava, dobava i montaža montažnih nadvoja za žaluzine debljine 6,5 cm, širine 12 cm i dužine 100 cm. Obračun po m´.
4 kom x 1,00m
|  | m' | 5
8. | Nabava, transport i ugradba suhozida od pune opeke (prosječno ca 400 kom opeke/kompletu)
Izrada suhozida od pune opeke oko hidranata i predzasuna hidranta (jedan komplet), kao i sektorskih zasuna, odzračnih garnitura, odvojaka i ostale opreme ugrađene izvan komore. Suhozid je potrebno ispuniti zbijenim pijeskom. Uključen sav rad, potreban materijal i svi potrebni prijenosi i prijevozi do 50 m udaljenosti.
Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
V. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
VI. | IZOLATERSKI RADOVI
Napomene:
* Kod izvedbe izolacija treba se u svemu pridržavati troškovničkog opisa, a u slučaju primjene drugog materijala čije karakteristike odstupaju od predviđenog, obvezno treba tražiti mišljenje projektanta.
* Radove treba izvoditi točno prema nacrtima, priloženim detaljima i uputama proizvođača, a naročitu pažnju treba posvetiti pripremi podloge, redoslijedu i vremenskom razmaku pri polaganja slojeva hidroizolacija.
* Ukoliko se naknadno ustanovi, tj. pojavi vlaga zbog nesolidne izvedbe, ne dozvoljava se krpanje, već se mora ponovo izvesti izolacija cijelog dijela površine na trošak izvođača.
* Izvođač mora o svom trošku izvesti i popraviti pojedine građevinske i obrtničke radove koji se prilikom ponovne izvedbe oštete ili se na njegov zahtjev moraju demontirati.
* U jediničnu cijenu ovih radova uključeno čišćenje gradilišta od ostataka zaostalog i otpadnog materijala vezanog za navedene radove, odvoz istog na deponiju, čišćenje izrađenih površina te odvoz opreme s gradilišta.
1. | Hidroizolacija temeljne ploče PS i zidova crpnog bazena
Priprema podloge prije nanošenja hidroizolacijske membrane. Hidroizolacijska membrana se nanosi na podložni sloj betona C 12/15, te je zaštićena s gornje i donje strane geotekstilom (500 gr/m2 - obračunato zasebnom stavkom). Podloga za polaganje HI membrane mora biti strukturalno čvrsta, suha, glatka, bez cementne skramice, bez degradiranih dijelova, bez prašine, nečistoća, ulja i masti. Priprema podloge prije izvedbe hidroizolacijske membrane, mehaničkim putem (vodeni top, brusilica ili slično) ili u nanosu novog sloja (reparaturni mort ili slično) u svrhu pripreme podloge do željene ravnine, podloga ne smije imati oštre dijelove, vidljivu armaturu te depresije moraju biti zaobljene u max. radijusu 5 cm.
| Obračun po m2 pripremljene podloge | m2 | 44
2. | Polaganje zaštitnog sloja geotekstila
Dobava i postava geotekstila 500 g/m2 na bazi polipropilena (PP) sa preklopom od 10 cm u svrhu zaštite hidroizolacijske membrane. Postava horizontalno- slobodno položeno; postava vertikalno- točkasto fiksirano. Dodatni sloj geotekstila se polaže sa vanjske strane zidova kao dodatna zaštita membrane od mehaničkog oštećenja.
Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju geotekstila, te kompletan pričvrsni materijala, te sav potreban rad i pripomoć (ukuljučivo eventualno potrebnu radnu skelu i sl.)
| Obračun po m2 položenog geotekstila | m2 | 44
3. | Polaganje hidroizolacijske membrane
Dobava i postava hidroizolacije iz sintetičke membrane na bazi PVC, UV nestabilna, debljine d= 1,5 mm, prema HRN EN 13967 ili jednakovrijedno. Membrane se slobodno polažu a spojevi se zavaruju vrućim zrakom sa širinom vara od min. 3 cm, preklop min. 8 cm. Membrane se polažu i učvršćuju prema uputama proizvođača.
Stavka osim hidroizolacijske membrane obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju vijaka sa diskovima i/ili aluminijskih lajsni za mehaničko fiksiranje hidroizolacijske membrane, te sav potreban rad i pripomoć, uključivo i eventualno potrebnu radnu skelu.
| Obračun po m2 položene hidroizolacijske membrane | m2 | 44
4. | Učvršćenja hidroizolacijske membrane
Dobava, doprema i postava specijalnih profila (ukupne debljine 1,4mm) od galvaniziranog obostrano pocinčanog čeličnog lima debljine min.0,6mm, laminiranog sa jedne strane slojem PVC membrane 0,8mm. Dodatno brtvljenje trajnoelastičnim kitom na bazi poliuretana, odgovarajućim temeljnim predpremazom.
"L" profili se ugrađuju na vertikalnim završecima i kutevima zidova.
Stavka obuhvaća dobavu,dopremu i ugradnji specijalnih kutnih profila , te sav rad, materijal i pripomoć uključivo i eventualno potrebnu radnu skelu.
| Obračun po m' ugrađenog profila | m2 | 35
5. | Hidroizoliranje prodora cjevovoda
Dobava materijala i opšivanje prodora sa obujmicama od nehrđajućeg čelika ili sa brtvenim prstenima izrađenim iz hidroizolacijske membrane identične odabranom materijalu.
Stavka obuhvaća dobavu,dopremu i ugradnji inox obujmica odgovarajućeg promjera, opšivanje i varenje membrane na položenu hidroizolacijsku foliju, te sav rad, materijal i pripomoć uključivo i eventualno potrebnu radnu skelu.
Stavka obuhvaća dobavu,dopremu i ugradnji specijalnih kutnih profila , te sav rad, materijal i pripomoć uključivo i eventualno potrebnu radnu skelu.
Obračun po kompletu obrađenog prodora
5.1. | DN 100 | kom | 2
5.2. | DN 32 | kom | 1
6. | Izrada zaštite hidroizolacije podrumskog dijela CS
Dobava, transport i ugradba čepićaste folije kao zaštite vertikalne hidroizolacije i toplinske izolacije arm. bet. zidova u tlu. Preklop traka prema uputi proizvođača trake, sa čepićima okrenutim prema zidu, kako bi se dobio procjedni sloj. Prilikom ugradbe voditi računa da se sistemom pričvršćivanja ne ošteti hidroizolacija te da se prilikom nasipavanja i nabijanja u slojevima folija ne deformira već da jednoliko ostane priljubljena uz hidroizolirani zid. Obračun po m2 zaštićene površine.
|  | m2 | 25
7. | Izrada toplinske izolacije podne i stropne ploče
Dobava i ugradnja toplinske izolacije poda od ekspandiranog polistirena, ploča debljine 10 cm, mehaničke krutosti min. 20kg/m3. U cijenu je uključena i polietilenska folija 0,15 mm koja se razastire povrh izolacije prije betoniranja estriha/zaštitnog betonskog sloja, te cem. ljepilo (d=3 mm) za punoplošno nalijeganje na hidroizolacijski sloj. Obračun po m2.
toplinska izolacija podne ploče 10 cm
|  | m2 | 9
toplinska izolacija stropne ploče 10 cm
|  | m2 | 12
8. | Priprema površina i impregniranje
Otprašivanje, pranje i sušenje površina, uklanjanje nedostataka i neravnina, zapunjavanje enevtualnih šupljina odgovarajućim mortom, impregniranje svih zidova sredstvom za dubinsko učvršćivanje podloge (impregnacija SN veza) prije postave toplinske izolacije. Stavka podrazumjeva nabavu, dobavu i ugradnju potrebnog materijala, zaštitu stolarije i bravarije, uz sav potreban rad i sredstva za rad. Skela u jediničnoj cijeni. Obračun po m2 impregnirane površine.
Obračun po m2.
|  | m2 | 72
9. | Izrada toplinske izolacije fasadnih zidova
Izrada fasadnog sustava od EPS-a sa svim potrebnim međuslojevima i materijalom za pričvršćenje prema HRN EN 13499. Stavka obuhvaća izradu ETICS sustava prema uputi proizvođača, sve pripreme, dobavu materijala; EPS d=10cm za vanjske zidove, te EPS 3 cm za obradu špaleta oko otvora (prozori, vrata, žaluzine), mineralno fasadno ljepilo, armirajuću staklenu mrežicu, pričvrsnice za zid, pocinčane sokl profile jednake širine kao lamele pričvršćene pričvrsnicima za zid, PVC kutnike za rubove i okapne profile. Sve spojeve fasadnog sustava i vanjske stolarije prije izvedbe završnog sloja zapuniti trajno eleastičnim kitom, što je uključeno u jediničnu cijenu. Završna dekorativna obrada - silikatna žbuka obračunata u posebnoj stavci. U cijenu je uključena obavezna zaštita vrata, prozora, prozorskih klupčica i dr. do potpunog završetka fasade.
Tehničke karakteristike koje mora ispunjavati izolacijski sustav su: - klasa negorivosti (reakcija na požar) HRN EN 13501-1 =E - koef.toplinske provodljivosti HRN EN 12667 =0,039 W/mK
Ekspandirani polistiren (EPS) je proizveden u skladu sa zahtjevima HRN EN 13163, lijepi se za zidne površine, te dodatno učvršćuje pričvrsnicama. EPS-F ploče su teško zapaljive (Eurorazred E), vlačne čvrstoće (TR≥120kPa). Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim polimer-cementnim mortom ili pastoznim disperzijskim ljepilom.
9.1. | EPS, d=10cm_površina vanjskih zidova
|  | m2 | 53
9.2. | EPS, d=3cm_špalete oko otvora (prozori, vrata)
|  | m2 | 4
10. | Izrada hidroizolacije s unutrašnje strane zidova zasunskog okna
Nabava i doprema materijala i izrada unutrašnje hidroizolacije vodonepropusnim premazima (min. dva sloja). Obrada unutarnjih zidova komora vodonepropusnim cementnim premazom s ispunom od kvarcnog pijeska i dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodaci za kristalizaciju osnovnog betona. Premaz četkom ili nanošenje kompresorom sve prema uputa proizvođača. Slojevi se nanose na dno i zidove okna i s donje strane pokrovne ploče.
Nabava, dobava materijala i izvedba vodonepropusnog premaza svih unutarnjih betonskih površina u slijedećim slojevima: - Nanošenje na ukupnu površinu stropa, zidova i poda, hidroizolacijskog premaza za osiguranje vodonepropusnosti u I sloju. (Premaz u skladu s HRN EN 1504-2) - Nanošenje na ukupnu površinu stropa, zidova i poda, hidroizolacijskog premaza za osiguranje vodonepropusnosti, u II sloju,. (Premaz u skladu s HRN EN 1504-2) - Ispiranje površina s hidroizolacijskog premazom pitkom vodom niskog tlaka. Nanošenje se vrši u 2 sloja na suhu podlogu.
Obračun po m2 unutarnje površine objekata.
|  | m2 | 30
11. | Izrada izolacije gornje ploče zasunskog okna
Dobava i ugradba bitumenske trake (3kg/m2) za zavarivanje i hladnog premaza na gornju ploču zasunskog okna sa preklopom min 20 cm na vertikalni zid mjereno od dna gornje ploče. Traka se postavlja na hladni bitumenski premaz s međusobnim preklopom od min 20 cm.
U stavku je uključena dobava i izrada cementne glazure d=3cm kvalitete C12/15 ojačane rabic mrežom za zaštitu hidroizolacije na gornjoj ploči zasunskog okna.
Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
|  | m2 | 14
VI. | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Pokrivanje krova dvostrukim biber crijepom
Pokrivanje krova dvostrukim biber crijepom na pripremljenu podlogu od letava.
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala za pokrivanje krova dvostrukim biber crijepom prema uputama isporučioca crijepa.
Obračun po m2 pokrivenog krova.
|  | m2 | 35
2. Ugradba sljemenjaka
Pokrivanje sljemena tipskim sljemenjacima za biber crijep. Ugradnja sljemenjaka "u suho" prema uputama isporučitelja crijepa. Obračun po m' kompletno postavljenog sljemenjaka. U cijenu je uključen rad, nabava, transport, materijal i sav pričvrsni pribor.
|  | m' | 6
VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO:
VIII. | BRAVARSKI RADOVI
ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Svi prozori i vanjska vrata te vrata između grijanih i negrijanih prostorija izvesti će se od aluminijskih profila debljine ~ 60 mm s prekinutim hladnim mostom i plastificiranom površinom. Doprozornici odnosno dovratnici učvrstiti će se vijcima u prethodno ugrađene slijepe okvire od pravokutnih bravarskih profila: za elemente do 4m2 profili p-40x20x2 mm, a za veće prema potrebi. Slijepi okviri se nakon izrade, a prije ugradnje pocinčavaju. Izrada, montaža i ugradnja slijepih okvira je u cijeni svake stavke.
Kvake, olive, poluolive i automatski zatvarači su kromirani, a petlje plastificirane. Vanjska vrata su opremljena cilindar bravama s interaktivnim ključem i mogućnosti programiranja za kontrolu pristupa, evidenciju, ali i mogućnošću elektronskog proširenja (prema zahtjevu investitora). Ostakljenje vanjskih elemenata je izostaklom 4(6)+14(16)+4 mm, s time da je vanjsko staklo lamelirano sa sigurnosnom folijom i refleksno; alternativa je ugradnja refleksne i sigurnosne folije. U svaku stavku uključen je potreban opšav ili klupčica od al. lima iste površinske obrade. Boja plastifikacije odrediti će se naknadno.
1. | Dvokrilna puna vanjska vrata
Izrada, montaža i ugradnja vanjskih punih dvokrilnih vrata. Dovratnik i okvira krila od aluminijskih profila s prekinutim hladnim mostom. Dimenzije zid. otvora su 158 x 220 cm. Krila vrata su puna, a ispuna od al. plastificiranog panela debljine 30 mm ili dva sljepljena panela debljine 2x20 mm. Dovratnik se učvršćuje vijcima na prethodno ugrađen slijepi okvir te dodatno brtvi P.U. pjenom. U cijenu stavke ulaze obvezno slijepi željezni okvir i ojačanja, rubne letvice, automatski hidraulični zatvarač (s mogućnošću blokade u otvorenom položaju), sav okov s cilindar bravom, brtve, sva spojna sredstva, dvostrane zračne rešetke s mrežicom itd. Obračun po komadu izrađenom prema shemi bravarije 1. NAPOMENA: Na dnu krila ugraditi ventilacijsku rešetku za dovod/odvod zraka.
|  | kom | 1
2. | Jednokrilni otklopno zaokretni prozor
Izrada, montaža i ugradnja jednokrilnog aluminijskog zaokretno-otklopnog prozora. Doprozornik i krilo od plastificiranih alumuminijskh profila s prekinutim hladnim mostom ostakljenih izo-staklom 4+14+4 mm kod kojeg je vanjsko lamelirano i refleksno. Prozor se učvršćuje vijcima na prethodno ugrađen slijepi okvir te dodatno brtve P.U. pjenom. Na prozor se montiraju alu. brisoleji s fiksnim lamelama. U cijenu stavke ulaze obvezno slijepi željezni okvir i ojačanja, rubne letvice, sav okov, brtve, poluoliva, spojna sredstva, mrežice protiv insekata i dr.
Obračun po komadu izrađenom prema shemi bravarije 3.
2.1. | - dim. zid. otvora 100 x 63 cm
|  | kom | 2
2.2. | - dim. zid. otvora 63 x 63 cm
|  | kom | 1
3. | Jednokrilna fiksna zračna rešetka (žaluzina)
Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih fiksnih zračnih rešetki od aluminija veličine 50/50 cm. Zračne rešetke se ugrađuju u zidove potkrovlja, jedna nasuprot druge radi provjetravanja. U jediničnu cijenu potrebno je uračunati i montažni nadvoj (za jedan otvor potrebna su 2 montažna nadvoja dimenzija 12×6.5×100) i prozorske klupčice od al. lima d= 3 mm. U Obračun po komadu ugrađene žaluzine.
Obračun po komadu izrađenom prema shemi bravarije 6.
|  | kom | 2
4. | Poklopac za pristup u potkrovlje
Izrada, dobava i ugradnja poklopca od rebrastog lima d=3 mm veličine 80/80 cm , s pantima, koji se ugrađuje na otvor potkrovlja.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
|  | kom | 1
ČELIČNA BRAVARIJA
U cijenu svih stavaka ulazi izrada, doprema, montaža i ugradnja, kompletan okov, vijci, tipli, sidra, profili i pločice (koji se ugrađuju prilikom betoniranja ili kasnije) te sva ostala pomoćna sredstva. Kod crne bravarije potrebno prethodno čišćenje profila od hrđe pjeskarenjem, naknadno čišćenje svih varova od troske te premazivanje temeljnim antikorozivnim premazom i završnim epoksidnim / P.U. premazima ili pocinčavanje. Kod bravarije od nehrđajućeg čelika obvezna je na svim varovima završna obrada do jednolične boje.
5. | Kranska staza
Dobava, montaža i ugradnja čeličnog profila NPI 120 u armirano betonske zidove prizemlja (neposredno ispod AB stropne ploče). Profil je dužine cca 4,00 m', a služi kao kranska staza. Obračun po kom uključivo sa izradom lučnog dijela i montažom sidrenih kuka u armirano betonske ploče. U cijenu uključeno prethodno čišćenje od hrđe pjeskarenjem, nanošenje temeljnog i završnog (1x) epoksidnog premaza prije montaže te još jedan sloj završnog premaza nakon montaže i čišćenja od morta i sl.
|  | kom | 1
6. | Nabava i montaža ručne dizalice za kransku stazu (NPI 220 mm)
Ručna dizalica je nosivosti do 500 kg, a služi za transport - dizanje i spuštanje crpnih agregata i motora. Obračun po kompletu koji uključuje projekt, izradu i montažu te stavljanje krana u pogon.
|  | kom | 1
7. | Hodna rešetka
Dobava, montaža i ugradnja hodne rešetke iznad ulaznog okna u hidrostanicu. Rešetka od plosnog željeza kompletno pocinčana (ili od nehrđajućeg lima) zajedno s dosjednim okvirima od odgovarajućih bravarskih profila (L) koji se ugrađuju prilikom betoniranja arm. bet. ploče.
Otvori veličine 20x20 mm, a debljina rešetki 50 mm. Na okvire obavezno ugraditi sidra.
U rešetki ostaviti otvore za prolaz cjevovoda. Rešetka iz tri dijela veličine 1000x1000 mm radi lakše manipulacije i demontaže prilikom radova u oknu.
Dimenzije okvira cijele rešetke 3000x1000 mm.
|  | kom | 1
8. | Dobava tipskih ljestava
Dobava postava i montiranje ljestvi s rukohvatima H = 2,50 m, prečke su do visine H 1,50 m. Ljestve su sidrene u zid koje služe za spuštanje u zasunski kanal. Prečke ljestava zavarene za stranice ljestava na vertikalnom razmaku od 300 mm. Sve komplet sa potrebnim kukama, držacima i svim ostalim veznim elementima te potrebnim veznim i pomoćnim materijalom. Svi profili izvedeni su od nehrđajućeg čelika, inox materijala Č.4580 (AISI304) s tvorničkim jetkanjem u kupelji i naknadnom pasivizacijom.
Obračun po komadu ljestava izrađenih prema shemi bravarije 4.
|  | kom | 1
9. | Protuprovalna rešetka za prozore
Izrada, dobava i ugradnja čelične protuprovalne rešetke kao zaštite na prozoru. Rešetka se učvršćuje na fasadu.
Obračun po komadu
| veličine 120/70 | kom | 2
| veličine 70/70 | kom | 1
10. | Izrada, doprema i ugradnja skidljive grube mehaničke rešetke od čelika, zaštita dvostrukim vrućim cinčanjem prema HRN EN 10346. Rešetka se ugrađuje na izljevu otpadne vode. Obračun po 1 kompletno dobavljenom fazonskom komadu i armaturi, s kompletom spojnog materijala. Opis: izvedena od 9 traka od nehrđajućeg plosnatog čelika zavarenih na međusobnom razmaku od 10 mm, dužine 600 mm, širine trake 20 mm i debljine trake 5 mm. Trake međusobno zavarene na tri vertikalne trake dužine 800 mm, širine 50 mm i debljine 8 mm. Montažu o zid okna izvesti s mogučnošću lake demontaže, zbog pristupa oknu. Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav potreban spojni i brtveni materijal, što uključuje nabavu i dopremu vijaka s elastičnom podloškom i maticom, brtvi , kao i mast za podmazivanje, te potreban alat za montažu.
|  | kom | 1
VIII. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
IX. | LIMARSKI RADOVI
1. | Žljebovi i cijevi za krovnu odvodnju
Izrada i montaža horizontalnog tipskog ovješenog žlijeba polukružnog presjeka od plastificiranog pocinčanog čeličnog lima debljine 0,6 mm, a razvijene širine 33 cm. Žlijeb se izvodi u padu točno po projektu odvodnje. Obračun po m' žlijeba, a u jediničnu cijenu uključene još i kuke od nerđajućeg čelika ≠5/18 razvijene dužine cca 60 cm (1 kom/m' žlijeba), s tiplima i vijcima, limeni elementi za međusobni spoj, završeci, brtve, potreba podešavanja i dr. Obračun po m' izvedenog žlijeba i po komadu izljevnog priključka.
1.1. | Žlijeb sa završnim elementima (2 kom) i s kukama (26 kom)
|  | m' | 12
1.2. | Izljevni priključak (ispusni kotlić)
|  | kom | 2
2. | Dobava i montaža tipskih odvodnih vertikala
Izrada i montaža tipskih odvodnih cijevi od plastificiranog pocinčanog čeličnog lima debljine 0,7 mm, Ø 75 mm. Obračun po m' žlijeba uključivo ‘’labuđi vrat’’ i izljev (lučna koljena) i obujmice od nerđajućeg čelika s učvrsnim vijkom na svakih 2 m. Cijevi treba položiti po visku minimalno 2 cm udaljene od završne obloge fasade. U cijeni svi manji potrebni nespecificirani elementi i priključci, potrebna prilagođenja i podešavanja. Obračun po m' izvedenog žljeba i komadu koljena za izljev i "labuđi vrat".
2.1. | Cijev Ø 75 mm
|  | m' | 6
2.2. | Koljena za ''labuđi vrat'' i izljev Ø 750 mm, za otklon cca 60 cm
|  | kom | 6
3. | Izrada i ugradnja rubnih opšava strehe
Izrada i ugradnja rubnih opšava strehe od pocinčanog plastificiranog čeličnog lima debljine 0,6 mm, u istoj boji, obvezno od proizvođača pokrovnih panela. Obračun po m' razvijene širine lima, a u cijenu su uključene podložne ukrute od pocinčanog plosnog željeza 3/30 mm, metalni tipli, ostali potrebni spojni dijelovi (podložni limovi na spojevima segmenata, brtvene trake i kitovi i premazi itd. Sve izvesti točno prema uputama i tipskim detaljima odabranog proizvođača panela!
3.1. | Opšav zabata r.š. ~35 cm
|  | m' | 12
3.2. | Donji okapni lim strehe
|  | m' | 6
4. | Dobava i montaža snjegobrana
Dobava i montaža snjegobrana izrađenih od pocinčanog plastificiranog čeličnog lima debljine 1,50 mm. Optimalni razmak između snjegobrana iznosi 1 metar, a slažu se u 3 reda.
Obračun po komadu ugrađenog snjegobrana.
|  | kom | 36
IX. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
X. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Opločenje zidova keramičkim pločicama
Opločenje zidova jednobojnim tvrdim, poliranim i kalibriranim keramičkim GRES pločicama I. klase, koje se u dvokomponentnom fleksibilnom tiksotropnom ljepilu ( klasa C, tip 2S2 prema HRN EN 12004 ) lijepe na izoliranu površinu žbuke ili betona. Pločice se režu i buše reznim pločama i svrdlima s dijamantnim vrhom. Pločice kalibrirane dimenzija 30x30 cm sa spojnicama širine do 1 mm koje se popunjavaju fleksibilnom vodonepropusnom masom (tip CG, klasa 2 prema HRN EN13888). U jediničnu cijenu ulazi fugiranje te dobava i ugradba rubnih plastificiranih profila na svim bridovima i uglovima. Pločice se postavljaju do visine prozora od poda hidrostanice ( 1,60 m ). Boja pločica po izboru Investitora.
Obračun po m2 opločenog zida.
|  | m2 | 20
2. | Opločenje podova hidrostanice
Opločenje podova strojarnice industrijskim protukliznim GRES pločicama I klase dimenzija 20x20x1,2(1,4) cm u hidroizolacijskom vodonepropusnom debeloslojnom elastič. cem. ljepilu za industrijsku namjenu ( norme EN 12002 / S2 ; EN 12004 / C1). Spojnice širine 2-3 mm popunjavaju se fleksibilnom vodonepropusnom masom (norma EN13888 / CG2). U jediničnu cijenu ulazi dobava kompletnog materijala, čišćenje podloge i nanošenje vezne emulzije, polaganje pločica, fugiranje spojnica te ispuna spojnica uz metalne pragove i okvire specijalnim trajnoelastičnim kitom. Obračun po m2 opločene površine.
Obračun po m2 površine poda.
|  | m2 | 12
X. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
XI. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1. | Ličenje unutarnjih zidova i stropova
Ličenje ožbukanih površina stropova (i podgleda podesta i stepenica) te zidova zasunske komore koji nisu opločeni. kvalitetnom disperzivnom bijelom bojom s dodatkom fungicida. U jediničnu cijenu po m2 uključeno je dvokratno zaglađivanje (cementno-vapnenim kitom) i brušenje, impregnacija, te dvostruki premaz boje. Navedena boja mora biti otporna na suho trljanje. Obračun po m2.
1.1. | Zidovi
|  | m2 | 40
1.2. | Strop
|  | m2 | 12
2. | Bojenje drvenih površina
Bojenje svih drvenih vidljivih dijelova krovišta lazurnom bojom – mahagonij.
Obračun po m2.
|  | m2 | 15
3. | Ličenje metalnih dijelova
Ličenje svih metalnih dijelova opreme, cjevovoda fazonskih komada i armatura, monoreja, tlačnih kotlova itd. zaštitnim lakom. Stavka obuhvaća prethodno čišćenje nanošenje temeljne boje i lak boje prema izboru nadzornog inženjera gradilišta.
Obračun po kompletu ukupno izvedenih radova.
|  | komplet | 1
XI. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
XII. | UREĐENJE OKOLIŠA
1. | Valjanje posteljice za parkiralište i nogostup
Valjanje posteljice nakon izvršenog iskopa i planiranja odgovarajućom mehanizacijom dok se ne postigne stupanj zbijenosti prema standardnom Proctoru Sz 100 %, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom ø 30 cm Me 20 MN/m2.
Ukoliko se ne postigne tražena nosivost sabijati treba dalje uz dodatak šljunkovitog materijala. Fino planiranje vršiti prema profilima sa projektiranim padovima prema drenaži. Neravnine ispraviti tako da se dobije ravna površina i omogući pravilno otjecanje procjedne vode.
Obračunato po m2 uređene i sabijene posteljice.
|  | m2 | 55
2. | Geotekstil
Dobava i polaganje netkanog tekstila 300 g/m2 na posteljicu ili temeljno tlo načinom ugradnje (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem). Rad se izvodi nakon ispitivanja nosivositi posteljice, uz odobrenje nadzornog inženjera. Geotekstil se postavlja ispod asfaltiranih dijelova interne ceste.
Obračun po m2 stvarno obložene površine.
|  | m2 | 55
3. | Nabava, transport i ugradnja kamene sipine za završni sloj puta - staza oko objekta
Izrada pješčane podloge debljine 5 cm na koju se polažu kamene ploče.
|  | m3 | 1
4. | Nabava, transport i izrada nogostupa oko objekta i uz pristupni put kod ulaznih vrata od kamenih ploča veličine 40/40 cm površinski obrađenih pranim kulirom (prani separirani šljunak).
Ploče se polažu na pješčanu podlogu debljine 5 cm.
|  | m2 | 15
5. | Cestovni rubnjaci veličine 18/24/100 cm
Dobava i ugradnja rubnjaka s vanjske strane kolnika s ciljem vizualnog vođenja prometa i kontrolirane odvodnje kolnika. Betonski rubnjaci su tvornički proizvedeni dužine 50 i 100 cm s poprečnim presjekom 18/24 cm. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti čvrstoče C 30/37 otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje. Rubnjaci se polažu na beton čvrstoče C 30/37, prema tipskom detalju. Stavkom se obračunava nabava, doprema, privremeno uskladištenje i ugradba rubnjaka, bet za podlogu i ugradnju kao i sav potreban dodatni materijal što je potrebno za potpuno dovršenje rada.
Obračunato po m' kompletno postavljenog rubnjaka.
|  | m' | 50
6. | Nabava, transport i ugradnja betonskog propusta
Ugradnja betonskog propusta Ø50, uključivo potpuna betonska obloga C12/15 u količini 0,30 m3/m', od betonske cijevi dužine propusta od 5,00 m.
Obračun po komadu
|  | kom | 12
8. | Nabava, transport i ugradnja kanalice s LŽ rešetkom
Nabavka materijala, transport i ugradnja tipske kanalice s kišnom lijevano željeznom rešetkom za odvodnju procjednih i oborinskih voda sa parkirališta. Projektom je predviđena kanalica od betona ojačanog vlaknima. Tipska kanalica dužine je 1000 mm, širine minimalno 200 mm. Okvir je od lijevanog željeza. Rubovi kanala ojačani su kutnikom od ljevanog željeza koji služi kao dosjed za polaganje pokrovne rešetke. U stavku uključene dvije čeone stijenke i podni izljev sa integriranom gumenom brtvom DN 100 mm. Kanalica se ugrađuje na betonsku podlogu C 12/15 debljine 15 cm i oblaže betonom C 12/15 debljine 15 cm. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Obračun po m' tipskog kanala sa LŽ rešetkom u što je uključen beton, oplata te sav potreban pribor i materijal za ispust vode u kanal. Preko ugrađene kanalice polaže se lijevano željezna rešetka s prorezima, odgovarajuće širine i visine.
8.1. | Kanalica sa LŽ rešetkom, klase D400 i područja primjene prema HRN EN 1433 ispred dvorišnih vrata hidrostanice | m´ | 4
8.2. | Kanalica sa LŽ rešetkom, plitke izvedbe, klase B 125 i područja primjene prema HRN EN 1433 na nogostupu ispod izljeva oluka | m´ | 2
9. | Izrada kolničke konstrukcije pristupnog puta i parkirališa
Nakon završenog iskopa, potrebno je podtlo zbiti na zbijenost od Me = 25 MN/m2, a tamponski sloj sabiti na modul zbijenosti od Me = 80 MN/m2 prema važećim propisima vidi poprečni presjek. Debljina tamponskog sloja iznosi 40 cm u zbijenom stanju, te ga u slojevima nanašati i dobro nabiti, tako da se postigne traženi modul zbijenosti i da se spriječi eventualno naknadno slijeganje. Na tamponski sloj se nanosi asfaltna podloga koja se sastoji od sloja bitumeniziranog nosivog sloja (BNS) i habajući sloj HS, a nanose se nastavno ručno i dobro se uvaljaju -na traženi modul kompresije Me = 100 MN/m2.
9.1. Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika debljine 40 cm (O.T.U. 5-01.)
Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-64mm s ispunom frakcije 4-16mm - 30%
Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanje vibracijskim sredstvima do modula stišljivosti:
Me > 80 MN/m2
Prema situaciji i poprečnim profilima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala. Obračun po m3 ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m3 | 54
9.2. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku (kamen iz grupe karbonata za teško prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebnmo za dovršenje rada.
U svemu prema O.T.U. 5-04. Prema situaciji i poprečnim presjecima.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja
|  | m2 | 54
9.3. Izrada i ugradnja habajućeg sloja (grupa karbonata za srednje prometno opterećenje) koji se polaže na nosivi bitumenizirani sloj i postojeći asfalt kao prevlaka radi izravnavanja padova. Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. U svemu prema O.T.U. 5-05. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog habajućeg sloja.
HS debljine 4 cm
|  | m2 | 54
10. | Dvorišna klizna vrata
Izrada, ugradnja i montaža tipskih dvorišnih kliznih vrata od čeličnih pravokutnih cijevnih profila, opremljena sustavom na električni pogon s kodiranim ključem za pristup komandama pogona. Kompletna vrata pocinčana i dodatno plastificirana u boju ograde. Obračun po komadu vrata svijetle širine cca 400 cm, a visine cca 175 cm, a u jediničnu cijenu uključeno krilo, stupovi, pogonski mehanizam sa zupčastom letvom, 10 m' šina od L-50x50x5 mm sa sidrima, elektropogonski mehanizam sa zaštitnom kutijom, komanda u kutiji koja se otvara kodiranim ključem te sav ostali potreban materijal i kompletan rad.
|  | kom | 1
11. | Ograda
Nabava, doprema i postava tipske montažne žičane ograde, od stupova, nosivih, kutnih i zaključnih, i mrežastih panela. Boja ograde (svih dijelova) tamnozelena. Stupovi izrađeni od čeličnog profila, izvana i iznutra pocinčani, pričvršćeni pomoću spojnica i sigurnosnih vijaka. Izvana je zatim sloj ljepila i plastifikacija. Stupovi se montiraju u betonske temelje. Između stupova se postavljaju žičani paneli. Paneli izrađeni od pocinčane žice O 4,5 mm. Zatim sloje ljepila i poliesterska plasifikacija. Razmak stupova osno je 2,25 m, visina ograde-panela je 2,10 m, visina stupa je 2,00 m. Izvedba ograde u svemu prema uputama Proizvođača. Stupovi ograde, žičani paneli i sve ostalo mora biti uzemljeno na propisani način, prema uputama Proizvođača dobavljene ograde. Instalacija uzemljenja je obuhvaćena Elektroprojektom, i mora se izvesti u svemu prema njemu.
|  | m' | 40
12. | Dobava i razastiranje gnojiva po površini travnjaka
Dovoz i razastiranje raznih vrsta gnojiva odnosno substrata po površini travnjaka. Obračun po kg težine odnosno litri zapremine.
a) NPK 10-5-18 + mikroelementi
|  | kg | 7
b) 00NPK 15-15-15
|  | kg | 7
c) OBIČNI SUPERFOSFAT
|  | kg | 7
d) HUMUSNI TRESET
|  | l | 680
e) KAN
|  | kg | 7
13. | Dobava i unošenje gnojiva u jame za drveće
Dobava i unošenje gnojiva u jame za drveće. Ukupno ima 5 stabala. Obračun po kg težine odnosno litri zapremine.
a) NPK 15-1-15 (0,15 kg/stablu)
|  | kg | 1
b) STAJNJAK (2 kg/stablu)
|  | kg | 2
c) HUMOFIN (50 l/stablu)
|  | l | 50
14. | Nabava, transport i sadnja sadnica drveća
Nabava, transport i sadnja (uz prethodni iskop jame) prvorazrednih sadnica drveća uzgojenog na vrtlarski način, s dobro i čvrsto omotanim korijenjem biljke od iskopa do sadnje (i čitljivom etiketom) starosti 4-5 godina. Sadnja uključuje orezivanje korijena i krošnje, zabijanje kolca, postavljanje, zatrpavanje, vezanje i poravnavanje oko drveta. Obračun po komadu slijedećih vrsta:
14.1. | Crataegus oxyacantha «rubra plena»
|  | kom | 2
15. | Nabava kolaca i bužira za učvršćenje sadnica
Nabava, transport i zabijanje kolaca za učvršćenje. Sadnice listopadnih stabala s obzirom na udare vjetrova učvršćuju se s po 3 impregnirana drvena kolca (2,5 m) po stablu.
a) Drveni kolac impregnirani (2,5 m)
|  | kom | 3
b) Bužir
|  | kg | 0.5
16. | Ručna sjetva sjemena
Ručna sjetva sjemena travne smjese «Mediteran» u količini 4-5 dkg/m2, ručno ježanje i valjanje sa drvenim valjkom. Jedno zalijevanje gumenom cijevi iz vodovoda. Obračun po m2.
|  | m2 | 60
17. | Čišćenje i produbljivanje postojećeg odvodnog kanala - jarka
Čišćenje dna postojećeg otvorenog kanala trapeznog profila potrebno je iskrčti i produbiti te očistiti prema lokalnim prilikama na terenu.
Stavka obuhvaća čišćenje, uklanjanje humusa, produbljenje i planiranje kanala s odlaganjem iskopanog materijala na slobodnom dijelu parcele, prema lokalnim prilikama na terenu.
| Obračun po m´očišćenog i isplaniranog jarka. | m´ | 8
18. | Njegovanje cjelokupne površine
Njegovanje cjelokupne površine do završetka građenja odnosno do tehničkog pregleda obavlja se na temelju građevinskog dnevnika i građevinske knjige, te pismenog odobrenja. Njegovanje obuhvaća slijedeće vrste radova:
- Njegovatelj zelene površine mora imati kompletan primjerak projekta hortikulture sa unesenim promjenama pri gradnji tako da može ispravno njegovati, saditi, naručivati i raditi u smislu financijski odobrenog projekta i održavanja.
- Košnja travnjaka predviđena je svakih 15 dana (ako projektant nije drugačije označio) na visinu 3,5 cm uz pljevljenje i orezivanje rubova travnjak – cvjetnjak ( pokrivači tla) .
- Redovito zalijevanje zelenila raspršivačima u sušno doba, sa 20 lit. (kroz 20 min) na m2 za kvašenje tla do 20 cm dubine (kao minimum). Zalijevanje se ponavlja svakih 4 dana u vrijeme suše (voditi dnevnik).
- Okapanje i pljevljenje kompletnog zelenila, oblikovanje grmova, rezanje uginulih grana, provjera je li biljka "sjela" ispravno ( da nije utonula ili ostala golog korijenja).
- Ponovno sađenje uginulog bilja (po projektu).
- Zaštita bilja od bolesti, štetnika, zime i vručine, (obiranje, čišćenje, prskanje, itd.).
- Izvođač je dužan na vlastiti trošak ispraviti sve loše izvedene vrtno tehničke radove i uređaje.
|  | ukupno | 1
XII. | UREĐENJE OKOLIŠA UKUPNO:
XIII. | OSTALI RADOVI
1. | Otirači za obuću
Dobava i montaža otirača za obuću sa ugradnim okvirom od inoksa L-30x25x3 mm. Vanjski uložak otirača sastoji se od aluminijskih profila naizmjence s trakama od gume. Otirači se ugrađuju u vanjski nogostup ispred ulaznih vrata s plast. odvodnom cijevi i koljenom (Ø 50 mm, d=2 m). Okvir i otirač veličine cca 80 x 50 cm. Obračun po kompletu.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1
2. | Ugradba ljevano-željeznih ljevanih poklopaca na ZO
Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih kanalskih samozatvarajućih poklopaca sa zaključavanjem (automatsko, lokot) na armirano betonsku ploču zasunskog okna, veličine 600 x 600, teški tip D400 (ispitno opterećenje 40 tona) svijetli otvor 600 mm, s pantima nosivosti prilagođene prometnom opterećenju, u skladu s normom HRN EN 124.
Poklopac sa okvirom je predviđen za normalan intenzitet prometa pri prometnom opterećenju od 400 kN. Na poklopcima okana treba biti izlivena riječ „VODOVOD“
Kota ugradnje poklopca mora biti usklađena s kotom planirane (postojeće) prometnice, nogostupa.
Ležište poklopca na okviru mora bit izrađeno od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo.
Poklopac je sa šarkama povezan sa okvirom, a visina okvira je minimalno 100 mm. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca. Ponuditelj je dužan priložiti potvrdu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
| Obračun po komadu ugrađenog poklopca. | kom | 1
3. | Ugradba željezno ljevanih stupaljki
Ljevano željezne penjalice ugrađuju se na svakih 30 cm i služe za silazak u ulazno okno crpne stanice
Obračun po komadu.
|  | kom | 7
4. | Dobava i ugradba vatrogasnih aparata
Za dobavu su predviđena ručni aparati na prah S-6. Montaža prema propisu na 150 cm iznad poda. Jedan aparat je predviđen na prizemnoj etaži i jedan u podrumu.
Obračun po komadu.
|  | kom | 2
5. | Dobava mesingane ploče kod ulaznih vrata sa podacima o objektu
Izrada i dobava mesingane ploče veličine 60x40 cm sa podacima o nazivu objekta, investitoru, projektantu,izvođaču te datumu izgradnje. Natpisi su utisnuti u ploču i bojani prema logotipima. Ploča se postavlja na fasadu uz ulazna vrata. Stavka obuhvaća sve potrebne radove i materijal za izvedbu.
Obračun po komadu.
|  | kom | 1
6. | Pločice upozorenja
Nabava i ugradba pločica sa znakovima naziva, upozorenja i opasnosti koje se stavljaju na sva ulazna vrata, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.
|  | komplet | 1
7. | Čišćenje prostorija
Čišćenje prostora prilikom radova po potrebi i završno čišćenje površina podova nakon završetka grubih građevinskih radova sa odvoženjem šute i otpadaka na deponiju udaljenosti do 3 km.
|  | ukupno | 1
8. | Završno čišćenje
Završno čišćenje i pranje svih površina, prodora, zidova i ostalih površina, te ugrađene opreme nakon završetka svih radova, a prije tehničkog pregleda objekta, sa svim potrebnim sredstvima i opremom za čišćenje, uključujući odvoženje otpadaka na deponiju udaljenosti do 3 km.
|  | ukupno | 1
XIII. | OSTALI RADOVI UKUPNO:
XIV. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj projektirane građevine prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
Svi dijelovi koji dolaze u dodir s vodom za piće (cijevi, fazonski komadi, armature, spojni materijal, brtve, razne vrste guma, antikorozivni premazi, masti za vijke dr.), moraju imati odobrenje za pitku vodu, te moraju biti izvedeni u skladu navedenih normi i standarda:
hrvatskih normi (HRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Uz nabavljenu robu (materijal) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-tehničku dokumentaciju proizvođača s uputama za montažu, na hrvatskom jeziku
-izjavu proizvođača o sukladnosti kojom dokazuje da tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju traženim specifikacijama
- potvrdu o sukladnosti od strane neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete sukladno odgovarajućim HRN i EU normama
- garancijske listove
- Analitičko izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da isporučena roba ispunjava uvjete:
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09. i 31/11.) kao i zahtjeve Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18.)
Pri ugradnji materijala, izvođač je obvezan pridržavati se uputa proizvođača.
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Stavke obuhvaćaju rad, te kompletni spojni i brtveni materijal. Također stavke obuhvaćaju izolacijske tuljke i izolacijske podložne pločice na mjestima kontakta dijelova iz inox-a (vijci) s dijelovima iz GGG 40.
Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i pojedinačnih prirubnica sa priključnim mjerama i bušenjem prirubnica prema istim standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim tlakovima.
Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala (armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata uključiti i cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloške i sl.), te gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućim radnom tlakovima.
Prije izvođenja radova potrebno je izvršiti provjeru potrebnog materijala i radova na licu mjestu, te u slučaju promjene radova i materijala iz opisa stavke potrebno je za isto dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i investitora.
Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka, nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih ispitivanja.
Prilikom ugradnje montažnih elemenata, mjerne opreme, armature i fazonskih komada, potrebo je uračunati i specifičnost mjesta ugradnje, odnosno otežan pristup lokaciji transportnim sredstvima.
Stavkom montažnih radova obuhvaćena su i sva potrebna rezanja, zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proizvođača)
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
CIJEVI I FAZONSKI KOMADI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
Dio cijevnog razvoda izvesti iz cijevi i fazonskih komada tvorničke izrade od nehrđajučeg čelika AISI 316 L za radni tlak od 16 bara (W. Nr. 1.4404) prema HRN EN 10217.
Pojedine pozicije koje nisu standardne izraditi iz standardnih dijelova radionički (zavarivanjem – uključeno u stavku). Ispitivanje zavara izvesti u skladu s tehničkim uvjetima (uključeno u stavku).
CIJEVI I FAZONSKI KOMADI OD ČELIKA
Prirubnice ravne za zavrivanje PN16 bara prema HRN M.B6.181 (DIN 2576). Materijal izrade AISI 316L.
Sve prirubnice su bušene prema EN 10 92-2 PN16 (DIN 2501).
Na svim pozicijama koje je potrebno izraditi radionički, iz nehrđajućeg čelika, nakon izrade obavezno mehanički i kemijski očistiti i pasivirati sve zavare (s vanjske i unutarnje strane), a nakon toga ih dobro isprati vodom pod visokim tlakom (ca 100 bar)
Dozvoljeni su svi postupci elektrozavarivanja, ali zavarivanje i rezanje plamenom je zabranjeno !
Nakon kompletne montaže cijevnog razvoda, na kraju svih radova, kompletni cjevni razvod očistiti od svih nečistoća mehanički i kemijski kako bi se pasivirala površina nehrđajućeg čelika jer jedino pod tim uvjetima on je stvarno nehrđajući.
Prije početka radova montažer treba izraditi detaljni plan montaže uz suglasnost investitora.
CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA
Vodovodne cijevi od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile), s naglavkom i ravnim krajem, klase C30, za radni tlak od 16 bara, prema europskom standardu HRN EN 545:2010. Unutarnja zaštita cementni mort, vanjska izolacija od legure cink-aluminija min. 400 g/m2 (85% Zn – 15% Al) sa dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem, odnosno sve prema HRN EN 545:2010. Utisni spoj tip TYTON ili STANDARD prema DIN 28603, uključivo gumene brtve od EPDM.
Nastavno na aneks D.2.2. norme HRN EN 545:2010 proizvođač mora priložiti dokaz o nanošenju gore specificirane legure u svrhu vanjske zaštite cijevi kao i dokaz o trajnoj učinkovitosti vanjske obloge legure cink-aluminij.
FAZONSKI KOMADI OD NODULARNOG LIJEVA
Fazonski komadi za vodoopskrbu, izrađeni su od nodularnog lijeva (GGG 40) prema HRN EN 545:2010 za nazivni tlak PN16 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN 3077-2 i prema RAL-GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona). Fazonski komadi moraju imati:
- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema DIN 28603 sa brtvom od EPDM
- prirubnice PN16 za spoj po DIN EN 1092-2
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 24034 s podloškom.
- točne duljine FF komada potrebno je dodatno provjeriti i uskladiti prema lokalnim prilikama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
ARMATURE
Armature su iz GGG40 odgovarajuće antikorozivno zaštićene (vidi detaljan opis svake stavke). Izolacijski tuljci i izolacijske podložne pločice na svim mjestima kontakta armatura i fazonskih komada iz GGG40 s vijcima iz nehrđajućeg čelika - uključeno u stavku.
ZASUNI, tip EV do promjera DN 300 mm uključujući i DN 300 (prema HRN EN 1171), sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema DIN EN 1563 u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Dimenzije prirubnica za PN16 prema HRN EN 1092-2.
Leptirasti zatvarač od duktilnog lijeva (GGG 50) za cjevovode DN >300 mm odgovarajuće kvalitete prema HRN EN 593, u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm.
Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074, DIN 3230 za pitku vodu i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN16 prema HRN EN 1092-2, ispitane i usuglašene za ventile prema HRN EN 12266.
Sav spojni vijčani materijal (svi vijci, matice i podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika grupe A4 prema ISO 3506/79; DIN 267 T11/80.
Sva ugrađena oprema mora zadovoljavati standarde antikorozivne zaštite
Sva ugrađena oprema mora zadovoljavati standarde antikorozivne zaštite
AUTOMATSKI ODZRAČNO - DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 i DN 100 mm od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu armatura i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
U jediničnoj cijeni treba uključiti i prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme, te provjeru ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome.
Montažu opreme izvršiti prema uputama proizvođača. U montažu uklopiti nabavu i postavljanje svih projektom predviđenih oslonaca, kliznih i čvrstih točaka te sve ostale potrebne konzole i ovjesnice. Montažu izvesti prema radioničkim nacrtima iz izvedbenog projekta, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom, stručnom i običnom radnom snagom i stručnim nadzorom. U cijeni treba predvidjeti i sve potrebne skele, bilo fiksne ili pomične, za rad na visini, a sve u skladu s postojećim propisima.
Za opremu koja se ugrađuje u beton predvidjeti oslonce za tu opremu kod zalijevanja betonom. Kod zalijevanja obavezno treba biti prisutan monter cijevnog razvoda.
U jedinčne cijene potrebno je uračunati i slijedeće radove:
1) Ispitivanja
Tekuće kontrole obavlja izvoditelj tijekom izvođenja radova uz prisustvo ovlaštenog predstavnika investitora, odnosno nadzornog inženjera.
Kontrolna ispitivanja u pravilu vrši izvoditelj uz prisustvo ovlaštenog predstavnika investitora, odnosno nadzornog inženjera, a može ih vršiti i neovisna ovlaštena ustanova na zahtjev izvoditelja ili predstavnika investitora.
2) Upute za posluživanje i upravljanje
Uz isporučeni uređaj trebaju biti priloženi: potpuni opis i uputstva za upravljanje, kao i opisi pojedinih dijelova uređaja: strojeva, motora, mjernih, upravljačkih i kontrolnih uređaja i td. sa adresom proizvođača, naznakom tipa i broja opreme/uređaja, te upute za posluživanje i upravljanje sa popisom rezervnih dijelova. Podloge trebaju biti razvrstane prema opremi i prema redoslijedu u registratoru sa prethodno priloženim sadržajem u tri primjerka i predane nadzornoj službi gradilišta na hrvatskom jeziku.
3) Nacrti izvedenog stanja
Za sve isporučene i montirane dijelove uređaja treba izraditi nacrte izvedenog stanja i uručiti ih nadzornoj službi gradilišta.
Svi sastavni dijelovi moraju biti kompletno ubuhvaćeni, iskotirani i opisani na hrvatskom jeziku.
Broj primjeraka:
1 primjerak u digitalnom obliku (dwg, doc, xls, i td.)
1 primjerak u digitalnom obliku (pdf)
6 primjeraka u papirnatom obliku
4) Označavanje
Kod stavki troškovnika treba uračunati kompletno označavanje svih dijelova uređaja:
Pločice oznaka moraju sadržavati slijedeće podatke (na hrvatskom jeziku):
a) medij
b) tlak
c) broj opreme
d) smjer tečenja
Pločice oznaka izvode se kao gravirane plastične pločice, crnim slovima na bijeloj podlozi, u plemenitom čeličnom limu sa prozirnim poklopcem. Učvršćene su varenjem ili trakama za pritezanje.
Svi cjevovodi dobivaju obojane strelice, u dovoljnom broju, u smjeru tečenja sa oznakom medija.
5) Stavljanje u pogon
Isporučene dijelove uređaja uključiti i namjestiti u suglasnosti sa nadzornom službom gradilišta i u prisutnosti pogonskog osoblja, sve do besprijekornog pogona. Stavljanje u pogon sa svim predviđenim parametrima treba unijeti u protokol.
Puštanje u pogon odvija se uz nazočnost i pod vodstvom isporučitelja crpnih agregata.
Po uspješno provedenom funkcionalnom ispitivanju, postrojenje se pušta u probni rad u trajanju od najmanje 4 tjedna besprijekornog rada i bez pogonskih smetnji.
6) Uključivanje u rad
Obuka osoblja korisnika za funkcioniranje i posluživanje isporučene opreme i uređaja.
Obuka je ostvarena kada se dobije pismena potvrda od strane voditelja pogona i ovlaštenog predstavnika investitora, da je provedena obuka bila dovoljna i sveobuhvatna.
Upućivanje u rad se provodi na hrvatskom jeziku.
7) Primopredaja
Po završetku radova i uspješno provedenom funkcionalnom ispitivanju i probnom pogonu, investitor je dužan sastaviti primopredajnu komisiju, koja će u njegovo ime pregledati i preuzeti postrojenje. Primopredaja se mora zapisnički evidentirati.
Pri primopredaji postrojenja izvoditelj je dužan prikupiti i investitoru predati:
* Uvjerenja o kvaliteti, ateste, isprave o sukladnosti i upute za rukovanje i održavanje za svu ugrađenu opremu i materijale.
* Zapisnike, uvjerenja, ateste i certifikate vezane uz provedena kontrolna ispitivanja.
* Montažni i zavarivački dnevnik, te svu ostalu zakonom propisanu dokumentaciju, potrebnu za tehnički pregled.
1. | Montažni radovi objekta - hidrostanica i spojna zasunska komora
1.1. | Hidrostanica
Dobava, transport i ugradba hidrostanice za pitku vodu kao HYDRO MPC-E 3 CRIE10-6 s tri paralelno spojene crpke tipa CRIE10-6 ( 2 radne + 1 rezervna crpka) ; kapaciteta 12 l/s i visine dobave 50 m.
Hidrostanica se sastoji od tri paralelno spojene crpke frekventno regulirane, za sanitarnu opskrbu stanovništva i protupožarnu zaštitu, montirane na zajednički okvir, s ormarićem za upravljanje sa ugrađenom mikroprocesorom kontroliranom jedinicom s LCD zaslonom, mogućnošću automatske kaskadne kontrole crpki, frekventnom regulacijom, automatskom samokontrolom crpki te funkcijama zaštite i monitoringa crpki. Hidro stanica moze raditi u režimu konstantnog i proporcionalnog tlaka.
Ugrađene crpke su vertikalne, in-line crpke s patronskim mehaničkim brtvama, frekventno reguliranim motorima klase energetske efikasnosti IE5 i ugrađenom termičkom zaštitom, izrađene iz nehrđajućeg čelika
Sa hidrostanicom se isporučuje i membranski spremnik kapaciteta 25 litara, PN16 bara, sa senzorom tlaka 0-16 bara], koji se postavlja na tlačnu stranu hidrostanice, te senzor tlaka za zaštitu od rada na suho sa tlačnim crijevom i priključkom na membranski spremnik.
Ispred i iza crpki se nalaze zasuni, a iza svake crpke se nalazi i nepovratni ventil.
Stavka obuhvaća i puštanje u pogon hidrostanice od ovlaštenog servisa, te izdavanje garancije na uređaj.
Komplet s vijcima, maticama, s tiplama za ugradbu u beton od nehrđajućeg čelika: A2
Obračun po kompletu ugrađene hidrostanice.
|  | komplet | 1
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
1.2. | Nabava, dobava i montaža fazonskih komada i armatura uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shemama i izvedbenim projektom, za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature. Armature i fazonski komadi izrađeni su od nodularnog lijeva, osim ako nije posebno specificiran neki drugi materijal.
Fazonski komadi od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (ductile GGG 40) prema HRN EN 545 i HRN EN 1563 za nazivni tlak PN16/16 bara, uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (prema HRN EN 14901), odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona i boju RAL-GZ 662.
EV Zasuni - Kućište zasuna od nodularnog lijeva GGG 40, prema HRN EN 1563, u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 mikrona prema HRN EN 14901. Dimenzije zasuna prema HRN EN 558. Boja obvezno RAL-GZ 662. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala, što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna, Vreteno iz nehrđajućeg čelika St. 1.4021, izrađeno valjanjem. O – brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajući materijal, tako da protupovratna brtva omogućava izmjenu O – brtvi pod tlakom. Zaporni klin od GGG 40, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorom kroz koje prolaze vijci. Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom. Armature moraju biti ispitane prema HRN EN 12266 i usuglašene s normama HRN EN 1074 i HRN EN 1171. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina.
Fazonski komadi s prirubnicom kao prijelazni komadi s PEHD cijevi na fazonske komade. Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Prirubnica izrađena od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (GGG 40) prema HRN EN 1563, s epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 mikrona prema HRN EN 14901. Usnata i plosnata brtva od elastomera, tvornički ugrađena, prsten za potezno osiguranje od izvlačenja izrađen od mesinga (Ms 58), sa steznom površinom nazubljenom zupcima koji su postavljeni u suprotnim smjerovima, što spriječava zarezno djelovanje na PVC/PE cijevi i ne stvara inicijalne zareze i oštečenja cijevi, a ujedno osigurava apsolutno siguran spoj od izvlačenja. Stezni prsten izrađen je od EN-GJS-400-15 s epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 μm, steznim vijcima od nehrđajućeg čelika i ugrađenim brtvenim tuljcima za zaštitu navojnog spoja od korozije. Nazivni tlak PN 16 bara, a prirubnica prema normi HRN EN 1092 i HRN EN 1333.
Automatski odzračno - dozračni ventil s prirubnicom za radni tlak do 16 bara. Svi hrđajući dijelovi zaštićeni s epoksidnom zaštitom prema HRN EN 14901 i bojom RAL - GZ 662. Kućište od nehrđajučeg čelika, plovak od PP. Ventil i završni vijak od CC333G. Max. odzračni učinak 860 m3/h. O-brtve i membrana od EPDM, ispusni luk sa zaštitnim sitom od PE. Uračunat sav brtveni i spojni materijal.
Fazonski komadi i armature moraju imati:
- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema HRN EN 545 sa brtvom od EPDM,
- prirubnice PN16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333,
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
- upravljanje ručnim kolom
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađene armature i fazonskog komada.
Armature
1.2.1. | Nabava, doprema i montaža vodovodnih armatura od nodularnog lijeva (ductile) GGG 50, s unutarnjom i vanjskom zaštitom od epoksidnog praha min. debljine 250 mikrona.
Armature moraju odgovarati standardu DIN 32230-4 za pitku vodu i biti izvedene na prirubnički spoj PN 16 prema HRN EN 1092-2:2001 (DIN 2501-1) ili jednakovrijedno. Armature moraju biti ispitane i u skladu s HRN EN 12266:2012 ili jednakovrijedno. Propusnost ventila prema DIN 3230-3 ili jednakovrijedno.
- prirubnice PN16 za spoj po HRN EN 1092-2:2001 ili jednakovrijedno, - gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1:2001 i HRN EN 681-1:2003/A3:2007 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016:2012 ili jednakovrijedno, s maticom po HRN EN ISO 4034:2013 ili jednakovrijedno, s podloškom. U cijenu uključiti raznošenje vodovodne armature duž rova na prosječnu udaljenost 50 m kao i pregled prije ugradnje, bojenje te sav brtveni i spojni materijal.
- upravljanje ručnim kolom
U cijenu uključiti sav brtveni i spojni materijal. Obračun po ugrađenom komadu.
1.2.1.1 | Nabava i dobava EV zasuna. Uračunata teleskopska ugradbena garnitura s uličnom kapom kao i sav brtveni i spojni materijal. Kućište zasuna od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (GGG 40), prema HRN EN 1563, u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 mikrona prema HRN EN 14901. Dimenzije zasuna prema HRN EN 558. Boja obvezno RAL-GZ 662. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala, što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna, Vreteno iz nehrđajućeg čelika X20Cr13 (St. 1.4021), izrađeno valjanjem. O – brtve vretena obostrano uležištene u nehrđajući materijal, tako da protupovratna brtva omogućava izmjenu O – brtvi pod tlakom. Zaporni klin od EN-GJS-400-15, potpuno vulkaniziran iznutra i izvana, s otvorom za drenažu. Brtva kućišta u utoru poklopca dodatno osigurana od izvlačenja otvorom kroz koje prolaze vijci. Vijci kućišta upušteni i potpuno zaštićeni protiv korozije voskom. Armature moraju biti ispitane prema HRN EN 12266 i usuglašene s normama HRN EN 1074 i HRN EN 1171. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina.
- upravljanje ručno kolo
- prirubnice PN16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1334
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
U cijenu uključiti raznošenje zasuna duž rova na prosječnu udaljenost 50 m, bojenje kao i pregled prije ugradnje.
Obračun po ugrađenom komadu.
1.2.1.1.1 | EV zasun (kratki) , DN 150
|  | kom | 5
1.2.1.1.2 | EV zasun (kratki) , DN 100
|  | kom | 2
1.2.1.1.3 | EV zasun (kratki) , DN 80
|  | kom | 2
1.2.1.1.4 | EV zasun (kratki) , DN 50
|  | kom | 2
1.2.1.2. | Nabava, dobava i ugradnja automatskog odzračno - dozračnog ventila s prirubnicom za radni tlak do 16 bara. Svi hrđajući dijelovi zaštićeni s epoksidnom zaštitom prema HRN EN 14901 i bojom RAL - GZ 662. Kućište od nehrđajučeg čelika, plovak od PP. Ventil i završni vijak od CC333G. Max. odzračni učinak 860 m3/h. O-brtve i membrana od EPDM, ispusni luk sa zaštitnim sitom od PE. Uračunat sav brtveni i spojni materijal.
- prirubnica PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
1.2.1.2.1 | Odzračno - dozračni ventil, DN 50 | kom | 2
1.2.1.3. | Nabava, dobava i montaža protupovratnog membranskog ventila. Tijelo je od GJL – 250 ( GG 25 ) u cijelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 mikrona prema HRN EN 14901. Membrana od valovite gume. Armature moraju biti ispitane i usuglašene s normom HRN EN 1074. Duljine ventila prema HRN EN 558. Uračunat sav brtveni i spojni materijal.
- prirubnica PN16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
1.2.1.3.1 | Nepovratni ventil, DN 150 mm, PN16 | kom | 1
1.2.1.4. | Magnetno – induktivni mjerač protoka
Nabava, doprema i montaža elektromagnetskog induktivnog mjerila protoka, Tip kao Promag 400L ili jednakovrijedan. Mikroprocesorska odvojena izvedba, sa samokontrolom, tehničkih karakteristika kako slijedi: - nazivni promjer i radni tlak: DN 80 PN 16, - Uračunat sav brtveni i spojni materijal. - Verzija s prirubnicama. - Kućište senzora od lijevanog aluminija AlSi10Mg. - Mjerna cijev od nehrđajućeg čelika. - Zaštita kućišta prema van dvokomponentim epoksi premazom u prahu. - materijal kućišta/zaštita: Polycarbonat, IP67, odvojena izvedba
- senzor IP67 sa 20 m kabela (može do 200m) - unutrašnji dio mjerača, koji je u dodiru s mjernim medijem: obloga od poliuretana sa hrvatskim atestom za pitku vodu - procesni priključak: pomično rotirajuće prirubnice od čelika ST 37.2 PN 16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333 - napajanje univerzalno 100 – 240 VAC / 24 VAC/VDC - Izlaz: analogni 4 - 20 mA HART protokol galvanski odvojen impulsni za zbirni protok galvanski odvojen/ open collector za dojavu smjera protoka ili dojavu prazne cijevi - 4 elektrode iz nehrđajućeg čelika 2 mjerne, 1 uzemljenje i 1 za dojavu prazne cijevi, - mogućnost rezanja malih protoka (Low Flow cut off), - ukupna greška mjerenja 0,2 % za brzine medija 0,4 - 10 m/s - mjerni opseg 1:1000 - Sučelje: LCD osvjetljeni zaslon, 4-linijski, sa „touch control“ za parametriranje. - dozvoljena temp. medija -20 do 50°C
(poliuretan) - parametriranja uređaja sa integriranim web serverom dostupnim preko ugrađenog RJ-45 porta. - Integrirani Data logger za monitoring mjerenih vrijednosti - Sa mjerenjem vodljivosti medija i mogućnosti prikaza na sučelju - Integrirana verifikacija mjerila protoka “Heartbeat Technology”
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
- Odvojeni displej mjerača protoka za montažu na zid zasunske komore
DN 80 mm, L = 200 mm
Obračun po kompletu ugrađene armature.
|  | kom | 1
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
1.2.1.5. | Gumeni kompenzatori
Dobava, transport i ugradba gumenih kompenzatora koji se ugrađuju uz hidrostanicu radi sprječavanja naprezanja u cjevovodu uslijed prenosa vibracija crpki na cjevovod.
Ugrađuju se kompenzatori sljedećih promjera; DN65 mm.
Obračun po ugrađenom komadu.
1.2.1.5.1. | DN65 mm, PN16 bara
|  | kom | 2
1.2.1.6. | Crpka za odvodnju
Nabava, dobava i ugradba crpke, potopljene, za odvodnju procjednih voda iz podzemnog dijela objekta, napon 220 V, snaga P=480W, minimalna jakost 2.3 A za minimalni protok Q=2.0 l/sek kod Hm = 4 m.V.S.
Crpni agregat je kompletno izrađen od nehrđajućeg čelika 1.4301 i opremljen usisnim sitom i ručkom za nošenje, nivosklopkom za automatski rad, te ima 10 m strujnog kabela.
|  | kom | 1
1.2.1.7. | Nabava, dobava i ugradnja fazonskih komada od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (ductile GGG 40) prema HRN EN 545 i HRN EN 1563 za nazivni tlak PN16 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (prema HRN EN 14901), odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona i boju RAL-GZ 662. Tvorničko jamstvo minimalno 5 godina. Fazonski komadi moraju imati:
- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema HRN EN 545 sa brtvom od EPDM
- prirubnice PN16 za spoj po HRN EN 1092-2 i HRN EN 1333
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
U cijenu uključiti raznošenje fazonskih komada duž rova na prosječnu udaljenost 50 m kao i pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i spojni materijal.
Obračun po ugrađenom komadu.
2.1.1.7.1 | Spojni FF komad s uzidnom prirubnicom DN150 mm, L=800 mm
|  | kom | 1
2.1.7.2. | Spojni FF komad s uzidnom prirubnicom DN150 mm, L=600 mm
|  | kom | 4
2.1.7.3. | Spojni FF komad s uzidnom prirubnicom DN100 mm, L=600 mm
|  | kom | 1
2.1.7.4. | Spojni FF komad s uzidnom prirubnicom DN80 mm, L=400 mm
|  | kom | 1
2.1.7.5. | Redukcijski FFR komad DN150/100 mm
|  | kom | 1
2.1.7.6. | Lučni Q komad DN150 mm
|  | kom | 1
2.1.7.7. | Lučni N komad sa stopalom DN80 mm
|  | kom | 2
2.1.7.8. | Odcjepni T komad DN150 /150 mm
|  | kom | 1
2.1.7.9. | Odcjepni T komad DN150 /80 mm
|  | kom | 1
2.1.7.10. | Odcjepni TT komad DN150 /150 mm
|  | kom | 1
2.1.7.11. | Žablji poklopac DN 150 mm
|  | kom | 1
1.2.1.8. | Nabava, dobava i ugradnja fazonskih komada s prirubnicom kao prijelazni komadi s PEHD cijevi na fazonske komade
Nabava, dobava i ugradnja fazonskih komada s prirubnicom kao prijelazni komadi s PEHD cijevi na fazonske komade. Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Prirubnica izrađena od nodularnog lijeva EN-GJS-400-15 (GGG 40) prema HRN EN 1563, s epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 mikrona prema HRN EN 14901. Usnata i plosnata brtva od elastomera, tvornički ugrađena, prsten za potezno osiguranje od izvlačenja izrađen od mesinga (Ms 58), sa steznom površinom nazubljenom zupcima koji su postavljeni u suprotnim smjerovima, što spriječava zarezno djelovanje na PVC/PE cijevi i ne stvara inicijalne zareze i oštečenja cijevi, a ujedno osigurava apsolutno siguran spoj od izvlačenja. Stezni prsten izrađen je od EN-GJS-400-15 s epoksidnom zaštitom min. debljine od 250 μm, steznim vijcima od nehrđajućeg čelika i ugrađenim brtvenim tuljcima za zaštitu navojnog spoja od korozije. Nazivni tlak PN 16 bara, a prirubnica prema normi HRN EN 1092 i HRN EN 1333.
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 681 i HRN EN 1514. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokromski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016 sa maticom po HRN EN ISO 4034 s podloškom.
U cijenu uključiti raznošenje fazonskih komada duž rova na prosječnu udaljenost 50 m kao i pregled prije ugradnje, bojenje, te sav brtveni i spojni materijal.
Obračun po ugrađenom komadu.
1.2.8.1 | E-PEHD komad DN 150/160 mm
|  | kom | 7
1.2.8.2 | E-PEHD komad DN 100/110 mm
|  | kom | 1
1.2.8.2 | E-PEHD komad DN 80/90 mm
|  | kom | 2
1.2.1.9. | Nabava, dobava i montažno - demontažnih komada s prirubnicama
Nabava, doprema i montaža montažno demontažnih komada, za radni tlak 16 bara. Bušenje prirubnica EN 1092 ili jednakovrijedno, PN16. Temperaturno područje do 60°C. Izvedba kruta, s prolaznim vijcima s navojem, 4 vijka. Kučište od čelika, vijci s navojem, šesterokutne matice i podloške od nehrđajućeg čelika. Brtva EPDM. Zaštita od korozije iznutra i izvana epoksidni premaz. U cijenu je uključen pregled i podmazivanje komada prije ugradnje. Uvjerenje HR Zavoda za javno zdravstvo o prikladnosti korištenja za pitku vodu. Hrvatski certifikat o sukladnosti izdat od ovlaštene tvrtke. Obračun po ugrađenom komadu.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar , raznašanje, ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
Obračun po izvršenim radovima i ugrađenom komadu.
1.2.9.1 | Montažno demontažni komad DN 150 mm
|  | kom | 5
1.2.1.10. | Nabava, doprema i ugradnja nadzemnih hidranata
Nabava i dobava lijevano-željeznog nadzemnog hidranta DN 100 mm s automatskim ispustom prema HRN EN 1074-6 i HRN EN 14384 ili jednakovrijedno. Za priključak vatrogasnih cijevi ugrađene su dvije gornje B-spojke (65 mm) i jednom donjom A-spojkom (100 mm). Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, izrada i montaža na hidrant pločice s brojčanom oznakom hidranta u skladu s normom Sektora vodoopskrbe, te sav brtveni i spojni materijal. Uključeni svi potrebni prijenosi.
Ugradnja lijevano-željeznog nadzemnog hidranta DN 100 mm s automatskim ispustom prema HRN EN 1074-6 i HRN EN 14384 ili jednakovrijedno. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, izrada i montaža na hidrant pločice s brojčanom oznakom hidranta u skladu s normom Sektora vodoopskrbe, te sav brtveni i spojni materijal. Uključeni svi potrebni prijenosi.
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema HRN EN 1514-1:2001 i HRN EN 681-1:2003/A3:2007 ili jednakovrijedno. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača - prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po HRN EN ISO 4016:2012 sa maticom po HRN EN ISO 4034:2013 ili jednakovrijedno, s podloškom.
Obračun po ugrađenom komadu.
1.2.10.1 | NH, DN 80, PN16, Rd 1,25 m
|  | kom | 1
1.3. | CJEVOVODI I FAZONSKI KOMADI od nehrđajućeg čelika
Nabava, doprema, izrada i montaža tlačnog cijevnog razvoda i fazonskih komada od nehrđajučeg čelika AISI 316 L, PN 16, za pitku vodu.
Montaža se provodi na gradilištu spajanjem prirubničkih spojeva odnosno varenjem te korištenjem cijevnih elemenata, fazonskih komada kao i lukova, redukcija te čeličnih prirubnica, uključivo spojnog materijala od vijaka, matica, podloški od nehrđajućeg A4 čelika, te brtvi za prirubnički spoj od plosnatih EPDM-brtvi.
uključen je i sav potreban spojni mat. za prijelazni spoj inox/nod. lijev/čelik (vijci, matice, zaštitni tuljci) sa zaštitnom brtvom
Pojedine pozicije koje nisu standardne izraditi iz standardnih dijelova radionički (zavarivanjem – uključeno u stavku).
Sve cijevi i fazonski komadi za tlak PN 16 bara.
U cijenu uračunati radiografsko snimanje montažnih zavara i ultrazvučno svih ostalih. Sve pozicije od nehrđajućeg čelika nakon izrade, a posebno zavarivanja, obavezno mehanički i elektrokemijski očistiti i pasivizirati te nakon toga isprati čistom vodom pod visokim tlakom. Nakon ispiranja potrebno je mikrostrukturnom provjerom utvrditi kvalitetu pasiviziranog sloja paralelno rađenim etalonima.
Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećem zakonu, Izjave odnosno Potvrde o sukladnosti. Svi dijelovi koji dolaze u dodir sa vodom za piće moraju imati ateste za pitku vodu.
Stavkom montažnih radova obuhvaćena su i sva potrebna rezanja, zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proizvođača)
Sve dimenzije je potrebno prije izrade proveriti na licu mjesta i prilagoditi stvarnom stanju.
1.3.1. | CJEVOVODI I FAZONSKI KOMADI od nehrđajućeg čelika - "PS NEMČEVEC"
1.3.1.1. | POZ 2 - Redukcijski komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
redukcija Dv=159,0/114,30 s=4,5/3,05 mm, L≈200 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN150 - 1 kom ravna prirubnica DN100 - 1 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 2
1.3.1.2. | POZ 3 - Spojni komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijev Dv=114,30 mm, s=3,05 mm, L≈1000 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN100 - 2 kom zidna prirubnica DN150 - 1 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni mat. za prijelazni spoj inox/nod. lijev (vijci, matice, zaštitni tuljci) sa zaštitnom brtvom - 1 komplet DN100
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 2
1.3.1.3. | POZ 4 - lučni N komad sa stopalom, čelična zavarena konstrukcija :
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijevni luk 90° Dv=114,3 mm, s=3,05 mm ravna prirubnica DN100 - 2 kom noga - limena pločica 100 x 200 mm, s=2 mm 1 kom stopalo limena pločica 200 x 200 mm, s=2 mm 1 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 2
1.3.1.4. | POZ 5 - Spojni komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijev Dv=114,30 mm, s=3,05 mm, L≈1420 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN100 - 2 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 2
1.3.1.5. | POZ 6 - Odcjepni T komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
T komad Dv=114,30/114,30 mm, s=3,05 mm, L≈360 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN100 - 3 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 1
1.3.1.6. | POZ 7 - Redukcijski komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
redukcija Dv=114,30 / 60,3 mm, s=3,05/2,90 mm, L≈200 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN65 - 1 kom ravna prirubnica DN100 - 1 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni mat. za prijelazni spoj inox/nod. lijev (vijci, matice, zaštitni tuljci) sa zaštitnom brtvom - 1 komplet DN65
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 2
1.3.1.7. | POZ 11 - Spojni komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijev Dv=114,30 mm, s=3,05 mm, L≈485 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN100 - 2 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni mat. za prijelazni spoj inox/nod. lijev (vijci, matice, zaštitni tuljci) sa zaštitnom brtvom - 2 kompleta DN100
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 1
1.3.1.8. | POZ 12 - Redukcijski komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
redukcija Dv=114,30/88,90 s=3,05/3,05 mm, L≈200 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN80 - 1 kom ravna prirubnica DN100 - 1 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 1
1.3.1.9. | POZ 15 - Spojni komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijev Dv=88,9 mm, s=3,05 mm, L≈400 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN80 - 2 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni mat. za prijelazni spoj inox/nod. lijev (vijci, matice, zaštitni tuljci) sa zaštitnom brtvom - 1 komplet DN80
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 1
1.3.1.10. | POZ 17 - Spojni komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijev Dv=88,90 mm, s=3,05 mm, L≈200 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN80 - 2 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni mat. za prijelazni spoj inox/nod. lijev (vijci, matice, zaštitni tuljci) sa zaštitnom brtvom - 1 komplet DN80
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 1
1.3.1.11. | POZ 19 - Spojni otcjepni komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijev Dv=88,90 mm, s=3,05 mm, L≈200 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) ravna prirubnica DN80 - 2 kom cijev Dv=33,4 mm, s=2,7 mm, L≈50 mm - 2 kom (odvojak prema umivaoniku i manometru) spojnica sa vanjskim navojem DN25 mm - 1 kom kuglasti ventil DN 25 mm - 2 kom spojnica sa reduciranim vanjskim navojem DN 25 mm - 1 kom T komad DN 25 mm - 1 kom čep DN 25 mm - 1 kom manometar za mjerenje tlaka DN 25 mm
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni mat. za prijelazni spoj inox/nod. lijev (vijci, matice, zaštitni tuljci) sa zaštitnom brtvom - 1 komplet DN80
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 1
1.3.1.12. | POZ 20 - Odcjepni T komad, čelična zavarena konstrukcija:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
T komad Dv=114,3/88,9 mm, s=3,05/3,05 mm ravna prirubnica DN80 - 1 kom ravna prirubnica DN100 - 2 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 1
1.3.1.13. | POZ 21 - Cjevovod membranske posude:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijevni luk 90° Dv=48,3 mm, s=2,77 mm - 1 kom cijev Dv=48,3 mm, s=2,77 mm, L≈2500 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) kuglasti ventil DN 40 mm od nehrđajućeg čelika - 1 kom nepovratni ventil DN 40 mm od nehrđajućeg čelika - 1 kom ventil s ispusnom slavinom DN 40 mm od nehrđajućeg čelika - 1 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 2
1.3.1.14. | POZ 23 - Cjevovod pitke vode:
Nabava, doprema, izrada i montaža cijevnog razvoda.
Radionička izrada čelične zavarene konstrukcije od INOX-a, AISI 316L za PN16, za pitku vodu, koja se sastoji od:
cijev Dv=33,40 mm, s=2,77 mm, L≈4000 mm (duljinu prilagoditi uvjetima na gradilištu) cijevni luk 90° Dv=33,40 mm, s=2,77 mm - 6 kom kuglasta slavina DN 25 mm od nehrđajućeg čelika - 2 kom
Svi komadi moraju biti kompletirani sa vijcima, maticama (inox) i originalnim brtvama
spojni vijčani materijal od nehrđajućeg čelika A4
Obračun po ugrađenom kompletu
|  | kom | 1
1.3.1.15. | Umivaonik
Nabava, dobava i montaža kompletnog umivaonika. Umivaonik od nehrđajućeg čelika, klase, veličine i oblika prema odabiru investitora, učvršćen specijalnim vijcima za zid. U kompletu sa stojećim jednoručnim ispusnim ventilom za hladnu vodu, sa kutnim ventilom DN 15 mm / DN 35 mm i odvodnim sifonom za praonik. Stavka obuhvaća kompletan rad i materijal na spajanju i montaži.
1.3.1.15.1. | Lavabo za potrebe održavanja prostora - 40x30 cm | kom | 1
1.4. | Nabava, dobava i ugradnja polietilenskih PEHD cijevi, PE100, SDR11, za radni tlak do 16 bara, za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema HRN EN 12201-1:2011, HRN EN 12201-2:2011.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN16 bara spajati će se elektro spojnicama s dvostrukim naglavkom.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.
Montaža cijevi izvodi se elektrootpornim zavarivanjem elektrospojnicama uz obavezno korištenje alata za ispravljanje ovalnosti cijevi (GP rounder). Montaža uključuje potreban spojni materijal. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.
Cijevi PEHD DN 160 se isporučuju u duljinama od 6,0 ili 12 m.
Ovom stavkom obuhvaćena su i sva potrebna rezanja, zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proizvođača)
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Montažu i spajanje elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom, izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača.
Obračun po m´ kompletno montirane i ugrađene PEHD cijevi, uključivo sve potrebne elektrofuzijske spojnice, po promjeru
1.4.1. | DN 160 mm; PN16 bara; s = 14,6 mm; SDR 11 | m' | 66
1.4.1. | DN 110 mm; PN16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11 | m' | 24
1.4.2. | DN 90 mm; PN16 bara; s = 8,2 mm; SDR 11 | m' | 6
1.5. | Nabava, dobava i ugradnja polietilenskih PEHD spojnih elemenata, PE100, SDR 11, za radni tlak do 16 bara, za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema HRN EN 12201 i HRN EN ISO 3126
Nazivni tlak 16 bara plin. U skladu s normom HRN EN 1555-3. Sa slobodnom čvrsto ugrađenom grijaćom zavojnicom za idealan prijenos topline prilikom zavarivanja i brže hlađenje. Za ugradnju bez montažnih stega (priložiti potvrdu proizvođača u izvorniku). Dubina uvlačenja cijevi u skladu s ISO max. zahtjevima i ekstra dugim hladnim zonama za dobro vođenje cijevi i spriječavanje istjecanja taline. Koljena moraju imati temperaturnu kompenzaciju (priložiti potvrdu proizvođača u izvorniku). S trajno utisnutom šaržom, BAR CODE-om za zavarivanje i BAR CODE-om za potpuno automatsku sljedivost kompatibilnu s aparatima za zavarivanje s temperaturnom kompenzacijom i traceability funkcijom (priložiti potvrdu proizvođača u izvorniku). Koljena moraju imati indikator zavarivanja i moraju biti pakirana pojedinačno u čvrsto zatvorene plastične vrećice. DVGW VP 607, GW335 - B2
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukrućenjima radi stabilnosti cjevovoda.
Uračunat sav brtveni i spojni materijal. Uračunat pregled prije ugradnje, te ispitivanje spojeva.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar, raznašanje i ugradba PEHD spojnih elemenata i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Postupak spajanja varenjem izvesti prema uputama isporučitelja cijevi elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom.
Obračun po komadu kompletno montiranog i ugađenog PEHD spojnih elemenata PE 100, SDR 11, po promjeru
1.5.1. | DN 160 mm; PN16 bara; s = 14,6 mm; SDR 11, koljeno 11° s elektrozavojnicom | kom | 6
1.5.2. | DN 160 mm; PN16 bara; s = 14,6 mm; SDR 11, koljeno 45° s elektrozavojnicom | kom | 2
1.5.3. | DN 110 mm; PN16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11, koljeno 11° s elektrozavojnicom | kom | 1
1.5.4. | DN 110 mm; PN16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11, koljeno 30° s elektrozavojnicom | kom | 3
1.5.5. | DN 110 mm; PN16 bara; s = 10,0 mm; SDR 11, koljeno 45° s elektrozavojnicom | kom | 2
1.6. | Gravitacijske cijevi od tvrdog PVC-a za unutarnji odvod vode iz umivaonika i vanjski odvodni cjevovod
Dobava, transport i montaža ispusne cijevi od PVC-a, DN50mm s potrebnim oblikovnim komadima i brtvenim materijalom (L=ca 3 m). Stavka obuhvaća i zidne nosače za cijevi te sifonsko priključno koljeno Ø 50 mm. Stavka obuhvaća kompletan rad i materijal na spajanju i montaži.
Obračun po m' ugrađene PVC cijevi i komadu ugrađenog koljena.
1.6.1. | PVC-a cijev DN 150 mm; SN 8 | m' | 12
1.6.2. | PVC-a cijev DN 50 mm; SN 8 | m' | 6
1.6.3. | Koljeno 45° DN 50 mm od PVC-a | kom | 4
1.6.4. | Koljeno 87,5° DN 50 mm od PVC-a | kom | 4
1.6.5. | Koljeno 45° DN 150 mm od PVC-a | kom | 3
2. | ISPITIVANJA
2.1. | Ispitivanje zavara
• vizualno kontrolirati sve varove (100%)
• 10% sučeonih zavara metodom nerazaranja
• 30% varova magnetnom kontrolom.
Odnosi se na zavare cjevovoda, dok je za oslonce dovoljna vizualna kontrola.
|  | kom | 1
2.2. | Ispitivanje vodonepropusnosti i tlačna proba spojnih vodoopskrbnih cjevovoda
Prethodno ispitivanje cjevovoda na tlak i glavna tlačna proba, prema Općim i tehničkim uvjetima za radove u vodnom gospodarstvu - Knjiga 2, odredbama HRN EN 805:2005. Punjenje cjevovoda vodom i tlačenje upotrebom tlačne crpke.
Uračunato vrijeme trajanja tlačne probe s preuzimanjem, te pražnjenje cjevovoda. Kod ispitivanja je uključena izrada privremenih uporišta, cjelokupna montaža i demontaža kao i sav potreban materijal. Uračunati su i potrebni prijenosi ako se tlačna proba izvodi po dionicama. Tlačna proba izvodi se u obveznom prisustvu nadzornog inženjera i ovlaštenog predstavnika Vodne usluge d.o.o. koji vrši kontrolu mjernim uređajem. U slučaju da proba ne uspije, proba se ponavlja o trošku Izvođača. Obračun po uspješno izvršenoj probi.
Obračun po kompletno provedenim ispitivanjima, potrebnoj vodi, uključivo izradu izvještaja o provedenom postupku ispitivanja vodonepropusnosti.
|  | komplet | 1
2.3. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda
Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda uključivo dobavu dezinfekcijskog sredstva i vode, neutralizaciju hiperklorirane vode te njeno ispuštanje u sustav odvodnje. Provjeru bakteriološke ispravnosti vode provodi za to ovlašteni laboratorij.
Prije ispuštanja vode u sustav odvodnje potrebno je izvršiti neutralizaciju hiperklorirane vode.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po kompletno provedenom ispiranju i dezinfekciji, uključivo i provjeru bakteriološke kakvoće vode s pripadnim izvještajem.
|  | komplet | 1
2.4. | Funkcionalna ispitivanja i probni pogon
Prije puštanja u rad i primopredaje postrojenja potrebno je izvršiti funkcionalna ispitivanja i probni pogon.
Pod funkcionalnim ispitivanjima podrazumijeva se provjera pogonskih karakteristika opreme, uređaja ili postrojenja u smislu provjere sukladnosti parametara postignutih u pogonu sa parametrima deklariranim dokumentacijom proizvođača opreme ili projektnom dokumentacijom.
Funkcionalno ispitivanje prvo se provodi na pojedinim dijelovima opreme koji su sastavni dio postrojenja, a zatim i na postrojenju, sustavu u cjelini.
Postupci pri ispitivanju pojedinih dijelova opreme ovise o njegovoj funkciji, a općenito se sastoje od provjera ispravnosti i provjera karakteristika kroz simuliranje različitih pogonskih uvjeta. Pri tome je potrebno voditi računa da se ne iziđe iz okvira dozvoljenih radnih uvjeta deklariranih od strane proizvođača. Sukladno vrsti postrojenja posebnu pažnju potrebno je posvetiti funkcionalnom ispitivanju crpki, za koje je potrebno ispitati radne karakteristike u više točaka.
Po uspješno provedenim ispitivanjima opreme i uređaja, ispituje se postrojenje u cjelini. Simuliranje različitih pogonskih uvjeta provodi se kroz postupke ovisne o vrsti i predviđenom načinu funkcioniranja postrojenja.
Navedenim ispitivanjima je, u okviru mogućnosti, potrebno provjeriti funkcionalnost u svim predvidivim radnim uvjetima.
U slučaju, tijekom ispitivanja uočenih nedostataka, utvrđuju se i otklanjaju uzroci, a ispitivanje se ponavlja.
Po uspješno provedenom funkcionalnom ispitivanju, postrojenje se pušta u probni rad. Tijekom probnog rada vrši se nadzor nad postrojenjem, sustavom i potvrđuje njegova funkcionalnost u stvarnim uvjetima eksploatacije.
Rezultate funkcionalnog ispitivanja i probnog pogona je potrebno zapisnički evidentirati.
|  | ukupno | 1
MONTAŽNI RADOVI OBJEKTA UKUPNO:
3. | OSTALI RADOVI
3.1. | U montažu opreme uklopiti nabavu i postavljanje svih potrebnih oslonaca, kliznih i čvrstih točaka te sve ostale potrebne konzole i ovjesnice. Montažu izvesti prema projektnim nacrtima, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom, stručnom i običnom radnom snagom i stručnim nadzorom. U cijeni montaže treba predvidjeti i sve potrebne skele, bilo fiksne ili pomične, za rad na visini, a sve u skladu s postojećim propisima. Pri montiranju crpki angažirati vodećeg montera od strane isporučitelja crpki.
Za opremu koja se ugrađuje u beton predvidjeti oslonce za tu opremu kod zalijevanja betonom. Kod zalijevanja betonom obavezno treba biti prisutan monter cijevnog razvoda.
3.2. | Čišćenje strojarnice i drugih prostorija koje su korištene za smještaj opreme da se ostvare kvalitetni uvjeti za montažu.
|  | ukupno | 1
3.3. | Dekonzervacija opreme po uputama isporučitelja i eventulano sastavljanje u cjelinu (npr. crpnog agregata, ako se isporučuje crpka i motor odvojeno).
|  | ukupno | 1
3.4. | Izrada nestandardne opreme, kao što su postolja crpki te oslonci ovjesnice i sl. kao i isporuka raznog sitnog montažnog materijala (brtve, vijci, obujmice i priključci za instrumente), provodi isporučitelj - montažer crpne stanice.
|  | ukupno | 1
3.5. | Izrada raznih manjh pomoćnih radnji kod montaže tlačnih cjevovoda, izrade proboja, te nabava i ugradba materijala neophodnog za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje.
|  | ukupno | 1
3.6. | Sav pomoćni spojni i brtveni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti te materijal koji nije specificiran. Sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
|  | ukupno | 1
3.7. | Razni držači cjevovoda, obujmice, zavješenja, pričvrsnice, podupore te ostala pomoćna učvršćenja za montažu izrađena od profilnog željeza, lima i plosnatog čelika uz potrebne vijke i matice ili dobava standardnih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti.
|  | ukupno | 1
3.8. | Bojenje (antikorzijska zaštita). Bojenje nestandardne opreme (postolja, oslonci), dizalice te vanjske površine lijevanih elemenata (armature i sl.). Obaviti temeljito čišćenje, dva premaza temeljnom bojom i dva puta lakom (temperature su do 40°C).
Ono što se boji, a u kontaktu je s vodom boja mora imati atest za pitku vodu koji daje isporučitelj te opreme. U specifikaciji opreme za tu svrhu je predviđena zaštita epoksidnim prahom («plava boja – RAL 5015).
|  | m² | 10
OSTALI RADOVI UKUPNO:
XIV. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
XV. | POSEBNI OBJEKTI
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi do nazivnog promjera DN 350, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala) i SN 100 000 N/m2 (hidraulička bušenja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
1. Izrada križanja vodoopskrbnog cjevovoda s lokalnim cestama L26043 i L26044
(vidi detalj 16.6)
Na trasi se spojni cjevovod križa s lokalnim cestama L26043 i L26044. Križanje se izvodi bezrovnom metodom utiskivanja poliesterskih zaštitnih cijevi. Dimenzije cijevi su odabrane na temelju statičkog proračuna. Dubina utiskivanja minimalno 1,5 m od tjemena zaštitne cijevi do kote nivelete ceste. U poliestersku zaštitnu cijev se naknadno uvlače cijevi od PEHD-a spojene elektrofuzijskim spojnicama.
(Nabava, transport i ugradnja produktne cijevi od PEHD-a obračunati su u stavci 1.4. montažnih radova)
Stavka obuhvaća slijedeće faze radova:
1.1. | Dovoz, montaža, korištenje i odvoz sve potrebne opreme za provedbu bezrovne ugradnje.
| Ukupna cijena | komplet | 4
1.2. | Iskop građevne jame i postavljanje opreme za bezrovnu ugradnju i utiskivanje zaštitne cijevi i opreme za kontrolu nivelete. Odlaganje iskopa u stranu, te ponovno zasipavanje nakon završetka radova sa svim pripremnim i završnim radovima. Tlocrtne dimenzije građevne jame usklađuje izvođač radova prema raspoloživoj tehnologiji min. 4,5x4,5m. Potrebna visina od dna jame do osi zaštitne cijevi iznosi cca 1,0m kako bi se omogućilo postavljanje opreme, te zavarivanje pojedinih dijelova cjevovoda.
Ovisno o tehnologiji izvođenja bezrovne ugradnje kojom izvođač raspolaže, u jediničnoj cijeni potrebno je obuhvatiti eventualno potrebne geomehaničke istražne radove s izradom pripadnog elaborata, kao i projekt zaštite građevne jame.
| Obračun po m³ iskopa i naknadnog zatrpavanja | m3 | 180
1.3. | Izrada armirano betonskog uporišta betonom C 25/30 bušaće garniture uključivo potrebne oplate za razupiranje građevne jame, te nabave i ugradbe betona i potrebne armature.
|  | komplet | 4
1.4. | Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi nazivnog promjera, nazivne krutosti prema statičkom proračunu, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Obračun po m΄ bezrovno ugrađene zaštitne poliesterske cijevi te uvlačenje radne cijevi od PEHD-a.
1.4.1. | DN 350, ∅v=401 mm, ∅u=363mm, s= 19 mm, SN 100 000 N/m2 | m´ | 30
1.5. | Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 75 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F i G za cijevi od PEHD-a | kom | 28
1.6. | Nabava i montaža završne brtvene kape (Z-brtve) na zaštitnu i vodovodnu cijev, s pripadnim obujmicama.
1.6.1. | DN1 401 / DN2 160 mm | kom | 4
1.6.2. | DN1 401 / DN2 110 mm | kom | 4
1.7. | Crpljenje podzemne vode za vrijeme provedbe bušenja iz građevinske jame za bezrovnu ugradnju
| Stavka obuhvaća nabavu, montažu i posluživanje potrebne opreme za vrijeme trajanja izvođenja radova. | komplet | 3
XV. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO:
Investitor:
VODNE USLUGE d.o.o.
Ulica Drage Grdenića 7
48260 KRIŽEVCI
OIB: 48337206587
IZGRADNJA PRECRPNE STANICE "PS NEMČEVEC"
GLAVNI PROJEKT
Z.O.P: 2893 - DGH91 GP
Broj projekta: GP-2893-03/20
REKAPITULACIJA:
I. | PRIPREMNI RADOVI
II. | ZEMLJANI RADOVI
III. | TESARSKI RADOVI
IV. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
V. | ZIDARSKI RADOVI
VI. | IZOLATERSKI RADOVI
VII. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
VIII. | BRAVARSKI RADOVI
IX. | LIMARSKI RADOVI
X. | KERAMIČARSKI I PODOPOLAGAČKI RADOVI
XI. | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
XII. | UREĐENJE OKOLIŠA
XIII. | OSTALI RADOVI
XIV. | MONTAŽNI RADOVI
XV. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO:
UKUPNO :

## II_Troskovnik_(F)EL_I_A
Investitor:
VODNE USLUGE d.o.o.
Ulica Drage Grdenića 7, Križevci
Građevina:
PRECRPNA STANICA "NEMČEVEC"
Lokacija:
k.o. Lukačevec, k.č.br. 815/13; 3684, 3685/1, Nemčevec, Općina Gornja Rijeka, Koprivničko-Križevačka županija
Razina i vrsta projekta:
GLAVNI ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
Mapa 2:
PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA I AUTOMATIKE
PRECRPNE STANICE "NEMČEVEC"
Z.O.P.
2893 - DGH91 GP
Projekt broj:
105/20 - GP
6. | TROŠKOVNIK S PROCJENOM TROŠKOVA GRADNJE
6.1. | NN priključak
6.2. | Razvodni ormar - RPS
6.3. | Elektroinstalacija objekta
6.4. | Uzemljenje i gromobran
6.5. | Mjerna oprema
6.6. | Ostalo
Zagreb, ožujak 2020.
NAPOMENA:
Ponudom je potrebno obuhvatiti nabavu, izradu, dopremu i ugradnju materijala i opreme do stupnja puštanja u pogon te obuku osoblja investitora. Stavke obuhvaćaju sav potreban rad kao i rad opreme i mehanizacije. Sav materijal i oprema koji se ugrađuju moraju imati atestnu dokumentaciju prema važećem zakonu, izjave odnosno potvrde o sukladnosti.
Cijena za svaku poziciju ove specifikacije treba obuhvatiti dobavu, dopremu, montažu i spajanje do potpune tehničke i funkcionalne gotovosti, uključujući sav potrebni instalacijski i pomoćni materijal te drugi pomoćni i montažni materijal kao što su razni vijci, matice, tipli, odstojne obujmice, OG razvodne kutije, uvodnice, elektrode, izolacijska traka, lem itd.
Prije davanja ponude treba obavezno pročitati tehnički opis i pregledati sve nacrte, te uzeti u obzir, eventualne, najnovije propise za pojedine vrste instalacija.
6.1. | NN PRIKLJUČAK
Priključak na NN mrežu-0,4 kV do SPMO u nadležnosti je HEP-a
HEP će priključak s NN nadzemne mreže do mjesta mjerenja i predaje električne energije SPMO- a izvesti kabelom.
Ovim projektom obuhvaćeni su radovi NN priključka koje izvodi izvoditelj elektro radova, a to je napojni vod od +SPMO do razvodnog ormara precrpne stanice +RPS).
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Iskop rova u zemlji "C" kategorije dim. 40x80cm (dužine 25m), komplet sa zatrpavanjem nakon radova na polaganju kabela. | m³ | 8
2. | Zasipavanje pijeskom dna rova (ispod i iznad kabela) za polaganje kabela dim. 0,2x0,4x15m, | m³ | 1.2
3. | Dobava i polaganje u rov
| • gibljiva cijev PEHD/DN90 (od SPMO sa izvodom cijevi u podu objekta ) | m | 10
| • kabela NYY-J 5x16mm2 (sa uvlačenjem u zaštitnu cijev i na KP kroz objekt) | m | 25
| • gibljiva cijev PEHD/DN63 (za izvod priključka kliznih vrata) | m | 20
| • kabela NYY-J 5x2,5mm2 (sa uvlačenjem u zaštitnu cijev i na KP kroz objekt) | m | 35
| • plastična traka s oznakom "Energetski kabel" | m | 30
| • Pocinčama traka FeZn 30x4mm | m | 25
4. | Spajanje napojnog kabela u ormaru SPMO i RPS | komplet | 1
5. | Snimanje trase nakon položenih kabela i FeZn trake i unošenje podataka u katastarsku podlogu | m | 25
6. | Ostali sitni i montažni materijal | komplet | 1
6.1. | NN PRIKLJUČAK | UKUPNO:
6.2. | RAZVODNI ORMAR - RPS
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Razvodni ormar RPS, plastični (poliesterski) za montažu na zid. Ormarić je sa dvojim vratima i bravicom, dimenzija 1000x1000x300 mm. Ugradnja opreme na montažnu ploču unutar ormarića i ugradnja na vrata ormarića. Ormarić u zaštiti IP55, boja RAL 7032. | kom | 1
U ormarić i na vrata ormarića ugrađuje se sljedeća oprema:
1.1. | Kompaktni tropolni prekidač 63A/3p/25kA, sa termičkim isklopom (Ir=0,8-1xIn, i zaštita od K.S. Ii=8-10In) sa ugrađenim: | kom | 1
° naponski svitak 230 VAC za isklop prekidača
° pomoćni kontakti (NO + NC)
1.2. | Izborna 4-polna preklopka 63A (ručni change over) sa položajima 1-0-2 (M-0-A) | kom | 1
1.3. | Voltmetar 72x72mm, 0-500 VAC | kom | 1
1.4. | Voltmetarska preklopka za mjerenje faznih i linijskih napona | kom | 1
1.5. | Tropolno podnožje za cilindrični osigurač sa osiguračima 3x32A (10,3x38 mm) | kom | 1
1.6. | Odvodnik prenapona 275V/12,5kA-4p, kombi T1+T2 (B/C) - za sustav TT/TN-S sa signalnim kontaktom prorade | kom | 1
1.7. | Trofazni relej za nadzor prisutnosti napona faza | kom | 1
1.8. | Zaštitna sklopka diferencijalne struje, klasa A-selektivna, otporna na promjenu frekvencije (za napajanje uređaja sa frekventnim pretvaračem), FI-U 63/4/0,3S, kompletno sa signalnom sklopkom statusa. | kom | 1
1.9. | Zaštitna sklopka diferencijalne struje FI 25/4/0,03A | kom | 1
1.10. | Termomagnetski motorski prekidač 40A/400V/50kA . Termička zaštita Ir=28-40A, I zaštita od K.S. , upravljanje s zakretnom ručicom, komplet sa signalnim blokom signalizacija položaja i greške. | kom | 1
1.11. | Tipkalo gljivasto Ø40, NO+NC sa otpuštanjem zakretom. | kom | 1
1.12. | Programibilni logički kontroler (PLC), modularni uređaj s napajanjem, memorijom, ulaznim i izlaznim modulima, baterijskom zaštitom i RTC. i dodatnim modulima, sa slijedećim tehničkim karakteristikama: | komplet | 1
▪ napajanje istosmjernim naponom 24VDC
▪ centralna jedinica (CPU) s integriranim slijedećim priključcima:
▪ komunikacijsko sučeljenje 2xRS232 + Ethernet
▪ memorijski modul -MM1
▪ 20 digitalnih ulaza (DI)
▪ 12 digitalnih izlaza (DO)
▪ 1 kom prigrađeni modul sa 4 analogna ulaza 4-20mA
1.13. | Stabilizirani napajač (ispravljač/punjač baterije) 230VAC/24VDC, 10A sa strujnim i naponskim ograničivačem. | kom | 1
1.14. | Funkcijski modul za za regulaciju napajanja (20A) i provjeru baterije | kom | 1
1.15. | ACU baterija 24VDC-40A - kapaciteta 7Ah, kompatibilna sa kontrolnim modulom | komplet | 1
1.16. | Prenaponska zaštita 230VAC/ dvopolna, 2,5kA, tip 3 (D) za zaštitu napojnog kruga napajača baterija | kom | 1
1.17. | Operatorski panel 6˝, Color, osjetljiv na dodir (Touch screen) | kom | 1
1.18. | GPRS/GSM modem-router (4G) 24VDC, komplet s antenom i kabelom, za komunikaciju PLC-a s centrom nadzora | komplet | 1
1.19. | Uređaj za galvansko odvajanje mjernog strujnog kruga DC/DC 0-20mA/0-20mA, sa aktivnim napajanjem 24VDC | kom | 3
1.20. | Ethernet preklopnik, 24VDC, 5xRJ45 | kom | 1
1.21. | Komplet komunikacijskih spojnih kabela s konektorima | komplet | 1
1.22. | Relej za nadzor pojave vode u zasunskom oknu (Alarm poplave), komplet sa odgovarajućim (2 kom) sondama , prokrom nosač sondi i priključnim kabelima (2x15m) za priključak sondi | komplet | 1
1.23. | Grebenasta sklopka12A/2p s položajima 1 – 2 (LA-TA) | kom | 1
1.24. | Komplet za grijanje i rasvjetu polja (grijač 100W, svjetiljka 35W, mikrosklopka za montažu na vrata el. ormara, termostat sa higrostatom) | komplet | 1
1.25. | Pomoćni relej 230VAC sa 3 preklopna kontakta, kompletno sa podnožjem | kom | 3
1.26. | Pomoćni relej 24VDC sa 3 preklopna kontakta, zaštitnim modulom i podnožjem | kom | 3
1.27. | Pomoćni "interface" relej 24VDC sa 1 preklopnim kontaktom, zaštitnim modulom i podnožjem | kom | 3
1.28. | automatski osigurač B6-10A/1p, 10 kA | kom | 12
1.29. | automatski osigurač C 2-16A/1p, 10 kA | kom | 5
1.30. | automatski osigurač C 16A/3p, 10 kA | kom | 1
1.31. | automatski osigurač C 10A/2p-DC, 10 kA | kom | 1
1.32. | automatski osigurač C 6A/2p + NC kontakt | kom | 1
1.33. | Aparatni osigurači (20x5), 6,3/1-4A, komplet sa nosačima | kom | 12
1.34. | Luxomat 230V kompletno s foto sondom | kom | 1
1.35. | Instalacioni sklopnik 230V/20A/2P za montažu na DIN šinu | kom | 1
1.36. | Grebenasta sklopka (1-0-2) 12A/1p | kom | 1
1.37. | Cu sabirnice, izolatori, kabelske obujmice, uvodnice, šine za montažu elemenata, redne stezaljke, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor, s označavanjem i ispitivanjem | komplet | 1
6.2. | RAZVODNI ORMAR - RPS | UKUPNO:
6.3. | ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Nabava i ugradnja fluorescentne svjetiljke 2x28W-T5, poliesterska, u zaštiti IP66, sa elektronskom prigušnicom, komplet sa cijevima T5. | komplet | 1
2. | Nabava i ugradnja fluorescentne svjetiljke 2x28W-T5, poliesterska, u zaštiti IP66, sa elektronskom prigušnicom, komplet sa cijevima T5 i panik modulom 1h | komplet | 1
3. | Nabava i ugradnja protupanična svjetiljka 8W/3h, IP65 | kom | 1
4. | Nabava i ugradnja LED reflektora 50W/230V, IP65, za montažu na zid (fasada) | kom | 2
5. | Nabava, doprema i ugradnja grijalice-kalorifera za vlažne prostore, 230V/2000W, sa ugrađenim termostatom | kom | 1
6. | Nabava i ugradnja utičnica 230V/16A (n/ž), IP44 | kom | 3
7. | Nabava i ugradnja trofazne utičnice 400/16A (n/ž), IP44 | kom | 1
8. | Tipkalo u kućištu za nužni isklop za nadžbuknu montažu kao JPR 10 | kom | 1
9. | Instalaciona sklopka nadžbukna 10A, isklopna, IP44, plastična | kom | 1
10. | Nabava i ugradnja IC-detektora pokreta za signalizaciju ulaska u PS | kom | 1
11. | Motorski zaštitni prekidač u kućištu za montažu na zid, za zaštitu jednofaznog motora drenažne crpke (MS 25/1f), IP41/55 | kom | 1
12. | Nabava i ugradnja OG razvodnih kutija | kom | 10
13. | Nabava i ugradnja pocinčanih kabelskih polica:
| · PK 100 s poklopcem | m | 14
14. | Dobava i postavljanje PVC kabelske kanalice sa poklopcima dimenzija:
| ▪ 17x17mm do 40x40mm | m | 16
15. | PNT cijevi raznih dimenzija Ø16-25mm, komplet sa priborom za učvršćenje na zid | m | 12
16. | Gibljive zaštitne PVC cijevi kao SPIROFLEX (IP 64) sa potrebnim brojem uvodnica ili "sapa" za uvod kabela do elektro oprme - raznih promjera | m | 4
17. | Dobava, polaganje na PK kabelske police, PVC kabelske kanalice i djelomično u zaštitne cijevi, te spajanje kabela:
| · NYM-J 3x1,5mm² | m | 100
| · NYM-J 4x1,5mm² | m | 20
| · NYM-J 3x2,5mm² | m | 60
| · NYM-J 5x2,5mm² | m | 15
| · NYY-J 5X16mm² | m | 15
| · NYY-J 5X10mm² | m | 15
| · LiYCY – 10x0,75mm2 | m | 15
| · LiYCY – TP 4x2x0,75mm2 | m | 20
| · YSLY 3x1,5mm² | m | 30
| · YSLY 4x1mm² | m | 20
| · LiYCY 3x1mm² | m | 40
| · P/F-Y 1x16mm² | m | 20
18. | Radovi na spajanju kabela uređaja tehnološke namjene. Priključak kabela u RPS i na uređaje
| ▪ Priključak energetskih kabela na KOHS | komplet | 1
| ▪ Priključak upravljačkih i signalnih kabela na KOHS | komplet | 2
| ▪ Priključak mjerne opreme: mj.protoka, mj.tlaka, i sonde ZRS | komplet | 4
19. | Sabirnica za izjednačenje potencijala u PVC kućištu | kom | 1
20. | Priključni poliesterski ormarić za priključak mobilnog agregata POA. Ormarić dimenzija 310x460x190mm u zaštiti IP55 za postavljanje u zid fasade, sa vratima i bravicom. U ormarić ugraditi industrijski utikač 32A, (3P+N+E). Sve kompletno | komplet | 1
21. | Nabava i ugradnja uz ulazna vrata krajnje sklopke (ili magnetskog kontakta) za signalizaciju ulaza u PS | kom | 1
22. | Ispitivanje kvalitete el. instalacija i opreme sa izdavanjem protokola o ispitivanja i rezultatima ispitivanja, i puštanje u rad | komplet | 1
6.3. | ELEKTROINSTALACIJA OBJEKTA | UKUPNO:
6.4. | UZEMLJENJE I GROMOBRAN
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Dobava i polaganje trake FeZn 30x4 u podložni beton objekta ispod hidroizolacije | m | 20
2. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 30x4mm prosječne dužine 4m u betonski stup ili zid od temeljnog uzemljivača do mjernog spoja, izvoda u zasunsku komoru ili vrata | kom | 4
3. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 30x4mm u zemlju (uzemljenje stupova - ulaznih vrata ograde) | m | 20
4. | Dobava i montaža trake Fe/Zn 25x3mm, izrada voda izjednačenja potencijala u PS, kompletno sa priborom za montažu na zid | m | 12
5. | Dobava i polaganje Inox voda Rf Ø 8 mm položen na inox krovne potpore za gromobransku instalaciju objekta PS | m | 20
6. | Dobava i montaža u zid objekta kutije za mjerni spoj od nehrđajućeg čelika Rf, sa spojnicom Rf/FeZn. | kom | 2
7. | Traka Fe/Zn 25x3mm (prosječno 1,0 m sa 2 spoja) sa temeljnog uzemljivača do metalnih dijelova u objektu | kom | 4
8. | Izvedba premoštenja cijevnih prirubnica podlaganjem nazubljene Inox podloške ispod vijka prirubnice ili premosnicom inox trakom cca 30cm | kom | 18
9. | Dobava materijala i izvedba spojeva (Fe/Zn i Inox materijal )
| ▪ Križna spojnica FeZn/FeZn | kom | 12
| ▪ Spojnica voda Rf Ø8mm/Rf Ø8mm | kom | 6
| ▪ spojnica za oluk (horizontalni na krovu i vertikalni pri tlu) | kom | 4
| ▪ otkapnik | kom | 2
| ▪ Spajanje trake FeZn vijcima ili varenjem na metalnu konstrukciju | kom | 6
10. | Dobava i montaža fleksibilnog vodiča P/FJ za uzemljenje metalnih masa (spoj na vod izjednačenja potencijala), prosječne dužine 1m, komplet sa spojnim priborom na oba kraja:
| · P/FY - 25 mm² | kom | 4
| · P/FY - 16 mm² | kom | 12
11. | Mjerenje otpora uzemljenja i kontrola efikasnosti izjednačavanja potencijala sa izdavanjem protokola mjerenja i mjerenim rezultatima | komplet | 1
12. | Izrada revizione knjige gromobranskog uzemljenja i izjednačenja potencijala te predaja investitoru 2 primjerka dokumentacije. | komplet | 1
13. | Sitni spojno montažni materijal (materijal za zaštitu spojeva, potpore, tiple i sl.), | komplet | 1
6.4. | UZEMLJENJE I GROMOBRAN | UKUPNO
6.5. | MJERNA OPREMA
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Dobava i ugradnja vibracione nivo sonde ("viljuška") FTL 20/24VDC u spoju za zaštitu rada crpki na suho, kompletno sa priključnim kabelom YSLY 3x0,5 dužine 15m i prespojnom kutijom u zaštiti IP65, te odgovarajućim konektorom. Izvedba za cjevovod DN80-DN100. | komplet | 1
2. | Dobava i ugradnjana na cjevovod (usis i tlačna strana) mjerača tlaka za mjerni opseg 0 - 16 bara, (dvožični spoj), komplet sa uvrtanjem u ulazni i izlazni cijevni kolektor HS . Izvedba za cjevovod DN80-DN100 | kom | 2
3. | Parametriranje i puštanje u funkciju mjerača tlaka od strane specijaliste | komplet | 2
4. | Mjerni sistem za mjerenje protoka sastoji se od transmitera i senzora koji su instalirani odvojeno i povezani signalnim kabelom. Transmiter se ugrađuje na zid a senzor u okviru strojarskih radova ugrađuje se na cijevovod u postrojenju. Mjerač protoka: specificiran u građevinskom projektu a montaža u okviru strojarskih radova. Ovim troškovnikom obuhvatiti spajanja i uzemljenje istog. | komplet | 1
6. | Parametriranje i puštanje u funkciju mjerača protoka od strane specijaliste | komplet | 1
7. | Ostali sitni i nespecificirani materijal | komplet | 1
6.5. | MJERNA OPREMA | UKUPNO
6.6. | OSTALO
R.B. | VRSTA OPREME | J.M. | KOL. | J.C. | UKUPNO
1. | Programiranje PLC uređaja u precrpnoj stanici, za prikupljanje podataka i izdavanje komandi direktno u/iz procesa (broj signala 14 DI, 3 D0, 3 AI), za lokalni automatski rad i daljinsko upravljanje preko GPRS modema. Razmjenu podataka s centrom nadzora prilagoditi postojećem sustavu SCADA I WEB SCADA | komplet | 1
2. | Programiranje operatorskog panela (OP). Izrada korisničkog programa za operaterski panel, povezivanje s PLC-om i funkcionalno ispitivanje. | kom | 1
3. | Programiranje GPRS- LTE routera za povezivanje na podatkovnu mrežu korištenjem statičkih IP adresa unutar VPN mreže radi sigurnog prijenosa telemetrijskih podataka prema nadzorno-upravljačkom centru. | kom | 1
4. | Provjera svih algoritama automatskog rada i puštanje u pogon na razini objekta | komplet | 1
5. | Dorada u centru nadzora postojeće SCADA aplikacije za prihvat, obradu i prikaz prikupljenih vrijednosti uz izradu ekrana, alarma, arhiva i trendova te obrada istih za PS Nemčevec | komplet | 1
6. | Dorada alarmnog podsustava za slanje obavijesti o pojavi alarma putem SMS-a na mobilni broj Investitora | komplet | 1
7. | Testiranje komunikacije i upravljanja s nadređenog SCADA sustava i primopredaja korisniku | komplet | 1
8. | Izrada izvedbenog projekta, predaja investitoru u 4 primjeraka i 1x u elektroničkom obliku | komplet | 1
9. | Izrada projekta izvedenog stanja i predaja investitoru u 3 primjeraka i 1x u elektroničkom obliku | komplet | 1
10. | Izrada uputa za rukovanje | komplet | 1
11. | Obuka korisnika za rukovanje OP-panelom na objektu | komplet | 1
12. | Projektantski nadzor u tijeku izvođenja | komplet | 1
6.6. | OSTALO | UKUPNO
REKAPITULACIJA
6.1. | NN priključak
6.2. | Razvodni ormar - RPS
6.3. | Elektroinstalacija objekta
6.4. | Uzemljenje i gromobran
6.5. | Mjerna oprema
6.6. | Ostalo
SVEUKUPNO:
Procjena troškova gradnje iznosi: ................. kn (bez PDV )

## RKT
Troškovnik
Investitor:
VODNE USLUGE d.o.o.
Ulica Drage Grdenića 7
48260 KRIŽEVCI
OIB: 48337206587
IZGRADNJA PRECRPNE STANICE "PS NEMČEVEC"
GLAVNI PROJEKT
Z.O.P: 2893 - DGH91 GP
Broj projekta: GP-2893-03/20
REKAPITULACIJA:
A. | GRAĐEVINSKO - HIDROTEHNIČKI PROJEKT
B. | PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA I AUTOMATIKE
UKUPNO :
PDV 25 %:
SVEUKUPNO: