## Ul. Nine Vavre- D2.2, 414 m
Troškovnik
ZONA "KRIŽEVCI"
CJELINA 2, REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA
| N. Vavre dionica D2.2 | PEHD 110 | L= |  | 414.13
TROŠKOVNIK
OPĆE NAPOMENE:
| Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja. |  |  |  |  | sada cijev u S. Rubido ide iza ograda, po dvorištima, ispod garaže
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
| Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova. |  |  |  |  | od ZO 43 po južnoj strani (PEHD 63)
(u projektu po sjevernoj)
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI ili jednakovrijedne ________________.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta odrečenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi izvođač radova, neka druga tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća (Hrvatske ceste, ispostava Varaždin i Županijske uprave za ceste Koprivničko- križevačke županije, Križevci), ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  |  | 0
2. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
Ovdje je uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna
5.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 414.13 |  |  | 0
5.2. Zasunska okna
| kom | 1 |  |  | 0
3. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna
6.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 414.13 |  |  | 0
6.2. Zasunska okna
| kom | 1 |  |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 8,0 cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i podužnih trasa rova vodovoda
Obračun po m'
| m' | 250 |  |  | 0
2. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika stvarne debljine.
Obračun po m3
| m3 | 4.5 |  |  | 0
5.3. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala od , prijevoz, opremu i sve što je potrebnmo za dovršenje rada.
U svemu prema O.T.U. 5-04. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Obračun po m2 gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja
BNS 22 debljine 5,5 cm
| m2 | 250 |  |  | 0
5.4. Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za zastor na principu asfalt-betona, habajući sloj (grupa karbonata za srednje prometno opterećenje).
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. U svemu prema O.T.U. 6-03. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog habajućeg sloja.
AC 11 surf debljine 3 cm
| m2 | 660 |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
1.1. od 0 - 2 m dubine
| m3 | 285 |  |  | 0
2. Ručni iskop (cca 5%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
2.1. od 0 - 2 m dubine
| m3 | 15 |  |  | 0
3. Strojni iskop za zasunska okna i hidrante
Široki iskop građevne jame za zasunska okna i hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.1. zasunska okna
| m3 | 20 |  |  | 0
3.2. hidranti
| m3 | 6 |  |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 190 |  |  | 0
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
5.1. udaljenost do 15 km
| m3 | 106 |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  |  | 0
2. Izrada pješačkog provizorija
Izrada pješačkog provizorija od drvenog materijla sa zaštitnim rukohvatom za omogućavanje odvijanje pješačkog prometa preko rova za vrijeme radova. Pješački provizorij se višekratno koristi prema potrebi, a nakon završetka radova se demontira i odvozi.
Obračun po komadu.
| kom | 1 |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 8 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak/šljunak frakcije 0 – 8 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvaća izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 19 |  |  | 0
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 32 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem šljunka ili kamene sipine prirodne granulacije i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-32 mm koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 77 |  |  | 0
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i nogostupa - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge ceste). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 10 |  |  | 0
4. Zatrpavanje zemljom iz iskopa
| m3 | 210.68 |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1.Izrada tipskih armirano - betonskih monolitnih komora unutarnjih veličina (kom 1)
TIP 1 1,50 x 1,50
| kom | 1
Kompletna izvedba zasunskih komora dimenzija i oblika prema tipskim nacrtima od armiranog betona C 25/30 vodonepropusnih svojstava (uz dodatak aditiva). Izrada treba uslijediti prema priloženim nacrtima oplata i armatura u skladu statičkog proračuna.
Na iskopani i isplanirani rov izvodi se betonska podloga (betonom C8/10) debljine 10 cm, na koji se izvodi AB ploča dna te nastavno zidovi i AB montažna pokrovna ploča okna veličine prema pripadnim nacrtima oplate (unutarnja blanjana) betonom C 25/30 armiranih prema planovima armature.
Unutarnje zidove i dno komore nakon dovršenja i čišćenja premazati dvostrukim duboko penetrirajućim premazom vodonepropusnih svojstava.
U ploči dna izvesti sabirnik procjednih voda veličine 40/40/40 cm.
Ulaz u okno predviđen je korištenjem kompozitnih kvadratičnih samozatvarajućih kanalskih poklopaca, svjetlih dimenzija 600 x 600 mm, teški tip 40 t., a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 33 cm.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava, ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije ploče varenom ljepenkom.
Za zasunske komore izrađena je dokaznica mjera kojom su obuhvaćene sljedeće faze radova:
1.1. Izrada podloge betonom C 12/15
| m3 | 0.44 |  |  | 0
1.2 Izrada dna okana betonom C 25/30
| m3 | 1 |  |  | 0
1.3 Izrada zidova betonom C 25/30
| m3 | 4.63 |  |  | 0
1.4. Izrada i montaža armirano betonskih monolitnih ili montažnih pokrovnih ploča betonom C 25/30
| m3 | 0.8 |  |  | 0
1.5. Ugradba potrebne armature komore prema iskazu armature:
B500A - šipke
| kg | 320 |  |  | 0
B500A - mreže
| kg | 275 |  |  | 0
1.6 Izrada unutarnjeg premaza zidova i stropa vodonepropusnom emulzijom
| m2 | 17 |  |  | 0
1.7. Izrada dvostrane oplate zidova komore i ulaznog otvora, te oplate pokrovne ploče s poduporama. Stavka obuhvaća izradu oplate otvora za naknadnu ugradbu cijevi kroz betonski zid okna. Pritom se unutarnja oplata zidova izvodi blanjanom oplatom
1.7.1. Unutarnje blanjane oplate
| m2 | 17 |  |  | 0
1.7.2. Vanjske oplate
| m2 | 19.2 |  |  | 0
1.10 Ugradba kompozitnih kvadratičnih samozatvarajućih kanalskih poklopaca, svjetlih dimenzija 600 x 600 mm, teški tip 40 t.
| kom | 1 |  |  | 0
1.11.Ugradba ljevanih željeznih stupaljki 3 kom/m visine komore
| kom | 5 |  |  | 0
1.12. Izrada oslonaca za armature u oknima dimenzija 0,3x0,3x0,3 betonom C25/30
| kom | 1 |  |  | 0
2 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja nadzemnih hidranata, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta.
Potrebno je izvesti 3 nadzemna hidranata za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
2.1. Izrada betonske podloge kod nadzemnih hidranata od betona C 12/15 (0,2 m3/hidrantu).
kom 3
| m3 | 0.6 |  |  | 0
2.2. Izrada betonskog ukrućenja betonom C 16/20 (0,2 -0,25 m3/hidrantu) oslonaca zasuna i nadzemnog hidranata koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda
kom 3
| m3 | 0.6 |  |  | 0
2.3. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanog hidranta
| kom 3 | 3 |  |  | 0
2.4. Opločenje prilaznih staza nadzemnih hidranta.
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 3 nadzemnih hidranata.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 6 |  |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.3 |  |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 1.2 |  |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 18 |  |  | 0
3. Izrada betonske podloge za križanje vodovoda s raznim podzemnim instalacijama i na mjestima prekopa, betonom C 16/20
Za križanja kanalizacije sa raznim podzemnim instalacijama i vodovima (HT, voda, struja, plin, toplovod itd.) iz betona C 16/20 debljine do 30 cm u dvostranoj oplati.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 1 |  |  | 0
VI. | OBJEKTI NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 i PN 16 bara) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW ili jednakovrijedne______________________________. Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 6,0 i 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište koje odredi Naručitelj.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi do nazivnog promjera DN 400, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala) i SN 100 000 N/m2 (hidraulička bušenja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedne_______________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 1693 ili jednakovrijedna ____________________) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2 ili jednakovrijedna ___________________), za radni tlak od 10 bara. Predviđena je ugradba fazonskih komada s prirubničkim spojem sa plosnim brtvama i vijcima slijedećih karakrteristika.
gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema EN 1514-1 ili DIN 2690 ili jednakovrijedna __________________. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 ili jednakovrijedna ________________ s maticom po DIN EN 24034 ili jednakovrijedna _________________, s podloškom.
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
ARMATURE
ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, odgovarajuće kvalitete s kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema DIN EN 1563 ili jednakovrijedna ____________________ u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Zaporni klin potpuno obložen gumom od EPDM-a
ARMATURE, moraju odgovarati normama DIN 32230-4 ili jednakovrijedna ____________________ za pitku vodu i biti izvedene sa prirubničkim spojem prema DIN 1092-2 ili jednakovrijedna ____________________, priključne dimenzije prema DIN 2501 ili jednakovrijedna ______________________, ugradbene duljine prema DIN EN 558-1 ili jednakovrijedna ___________________, ispitane i usuglašene s međunarodnom normom EN 12266 ili jednakovrijedna ____________________, propusnost ventila prema DIN-u 3230-3 ili jednakovrijedna ____________________.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 10 (16) sve prema DIN - u 3222 ili jednakovrijedna _________________.
AUTOMATSKI ODZRAČNO -DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) sa "potvrdom o kvaliteti" DVGW ili jednakovrijedne_____________________________________ .
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Jednim dijelom trasa cjevovoda prolazi prometnicom gdje je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, prema uvjetima nadležne uprave za ceste.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima prema montažnim planovima.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
1.1. DN 110 mm; PN 10 bara; SRD 17
| m' | 414.13 |  |  | 0
1.2. Elektrospojnica, DN 110, radni tlak 10 bara
| kom | 35 |  |  | 0
2. Nabava, transport i ugradnja koljena i spojnih fazonskih komada od PEHD-a na horizontalnim lomovima cjevovoda
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukručenjima radi stabilnosti cjevovoda.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži spojnih elemenata od nodularnog lijeva.
2.1. PEHD koljeno DN 110, α = 45,00°
| kom | 6 |  |  | 0
3. Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza (vidi prilog 14) za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.
Armature i fazonski komadi
ZO 42
3.1. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 1 |  |  | 0
ZO43 MI
3.2. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 2 |  |  | 0
3.3. FFM komad s zavarenom prirubnicom
DN 100, l=800 mm
| kom | 2 |  |  | 0
3.4. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 3 |  |  | 0
3.5. T komad
DN 100/DN 100
| kom | 1 |  |  | 0
3.6. Montažno demontažni komad
DN 100, l=200 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.7. N komad
DN 100
| kom | 1 |  |  | 0
3.8. ugradbena teleskopska garnitura DN 100
| kom | 3 |  |  | 0
3.9. cestovna kapa za teleskosku garnituru
| kom | 3 |  |  | 0
ZO44
3.10. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 1 |  |  | 0
6. Nadzemni hidrant vel.veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (3 komada), s lomljivim stupom za radni tlak PN 10 (16), prema DIN-u 3222 ili jednakovrijedna _________________, barokna izvedba.
6.1. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 3 |  |  | 0
6.4. Elektro T komad
DN 110/DN 110
| kom | 3 |  |  | 0
6.7. Elektro Spojnica PEHD
DN 110
| kom | 6 |  |  | 0
6.6. N komad
DN 100
| kom | 3 |  |  | 0
6.7. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 9 |  |  | 0
6.10. FF komad
DN 100 , l= 300 mm
| kom | 3 |  |  | 0
6.17. Teleskopska ugradbena gradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 3 |  |  | 0
6.18. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 3 |  |  | 0
6.19. Nadzemni hidrant
DN 100, Rd = 1,5 m
| kom | 3 |  |  | 0
6.20. PEHD cijev
DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l= 1000 mm
| kom | 3 |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi do nazivnog promjera DN 600, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala) i SN 100 000 N/m2 (hidraulička bušenja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
1. Križanja prometnica sa vodoopskrbnim cjevovdom. Križanje se izvodi bušenjem i ugradnjom zaštitnih cijevi DN 160
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne UKC cijevi nazivnog promjera DN 160
U navedene prethodno ugrađene zaštitne cijevi uvlačile bi se produktne - vodovodne polietilenske cijevi PEHD DN 110
Stavka obuhvaća:
1.2. Bušenje hidrauličkim bušačem ispod prometnice za ugradnju zaštitne cijevi
| m' | 8 |  |  | 0
1.3. Nabava i ugradba UKC DN 160, SN 8 zaštitnih cijevi u propisanom padu prema uzdužnom profilu.
| m' | 8 |  |  | 0
2. Bušenje ispod kolnih ulaza u dvorišta i ugradnja zaštitnih cijevi DN 160 za prolaz vodovodne cijevi PEHD DN 110
Stavka obuhvaća:
2.1. Bušenje hidrauličkim bušačem ispod ulaza za ugradnju zaštitne cijevi
| m' | 90 |  |  | 0
2.2. Nabava i ugradba UKC DN 160, SN 8 zaštitnih cijevi u propisanom padu prema uzdužnom profilu.
| m' | 90 |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI UKUPNO: |  |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI
1. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 414.13 |  |  | 0
2. Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda
Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda pomoću pločica ugrađenih na željezne stupiće visine 2,5 m (okna). Označavanje izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa i nabava, transport željeznih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog materijala za označavanje.
Obračun po komadu izvršenih radova na označavanju.
ugradnja čelićnih stupića s pločičom(okna)
| kom | 1 |  |  | 0
3. Izrada i montaža kućnih priključaka.
Stavka obuhvaća potreban, materijal i radove na rekonstrukciji kućnih priključaka prosječne duljine priključka L=8.00m. Potrebno je izvesti 16 kućih priljučaka.
obračun po komadu izvedenog priključenja
| kom | 16 |  |  | 0
4. Izrada i montaža kućnih priključaka bušenjem prometnice.
Stavka obuhvaća potreban, materijal i radove na rekonstrukciji kućnih priključaka prosječne duljine priključka L=15.00m. Potrebno je izvesti 19 kućna priljučka.
obračun po komadu izvedenog priključenja
| kom | 19 |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje za cjevovod od PEHD-a (vidi poglavlje 8. Program kontrole i osiguranja kakvoće)
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805 ili jednakovrijedna _____________________.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805 ili jednakovrijedna __________________, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak. U tu svrhu punjenje treba obaviti polagano i to s najniže točke ispitne dionice cjevovoda, da bi zrak bio potisnut prema najvišoj točci gdje se lakše odstranjuje.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju baždareni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m' ispitanog izvedenog tlačnog cjevovoda po promjeru:
Obračun po m´ cjevovoda.
PEHD DN 110 mm
| m´ | 414.13 |  |  | 0
2. Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebaao bi odrediti nadležno tijelo. Ukoliko ono ne odredi drugačije, cijevi će se dezinficirati sa 40 g Cl2/m3.
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po m´ cjevovoda.
PEHD DN 110 mm
| m´ | 414.13 |  |  | 0
3. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m3 vode.
| m3 | 20 |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
Naručitelj: Vodne usluge d.o.o.
KRIŽEVCI, D. Grdenića 7
Gradevina:
ZONA "KRIŽEVCI"
CJELINA 2, REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA
|  |  | 414.13 | m
N. Vavre dionica D2.2
Broj projekta: 2630/2
ZAVRŠNA REKAPITULACIJA:
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
VIII. | POSEBNI OBJEKTI |  |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
X. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Svetokriska ulica- 311m
TROŠKOVNIK
ZONA "KRIŽEVCI"
|  |  | L= |  | 300.87
2630/2, CJELINA 2, REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA
Dio dionice D5.1, Svetokriška
OPĆE NAPOMENE:
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta odrečenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi izvođač radova, neka druga tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.
A. | ULIČNI VODOVOD
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Ploča s podacima o gradilištu
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s člankom 252. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), tj. obavezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
Obračun po komadu
| kom | 1 |  |  | 0
2. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća (Hrvatske ceste, ispostava Varaždin i Županijske uprave za ceste Koprivničko- križevačke županije, Križevci), ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  |  | 0
3. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 5 |  |  | 0
4. Izrada geodetskog elaborata iskolčenja
Izrada elaborata iskolčenja građevine cjevovoda, te sve vezati položajno i visinski na državnu izmjeru, sukladno zakonskim propisima, te Uputama za izradu elaborata za pogonski katastar vodovoda koji se prilaže ovom troškovniku.
Elaborat izraditi i predati nadzornom inženjeru prije početka radova.
Obračun po m obilježene trase cjevovoda.
| m' | 300.87 |  |  | 0
5. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
Ovdje je uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna
5.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 300.87 |  |  | 0
6. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda
6.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 300.87 |  |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 8,0 cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i podužnih trasa rova vodovoda
| Obračun po m' |  |  |  |  | 300.87
| m' | 311 |  |  | 0 | 10
2. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika stvarne debljine.
Obračun po m3
| m3 | 105 |  |  | 0 | #REF!
3.. Razbijanje postojećih betonskih okana, odvoz materijala na deponiju
| kom | 2 |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 306.89 |  |  | 0 | 1.7 | #REF!
2. Ručni iskop (cca 5%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 15.34 |  |  | 0 |  | #REF!
3. Strojni iskop za hidrante
Široki iskop građevne jame za hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.2. hidranti
| m3 | 4 |  |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 180.52 |  |  | 0 | 1 | #REF!
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na mjesto unutar gradilišta, odnosno na mjesto prema dogovoru s nadzornim inženjerom i Investitorom.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
5.1. udaljenost do 15 km
| m3 | 306.89 |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 8 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak/šljunak frakcije 0 – 8 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvača izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 18.05 |  |  | 0 | 0.1 | #REF!
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 32 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem pijeska i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 72.21 |  |  | 0 | 0.4 | #REF!
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i nogostupa - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge ceste). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 216.63 |  |  | 0 | 1.2 | #REF!
4. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa
| m3 | 10 |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja hidranta, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta
Potrebno je izvesti 2 hidranta i za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
2.1. Izrada betonske podloge kod hidranata od betona C 12/15 (0,2 m3/hidrantu).
kom 2
| m3 | 0.4 |  |  | 0
2.3. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanog hidrante
| kom 2 | 2 |  |  | 0
2.4. Opločenje prilazne staze hidranta
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 216 nadzemnih hidranata.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 4 |  |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.2 |  |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 1.6 |  |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 12 |  |  | 0
2.5. Opločenje prilazne staze OG
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 216 nadzemnih hidranata.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 1 |  |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.05 |  |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 0.4 |  |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 4 |  |  | 0
3. Dobava, doprema i ugradnja materijala za izradu AB okna
| kom | 2 |  |  | 0
VI. | OBJEKTI NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 ) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) . Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 6,0 i 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 1693) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2), za radni tlak od 10 bara. Predviđena je ugradba fazonskih komada s naglavcima tip TYTON sa brtvom od EPDM-a, fazonskih komada s prirubničkim spojem sa plosnim brtvama i vijcima slijedećih karakrteristika.
Gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
Vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 24034 s podloškom.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
ARMATURE
ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, odgovarajuće kvalitete s kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema DIN EN 1563 u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Zaporni klin potpuno obložen gumom od EPDM-a
ARMATURE, moraju odgovarati normama DIN 32230-4 za pitku vodu i biti izvedene za utični spoj za radni tlak PN 10 (16) prema DIN 28603, odnosno sa prirubničkim spojem prema DIN 1092-2, priključne dimenzije prema DIN 2501, ugradbene duljine prema DIN EN 558-1, ispitane i usuglašene s međunarodnom normom EN 12266 propusnost ventila prema DIN-u 3230-3.
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 10 (16) sve prema DIN - u 3222.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Nastavno su u grafičkim prilozima izrađeni montažni nacrti pojedinih čvorova - zasunskih okana s opisom predviđene opreme (vidi prilog 14.).
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003)
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Jednim dijelom trasa cjevovoda prolazi prometnicom gdje je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, prema uvjetima “Županijske uprave za ceste”.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima prema montažnim planovima.
Cijevi PEHD DN 110, PE 100 se isporučuju u duljinama od 12,0 m
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SRD 17
| m' | 300.87 |  |  | 0
2. Nabava, transport i ugradba polietilenskih elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 26 |  |  | 0
3. Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza (vidi prilog 14) za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.
Armature i fazonski komadi
ZO 80
3.1. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 2 |  |  | 0
3.2. Spojnica PVC/LJ.Ž
DN 140/DN125
| kom | 2 |  |  | 0
3.3. Redukcija LŽ
DN 125/DN100
| kom | 1 |  |  | 0
3.4. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 3 |  |  | 0
3.5. MDK komad
DN 100, l= 200 mm
| kom | 2 |  |  | 0
3.6. T komad
DN 100/DN100, l= 360 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.7. FFM komad sa zidnom prirubnicom
DN 100, l= 800 mm
| kom | 3 |  |  | 0
3.8. Ugradbena teleskopska garnitura za zasun
DN 100
| kom | 3 |  |  | 0
3.9. Ulična kapa za teleskopsku garnituru
| kom | 3 |  |  | 0
ZO 81
3.10. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 160/DN150
| kom | 2 |  |  | 0
3.11. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 1 |  |  | 0
3.12. FFM komad sa zidnom prirubnicom
DN 150, l= 800 mm
| kom | 2 |  |  | 0
3.13. MDK komad
DN 150, l= 200 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.14. E zasun (kratki)
DN 150, l= 210 mm
| kom | 2 |  |  | 0
3.15. T komad
DN 150/DN100, l= 380 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.16. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.17. MDK komad
DN 100, l= 200 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.18. FFM komad sa zidnom prirubnicom
DN 100, l= 800 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.19. Ugradbena teleskopska garnitura za zasun
DN 150
| kom | 2 |  |  | 0
DN 100
| kom | 1 |  |  | 0
3.20. Ulična kapa za teleskopsku garnituru
| kom | 3 |  |  | 0
4. Nadzemni hidrant vel.veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (2 komada), s lomljivim stupom za radni tlak PN 10 (16), prema DIN-u 3222, barokna izvedba.
4.1. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 2 |  |  | 0
4.2. Elektro T komad
DN 110/DN 100,
| kom | 2 |  |  | 0
4.3. elektrofuzijska spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 6 |  |  | 0
4.3. N komad
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.4. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 2 |  |  | 0
4.5. FF komad
DN 100 , l= 500 mm
| kom | 2 |  |  | 0
4.6. Teleskopska ugradbena gradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.7. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.8. Nadzemni hidrant
4.8.1. DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.9. PEHD cijev
DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l= 1000 mm
| kom | 2 |  |  | 0
5. Odzračno - dozračna garnitura DN 80 mm.
Nabava, dobava i ugradnja odzračno - dozračne garniture. U stavku je uključen sav potreban pribor za ugradnju i pripadne ulične kape za odzračno - dozračne garnituru. kom 2.
5.1. Elektro-spojnica DN 110, PN 10 bara
| kom | 2 |  |  | 0
5.2. Elektro -T komad DN 110/90 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  |  | 0
5.3. Spojnica PEHD/LŽ DN 90/80, PN 10 bara
| kom | 1 |  |  | 0
5.4. Odzračno-dozračna garnitura DN 80
kao Hawle
| kom | 1 |  |  | 0
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
5.5. Nosač i cestovna kapa za odzračno-dozračnu garnituru
kao Hawle
| kom | 1 |  |  | 0
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
5.6. PEHD cijev DN 80 mm, duljina prema lokalnim uvjetima L=1000 mm
| kom | 1 |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VIII. | OSTALI RADOVI
1. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 300.87 |  |  | 0
2. Priključenje projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda na postojeće zasunsko okno ili postojeću mrežu.
Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za izvedbu priključenja vodonepropusnog spoja na zasunsko okno ili postojeću mrežu
obračun po kom izvedenog priključenja
| kom | 2 |  |  | 0
3. Ispitivanje hidranata
Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola. Sve prema zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), te važećih podzakonskih akata.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.
| kom | 2 |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje cjevovoda
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak. U tu svrhu punjenje treba obaviti polagano i to s najniže točke ispitne dionice cjevovoda, da bi zrak bio potisnut prema najvišoj točci gdje se lakše odstranjuje.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju baždareni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m' ispitanog izvedenog tlačnog cjevovoda
| m´ | 300.87 |  |  | 0
2. Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebalo bi odrediti nadležno tijelo. Ukoliko ono ne odredi drugačije, cijevi će se dezinficirati sa 40 g Cl2/m3.
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 300.87 |  |  | 0
3. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 300.87 |  |  | 0
4. Sanacija prometnice
4.1. Doprema i razastiranje sitnog kamenog agregata 0-32 mm za poravnavanje neravnina na rubu prometnice nakon završenih radova
| m³ | 18.05 |  |  | 0
4.2. Sanacija kolnih prilaza. Stavka obuhvaća zasipavanje prilaza na mjestima prekopa drobljenim kamenom, betoniranje, asfaltiranje, odnosno postave betonskih opločnika (vraćanje prilaza u prvobitno stanje). Predviđa se sanacija 10 m² po prilazu.
4.2.1. saniranje betoniranjem, asfaltiranjem, postavom opločnika
| kom | 13 |  |  | 0
4.3. Ugradnja novih cestovnih rubnjaka nakon završenih radova
| m´ | 295 |  |  | 0
4.4. Asfaltiranje prekopanih prometnih površina nakon završenih radova
| m² | 240.7 |  |  | 0
IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B. | REKONSTRUKCIJA VODOVODNIH PRIKLJUČKA
BEZ BUŠENJA ISPOD PROMETNICE
Stavka se ugovara po komadu cjelovito zamijenjenog priključka do pune funkcionalnosti, sa predviđenim radovima za prosječni priključak od uličnog vodovoda do vodomjernog okna:
1. | Strojni iskop rova u tlu C kategorije
od uličnog voda do vodomjernog okna,
sa proširenjem na mjestu priključka na ulični
| h | 2 |  |  | 0
2. | Ručni iskop u tlu C kategorije za iskop
rova i na mjestu priključka na ulični vod, te oko
postojećih instalacija drugih distributera
| m³ | 1 |  |  | 0
3. | Ručno planiranje dna rova
( 10,00 x 0,40 = m² ) = 4,00
| m² | 4 |  |  | 0
4. | Dobava materijala, te izrada posteljice od
pijeska
10,00 x 0,40 x 0,10 = 0,40)
| m³ | 0.4 |  |  | 0
5. | Dobava i doprema elektroogrlice DN 110/32 sa ventilom, za priključak pod tlakom na ulični vodovod. U cijenu uključena teleskopska ugradbena garnitura i ulična kapa
| kom | 1 |  |  | 0
6. | Dobava i doprema PEHD vodovodne cijevi
Ø 25 mm, 10 bara
| m' | 10 |  |  | 0
7. | Dobava i doprema zaštitne cijevi (PVC, PEHD) za cijev
| m' | 10 |  |  | 0
8. | Dobava i doprema spojnica
MS, za PEHD cijevi Ø 25 mm
| kom | 3 |  |  | 0
9. | Dobava i doprema propusnih
ravnih ventila, MS, NO 25
| kom | 2 |  |  | 0
10. | Dobava i doprema povratnog ventila NO 25
| kom | 1 |  |  | 0
11. | Dobava i doprema ostalog potrebnog
spojnog i brtvenog materijala (fazonski
komadi, redukcije, spojnice, brtve i sl.)
| komplet | 1 |  |  | 0
12. | Vodoinstalaterski radovi na
montaži svega potrebnog materijala
za zamjenu dotrajalog priključka
(Demontaža postojeće instalacije,
ugradnja potrebnih faz.komada, ventila, vodomjera,
spojnog i brtvenog materijala)
| KV h | 4 |  |  | 0
| PKVh | 4 |  |  | 0
13. | Ispitivanje, ispiranje, dezinfekcija
izrađenog priključka, te puštanje u rad
| komplet | 1 |  |  | 0
14. | Dobava pijeska i ručno pritrpavanje vodovodne
cijevi rastresitim materijalom nakon završenih radova
( 10,00 x 0,40 x 0,20 = 0,8 m³)
| m³ | 0.8 |  |  | 0
15. | Strojno zatrpavanje vodovodne cijevi
nakon završenih radova - zemljom od iskopa
| h | 1 |  |  | 0
16. | Odvoz suvišnog iskopanog materijala
| ( 10,00 x 0,40 x 0,10 = 0,40 m³ ) m³ | 0.4 |  |  | 0
| ( 10,00 x 0,40 x 0,20 = 0,80 m³) m³ | 0.8 |  |  | 0
| ( 3,00 x 0,40 x 0,80) = 0,96 m³) m³ | 0.96 |  |  | 0
18. | Završno ručno saniranje - planiranje - čišćenje
terena na trasi vodovodnog priključka
| (10,00 x 1,00 = 10 m²) m² | 10 |  |  | 0
B. | Obračun po komadu zamijenjenog priključka bez bušenja |  |  |  | 0
| kom | 16 |  | 0 | 0
C. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČKA
SA BUŠENJEM ISPOD PROMETNICE
Stavka se ugovara po komadu cjelovito zamijenjenog priključka do pune funkcionalnosti, sa predviđenim radovima za prosječni priključak od uličnog vodovoda do vodomjernog okna:
1. | Strojni iskop rova u tlu C kategorije
od prometnice do vodomjernog okna, te iskop
na mjestu priključka na ulični vod
| h | 2 |  |  | 0
2. | Ručni iskop u tlu C kategorije za iskop
rova i na mjestu priključka na ulični vod, te oko
postojećih instalacija drugih distributera
| m³ | 1 |  |  | 0
3. | Ručno planiranje dna rova prosječne duljine 6 m
6,00 x 0,40 = m² = 2,40
| m² | 2.4 |  |  | 0
4. | Dobava materijala, te izrada posteljice od
pijeska
6,00 x 0,40 x 0,10 = 0,24
| m³ | 0.24 |  |  | 0
5. | Dobava , doprema i ugradnja
PEHD vodovodne cijevi Ø 25 mm
10 bara
| m' | 12 |  |  | 0
6. | Postava hidrauličkog bušača za bušenje ispod
prometnice
| kom | 1 |  |  | 0
7. | Bušenje ispod prometnice za izradu priključka
hidrauličkim bušačem,
promjer bušenja Ø 100
| m' | 6 |  |  | 0
8. | Dobava, doprema i ugradnja zaštitne cijevi za
prolaz ispod prometnice, PVC Ø 50
| m' | 12 |  |  | 0
9. | Dobava i doprema elektroogrlice DN 110/32 sa ventilom, za priključak pod tlakom na ulični vodovod. U cijenu uključena teleskopska ugradbena garnitura i ulična kapa
| kom | 1 |  |  | 0
10. | Dobava i doprema spojnica
MS, za PEHD cijevi Ø 25 mm
| kom | 3 |  |  | 0
12. | Dobava i doprema propusnih
ravnih ventila, MS, NO 25
| kom | 2 |  |  | 0
13. | Dobava i doprema povratnog ventila NO 25
| kom | 1 |  |  | 0
14. | Dobava i doprema ostalog potrebnog
spojnog i brtvenog materijala (fazonski
komadi, redukcije, spojnice, brtve i sl.)
| komplet | 1 |  |  | 0
15. | Vodoinstalaterski radovi na
montaži svega potrebnog materijala
za zamjenu dotrajalog priključka
(Demontaža postojeće instalacije,
ugradnja potrebnih faz.komada, ventila, vodomjera,
spojnog i brtvenog materijala)
| KV h | 4 |  |  | 0
| PKV h | 4 |  |  | 0
16. | Ispitivanje, ispiranje, dezinfekcija
izrađenog priključka, te puštanje u rad
| komplet | 1 |  |  | 0
17. | Dobava pijeska i ručno pritrpavanje vodovodne
cijevi rastresitim materijalom nakon završenih radova
( 6,00 x 0,40 x 0,20 = 0,48 m³)
| m³ | 0.48 |  |  | 0
18. | Strojno zatrpavanje vodovodne cijevi
nakon završenih radova - zemljom od iskopa
| h | 1 |  |  | 0
19. | Odvoz suvišnog iskopanog materijala
| ( 6,00 x 0,40 x 0,10 = 0,24) m³ | 0.24 |  |  | 0
| ( 6,00 x 0,40 x 0,20 = 0,48 ) m³ | 0.48 |  |  | 0
21. | Završno ručno saniranje - planiranje - čišćenje
terena na trasi vodovodnog priključka
| (6,00 x 1,00 = 6 m²) m² | 6 |  |  | 0
C. | Obračun po komadu zamijenjenog priključka sa bušenjem |  |  |  | 0
| kom | 10 |  |  | 0
Naručitelj: Vodne usluge d.o.o.
Križevci, Ul. D. Grdenića 7
REKAPITULACIJA:
Gradevina:
ZONA "KRIŽEVCI"
2630/2, CJELINA 2, REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA
Dio dionice D5.1, Svetokriška
A. | ZAMJENA DOTRAJALOG ULIČNOG VODOVODA
A.I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
A.II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  |  | 0
A.III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
A.IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  |  | 0
A.V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  |  | 0
A.VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
A.VIII. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
A.IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČAKA BEZ BUŠENJA |  |  |  | 0
C. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČAKA SA BUŠENJEM |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## A. Mihanovica-461m
TROŠKOVNIK
ZONA "KRIŽEVCI"
|  |  | L= |  | 461.85
2630/2, CJELINA 2, REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA
Dionica D8.2 i D8.2.1., A. Mihanovića
OPĆE NAPOMENE:
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta odrečenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi izvođač radova, neka druga tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.
A. | ULIČNI VODOVOD
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Ploča s podacima o gradilištu
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s člankom 252. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), tj. obavezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
Obračun po komadu
| kom | 1 |  |  | 0
2. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća (Hrvatske ceste, ispostava Varaždin i Županijske uprave za ceste Koprivničko- križevačke županije, Križevci), ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  |  | 0
3. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 8 |  |  | 0
4. Izrada geodetskog elaborata iskolčenja
Izrada elaborata iskolčenja građevine cjevovoda, te sve vezati položajno i visinski na državnu izmjeru, sukladno zakonskim propisima, te Uputama za izradu elaborata za pogonski katastar vodovoda koji se prilaže ovom troškovniku.
Elaborat izraditi i predati nadzornom inženjeru prije početka radova.
Obračun po m obilježene trase cjevovoda.
| m' | 461.85 |  |  | 0
5. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
Ovdje je uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna
5.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 461.85 |  |  | 0
6. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda
6.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 461.85 |  |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 8,0 cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i podužnih trasa rova vodovoda
Obračun po m'
| m' | 40 |  |  | 0
2. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika stvarne debljine.
Obračun po m3
| m3 | 3.2 |  |  | 0
3. Razbijanje postojećih betonskih okana, odvoz materijala na deponiju
| kom | 3 |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 471.09 |  |  | 0
2. Ručni iskop (cca 5%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 23.55 |  |  | 0
3. Strojni iskop za hidrante
Široki iskop građevne jame za hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.2. hidranti
| m3 | 4 |  |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 277.11 |  |  | 0
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na mjesto unutar gradilišta, odnosno na mjesto prema dogovoru s nadzornim inženjerom i Investitorom.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
5.1. udaljenost do 15 km
| m3 | 156.95 |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 8 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak/šljunak frakcije 0 – 8 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvača izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 27.71 |  |  | 0
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 32 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem pijeska i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 110.84 |  |  | 0
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i nogostupa - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge ceste). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 18.4 |  |  | 0
4. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa
| m3 | 318.13 |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja hidranta, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta
Potrebno je izvesti 2 hidranta i za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
2.1. Izrada betonske podloge kod hidranata od betona C 12/15 (0,2 m3/hidrantu).
kom 2
| m3 | 0.4 |  |  | 0
2.3. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanog hidrante
| kom 2 | 2 |  |  | 0
2.4. Opločenje prilazne staze hidranta
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 2 nadzemnih hidranata.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 4 |  |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.2 |  |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 1.6 |  |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 12 |  |  | 0
3. Dobava, doprema i ugradnja materijala za izradu AB okna
| kom | 3 |  |  | 0
VI. | OBJEKTI NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 ) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) . Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 6,0 i 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 1693) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2), za radni tlak od 10 bara. Predviđena je ugradba fazonskih komada s naglavcima tip TYTON sa brtvom od EPDM-a, fazonskih komada s prirubničkim spojem sa plosnim brtvama i vijcima slijedećih karakrteristika.
Gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
Vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 24034 s podloškom.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
ARMATURE
ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, odgovarajuće kvalitete s kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema DIN EN 1563 u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Zaporni klin potpuno obložen gumom od EPDM-a
ARMATURE, moraju odgovarati normama DIN 32230-4 za pitku vodu i biti izvedene za utični spoj za radni tlak PN 10 (16) prema DIN 28603, odnosno sa prirubničkim spojem prema DIN 1092-2, priključne dimenzije prema DIN 2501, ugradbene duljine prema DIN EN 558-1, ispitane i usuglašene s međunarodnom normom EN 12266 propusnost ventila prema DIN-u 3230-3.
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 10 (16) sve prema DIN - u 3222.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Nastavno su u grafičkim prilozima izrađeni montažni nacrti pojedinih čvorova - zasunskih okana s opisom predviđene opreme (vidi prilog 14.).
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003)
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Jednim dijelom trasa cjevovoda prolazi prometnicom gdje je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, prema uvjetima “Županijske uprave za ceste”.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima prema montažnim planovima.
Cijevi PEHD DN 110, PE 100 se isporučuju u duljinama od 12,0 m
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SRD 17
| m' | 461.85 |  |  | 0
2. Nabava, transport i ugradba polietilenskih elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 39 |  |  | 0
3. Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza (vidi prilog 14) za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.
Armature i fazonski komadi
ZO 107
3.1. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 3 |  |  | 0
3.4. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 3 |  |  | 0
3.5. MDK komad
DN 100, l= 200 mm
| kom | 2 |  |  | 0
3.6. T komad
DN 100/DN100, l= 360 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.7. FFM komad sa zidnom prirubnicom
DN 100, l= 800 mm
| kom | 3 |  |  | 0
3.8. Ugradbena teleskopska garnitura za zasun
DN 100
| kom | 3 |  |  | 0
3.9. Ulična kapa za teleskopsku garnituru
| kom | 3 |  |  | 0
ZO 110
3.10. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 3 |  |  | 0
3.11. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 3 |  |  | 0
3.12. MDK komad
DN 100, l= 200 mm
| kom | 2 |  |  | 0
3.13. T komad
DN 100/DN100, l= 360 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.14. FFM komad sa zidnom prirubnicom
DN 100, l= 800 mm
| kom | 3 |  |  | 0
3.15. Ugradbena teleskopska garnitura za zasun
DN 100
| kom | 3 |  |  | 0
3.16. Ulična kapa za teleskopsku garnituru
| kom | 3 |  |  | 0
ZO 96
3.17. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 4 |  |  | 0
3.18. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 4 |  |  | 0
3.19. MDK komad
DN 100, l= 200 mm
| kom | 2 |  |  | 0
3.20. TTkomad
DN 100/DN100, l= 360 mm
| kom | 1 |  |  | 0
3.21. FFM komad sa zidnom prirubnicom
DN 100, l= 800 mm
| kom | 4 |  |  | 0
3.22. Ugradbena teleskopska garnitura za zasun
DN 100
| kom | 4 |  |  | 0
3.23. Ulična kapa za teleskopsku garnituru
| kom | 4 |  |  | 0
4. Nadzemni hidrant vel.veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (2 komada), s lomljivim stupom za radni tlak PN 10 (16), prema DIN-u 3222, barokna izvedba.
4.1. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 2 |  |  | 0
4.2. Elektro T komad
DN 110/DN 100,
| kom | 2 |  |  | 0
4.3. elektrofuzijska spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 6 |  |  | 0
4.3. N komad
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.4. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 2 |  |  | 0
4.5. FF komad
DN 100 , l= 500 mm
| kom | 2 |  |  | 0
4.6. Teleskopska ugradbena gradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.7. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.8. Nadzemni hidrant
4.8.1. DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.9. PEHD cijev
DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l= 1000 mm
| kom | 2 |  |  | 0
5. Odzračno - dozračna garnitura DN 80 mm.
Nabava, dobava i ugradnja odzračno - dozračne garniture. U stavku je uključen sav potreban pribor za ugradnju i pripadne ulične kape za odzračno - dozračne garnituru. kom 2.
5.1. Elektro-spojnica DN 110, PN 10 bara
| kom | 2 |  |  | 0
5.2. Elektro -T komad DN 110/90 mm, PN 10 bara
| kom | 1 |  |  | 0
5.3. Spojnica PEHD/LŽ DN 90/80, PN 10 bara
| kom | 1 |  |  | 0
5.4. Odzračno-dozračna garnitura DN 80
kao Hawle
| kom | 1 |  |  | 0
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
5.5. Nosač i cestovna kapa za odzračno-dozračnu garnituru
kao Hawle
| kom | 1 |  |  | 0
ili gornjem opisu jednakovrijedan proizvod:
5.6. PEHD cijev DN 80 mm, duljina prema lokalnim uvjetima L=1000 mm
| kom | 1 |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VIII. | OSTALI RADOVI
1. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 461.85 |  |  | 0
2. Priključenje projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda na postojeće zasunsko okno ili postojeću mrežu.
Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za izvedbu priključenja vodonepropusnog spoja na zasunsko okno ili postojeću mrežu
obračun po kom izvedenog priključenja
| kom | 2 |  |  | 0
3. Ispitivanje hidranata
Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola. Sve prema zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), te važećih podzakonskih akata.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.
| kom | 2 |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje cjevovoda
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak. U tu svrhu punjenje treba obaviti polagano i to s najniže točke ispitne dionice cjevovoda, da bi zrak bio potisnut prema najvišoj točci gdje se lakše odstranjuje.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju baždareni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m' ispitanog izvedenog tlačnog cjevovoda
| m´ | 461.85 |  |  | 0
2. Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebalo bi odrediti nadležno tijelo. Ukoliko ono ne odredi drugačije, cijevi će se dezinficirati sa 40 g Cl2/m3.
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 461.85 |  |  | 0
3. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 461.85 |  |  | 0
4. Sanacija prometnice
4.1. Doprema i razastiranje sitnog kamenog agregata 0-32 mm za poravnavanje neravnina na rubu prometnice nakon završenih radova
| m³ | 2 |  |  | 0
4.2. Sanacija kolnih prilaza. Stavka obuhvaća zasipavanje prilaza na mjestima prekopa drobljenim kamenom, betoniranje, asfaltiranje, odnosno postave betonskih opločnika (vraćanje prilaza u prvobitno stanje). Predviđa se sanacija 10 m² po prilazu.
4.2.1. saniranje betoniranjem, asfaltiranjem, postavom opločnika
| kom | 17 |  |  | 0
4.3. Asfaltiranje prekopanih prometnih površina nakon završenih radova
| m² | 40 |  |  | 0
IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B. | REKONSTRUKCIJA VODOVODNIH PRIKLJUČKA
BEZ BUŠENJA ISPOD PROMETNICE
Stavka se ugovara po komadu cjelovito zamijenjenog priključka do pune funkcionalnosti, sa predviđenim radovima za prosječni priključak od uličnog vodovoda do vodomjernog okna:
1. | Strojni iskop rova u tlu C kategorije
od uličnog voda do vodomjernog okna,
sa proširenjem na mjestu priključka na ulični
| h | 2 |  |  | 0
2. | Ručni iskop u tlu C kategorije za iskop
rova i na mjestu priključka na ulični vod, te oko
postojećih instalacija drugih distributera
| m³ | 1 |  |  | 0
3. | Ručno planiranje dna rova
( 10,00 x 0,40 = m² ) = 4,00
| m² | 4 |  |  | 0
4. | Dobava materijala, te izrada posteljice od
pijeska
10,00 x 0,40 x 0,10 = 0,40)
| m³ | 0.4 |  |  | 0
5. | Dobava i doprema elektroogrlice DN 110/32 sa ventilom, za priključak pod tlakom na ulični vodovod. U cijenu uključena teleskopska ugradbena garnitura i ulična kapa
| kom | 1 |  |  | 0
6. | Dobava i doprema PEHD vodovodne cijevi
Ø 25 mm, 10 bara
| m' | 10 |  |  | 0
7. | Dobava i doprema zaštitne cijevi (PVC, PEHD) za cijev
| m' | 10 |  |  | 0
8. | Dobava i doprema spojnica
MS, za PEHD cijevi Ø 25 mm
| kom | 3 |  |  | 0
9. | Dobava i doprema propusnih
ravnih ventila, MS, NO 25
| kom | 2 |  |  | 0
10. | Dobava i doprema povratnog ventila NO 25
| kom | 1 |  |  | 0
11. | Dobava i doprema ostalog potrebnog
spojnog i brtvenog materijala (fazonski
komadi, redukcije, spojnice, brtve i sl.)
| komplet | 1 |  |  | 0
12. | Vodoinstalaterski radovi na
montaži svega potrebnog materijala
za zamjenu dotrajalog priključka
(Demontaža postojeće instalacije,
ugradnja potrebnih faz.komada, ventila, vodomjera,
spojnog i brtvenog materijala)
| KV h | 4 |  |  | 0
| PKVh | 4 |  |  | 0
13. | Ispitivanje, ispiranje, dezinfekcija
izrađenog priključka, te puštanje u rad
| komplet | 1 |  |  | 0
14. | Dobava pijeska i ručno pritrpavanje vodovodne
cijevi rastresitim materijalom nakon završenih radova
( 10,00 x 0,40 x 0,20 = 0,8 m³)
| m³ | 0.8 |  |  | 0
15. | Strojno zatrpavanje vodovodne cijevi
nakon završenih radova - zemljom od iskopa
| h | 1 |  |  | 0
16. | Odvoz suvišnog iskopanog materijala
| ( 10,00 x 0,40 x 0,10 = 0,40 m³ ) m³ | 0.4 |  |  | 0
| ( 10,00 x 0,40 x 0,20 = 0,80 m³) m³ | 0.8 |  |  | 0
| ( 3,00 x 0,40 x 0,80) = 0,96 m³) m³ | 0.96 |  |  | 0
18. | Završno ručno saniranje - planiranje - čišćenje
terena na trasi vodovodnog priključka
| (10,00 x 1,00 = 10 m²) m² | 10 |  |  | 0
B. | Obračun po komadu zamijenjenog priključka bez bušenja |  |  |  | 0
| kom | 22 |  | 0 | 0
C. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČKA
SA BUŠENJEM ISPOD PROMETNICE
Stavka se ugovara po komadu cjelovito zamijenjenog priključka do pune funkcionalnosti, sa predviđenim radovima za prosječni priključak od uličnog vodovoda do vodomjernog okna:
1. | Strojni iskop rova u tlu C kategorije
od prometnice do vodomjernog okna, te iskop
na mjestu priključka na ulični vod
| h | 2 |  |  | 0
2. | Ručni iskop u tlu C kategorije za iskop
rova i na mjestu priključka na ulični vod, te oko
postojećih instalacija drugih distributera
| m³ | 1 |  |  | 0
3. | Ručno planiranje dna rova prosječne duljine 6 m
6,00 x 0,40 = m² = 2,40
| m² | 2.4 |  |  | 0
4. | Dobava materijala, te izrada posteljice od
pijeska
6,00 x 0,40 x 0,10 = 0,24
| m³ | 0.24 |  |  | 0
5. | Dobava , doprema i ugradnja
PEHD vodovodne cijevi Ø 25 mm
10 bara
| m' | 12 |  |  | 0
6. | Postava hidrauličkog bušača za bušenje ispod
prometnice
| kom | 1 |  |  | 0
7. | Bušenje ispod prometnice za izradu priključka
hidrauličkim bušačem,
promjer bušenja Ø 100
| m' | 6 |  |  | 0
8. | Dobava, doprema i ugradnja zaštitne cijevi za
prolaz ispod prometnice, PVC Ø 50
| m' | 12 |  |  | 0
9. | Dobava i doprema elektroogrlice DN 110/32 sa ventilom, za priključak pod tlakom na ulični vodovod. U cijenu uključena teleskopska ugradbena garnitura i ulična kapa
| kom | 1 |  |  | 0
10. | Dobava i doprema spojnica
MS, za PEHD cijevi Ø 25 mm
| kom | 3 |  |  | 0
12. | Dobava i doprema propusnih
ravnih ventila, MS, NO 25
| kom | 2 |  |  | 0
13. | Dobava i doprema povratnog ventila NO 25
| kom | 1 |  |  | 0
14. | Dobava i doprema ostalog potrebnog
spojnog i brtvenog materijala (fazonski
komadi, redukcije, spojnice, brtve i sl.)
| komplet | 1 |  |  | 0
15. | Vodoinstalaterski radovi na
montaži svega potrebnog materijala
za zamjenu dotrajalog priključka
(Demontaža postojeće instalacije,
ugradnja potrebnih faz.komada, ventila, vodomjera,
spojnog i brtvenog materijala)
| KV h | 4 |  |  | 0
| PKV h | 4 |  |  | 0
16. | Ispitivanje, ispiranje, dezinfekcija
izrađenog priključka, te puštanje u rad
| komplet | 1 |  |  | 0
17. | Dobava pijeska i ručno pritrpavanje vodovodne
cijevi rastresitim materijalom nakon završenih radova
( 6,00 x 0,40 x 0,20 = 0,48 m³)
| m³ | 0.48 |  |  | 0
18. | Strojno zatrpavanje vodovodne cijevi
nakon završenih radova - zemljom od iskopa
| h | 1 |  |  | 0
19. | Odvoz suvišnog iskopanog materijala
| ( 6,00 x 0,40 x 0,10 = 0,24) m³ | 0.24 |  |  | 0
| ( 6,00 x 0,40 x 0,20 = 0,48 ) m³ | 0.48 |  |  | 0
21. | Završno ručno saniranje - planiranje - čišćenje
terena na trasi vodovodnog priključka
| (6,00 x 1,00 = 6 m²) m² | 6 |  |  | 0
C. | Obračun po komadu zamijenjenog priključka sa bušenjem |  |  |  | 0
| kom | 19 |  |  | 0
Naručitelj: Vodne usluge d.o.o.
Križevci, Ul. D. Grdenića 7
REKAPITULACIJA:
Gradevina:
ZONA "KRIŽEVCI"
2630/2, CJELINA 2, REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA
Dionica D8.2 i D8.2.1., A. Mihanovića
A. | ZAMJENA DOTRAJALOG ULIČNOG VODOVODA
A.I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
A.II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  |  | 0
A.III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
A.IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  |  | 0
A.V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  |  | 0
A.VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
A.VIII. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
A.IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČAKA BEZ BUŠENJA |  |  |  | 0
C. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČAKA SA BUŠENJEM |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Detonijeva-258 m
TROŠKOVNIK
ZONA "KRIŽEVCI"
|  |  | L= |  | 258.03
2630/2, CJELINA 2, REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA
Dionica D4.3, M. Detonija
OPĆE NAPOMENE:
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 6/2000) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta odrečenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi izvođač radova, neka druga tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.
A. | ULIČNI VODOVOD
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. Ploča s podacima o gradilištu
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s člankom 252. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07), tj. obavezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
Obračun po komadu
| kom | 1 |  |  | 0
2. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje vodovodnih cjevovoda.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća (Hrvatske ceste, ispostava Varaždin i Županijske uprave za ceste Koprivničko- križevačke županije, Križevci), ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
| komplet | 1 |  |  | 0
3. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 4 |  |  | 0
4. Izrada geodetskog elaborata iskolčenja
Izrada elaborata iskolčenja građevine cjevovoda, te sve vezati položajno i visinski na državnu izmjeru, sukladno zakonskim propisima, te Uputama za izradu elaborata za pogonski katastar vodovoda koji se prilaže ovom troškovniku.
Elaborat izraditi i predati nadzornom inženjeru prije početka radova.
Obračun po m obilježene trase cjevovoda.
| m' | 258.03 |  |  | 0
5. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase vodovodnih cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih, horizontalnih lomova trase i zasunskih okana.
Ovdje je uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji
Obračun po m' obilježene trase vodovodnih cjevovoda i po kom. zasunskog okna
5.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 258.03 |  |  | 0
6. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova vodovodnih cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku i digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu vodovodnih cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka, zasunskih okana i posebnih objekata.
Obračun po m' snimljene trase vodovodnih cjevovoda
6.1. Vodovodni cjevovodi
| m' | 258.03 |  |  | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora prosječne debljine 8,0 cm pripadnom opremom na mjestima prekopa kolnika i podužnih trasa rova vodovoda
Obračun po m'
| m' | 20 |  |  | 0
2. Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika stvarne debljine.
Obračun po m3
| m3 | 2 |  |  | 0
II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
1. Strojni iskop rova za cjevovod
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 263.19 |  |  | 0 | #REF!
2. Ručni iskop (cca 5%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 13.16 |  |  | 0 | #REF!
3. Strojni iskop za hidrante
Široki iskop građevne jame za hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
3.2. hidranti
| m3 | 4 |  |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Ukoliko sraslo temeljno ili općenito dno iskopa, ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati do zadane zbijenosti koje se postiže mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala.
Obračun po m2 isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
| m2 | 154.82 |  |  | 0 | #REF!
5. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa (cjevovoda, zasunskih okana i hidranata), utovar, istovar, planiranje i ugradba po propisima i na mjesto unutar gradilišta, odnosno na mjesto prema dogovoru s nadzornim inženjerom i Investitorom.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
5.1. udaljenost do 15 km
| m3 | 263.19 |  |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  |  | 0
IV. | OSIGURANJE ROVA UKUPNO: |  |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI
1. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim kamenim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 8 mm.
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz, planiranje i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi. oblozrnatim materijalom (pijesak/šljunak frakcije 0 – 8 mm) po dnu rova. Debljina posteljice iznosi 10 cm.
Stavka obuhvača izradu potrebnih produbljenja na mjestu spojeva cijevi za mufove i spojnice.
Obračunska širina posteljice jednaka je širini vodovodnog rova, a debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova 10 cm.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 15.48 |  |  | 0 | #REF!
2. Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak granulacije 0 - 32 mm do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem pijeska i bez organskih primjesa debljine 30 cm iznad položene cijevi, koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima do potrebne zbijenosti od Me= 20MN/m2.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 zasipane cijevi.
| m3 | 61.93 |  |  | 0 | #REF!
3. Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana šljunkovitim ili drobljenim zamjenskim kamenim materijalom na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje rova vodovodne cijevi i zasunskih okana slojem šljunkom prirodne granulacije 0-32 mm i bez organskih primjesa, ili drobljenim kamenim materijalom granulacije 0-32 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i nogostupa - odobrava nadzorni inženjer, (umjesto neuporabivog materijala iz iskopa kao zamjena materijala za izradu nosive podloge ceste). Zasipavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti od Me= 40MN/m2 sukladno normalnom poprečnom profilu.
Obračunska i ugradbena širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 185.78 |  |  | 0 | #REF!
4. Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa
| m3 | 10 |  |  | 0
V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI: |  |  |  | 0
VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI
1 . Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja hidranta, kao i isporuka sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta
Potrebno je izvesti 2 hidranta i za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
2.1. Izrada betonske podloge kod hidranata od betona C 12/15 (0,2 m3/hidrantu).
kom 2
| m3 | 0.4 |  |  | 0
2.3. Izrada suhozida od pune opeke oko zasuna i hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanog hidrante
| kom 2 | 2 |  |  | 0
2.4. Opločenje prilazne staze hidranta
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za 216 nadzemnih hidranata.
betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
| m2 | 4 |  |  | 0
pijesak granulacije 2 - 4 mm
| m3 | 0.2 |  |  | 0
šljunak granulacije 16 - 32 mm
| m3 | 1.6 |  |  | 0
betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 12 |  |  | 0
VI. | OBJEKTI NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU UKUPNO: |  |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10 ) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003) . Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 6,0 i 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi dimenzija DN80 - DN300 izrađeni od nodularnog lijeva (GGG 400 prema DIN 1693) i u cijelosti zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2), za radni tlak od 10 bara. Predviđena je ugradba fazonskih komada s naglavcima tip TYTON sa brtvom od EPDM-a, fazonskih komada s prirubničkim spojem sa plosnim brtvama i vijcima slijedećih karakrteristika.
Gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema EN 1514-1 ili slično DIN 2690. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
Vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 24034 s podloškom.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
ARMATURE
ZASUNI, primjeniti zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm, odgovarajuće kvalitete s kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema DIN EN 1563 u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Zaporni klin potpuno obložen gumom od EPDM-a
ARMATURE, moraju odgovarati normama DIN 32230-4 za pitku vodu i biti izvedene za utični spoj za radni tlak PN 10 (16) prema DIN 28603, odnosno sa prirubničkim spojem prema DIN 1092-2, priključne dimenzije prema DIN 2501, ugradbene duljine prema DIN EN 558-1, ispitane i usuglašene s međunarodnom normom EN 12266 propusnost ventila prema DIN-u 3230-3.
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 10 (16) sve prema DIN - u 3222.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
Nastavno su u grafičkim prilozima izrađeni montažni nacrti pojedinih čvorova - zasunskih okana s opisom predviđene opreme (vidi prilog 14.).
1. Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) i DIN-u 8074(1999) i HRN EN 12201-2(2003)
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama sa dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Jednim dijelom trasa cjevovoda prolazi prometnicom gdje je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, prema uvjetima “Županijske uprave za ceste”.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima prema montažnim planovima.
Cijevi PEHD DN 110, PE 100 se isporučuju u duljinama od 12,0 m
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Obračun po m' ugrađene PE-HD, PE 100 cijev.
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SRD 17
| m' | 258.03 |  |  | 0
2. Nabava, transport i ugradba polietilenskih elektrofuzijskih spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 22 |  |  | 0
3. Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza (vidi prilog 14) za radni tlak PN 16 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature.
Armature i fazonski komadi
Spoj na postojeća okno ZO 75 i ZO 69
3.1. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 2 |  |  | 0
4. Nadzemni hidrant vel.veličine DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A (2 komada), s lomljivim stupom za radni tlak PN 10 (16), prema DIN-u 3222, barokna izvedba.
4.1. E zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
| kom | 2 |  |  | 0
4.2. Elektro T komad
DN 110/DN 100,
| kom | 2 |  |  | 0
4.3. elektrofuzijska spojnica sa dvostrukim naglavkom DN 110 mm, PN 10 bara
| kom | 6 |  |  | 0
4.3. N komad
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.4. Spojnica PEHD/LJ.Ž
DN 110/DN100
| kom | 2 |  |  | 0
4.5. FF komad
DN 100 , l= 500 mm
| kom | 2 |  |  | 0
4.6. Teleskopska ugradbena gradbena garnitura zasuna
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.7. Ulična kapa zasuna
DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.8. Nadzemni hidrant
4.8.1. DN 100
| kom | 2 |  |  | 0
4.9. PEHD cijev
DN 110 mm; PN 16 bara; s = 10,0 mm; SRD 11, l= 1000 mm
| kom | 2 |  |  | 0
VII. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VIII. | OSTALI RADOVI
1. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 258.03 |  |  | 0
2. Priključenje projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda na postojeće zasunsko okno ili postojeću mrežu.
Radovi obuhvaćaju sve potrebne radnje za izvedbu priključenja vodonepropusnog spoja na zasunsko okno ili postojeću mrežu
obračun po kom izvedenog priključenja
| kom | 2 |  |  | 0
3. Ispitivanje hidranata
Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola. Sve prema zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), te važećih podzakonskih akata.
Obračun po komadu ispitanog hidranta.
| kom | 2 |  |  | 0
IX. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje cjevovoda
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak. U tu svrhu punjenje treba obaviti polagano i to s najniže točke ispitne dionice cjevovoda, da bi zrak bio potisnut prema najvišoj točci gdje se lakše odstranjuje.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju baždareni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m' ispitanog izvedenog tlačnog cjevovoda
| m´ | 258.03 |  |  | 0
2. Dezinfekcija cjevovoda
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje komunalnog poduzeca. Cijena obuhvaća sav alat, strojeve, pomoćni materijal i rad.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebalo bi odrediti nadležno tijelo. Ukoliko ono ne odredi drugačije, cijevi će se dezinficirati sa 40 g Cl2/m3.
Dezinfekciju provode educirani i specijalizirani radnici za tu vrstu radova.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Cjevovod se prazni lagano, da bi se olakšalo razređivanje, a te vode ne smiju se ispuštati na obrađene površine.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod cijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN 47/2008 vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 258.03 |  |  | 0
3. Ispiranje cjevovoda.
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je dobava potrebne vode za ispiranje cjevovoda, te sav alat, strojevi, pomoćni materijal i rad.
Obračun po m´ cjevovoda.
| m´ | 258.03 |  |  | 0
4. Sanacija prometnice
4.1. Doprema i razastiranje sitnog kamenog agregata 0-32 mm za poravnavanje neravnina na rubu prometnice nakon završenih radova
| m³ | 15.48 |  |  | 0
4.2. Sanacija kolnih prilaza. Stavka obuhvaća zasipavanje prilaza na mjestima prekopa drobljenim kamenom, betoniranje, asfaltiranje, odnosno postave betonskih opločnika (vraćanje prilaza u prvobitno stanje). Predviđa se sanacija 10 m² po prilazu.
4.2.1. saniranje betoniranjem, asfaltiranjem, postavom opločnika
| kom | 17 |  |  | 0
4.3. Asfaltiranje prekopanih prometnih površina nakon završenih radova
| m² | 20 |  |  | 0
IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
B. | REKONSTRUKCIJA VODOVODNIH PRIKLJUČKA
BEZ BUŠENJA ISPOD PROMETNICE
Stavka se ugovara po komadu cjelovito zamijenjenog priključka do pune funkcionalnosti, sa predviđenim radovima za prosječni priključak od uličnog vodovoda do vodomjernog okna:
1. | Strojni iskop rova u tlu C kategorije
od uličnog voda do vodomjernog okna,
sa proširenjem na mjestu priključka na ulični
| h | 2 |  |  | 0
2. | Ručni iskop u tlu C kategorije za iskop
rova i na mjestu priključka na ulični vod, te oko
postojećih instalacija drugih distributera
| m³ | 1 |  |  | 0
3. | Ručno planiranje dna rova
( 10,00 x 0,40 = m² ) = 4,00
| m² | 4 |  |  | 0
4. | Dobava materijala, te izrada posteljice od
pijeska
10,00 x 0,40 x 0,10 = 0,40)
| m³ | 0.4 |  |  | 0
5. | Dobava i doprema elektroogrlice DN 110/32 sa ventilom, za priključak pod tlakom na ulični vodovod. U cijenu uključena teleskopska ugradbena garnitura i ulična kapa
| kom | 1 |  |  | 0
6. | Dobava i doprema PEHD vodovodne cijevi
Ø 25 mm, 10 bara
| m' | 10 |  |  | 0
7. | Dobava i doprema zaštitne cijevi (PVC, PEHD) za cijev
| m' | 10 |  |  | 0
8. | Dobava i doprema spojnica
MS, za PEHD cijevi Ø 25 mm
| kom | 3 |  |  | 0
9. | Dobava i doprema propusnih
ravnih ventila, MS, NO 25
| kom | 2 |  |  | 0
10. | Dobava i doprema povratnog ventila NO 25
| kom | 1 |  |  | 0
11. | Dobava i doprema ostalog potrebnog
spojnog i brtvenog materijala (fazonski
komadi, redukcije, spojnice, brtve i sl.)
| komplet | 1 |  |  | 0
12. | Vodoinstalaterski radovi na
montaži svega potrebnog materijala
za zamjenu dotrajalog priključka
(Demontaža postojeće instalacije,
ugradnja potrebnih faz.komada, ventila, vodomjera,
spojnog i brtvenog materijala)
| KV h | 4 |  |  | 0
| PKVh | 4 |  |  | 0
13. | Ispitivanje, ispiranje, dezinfekcija
izrađenog priključka, te puštanje u rad
| komplet | 1 |  |  | 0
14. | Dobava pijeska i ručno pritrpavanje vodovodne
cijevi rastresitim materijalom nakon završenih radova
( 10,00 x 0,40 x 0,20 = 0,8 m³)
| m³ | 0.8 |  |  | 0
15. | Strojno zatrpavanje vodovodne cijevi
nakon završenih radova - zemljom od iskopa
| h | 1 |  |  | 0
16. | Odvoz suvišnog iskopanog materijala
| ( 10,00 x 0,40 x 0,10 = 0,40 m³ ) m³ | 0.4 |  |  | 0
| ( 10,00 x 0,40 x 0,20 = 0,80 m³) m³ | 0.8 |  |  | 0
| ( 3,00 x 0,40 x 0,80) = 0,96 m³) m³ | 0.96 |  |  | 0
18. | Završno ručno saniranje - planiranje - čišćenje
terena na trasi vodovodnog priključka
| (10,00 x 1,00 = 10 m²) m² | 10 |  |  | 0
B. | Obračun po komadu zamijenjenog priključka bez bušenja |  |  |  | 0
| kom | 18 |  | 0 | 0
C. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČKA
SA BUŠENJEM ISPOD PROMETNICE
Stavka se ugovara po komadu cjelovito zamijenjenog priključka do pune funkcionalnosti, sa predviđenim radovima za prosječni priključak od uličnog vodovoda do vodomjernog okna:
1. | Strojni iskop rova u tlu C kategorije
od prometnice do vodomjernog okna, te iskop
na mjestu priključka na ulični vod
| h | 2 |  |  | 0
2. | Ručni iskop u tlu C kategorije za iskop
rova i na mjestu priključka na ulični vod, te oko
postojećih instalacija drugih distributera
| m³ | 1 |  |  | 0
3. | Ručno planiranje dna rova prosječne duljine 6 m
6,00 x 0,40 = m² = 2,40
| m² | 2.4 |  |  | 0
4. | Dobava materijala, te izrada posteljice od
pijeska
6,00 x 0,40 x 0,10 = 0,24
| m³ | 0.24 |  |  | 0
5. | Dobava , doprema i ugradnja
PEHD vodovodne cijevi Ø 25 mm
10 bara
| m' | 12 |  |  | 0
6. | Postava hidrauličkog bušača za bušenje ispod
prometnice
| kom | 1 |  |  | 0
7. | Bušenje ispod prometnice za izradu priključka
hidrauličkim bušačem,
promjer bušenja Ø 100
| m' | 6 |  |  | 0
8. | Dobava, doprema i ugradnja zaštitne cijevi za
prolaz ispod prometnice, PVC Ø 50
| m' | 12 |  |  | 0
9. | Dobava i doprema elektroogrlice DN 110/32 sa ventilom, za priključak pod tlakom na ulični vodovod. U cijenu uključena teleskopska ugradbena garnitura i ulična kapa
| kom | 1 |  |  | 0
10. | Dobava i doprema spojnica
MS, za PEHD cijevi Ø 25 mm
| kom | 3 |  |  | 0
12. | Dobava i doprema propusnih
ravnih ventila, MS, NO 25
| kom | 2 |  |  | 0
13. | Dobava i doprema povratnog ventila NO 25
| kom | 1 |  |  | 0
14. | Dobava i doprema ostalog potrebnog
spojnog i brtvenog materijala (fazonski
komadi, redukcije, spojnice, brtve i sl.)
| komplet | 1 |  |  | 0
15. | Vodoinstalaterski radovi na
montaži svega potrebnog materijala
za zamjenu dotrajalog priključka
(Demontaža postojeće instalacije,
ugradnja potrebnih faz.komada, ventila, vodomjera,
spojnog i brtvenog materijala)
| KV h | 4 |  |  | 0
| PKV h | 4 |  |  | 0
16. | Ispitivanje, ispiranje, dezinfekcija
izrađenog priključka, te puštanje u rad
| komplet | 1 |  |  | 0
17. | Dobava pijeska i ručno pritrpavanje vodovodne
cijevi rastresitim materijalom nakon završenih radova
( 6,00 x 0,40 x 0,20 = 0,48 m³)
| m³ | 0.48 |  |  | 0
18. | Strojno zatrpavanje vodovodne cijevi
nakon završenih radova - zemljom od iskopa
| h | 1 |  |  | 0
19. | Odvoz suvišnog iskopanog materijala
| ( 6,00 x 0,40 x 0,10 = 0,24) m³ | 0.24 |  |  | 0
| ( 6,00 x 0,40 x 0,20 = 0,48 ) m³ | 0.48 |  |  | 0
21. | Završno ručno saniranje - planiranje - čišćenje
terena na trasi vodovodnog priključka
| (6,00 x 1,00 = 6 m²) m² | 6 |  |  | 0
C. | Obračun po komadu zamijenjenog priključka sa bušenjem |  |  |  | 0
| kom | 9 |  |  | 0
Naručitelj: Vodne usluge d.o.o.
Križevci, Ul. D. Grdenića 7
REKAPITULACIJA:
Gradevina:
ZONA "KRIŽEVCI"
2630/2, CJELINA 2, REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNE MREŽE GRADA KRIŽEVACA
Dionica D4.3, M. Detonija
A. | ZAMJENA DOTRAJALOG ULIČNOG VODOVODA
A.I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
A.II. | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  |  | 0
A.III. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
A.IV. | OSIGURANJE ROVA |  |  |  | 0
A.V. | UČVRŠĆENJE ROVA I ZAŠTITA CIJEVI |  |  |  | 0
A.VI. | ZASUNSKA OKNA I OSTALI BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.VII. | MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
A.VIII. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
A.IX. | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČAKA BEZ BUŠENJA |  |  |  | 0
C. | ZAMJENA DOTRAJALIH VODOVODNIH PRIKLJUČAKA SA BUŠENJEM |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Bjelovarska ulica
Sanacija i zaštita 425 m cjevovoda DN 200 m vodovodne mreže SIPP metodom
Red. br. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
Zaštita i sanacija cjevovoda zaštitom unutrašnjosti cjevovoda IN SITU metodom SIPP (Spray in place pipe - Relining).
Mjesta izvođenja radova na sanaciji i zaštiti cjevovoda. Izvođač radova dobiva od Investitora. Radovi se izvode u sekvencama od 0 m do 180 m duljine.
Svi radovi na sanaciji i zaštiti cjevovoda, uključuju dobavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala, kompletan rad i sredstva za rad.
1. | Rezanje asfalta nogostupa na označenim mjestima zahvata sanacije cjevovoda. | m' | 40
2. | ISKOP ULAZNE I IZLAZNE JAME Izvođenje iskopa ulazne i izlazne jame na početku i kraju sekvence do dubine cjevovoda, potrebne duljine i širine za instalaciju opreme (duljine 2.5 m, širine 1.2 m). Sav iskopani materijal odložiti će se na min 2m od iskopanog rova | m3 | 22
3. | OTVARANJE CJEVOVODA ZA ULAZ I IZLAZ OPREME U CJEVOVOD. Stavka obuhvaća rezanje postojećeg cjevovoda od ljevanog željeza, te vađenje izrezanih cijevi van iz rova. | kom | 3
4. | ČIŠĆENJE UNUTARNJIH POVRŠINA CIJEVI Unutarnje površine cjevovoda prije aplikacije zaštitnih premaza moraju biti očišćene od svih naslaga i taloga zaostalih u cjevovodu. Čišćenje unutarnjih površina cjevovoda izvodi se mehaničkim alatima (čistačima-strugačima) koji se provlače kroz cjevovod i prilikom provlačenja skidaju naslage sa stijenke cjevovoda Čistači se provlače potreban broj puta sve dok stijenke cjevovoda nisu dovoljno čiste-zaglađene do punog unutarnjeg otvora cjevovoda. Mehanički čistači pogonjeni su hidrauličkim vitlom kojeg osigurava Izvođač radova. | m' | 425
5. | SNIMANJE UNUTARNJEG STANJA STIJENKI CJEVOVOVODA CCTV KAMEROM | m' | 425
6. | SUŠENJE CJEVOVODA Nakon čišćenja unutarnjih površina cjevovoda, površina cjevovoda se mora osušiti i dodatno očistiti od sitnih naslaga spužvastim i gumenim čistačima. Princip sušenja je isti kao kod mehaničkog čišćenja; spužvasti i gumeni čistači/sušači se provlače kroz cjevovod u potrebnom broju prolaza sve dok cjevovod nije dovoljno suh i čist. Gumeni čistači uklanjaju zaostali talog iz cjevovoda, dok spužvasti sušači od poliuretanske pjene visoke gustoće upijaju zaostalu tekućinu iz cjevovoda. Sušenje se može izvesti kompozicijom čistača (u jednom prolazu idu i gumeni i spužvasti čistači) ili zasebim prolazima gumenih pa nakon toga spužvastih čistača. Sušenje se izvodi sve dok spužvasti čistači ne izađu potpuno suhi iz cjevovoda. Gumeni i spužvasti čistači pogonjeni su hidrauličkim vitlom kojeg osigurava Izvođač radova. | m' | 425
7. | ŠPRICANJE ZAŠTITNOG PU PREMAZA Strojno nanošenje zaštitnog poliuretanskog premaza sa 100% suhe tvari u dva nanosa, ukupne debljine suhog filma od 4 mm (2 mm po nanosu). Poliuretanski premaz mora imati odobrenje HZJZ-a za uporabu u direktnom kontaktu s pitkom vodom te potvrdu proizvođača premaza za otpornost na kloride i spojeve klora. Premaz za unutarnje površine spremnika pitke vode mora zadovoljiti dolje navedene zahtjeve i/ili standarde: •dvokomponentni poliuretanski premaz sa 100% suhe tvari •debljina suhog filma: 400-500 µm •uvjerenje od HZJZ za kontakt sa pitkom vodom •otpornost na spojeve klora: tablica kemijske otpornosti sa dokazom na otpornost na HCl (20% konc) •adhezija na površinu: više od 15 MPa, prema ISO 4624 •vodonepropusnost: maksimalna apsorpcija vode od 2%, prema ASTM D570 •elongacija: minimalno 20%, prema ASTM D2370 •temperaturna otpornost: minimalno 40°C, prema ASTM D4541, pull off nakon 1000 sati •katodno odvajane: prema ISO 21809 •tvrdoća: 80 Shore D, prema ASTM D2240. Prilikom nanošenja nije potrebno zaštićivati priključke na postojeći cjevovod. Oprema za nanošenje premaza pogonjena je hidrauličkim vitlom kojeg osigurava Izvođač radova. | m' | 425
8. | SNIMANJE UNUTARNJEG STANJA STIJENKI CJEVOVOVODA CCTV KAMEROM | m' | 425
9 | Bušenje priključaka s unutarnje strane cijevi | kom | 16
10. | Zatrpavanje otvora nakon sanacije sa zamjenskim materijalom 0-32 mm za nabijanjem | m3 | 22
11. | Asfaltiranje otvora za sanaciju AC surf 11 50/70 AG4 M3-E | m2 | 18
U K U P N O (bez PDV-a):