## Definiranje polja (hidden)
Definiranje korisničkih polja u izvještajima
|  | početak | kraj
redak od kojeg počinje |  | 16 | 16
stupac od kojeg počinju korisnička polja |  | 1 | 19 |  | List excela | ugovorni troskovnik |  |  | Legenda: |  |  |  | Rekapitulacija
[5 empty] | Iznos PDV-a | 22% |  |  | Vrsta polja | 0: ne prenosi se
Napomena | Sva polja moraju biti popunjena !! Osim kod koda 4, 8 i 9 | [8 empty] | 1: Kod
Naslov polja | Naziv polja u Primaveri | Vrsta polja | Mjesto u tablici | Unos | Ispis rekapitulacije | Ispis troškovnika | Ispis detaljno |  |  | 2: Korisničko polje (UDF)
ID aktivnosti | task_id | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 3;Notebook
ID resursa | rsrc_id | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4: Datum u primaveri na aktivnostima
Tip dokumenta | tip dokumenta | 2 | Resource Assignment | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 5: Faktori
Tip recorda |  | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 6: Postotci faktora
row id | task_row_id | 2 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8: Formula
Stavka u troškovniku | stTroskovnika | 2 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 9: Polja za primaveru
Stavka | poz. Plana | 2 | Resource Assignment | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
Opis radova |  | 9 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Dodatni opis |  | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oznaka SKC | SKC | 0 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
jedinica mjere | jed. mjere | 2 | Resource Assignment | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
količina | kol. iz ugovora | 2 | Resource Assigment | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
jed. Cijena | jed. cijena | 2 | Resource Assignment | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
sumarni faktor | sumarni faktor | 2 | Resource Assignment | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
jed. Cijena sa faktorom |  | 8 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Definiranje formata grupiranja
Ugovoreno |  | 8 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Nivo | Font | Size | Bold | Italic | Boja fonta | Veličina retka
Ugovoreno ( sa PDV) |  | 8 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Arial | 12 | TRUE | TRUE |  | 60
Planirani početak | target_start_date | 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | TRUE | FALSE |  | 50
Planirani završetak | target_end_date | 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | FALSE | TRUE |  | 40
[8 empty] | 2 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 3 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 4 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 5 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
LEGENDA: | [7 empty] | 6 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
| fiksni redosljed i ne dirat | [6 empty] | 7 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
| dalje se mogu dodavati redovi po želji, ali se mora paziti da se naslov polja pridruži postojećem nazivu polja u Primaveri (activity code, notebook, date ili UDF) | [6 empty] | 8 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
[8 empty] | 9 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
Izrada izvještaja

## Preambula troškovnika
1. Preambula Troškovnika
1.1. Općenito
Ponuditelji će iskazati cijenu za svaku od stavki Troškovnika odvojeno i slijediti upute o prijenosu različitih suma u rekapitulaciju. Troškovnici moraju biti čitani u sprezi s ostalim dijelovima projekta i smatrat će se da se Izvođač detaljno upoznao sa sadržajem i specifikacijama predviđenih radova i načinom na koji je radove potrebno izvesti. Svi radovi moraju biti izvedeni i funkcionalni.
1.2. Količine
Troškovnik je dokument koji sadrži popis pojedinih stavki radova koji će se izvršiti kroz Ugovor indicirajući ukupne količine i jediničnu cijenu svake pojedine stavke. Navedene količine su procjena količina svake vrste radova koji će vjerojatno biti provedeni u okviru Ugovora te su dane da se osigura zajednička osnova za prikupljanje ponuda. Ne postoji jamstvo Izvođaču da će obaviti radove u količinama koje su navedene u pojedinim stavkama ili da neće biti razlike u količinama u odnosu na one koje su dane u Troškovniku. Prilikom određivanja cijena svake od stavki u svim troškovnicima, ponuditelji trebaju voditi računa o uvjetima Ugovora, Tehničkim Specifikacijama, relevantnim nacrtima i opisima radova i materijala koji su uključeni u Dokumentaciju za nadmetanje.
1.3. Izmjera i obračun radova
Radovi će se obračunavati netto u odnosu na dimenzije prikazane u nacrtima, odnosno u slučaju iskopa u sraslom stanju, osim gdje je drugačije propisano Ugovorom. Količine svih eventualnih dodatnih radova ili varijacija u radovima će biti mjerene i plaćene temeljem istog principa kojim su određene postojeće količine i cijene radova. Svi radovi koji nisu posebno navedeni u Troškovniku smatrat će se uključenim u jediničnim cijenama raznih stavki. Izvođaču se neće priznavati gubitak materijala ili volumen istog tijekom transporta ili zbijanja.
1.4. Jedinice mjere
Jedinice mjere korištene u troškovnicima su prema Međunarodnom sustavu (SI) mjernih jedinica. Druge jedinice se ne mogu koristiti za obračun, određivanje cijene, detaljne nacrte i sl. (jedinice koje nisu navedene u tehničkoj dokumentaciji moraju biti izrađene u SI sustavu).
Kratice korištene u troškovnicima imaju sljedeće značenje:
m' znači metar
m² znači kvadratni metar
m³ znači kubni metar
kg znači kilogram
t znači tona (1000 kg)
kom znači komada
komplet znači komplet
h znači sat
paušal znači paušal
% znači postotak
1.5. Uvjeti vezani uz plaćanje
Svi radovi će biti plaćeni prema stvarnoj količini izvedenih radova i ugrađenog materijala izračunatim na temelju jediničnih cijena iz Troškovnika. Svaka stavka pojedinog Troškovnika, čije se plaćanje obračunava paušalno i za koju nije dan raspored plaćanja, mora biti plaćena nakon što su radovi pokriveni paušalnim iznosom izvedeni na zadovoljstvo nadzornog Inženjera. Paušalni iznosi u troškovnicima će biti korišteni u cijelosti ili djelomično po ovjeri nadzornog inženjera.
1.6. Određivanje cijena
Jedinične i ukupne cijene upisane u Troškovnicima će uključivati pune vrijednosti radova opisane pod tim stavkama uključujući sve troškove koji mogu biti potrebni za opisane radove i uključujući sve privremene radove koji mogu biti potrebni i sve opće rizike i obveze utvrđene ili implicirane u Dokumentaciji za nadmetanje, poput sljedećih:
· opće obveze, odgovornosti, rizici vezani uz izvođenje radova koji su navedeni ili implicirani u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje
· Sredstva osiguranja za izvršenje ugovora
· osiguranja (osiguranje za rad i opremu Izvođača, osiguranje u slučaju ozljeda osoblja i štete nad imovinom, osiguranje za osoblje Izvođača)
· sigurnost gradilišta i sigurnosne mjere
· gradilišni smještaj za Izvođača
· gradilišni smještaj za nadzorne inženjere
· postavljanje gradilišne/informacijske ploče
· organizacija gradilišta, organizacija radova, troškovi proizašli iz upravljanja i vođenja gradilišta, uključujući troškovi sjedišta Izvođača, uključujući poreze, doprinose i ostala davanja
· pristup gradilištu i svi iz toga proizašli troškovi, održavanje postojećih javnih cesta i privremenih prometnih putova
· prijevoz do i sa gradilišta, kao i prijevoz po gradilištu
· ugrađeni materijali i korištena oprema i svi proizašli troškovi poput montaže, demontaže, transport do i sa gradilišta
· nabava materijala, skladištenje i svi proizašli troškovi poput dostave na gradilište i istovar
· smještaj za radnike, uredi, spremišta, osigurana telekomunikacija
· osigurana voda i struja, rasvjeta i ostalo potrebno za provedbu
· rad i svi proizašli troškovi
· prekovremeni rad
· privremeni rad
· troškovi prevoditelja (ukoliko bude primjenjivo)
· nadzor autoriziranog osoblja različitih komunalnih tvrtki i distributera te arheološki nadzor
· sustavi osiguranja kvalitete
· crpljenje podzemne vode u slučaju linijskih objekata (cjevovoda) gdje nije zasebno predviđena stavka crpljenja
· razupiranje rova u slučaju linijskih objekata (cjevovoda)
· ostali pomoćni radovi poput postavljanje oplate, privremenih ograda i ostalih radova koji nisu izrijekom specificirani Troškovnikom
· naknada za prouzročenu štetu ljudima i imovini, kao i troškovi vraćanja u prvobitno stanje zemlje koja je bila pogođena radovima
· osiguravanje dostatne površine za privremeno odlaganje otpada i svi proizašli troškovi
· prije sanacije ceste asfaltom, u slučaju kad se sanira dio ili polovica ceste, potrebno je ponovno strojno uzdužno rezanje asfalta
· odlaganje i zbrinjavanje otpada
· testiranje i certificiranje materijala i tehnologija
· svi testovi pod opterećenjem
· priručnici o rukovanju i održavanju
· obrada podataka i dokumentacije
· izrada i osiguravanje izvedbenih nacrta
· priprema izvještaja
· troškovi Razdoblja obavještavanja o nedostacima
· poreze i carinska davanja za koje ne postoji posebno predviđeno mjesto za upis u Troškovniku
· svi dodatni troškovi poput putnih troškova, dnevnica, naknada za odvojeno stanovanje od obitelji, smještaj za radnike itd.
svi ostali troškovi rada koji nisu posebno istaknuti kao zasebne stavke troškovnika, ali su nužni za izvršenje.
Jedinične, odnosno ukupne cijene moraju se unijeti u svaku stavku Troškovnika. Ukoliko neka stavka ostane neispunjena, smatrat će se da je njena vrijednost iskazana kroz neku drugu stavku i ona se neće posebno platiti.
Cijena je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora o javnoj nabavi.
1.7. Ispunjavanje Troškovnika
Jedinične i ukupne cijene će biti unesene u svim troškovnicima u odgovarajuće stupce u eurima. Sve jedinične cijene će ponuditelji upisivati zaokruženo na dvije decimale.
Greške će biti ispravljene kako slijedi:
· gdje se utvrdi nepodudarnost između iznosa upisanog brojkama i riječima, iznos upisan riječima će biti mjerodavan i
· gdje se utvrdi nepodudarnost između jedinične cijene i ukupne cijene dobivene množenjem odgovarajuće količine i jedinične cijene, iskazana jedinična cijena će biti mjerodavna.
Za potrebe ispunjavanja Troškovnika, on je napisan u tabličnoj formi korištenjem tabličnog kalkulatora. Sadržaj Troškovnika je zaključan i moguće je unositi podatke samo u stupcu jediničnih cijena koje je potrebno unositi sa dvije decimale. Unesene i zaštićene formule automatski umnažaju jedinične cijene s količinama i zbrajaju sve troškove.
Cijene se unose u eurima.
Troškovnik se ispunjava na način kako je propisano točkom 2.7. dokumentacije o nabavi.
1.8. Tehničke specifikacije
Proizvodi koji su u dokumentaciji određeni markom, tipom i sl. ili su navedeni primjeri proizvoda određenog tipa/proizvođača popraćeni su izrazom „ili jednakovrijedno“. Ponuditeljima je dozvoljeno nuditi proizvod (robu/opremu) koja tehničkom specifikacijom odgovara onoj koja je navedena u Knjizi 3 i Knjizi 4 odnosno koja je jednakovrijedna.
Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti navedeni su u opisu stavke troškovnika (tražene karakteristike materijala, proizvoda, dimenzije, proizvodni proces i dr. ili u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva..).
U slučaju nuđenja jednakovrijednih proizvoda (roba/oprema) odabrani ponuditelj mora bilo kojim prikladnim sredstvom (tehnička dokumentacija o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti – tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl… a što uključuje i sredstva dokazivanja iz članka 213. Zakona) dokazati da rješenja (radovi/roba/oprema/usluga) koja predlaže na jednakovrijedan način zadovoljavaju zahtjeve definirane ZOJN odnosno udovoljavaju izvedbenim ili funkcionalnim zahtjevima Naručitelja.
Ukoliko se prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdi da ponuđeni proizvod/roba/oprema nije jednakovrijedan traženom u troškovniku/dokumentaciji takva ponuda će se odbiti.
Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog Troškovnika sadrži sav potreban rad i materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u Troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu i programu kontrole i osiguranja kvalitete.
Nepoznavanje cjelovitog projekta (nacrti, tehnički opis, program kontrole i osiguranja kakvoće, troškovnik) neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili grešaka u izvedbi.
Obračun radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u Troškovniku po mišljenju Izvođača ili bilo kojeg zainteresiranog trećeg lica nije potpun, Izvođač je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, odnosno tehničkim uvjetima izvođenja, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u Troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude. U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama. Za sav upotrijebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja redoslijedom EN, ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa iz područja gradnje, propisanih ili jednakovrijednih normi, "Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama" (OTU, Zagreb, IGH, izdanje 2001. god.), "Opće tehničke uvjete za radove u vodnom gospodarstvu" (OTU, Zagreb, Hrvatske vode,2011. god.). Svi radovi moraju se izvesti stručno prema važećim propisima i pravilima struke.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost nadzornog inženjera i Naručitelja. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti tijekom građenja.
Pojedine stavke Troškovnika sadrže troškove za posve dogotovljen rad, tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, ispitivanja materijala, dokazi kvalitete i sl. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje. Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Radove treba izvesti točno prema opisu Troškovnika, a u stavkama gdje nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog produkta, Izvođač je dužan pridržavati se uobičajenog načina rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda.
Osim toga, Izvođač je obvezan pridržavati se uputa nadzornog Inženjera u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije već detaljno opisano Troškovnikom, a naročito u slučajevima kada se zahtijeva izvedba van propisanih standarda.
Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu sa odredbama troškovnika. Ako izvođač sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom, nakon proučenog prijedloga Izvođača.
Jedinične cijene pojedinih stavaka zaračunate su sa cjelokupnom vrijednosti materijala uključujući montažu, transport, prijenos, skele, izradu i zatvaranje zidnih i podnih usjeka, prodora, zaštitnu ogradu pri izradi iskopa i sl.
Izvođač je dužan održavati gradilište čistim uz svakodnevno čišćenje od ostataka materijala i smeća.
Svi sudionici u gradnji moraju se pridržavati odredbi propisanih Zakonom o gradnji (NN 153/13 sa izmjenama i dopunama).
Svi nacrti iz predmeta nabave su preuzeti iz projektne dokumentacije i ponuditeljima se sugerira detaljan uvid u projektnu dokumentaciju, kako bi stekli realnu sliku o projektu. Svi eventualni nedostatci i neusklađenosti postojeće projektne dokumentacije moraju biti ispravljeni na razini izvedbene dokumentacije.

## Opći uvjeti
Opći uvjeti troškovnika
Jediničnim cijenama troškovnika koje će biti dostavljene ponudom na javnoj nabavi pokriveni su troškovi iz navedenih općih uvjeta.
1.1.1. Radovi pod utjecajem vode
Izvođač će biti odgovoran te će snositi sve troškove rješavanja pitanja vode na gradilištu, bila to voda iz postojećih cijevi, podzemnih izvora ili kišnice. Izvođač će održavati gradilište na način da na njemu neće biti vode te će osigurati ispumpavanja, razupiranje, privremene odvode, itd. koji su neophodni za ovu svrhu. Izvođač će, o svom trošku, poduzeti sve neophodne mjere s ciljem prevencije nastanka štete kao posljedica erozije i taloženja tijekom izgradnje. Bilo kakve štete na gradilištu ili na susjednim parcelama a koje su rezultat nepoduzimanja neophodnih koraka od strane Izvođača bit će popravljene na trošak Izvođača.
Također, smatra se da su svi troškovi zbog iskopa i polaganja cijevi i izgradnje podzemnih objekata pod utjecajem podzemne vode uključeni u jediničnu cijenu iskopa u Troškovniku. Izvođač je dužan predvidjeti sve potrebne radove za sniženje podzemne vode (uključivo i crpljenje) tijekom izvođenja radova sukladno ovim Tehničkim specifikacijama, raspoloživoj projektnoj dokumentaciji i pravilima struke i trošak tih radova uključiti u svoje ponudbene jedinične cijene.
1.1.2. Privremena regulacija prometa
Izvođač je dužan prije izvođenja radova izraditi projekt privremene regulacije prometa na svim lokacijama na kojima je to potrebno. Također, Izvođač će podnijeti sve troškove vezane uz osiguravanje privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova.
Obračun u jediničnoj cijeni izvedbenog projekta.
1.1.3. Pristupačnost, objekti i ograđivanje gradilišta
Izvođač će izraditi vlastito rješenje pristupa gradilištu, te će predati prijedloge osiguranja dodatnih načina pristupa na odobrenje Inženjeru.
Izvođač će izraditi rješenje za Objekte potrebne na gradilištu te će ih postaviti na lokacije dogovorene s Inženjerom. Izvođač će izraditi vlastita rješenja za opskrbu električnom energijom, pitkom vodom te će postaviti zahode koje će održavati prema uputama Inženjera.
Izvođač će postaviti privremenu ogradu na gradilištu po preuzimanju lokaliteta. Izvođač će redovito pregledavati i održavati ovu ogradu, te će pravovremeno popraviti bilo kakva oštećenja. Prolazi će biti omogućeni u okviru privremene ograde prema potrebama korisnika susjednih parcela. Privremena ograda na gradilištu će biti postavljena sve dok se ne postavi trajna ograda ili dok radovi ne budu u stanju dovoljne gotovosti da omogućavaju normalno korištenje dijela lokaliteta.
1.1.4. Izmjera cesta, vlasništva i usjeva
Gdje je to pogodno, Inženjer će dogovoriti izmjere koje će izvesti u suradnji s Izvođačem te lokalnom upravom za ceste, vlasnicima ili korisnicima, u svezi stanja cesta, parcela, zemljišta i usjeva, a koji mogu biti pod utjecajem radova.
Izmjere će biti evidentirane i gdje je to moguće dopunjene s fotografijama.
Prije početka radova koji mogu imati utjecaje na ceste, parcele, zemljišta i usjeve, Izvođač će potvrditi u pismenoj formi prema Inženjeru da je odgovarajuća izmjera točna i precizan zapis njihovog stanja.
Pri obnovi prometnih površina nakon polaganja cjevovoda i zatrpavanja rova, Izvođač će obnoviti samo pojas koji je oštećen i/ili uklonjen tijekom izvođenja radova temeljem tipskih poprečnih presjeka prema vrsti cjevovoda i terenu u koji se cjeovovodi ugrađuju.
1.1.5. Ispitivanja
Izvođač je obavezan izvesti o svom trošku sva neophodna testiranja i bušotine tijekom i nakon izvođenja radova u skladu s hrvatskim zakonima i normama, te će za sve ugrađene materijale i predgotovljene proizvode pribaviti odgovarajuće isprave o sukladnosti s ciljem potvrđivanja sukladnosti.
Ispitivanja će uključivati, ali neće biti ograničena na, slijedeće:
· Svi će objekti u kojima će biti voda biti testirani na vodonepropusnost.
· Prije stavljanja obnovljenih cijevi u rad Izvođač će očistiti i ispitati sve kanalizacijske i vodovodne cijevi, grane ili bočne priključke te će ukloniti bilo kakve viškove materijala korištenih pri obnovi.
· Svi će gravitacijski i tlačni cjevovodi biti testirani na rad pod tlakom u skladu s Hrvatskim standardima, općim specifikacijama ili procedurama proizvođača (ovisno o konkretnom slučaju).
· Svi će vodoopskrbni cjevovodi biti podvrgnuti tlačnim probama, dezinfekciji i ispiranju te utvrđivanju zdravstvene ispravnosti.
· Testovi će biti izvedeni na svim izvedenim dijelovima opreme i uređaja kako bi se potvrdilo da su u skladu sa specifikacijama i kriterijima efikasnosti.
· Testovi puštanja u pogon će se izvesti na svim strojarskim, električnim i kontrolnim komponentama te će biti predmet odobrenja Inženjera.
· Izvođač će izvesti testiranje betona u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17).
Za sve građevinske, strojarske, i električne elemente prema ovom Ugovoru, Izvođač mora osigurati važeće isprave o sukladnosti, a koje će biti odobrene od strane Inženjera.
1.1.6. Ispitivanje vodonepropusnosti i tlačne probe
Ispitivanje vodonepropusnosti gravitacijskih cjevovoda
Ispitivanje je nepropusnosti kanalizacijskih građevina terenski rad kojim se utvrđuje nepropusnost izgrađene građevine na terenu. Nepropusnost direktno utječe na kvalitetu građevine te je ona uvjet za puštanje u funkciju građevine (kanalizacije).
Sukladno HRN EN 1610 ili jednakovrijednom normom, ispitivanje nepropusnosti može se obaviti pomoću dvije metode:
· ispitivanje vodom (postupak "V")
· ispitivanje zrakom (postupak "Z").
Ispitivanje se također može obaviti na infiltraciju podzemne vode, ako su podzemne vode iznad tjemena izgrađenog cjevovoda.
Prethodno ispitivanje može se obaviti prije zatrpavanja, ali kod "preuzimanja", cjevovod se kontrolira nakon zatrpavanja.
Kao mjerodavno za ovaj projekt se provodi ispitivanje vodom (postupak "V").
Ispitni tlak za ispitivanje kanalizacijske građevine može biti od 0,1 do 0,5 bara (od 1 m do 5 m vodnog stupca) iznad tjemena cijevi na uzvodnom dijelu ispitne dionice. Bitno je da se osigura konstantnost ostvarenog tlaka u mjerodavnom vremenu (30 ± 1 min) ispitivanja, t. u rasponu od 1 kPa. To se postiže kontroliranim dodavanjem vode kroz kontrolni otvor.
Do sada je ispitni tlak bio definiran sa 5 m.v.s. (0,5 bara), no praksa je pokazala da to nije nužan uvjet te je došlo do promjene (0,1 – 0,5 bara). Ispitivanje se u praksi provodi s tlakom koji dozvoljava dubina kontrolnih okana, a u navedenim granicama.
Za cjevovode promjera većeg od DN 1000 mm može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva, umjesto čitavog cjevovoda. Kod cjevovoda većih promjera potrebne su velike količine vode (uobičajeno se uzima voda iz vodovoda) te se javljaju značajna opterećenja čepova što zahtijeva dodatna osiguranja, a time i povećava troškove ispitivanja. Za ispitivanje postupkom „V“, treba uzeti kao mjerodavnu površinu jedan metar dugi odsječak cijevi, ako nije drugačije utvrđeno. Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati uvjetima prema HRN EN 1610 ili jednakovrijedno.
Postupci i zahtjevi za kontrolu cjevovoda sa slobodnim vodnim licem
Kontrola na nepropusnost cjevovoda, okana i inspekcijskih otvora mora se provoditi vodom (postupak “V”).
Ako se za vrijeme ispitivanja, razina podzemne vode nalazi iznad tjemena cijevi, smije se obaviti ispitivanje na infiltraciju s podatcima za dotični slučaj.
Prethodno ispitivanje može se provesti prije unošenja bočnog zatrpavanja. Za ispitivanje kod preuzimanja cjevovod se mora kontrolirati nakon zatrpavanja i uklanjanja razupora.
Ispitni tlak je onaj koji proizlazi iz mjerenja ispunjenosti ispitne dionice do razine terena, ovisno od unaprijed zadanog, uzvodnog ili nizvodnog okna, i to najviši tlak 50 kPa, a najmanji tlak 10 kPa, mjereno na tjemenu cijevi. Viši ispitni tlakovi mogu se unaprijed zadati za cjevovode koji su konstruirani tako da stalno ili povremeno rade pod tlakom (HRN EN 805 ili jednakovrijedno). Nakon punjenja cjevovoda i/ili okna i postizanja potrebnog ispitnog tlaka može biti potrebno vrijeme pripreme.
NAPOMENA: Obično je dovoljno 1 sat. Duže vrijeme može biti potrebno npr. zbog suhih klimatskih uvjeta u slučaju betonskih cijevi. Ispitivanje mora trajati (30 ± 1 ) min. Tlak se mora održati unutar 1 kPa ispitnog tlaka kod punjenja vodom. Za postizanje tog zahtjeva mora se mjeriti i zapisivati ukupni volumen vode koji je dodavan za vrijeme ispitivanja i visinom vode u svakom trenu održavati ispitni tlak.
Uvjeti ispitivanja su ispunjeni, kada volumen dodavane vode nije veći od:
· 0,15 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode
· 0,20 l/m2 u kroz 30 min za cjevovode uključivo kontrolna/revizijska okna
· 0,40 l/m2 u kroz 30 min za kontrolna/revizijska okna i inspekcijske otvore
NAPOMENA: m2 se odnosi na omočenu unutarnju površinu.
Ako nije drugačije navedeno, može se priznati ispitivanje pojedinačnih spojeva umjesto ispitivanja čitavog cjevovoda, obično većih od DN 1000.
Za ispitivanje pojedinačnih spojeva cijevi, za ispitivanje postupkom “V”, treba uzeti kao mjerodavnu površinu jedan metar dugog odsječka cijevi. Zahtjevi ispitivanja moraju odgovarati onima s ispitnim tlakom od 50 kPa na tjemenu cijevi.
Tlačne probe za tlačne kanalizacijske cjevovode provode se u svemu sukladno odredbama norme HRN EN 805 ili jednakovrijedno.
Tlačne probe za vodoopskrbne cjevovode provode se u svemu sukladno odredbama norme HRN EN 805 ili jednakovrijedno.
1.1.7. CCTV inspekcija
Za sve izvedene gravitacijske cjevovode nakon završetka izvođenja radova potrebno je provesti video CCTV inspekciju izvedenog stanja. CCTV inspekciju je potrebno provesti sukladno normi HRN EN 13508-2 ili jednakovrijedno i Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11).CCTV se predaje na mjesečnoj bazi s građevinskom knjigom i prema njemu se vrši obračun radova.
Kvaliteta CCTV inspekcije ovisi o stručnosti snimatelja te opremi i potrebno je pridržavati se odgovarajućih pravila za tu vrstu radova:
· Preporučena maksimalna brzina je 15 cm/s (prosječna brzina 2,5 m/min). Ovo odgovara dnevnom učinku od maksimalno 500 m'/dan.
· Glava se kamere mora uvijek nalaziti u sredini cijevi.
· Snimke se moraju načiniti kamerom u boji.
· Za potpunu snimku priključaka i spojeva cjevovoda, kamera se mora moći zakrenuti u svim pravcima najmanje za 90°.
Format videosnimke mora biti visoke kvalitete sa stalno uključenim videobrojačem (stacionaža) i oznakom ispitne dionice.
Inspekciju obavlja ovlaštena akreditirana pravna osoba, o trošku Izvođača.
1.1.8. Dozvole i suglasnosti
Potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole
Naručitelj je ishodio potvrde glavnih projekata/građevinske dozvole za sve radove za koje je potrebna takva dozvola. Naručitelj će Izvođaču na zahtjev ustupiti jednu kopiju predmetnih dozvola i odgovarajućih glavnih projekata.
Suglasnosti za radove na cestama
Za bilo kakve radove na državnim i županijskim cestama Izvođač će ishoditi dozvolu od Hrvatskih cesta za zatvaranje cesta, obilaske te potrebne znakove. Za radove na županijskim cestama, Izvođač će ishoditi suglasnost nadležne županijske uprave za ceste.
Za bilo kakve radove na gradskim i nerazvrstanim cestama Izvođač radova će ishoditi dozvolu od nadležnog gradskog odjela za ceste (za zatvaranje cesta, obilaske te potrebne znakove). Svi troškovi vezani za ishođenje dozvola će snositi Izvođač. Izvođač je dužan poštivati standardne procedure te će o svemu izvijestiti nadležnu policijsku upravu i vatrogasnu službu.
Za bilo kakve radove na javim cestama i površinama Izvođač će ishoditi dozvolu, odobrenja ili pristanak od nadležnog tijela.
Izvođač će ishoditi dozvolu od nadležnih tijela za privremeno skladištenje materijala na javim površinama te će platiti sve vezane troškove.
1.1.9. Postojeća infrastruktura
Izvođač će biti odgovoran za lociranje postojećih infrastrukturnih vodova koji mogu biti pod utjecajem radova te će osigurati načine zaštite istih. Izvođač će za potrebe izrade izvedbenih projekata i izvođenje radova od nadležnih institucija pribaviti podatke o položaju postojećih infrastrukturnih vodova u zonama radova.
Prije početka radova na bilo kojem području Izvođač će koordinirati s relevantnim vlasnicima postojećih instalacija, a definiranih posebnim uvjetima gradnje u svrhu lociranja svih vodova i cjevovoda te će ishoditi dozvolu za početak iskopavanja.
Bez obzira na dozvole, prije početka radova na iskopavanju Izvođač će provjeriti točne lokacije postojećih vodova koristeći adekvatne metode lociranja cjevovoda, kabelskih vodova ili će ručno iskopati testne bušotine u odnosu na situaciju na terenu.
Ukoliko se neočekivano dođe do bilo kakvih vodova, Izvođač će obavijestiti Inženjera te vlasnika vodova čim je prije to moguće.
Izvođač će biti odgovoran te će snositi sve troškove radova koji će biti neophodni vezano za postojeće vodove i infrastrukturu, poput izgradnje pomoćnih objekata, zaštite, premještanja, namještanja, odpajanja, prijenosa i ponovnog priključenja, te za moguća kašnjenja koja su vezana uz ove aktivnosti i plaćanja relevantnim tijelima za komunalne usluge. Također, sva oštećenja na postojećoj infrastrukturi kao posljedica radova Izvođača će biti sanirana sukladno naputku vlasnika instalacije, a sve na trošak Izvođača.
1.1.10. Odlaganje gradilišnog otpada
Izvođač će na siguran način odložiti sav otpad koji nastaje od predmetnih aktivnosti o svom trošku.
Odlaganje će građevinskog otpada biti u skladu s važećom zakonskom regulativom o postupanju i odlaganju otpada uključujući, ali ne ograničavajući se na sljedeće:
· Zakon o održivom gospodarenju otpadu (NN NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)
· Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17)
· Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
· Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)
· Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97 i 112/01)
Izvođač radova snosi troškove prikupljanja, prijevoza i odlaganja otpada koji sadrži azbest.
1.1.11. Opskrba električnom energijom, pitkom vodom i sl.
Izvođač će biti odgovoran te će snositi troškove za opskrbu električnom energijom, pitkom vodom ili drugim uslugama koje mogu biti potrebne tijekom izvođenja radova.
Spoj na vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda
Gdje je to moguće, Izvođač će koristiti postojeće spojeve na komunalne usluge vodoopskrbe, uključujući opskrbu vodom za potrebe radova te odlaganje otpadnih voda koje nastaju kao rezultat radova. Izvođač će predati zahtjev prema nadzornom inženjeru u svezi ovih priključaka.
Zahtjev će sadržavati:
· predloženu lokaciju priključka
· očekivane maksimalne potrebe za svaki priključak
· detalje vezane za priključak uključujući načine mjerenja potrošnje.
Nadzorni inženjer će odgovoriti na ovakav zahtjev u roku od 7 dana te će Izvođač po odobrenju izvesti priključke o svom trošku. Odobrenje bilo kakvog zahtjeva neće biti odgađano bez razloga. Izvođač će biti odgovoran za održavanje priključka, uključujući instalaciju opreme za mjerenje potrošnje te za isplate prema isporučitelju vode za potrošene količine vode.
Sva će voda potrebna za testiranje, dezinfekciju te konačno ispiranje cijevi biti osigurana od strane Izvođača.
Troškove vode potrebne za ponovno testiranje, a koje je rezultat prethodno neuspjelih testova, snositi će Izvođač.
Spoj na sustav opskrbe električnom energijom i drugu infrastrukturu
Izvođač će koordinirati sve relevantne vlasnike elektro i drugih instalacija za osiguranje potrebnih usluga na svoj trošak.
1.1.12. Iskop za potrebe izvođenja crpnih stanica
Izvođač je dužan u okviru izrade izvedbenih projekata za izgradnju crpnih stanica izraditi nacrte građevinskih jama i definirati te primijeniti način osiguranja stabilnosti za vrijeme izvođenja radova i osiguranje izvođenja radova unutar jame u suhom. U jediničnu cijenu iskopa u troškovniku ove Dokumentacije o nabavi uračunat je sav potreban rad, izvedba zaštite građevinske jame od obrušavanja i utjecaja podzemne vode (crpljenje, osiguranje izvođenja radova unutar jame u suhom) u skladu s odabranom tehnologijom izvođača, te ostali potrebni materijali i transporti.
1.1.14. Dokumentacija pri dostavi
U vrijeme dostavljanje materijala i opreme, Izvođač će predati sljedeću dokumentaciju Inženjeru u dva originalna primjerka i dvije ovjerene kopije:
· sve isprave o sukladnosti, certifikate, dokumente o testiranju i sl.
· sve dokumenti koji potvrđuju izvođenje kontrole i testiranja a u skladu s zakonom o gradnji, prostornom uređenju i planiranju.
· identifikacijski popis s poveznicama između dokumenata te materijala i opreme.
1.1.15.
Izvješće o izvedenim radovima
Da bi se prikazali svi podaci o izvedenom stanju, potrebno je po završenim dionicama tj. fazama izraditi izvješće o svim izvedenim radovima na izgradnji kanalizacije. Poseban naglasak u tom izvješću treba staviti na eventualne izmjene u odnosu na projektiranu kanalizaciju i snimke kućnih priključaka koji moraju imati geodetski snimak pozicije i kote nivelete baze okna (kinete).
1.1.16. Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti
Izvođač će biti odgovoran za ishođenje bilo kakvih neophodnih dozvola i suglasnosti za izvođenje radova, ako isto zahtijevaju nadležna tijela ili jedinice lokalne samouprave po izdanim posebnim uvjetima gradnje te će iste uzeti u obzir pri izradi ponude i snositi vezane troškove.
Dokumentacija koju će pripremiti Izvođač (uključujući nacrte) će biti potpisana od strane ovlaštenih projektanata i pripremljena tako da može biti pojedinačno provjerena (verificirana) u skladu s regulativom iz područja o gradnje RH, a posebice sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).
1.1.17. Plan izvođenja radova
Izvođač će prije uspostave svakog od gradilišta izraditi Plan izvođenja radova. Plan izvođenja radova će biti izrađen u skladu s Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/2018). Sadržaj Plana izvođenja radova će biti u skladu s Dodatkom IV. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/2018), a uvažavajući važeću regulativu RH i EU iz područja zaštitu na radu.
Svaka promjena na gradilištu koja može utjecati na sigurnost i zdravlje radnika, mora biti unesena u Plan izvođenja radova. Također, Izvođač će u pogledu Plana izvođenja radova poštivati naloge koordinatora II imenovanog od strane Naručitelja o potrebi izrade usklađenja plana izvođenja radova sa svim promjenama na gradilištu o svom trošku.
Izvođač će angažirati ovlaštenog koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (s položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu) te će prije uspostave svakog od gradilišta izraditi Plan izvođenja radova za sve Radove u okviru ovog Ugovora. Koordinatora zaštite na radu kojeg angažira Izvođač će potvrditi Naručitelj te izdati službeno imenovanje.
1.1.18. Plan zaštite na radu
Plan zaštite na radu će biti izrađen od strane Izvođača i predan inženjeru na odobrenje najmanje 14 dana prije bilo kakvih planiranih aktivnosti na gradnji. Plan sigurnosti i zaštite na radu će sadržati najmanje slijedeće:
a) procjenu rizika pri izgradnji te mjere kontrole
b) raspored rada i upravljanja u svezi implementacije plana
c) odgovarajući specifični zahtjevi sigurnosti
d) plan za skrbništvo nad ozlijeđenim osobljem, prve pomoći i sanitarni postupci.
Metodologija Izvođača pri projektiranju radova će otkloniti ili smanjiti na minimum rizike sigurnosti koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja Radova te tijekom normalnog rada i održavanja Radova. Izvođač će pokazati da je isto učinjeno, tako što će izvesti i dokumentirati strog i strukturiran pristup procjeni rizika.
Izvođač neće stupiti u posjed gradilišta prije nego Inženjer odobri njegov Plan sigurnosti i zaštite na radu.
1.1.19. Organizacijska struktura
U roku od 14 dana nakon Datuma početka, Izvođač će predati nadzornom inženjeru detalje vezane uz voditelja građenja i ostalo ključno osoblje uključujući opise posla, e-mail adrese, 24 sata raspoložive brojeve mobitela. Nadzorni Inženjer će biti žurno obaviješten o bilo kakvim izmjenama navedenih podataka.
1.1.20. Vremenski plan
Detaljni vremenski plan Izvođača će biti pripremljen koristeći računalni programski paket pogodan za rad s Windows operativnim sustavom ili jednakovrijednim uz uvažavanje odredbi kako je to dogovoreno s nadzornim inženjerom te će sadržati:
a) Detaljni plan radova na ugovoru koji jasno prikazuje aktivnosti i zadatke te prikazuje razdoblja trajanja projektiranja, ishođenja odobrenja, nabavke i ugradnje opreme, Privremenih i Stalnih radova, testiranja, pokusnog rada, puštanja u pogon i drugih sličnih aktivnosti s navedenim ključnim datumima i kritičnim putem.
b) Dijagram resursa specifično vezan, ali ne i ograničen, aktivnostima prikazanim u vremenskom planu.
c) Morat će se ažurirati svakih 3 mjeseca i predati uz građevinsku knjigu
d) Uz vremenski plan potrebno dostaviti financijski plan - S krivulja
1.1.20. Fotodokumetacija postojećeg stanja
Izrada fotodokumentacije postojećeg stanja. Prije početka radova izvođač treba izraditi fotodokumentaciju postojećeg stanja duž trase cjevovoda, kako bi se nakon završetka radova teren i objekti oštećeni gradnjom mogli vratiti u prvobitno stanje. Dokumentaciju treba biti ovjerena od starane nadzornog inženjera.
1.1.21. Fotografski i videozapisi
Prije izvođenja radova, snimanje gradilišta će biti izvedeno od Izvođača radova i ovjereno od strane nadzornog inženjera. Sve kako bi se teren i objekti mogli vratiti u prvobitno stanje i da bude podloga za građevinsku knjigu.
a) Potrebno izraditi fotodokumentaciju postojećeg stanja duž trase cjevovoda
b) Fotografije položene armature prije početka betoniranja.
c) Fotografije svih instalacija u temeljima i pločama objekata prije početka betoniranja.
d) Fotografije svakog objekta uključujući šahtove bit će načinjene i po izvođenju Radova.
e) Fotografije svih spojeva na postojeće kanalizacijske cjevovode bit će načinjene prije i nakon spajanja.
f) Fotografije svih postojećih objekata koji su predmet modifikacije ili rekonstrukcije bit će načinjene prije i nakon izvođenja radova.
g) Dva digitalna kompleta fotografija i videozapisa bit će dostavljena Inženjeru, zajedno s digitalnim datotekama. Fotografije će biti visoke rezolucije, u boji te minimalne veličine 150mm x 100mm. Fotografije će biti odgovarajuće imenovane, datirane i kodirane u numeričkom nizu.
h) fotografija križanja instalacija sa cjevovodom koji se postavlja na novo
1.1.22.
Priručnici o rukovanju i održavanju
Izvođač će izraditi Priručnike o rukovanju i održavanju. Priručnici će sadržavati informacije vezane uz rad i održavanje svih elemenata sustava s pripadnom opremom.
Izvođač će izraditi i dati na uvid privremene verzije Priručnika o rukovanju i održavanju i održavanje prije početka Testova po Dovršetku.
Izvođač će ažurirati, kompletirati i dostaviti dokumentaciju prije okončanja Testova po dovršetku.
Priručnici moraju uključivati slijedeće:
· funkcioniranje opreme, normalne radne karakteristike i granične uvjete
· montažu, instalaciju, centriranje, prilagodbu i upute za provjeru
· upute za puštanje u pogon opreme, uobičajen i normalan režim rada, regulaciju i nadzor, isključivanje i hitne situacije
· upute za podmazivanje i održavanje
· vodič za otkrivanje smetnji/kvara kod procesa i opreme, uključivo utjecaje promjene kakvoće vode, mehaničkih i električnih sustava (pomoćna oprema također treba biti obuhvaćena)
· liste dijelova i predviđeni rok trajnosti potrošnih dijelova
· osnovne nacrte, presjeke te skice montaže, inženjerske podatke i sheme montaže
· ispitne podatke i krivulje pogona, gdje je to primjenjivo.
Radne verzije Priručnika moraju se dostaviti Inženjeru na odobrenje u tiskanom obliku i digitalnom formatu. Tiskani primjerci moraju biti uvezani u tvrde korice te odgovarajuće označeni. Sve ostale upute i drugi podatci, uključivo nacrte i dijagrame, moraju biti otisnuti na papiru A4 formata u standardnoj rezoluciji. Sve radne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na hrvatskom jeziku.
Tiskani primjerak konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti uvezan i dostavljen u čvrstim, trajnim koricama, s pregledom sadržaja i odgovarajućim indeksiranjem, kao dio dokumentacije za pokusni rad, te će također biti podložan odobrenju Inženjera.
Konačne verzije Priručnika o rukovanju i održavanju će biti dostavljene na hrvatskom jeziku, u tiskanom primjerku te digitalnom formatu prije početka pokusnog rada.
1.1.23.
ODRŽAVANJE PRILAZNIH PUTEVA Održavanje puteva koji se koriste na prilazu do trase cjevovoda za čitavo vrijeme izvođenja radova. Izvođač je dužan prije početka radova napraviti fotodokumentaciju postojećeg stanja puteva kako bi se nakon završetka radova utvrdilo da li je potrebno izvršiti sanaciju istih. Nakon završetka radova izvođač je dužan sve korištene puteve vratiti u prvobitno stanje te ova stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal za to. Stavka također obuhvaća i kontinuirano čišćenje prometnih površina od materijala nanešenog sa trase cjevovoda prilikom kretanja građevinskih strojeva, a kako bi se spriječilo njegovo raznošenje i ugrožavanje sigurnosti prometa. Za vrijeme izvođenja zemljanih radova mora biti organizirano mjesto na djelu gradilišta na kojem će se očistiti kotači kamiona od blata. Obračun po kompletno izvedenoj stavci.
1.1.24.
Izrada izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja
Izvođač će izraditi izvedbene projekte potrebne za izvedbu svih Radova. Projekti moraju biti izrađeni sukladno važećoj regulativi RH i sukladno važećim građevinskim dozvolama/potvrdama glavnih projekata. Također, Izvođač će izraditi projekte izvedenog stanja za sve Radove.
Izvođač će biti dužan u izvedbenim projektima uzeti u obzir i prikazati sve zahtjeve dane ovim općim uvjetima, a koje eventualno nisu prikazane u glavnim projektima. Troškovi takvih radova se smatraju uključenim u jedinične cijene Izvođača prikazane u Troškovniku. Izvođač je dužan u okviru Izvedbenog projekta izraditi projekt privremene regulacije prometa na svim lokacijama na kojima je to potrebno. Također, Izvođač će podnijeti sve troškove vezane uz osiguravanje privremene regulacije prometa tijekom izvođenja radova.
Svi troškovi izrade izvedbenih projekata i projekata/snimaka izvedenog stanja idu na teret Izvođača.
1.1.25. Visine i kote terena
Izuzev u slučaju gdje je to drugačije definirano, sve visine će biti navedene u HTRS96 sustavu. Podatci koji se odnose na visinu bit će zasnovani na visinskim referentnim točkama a koje će biti odobrene od strane nadzornog inženjera.
Izvođač će definirati i izvesti dodatne stalne visinske točke potrebne tijekom izvođenja radova, a koje će periodično biti provjeravane. Izvođač je odgovoran za određivanje visina, postavljanje i polaganje svih cijevi i građevina dok će troškove svih naknadnih korekcija na projektiranim elementima snositi Izvođač.
Izvođač će biti odgovoran za izvođenje radova u skladu s podatcima koji se odnose na visine. Referentne točke i ostali indikatori u neposrednoj blizini gradilišta će biti dostavljeni od strane nadzornog inženjera Izvođaču prije početka radova.
Izvođač će voditi zapisnik sa svim kotama te će poslati kopiju zapisnika Inženjeru. Sustav koordinata kota na gradilištu će biti sustav koordinata koje koristi Naručitelj te će biti povezane s nivoima koji su odobreni od strane Inženjera.
1.1.26.
TRAKA ZA UPOZORENJE
Ugradnja PE trake upozorenja iznad položenih kanalizacijskih cijevi i tlačnih cjevovoda. Traka se postavlja min. 10cm iznad tjemena cjevovoda.
UPOV
Na dijelu postojećeg terena gdje se izvode radovi se nalazi jezero/ribnjak. Predviđeno je da se prije početka radova ispumpa voda iz jezera i da se dno jezera prekrije sa slojem zemlje debljine 1,00 m kako bi se omogućio pristup i rad strojeva na dnu jezera. Nakon stabilizacije dna jezera zabija se čelična oplata okolo planiranih objekata i radi se zamjena materijala. Također je bitno da se nakon ispumpavanja vode iz jezera geodetski snimi postojeće stanje terena kako bi se kasnije prema snimci postojećeg stanja mogle obračunavati izvedene količine.
U jediničnu cijenu iskopa uračunati ispumpavanje vode iz jezera.
Po završetku radova gradnje UPOV-a potrebno izvesti probni rad sve prema tehničkom opisu glavnog projekta i pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 66/20

## svi radovi
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
[7 empty] | TOTAL |  |  |  |  | s PDV-om |  |  | 0
[7 empty] | REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO | [7 empty] | 0
[7 empty] | 1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. GEODETSKI RADOVI | [7 empty] | 0
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
[7 empty] | 3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 (Haganj-Markovac Križevački) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. CRPNA STANICA ŠKRINJARI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1 | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. CRPNA STANICA SVETI IVAN ŽABNO | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.3.1. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. IZOLATERSKI, ZIDARSKI I MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.3.2. PROMETNICE I OKOLIŠ | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. ASFALTERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.3.3. VODOVOD I KANALIZACIJA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. OSTALI ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.3.4. STROJARSKE INSTALACIJE | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. ULAZNA CRPNA STANICA SA GRUBOM REŠETKOM | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. UPRAVNO - POGONSKA ZGRADA | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. SBR REAKTORI/BAZENI I SILOS ZA MULJ | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. MJERAČ PROTOKA | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.1.3.5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 (Haganj-Markovac Križevački) | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI i PS KENĐELOVAC | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. CRPNA STANICA KUŠTANI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. PREPUMPNA STANICA KENĐELOVAC | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | 3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. CRPNA STANICA MARKOVAC | [7 empty] | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## REK_F 1
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | 7: REKAPITULACIJA FAZA 1; 17: Ugovoreno ( sa PDV)
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  | Ugovoreno
[6 empty] | 3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1 | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1 | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda) | [7 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.3.1. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.3.2. PROMETNICE I OKOLIŠ | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.3.3. VODOVOD I KANALIZACIJA | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.3.4. STROJARSKE INSTALACIJE | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.1.3.5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## REK_F 2
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | 7: REKAPITULACIJA FAZA 2; 17: Ugovoreno ( sa PDV)
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  | Ugovoreno
[6 empty] | 3.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2 | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 (Haganj-Markovac Križevački) | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI i PS KENĐELOVAC | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
[6 empty] | 3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC | [7 empty] | 0
[7 empty] | + PDV | [6 empty] | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 1. zaj. rad
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK |  | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
[8 empty] | 1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. PRIPREMI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | B. GEODETSKI RADOVI | [7 empty] | 0
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
|  |  | 0 | 24 |  |  | 7: A.; 8: PRIPREMNI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | A.1. | UREĐENJE GRADILIŠTA Uređenje gradilišta i osiguranje nesmetanog odvijanja prometa vozila i pješaka. Stavka obuhvaća označavanje gradilišta, dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja opskrbe, prostorija za smještaj potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja i rukovođenje radova opisanih projektom. Stavka nadalje obuhvaća krčenje i uređenje gradilišta, i dovođenje u prvobitno stanje površina lokacija korištenih kao radne i skladišne površine. U ove radove ubrajaju se i priključci za vodu, struju i sl. (Izvođač ih mora zatražiti kod nadležnog komunalnog poduzeća, s kojim obračunava naknade i troškove u vlastitoj odgovornosti te izrađuje i montira odgovarajuća međubrojila i spojne vodove) za potrebe gradilišta. Uređenje gradilišta sukladno članku 133. i 134. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-02). Obračun po kompletu za cijelo gradilište, tj. za sve građevine u sklopu radova. |  |  | kpl | 1 | 0 | 10000 | 1 | 0
[7 empty] | A.2. | LOCIRANJE I OZNAČAVANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA PREMA PODACIMA VLASNIKA INSTALACIJA Lociranje i označavanje trase komunalnih instalacija i priključaka od strane vlasnika instalacija prema podacima vlasnika instalacija i prema respoloživom katastru vodova u zoni trase izvedbe kanalizacije. Lociranje komunalnih instalacija obavlja komunalno poduzeće, vlasnik instalacija. Izvođač radova dužan je zatražiti ponudu od komunalnog poduzeća za lokaciju komunalnih instalacija. Kao dokaz o izvršenom lociranju instalacija dostaviti račun vlasnika instalacija (na uvid). U stavku je uračunat sav potreban rad i materijal potrebni za funkcionalnost stavke. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.5). Obračun po kom ili m' izvedenog rada.
[7 empty] | A.2.1. | VODA |  |  | kom | 100 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | VODA |  |  | m1 | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.2. | HEP |  |  | kom | 250 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | HEP |  |  | m1 | 500 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.3. | PLIN |  |  | kom | 70 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | PLIN |  |  | m1 | 80 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.4. | T-COM |  |  | kom | 50 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | T-COM |  |  | m1 | 300 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.5. | PLINACRO |  |  | kpl | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | PROBNI ŠLICEVI Ručni iskop i zatrpavanje probnih poprečnih presjeka (probni šlic) radi točnog utvrđivanja položaja i dubine podzemnih instalacija duž projektiranih kanala uz obavezan nadzor nadležnih organizacija prema posebnim uvjetima iz lokacijske dozvole. Širina probnog šlica je 0,50 m proječna dubina 1,5 m, a duljina 1,5 m. Probne šliceve iskopati minimalno na svakih cca 50 m, u dijelovima trase za koje se zna da postoje podzemne instalacije. Broj istražnih rovova je orijentacijski, a stvaran obračun izvršit će se prema građevinskoj knjizi i odobrenju nadzornog inženjera. Konačan broj i položaj šliceva utvrdit će nadzorni inženjer nakon detekcije postojećih instalacija. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu kompletno izvedenih probnih rovova. |  |  | kom | 430 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA Zaštita postojećih instalacija koje se nalaze u koliziji s trasom kanalizacije komplet sa svim veznim (spojnim) pripadajućim elementima, uključivo i odvoz otpadnog materijala kojeg je potrebno zbrinuti sukladno važećim zakonskim propisima. Rad obuhvaća zaštitu komunalnih instalacija i ostalih priključaka kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i drugo, koji tijekom gradnje zbog, primjerice, prolaza teških i velikih vozila mogu biti ugrožene. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke sukladno posebnim uvjetima građenja vlasnika instalacije i uz njihov nadzor. Količine radova koje je obavila specijalizirana komunalna organizacija ovjerava ovlašteni nadzorni inženjer. Plaća se prema ugovorenom troškovniku na osnovu količina radova koje je ovjerio nadzorni inženjer. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-02.4 ).
[7 empty] | A.4.1. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH PODZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH KABELA Zaštita postojećih podzemnih elektroenergetskih kabela na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. Obračun po kom zaštićene instalacije na mjestu kolizije. |  |  | kom | 50 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4.2. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH PODZEMNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH KABELA Zaštita postojećih podzemnih telekomunikacijskih kabela na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. Obračun po kom zaštićene instalacije na mjestu kolizije. |  |  | kom | 65 | 0 |  |  | 0 | 800
[7 empty] | A.4.3. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH PODZEMNIH VODOVODNIH INSTALACIJA Zaštita postojećih podzemnih vodovodnih instalacija na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. Obračun po kom zaštićene instalacije na mjestu kolizije. |  |  | kom | 118 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4.4. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH PODZEMNIH PLINSKIH INSTALACIJA Zaštita postojećih podzemnih plinskih instalacija na mjestima križanja sa projektiranom kanalizacijom kroz čitavu širinu prekopa, sukladno sa uvjetima vlasnika instalacija. Obračun po kom zaštićene instalacije na mjestu kolizije. |  |  | kom | 65 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4.5. | BETONSKA PODLOGA KOD KRIŽANJA Nabava i doprema potrebnog betona i izrada betonske podloge za križanje kanalizacije s raznim instalacijama na mjestima prekopa (T-com, voda, struja, plin..) betonom klase C 12/15 debljine do 20 cm u dvostranoj oplati. Podlogu armirati jednostruko mrežastom armaturom Q131. Sve izvoditi prema posebnim uvjetima distributera. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4.6. | ZAŠTITA POSTOJEĆIH INSTALACIJA PLINACRO Izrada zaštite postojećih podzemnih instalacija od PLINACRO d.o.o.. Na mjestu križanja s projektiranih cjevovodom odvodnje, predviđena je zaštita prema uvjetima vlasnika instalacija. Zaštitu postojećeg magistralnog plinovoda izvesti postavljanjem pocinčane rešetke upozorenja (Q181) širine 1,0 m, dužine 6,0 m iznad postojećih instalacija i iznad projektiranog cjevovoda odvodnje, a cijev odvodnje položiti u zaštitnu cijev DN400 ukupne duljine 10,0m. Stavkom je obuhvaćen potreban materijal: - 2,20 m3 betona C25/30 - 2 x pocinčana rešetka 1,0 x 6,0 m - zaštitna cijev PEHD DN 400 SDR 17 10,0 m Ručni iskop na mjestima križanja posebno je obračunat u zemljanim radovima." Stavkom obuhvatiti sve radove i materijal potreban za zaštitu. Po potrebi stavkom obuhvatiti izradu izvedbene projektne dokumentacije. "Križanje na kanalu 6. u Ulica Republika : - između okna RO.14 i RO.15 je križanje sa postojećim MP Žabno-Vrbovec-Dubrava DN 150/50. Obračun po kompletno izvedenoj zaštiti. |  |  | kpl | 4 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5. | IZMJEŠTANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA Izmještanje postojećih instalacija koje se nalaze u koliziji s trasom kanalizacije komplet sa svim veznim (spojnim) pripadajućim elementima, uključivo i odvoz otpadnog materijala kojeg je potrebno zbrinuti sukladno važećim zakonskim propisima. Rad obuhvaća izmještanje komunalnih instalacija i ostalih priključaka kao što su zračni i podzemni vodovi električne energije, plinovodi, telefonski vodovi, vodovodi, kanalizacija i drugo, koji tijekom gradnje vodoprivrednih građevina zbog, primjerice, prolaza teških i velikih vozila mogu biti ugrožene. Ovom stavkom obuhvaćeno je kompletno izmještanje i ponovna ugradnja, sukladno posebnim uvjetima građenja vlasnika instalacije. Kao dokaz o izvršenom izmicanju instalacija dostaviti račun vlasnika instalacija. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke sukladno posebnim uvjetima građenja vlasnika instalacije i uz njihov nadzor. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-02.5, HC_OTU 1-03.2).
[7 empty] | A.5.1. | IZMJEŠTANJE VODOVODA Izmještanje vodovoda - DN 160 SDR 11 neovisno o vrsti materijala. U stavci uračunati uklanjanje postojeće cijevi te dobavu i ugradnju novih vodovodnih cijevi sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. Obračun po m' izmicanja instalacija. |  |  | m | 435 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.2. | IZMJEŠTANJE HIDRANTA Hidrante izmjestiti u neposrednu blizinu u skladu s uputama vlasnika. U cijenu stavke uključen je iskop, prespajanje i izmještanje instalacija, fazonski komadi, zatrpavanje šljunkom 0-32, traka upozorenja, odvoz viška materijala, nabijanje slojeva šljunka u slojevima od max 30 cm, odnosno sav rad i materijal potreban za potpuno izmještanje hidranta. Obračun je po komadu izmještenog hidranta. |  |  | kom | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.3. | IZMJEŠTANJE VODOVODNOG KUĆNOG PRIKLJUČKA Izmještanje vodovodnog kućnog priključka - neovisno o vrsti materijala i promjeru vodovodne cijevi. U stavci uračunati sve potrebne radove i materijale (zatvaranje vode, rezanje cijevi i pripasivanje, spajanje cijevi te otvaranje vode) kao i ostale građevinske radove (iskop, pijesak, zatrpavanje i odvoz viška materijala). Obračun po kom izmaknutog priključka. |  |  | kom | 75 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.4. | IZMJEŠTANJE PLINOVODA Izmještanje plinovoda - neovisno o vrsti materijala i promjeru plinske cijevi. U stavci uračunati uklanjanje postojeće cijevi te dobavu i ugradnju novih plinskih cijevi sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. Obračun po m' izmicanja instalacija. |  |  | m | 420 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.5. | IZMJEŠTANJE PLINSKOG KUĆNOG PRIKLJUČKA Izmještanje plinskog kućnog priključka - neovisno o vrsti materijala i promjeru vodovodne cijevi. U stavci uračunati sve potrebne radove i materijale (zatvaranje vode, rezanje cijevi i pripasivanje, spajanje cijevi te otvaranje vode) kao i ostale građevinske radove (iskop, pijesak, zatrpavanje i odvoz viška materijala). Obračun po kom izmaknutog priključka. |  |  | kom | 38 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.6. | IZMJEŠTANJE ELEKTROINSTALACIJA Izmještanje elektroinstalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobavu i ugradnju novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. Obračun po m' izmicanja instalacija. |  |  | m | 285 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.7. | IZMJEŠTANJE ULIČNIH ELEKTRIČNIH STUPOVA Izmještanje uličnih električnih stupova. U stavci uračunati sve potrebne elektro radove i materijale kao i ostale građevinske radove (iskop, zatrpavanje i odvoz viška materijala). Obračun po komadu kompletno izmaknutog stupa.
[7 empty] | A.5.7.1. | Drveni električni stup |  |  | kom | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.7.2. | Betonski električni stup |  |  | kom | 18 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.7.3. | Drveni rasvjetni stup |  |  | kom | 18 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.7.4. | Betonski rasvjetni stup |  |  | kom | 11 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.8. | IZMJEŠTANJE TK INSTALACIJA Izmještanje TK instalacija - neovisno o vrsti kabla. U stavci uračunati uklanjanje postojećeg kabla te dobavu i ugradnju novog kabla sa svim potrebnim radovima i materijalom, a u svemu prema propisima vlasnika instalacija. Obračun po m' izmicanja instalacija. |  |  | m | 205 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.9. | IZMJEŠTANJE ULIČNIH TELEKOMUNIKACIJSKIH STUPOVA Izmještanje uličnih telekomunikacijskih stupova. U stavci uračunati sve potrebne telekomunikacijske radove i materijale kao i ostale građevinske radove (iskop, zatrpavanje i odvoz viška materijala). Obračun po komadu kompletno izmaknutog stupa. |  |  | kom | 17 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6. | PRESPAJANJE PLINSKIH I VODOVODNIH PRIKLJUČAKA Rezanje i ponovno spajanje plinskih i vodovodnih priključaka u širini iskopa rova (u kanalskoj oplati) za postavljanje kanalizacijskog cjevovoda. Stavka obuhvaća ručni iskop za otkivanje kućnih priključaka, planiranje rova, dobavu i ugradnju materijala za izradu posteljice, izvedbu nadsloja i zatrpavanje prespojenog priključka, nabavu dopremu i montažu vodovodnih i plinskih cijevi sa svim montažnim i spojnim elementima i fazonskim komadima te dobavu i ugradnju upozravajuće trake a sve prema uvjetima distributera. Nakon montaže izvesti ispitivanje, ispiranje, dezinfekciju te ponovno puštanje u rad. U cijenu stavke uključiti demontažu i ponovnu montažu priključaka u zoni kanaliacijskog rova kao i sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun po komadu prespojenog priključka do pune funkcionalnosti.
[7 empty] | A.6.1. | Vodovodni priključak |  |  | kom | 80 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.2. | Plinski priključak |  |  | kom | 70 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7. | OZNAČAVANJE KUĆNIH PRIKLJUČAKA Označavanje bojom na terenu pozicija kanalizacijskih kućnih priključaka koji se trebaju izvesti. Pozicije će zajednički odrediti predstavnici komunalnog poduzeća i nadzorni inženjer, a u zajedničkom obilasku trase s izvoditeljem označiti ih na terenu. Izvoditelj radova je dužan osigurati vodootpornu boju i kolčić te geodetksu provjeru visina kućnih izlaza. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu označenog priključka kolčićem. |  |  | kom | 700 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.8. | PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA Privremena regulacija prometa na mjestima izvođenja radova (prema projektnoj dokumentaciji). Radovi ne mogu započeti bez privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Izvođač je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište te ukalkulirati u ponudu prometne znakove privremene regulacije prometa u potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu s napredovanjem radova i zahtjevima zakonom nadležnih institucija, te ishođenje svih potrebnih suglasnosti. Nakon završetka svih radova znakovi privremene regulacije prometa moraju se ukloniti i ostaju u vlasništvu Izvođača radova. Stavka obuhvaća nabavu i postavu prometne signalizacije, vršenje regulacije prometa koja se vrši za cijelo vrijeme izvođenja radova, te trošak čiščenja blata i pranja mlazom vode okolnih prometnica kojima će se voziti strojevi na odvozu i dovozu materijala za predmetno gradilište. U stavku je uračunat sav potreban rad i materijal potrebni za funkcionalnost stavke, izrada elaborata regulacije prometa za sve trase, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih institucija. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 0-24 i 0-25). Obračun po kompletno izvedenoj stavci. |  |  | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.9. | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA PROMETNE SIGNALIZACIJE Vađenje/demontaža, deponiranje, čišćenje te vraćanje na potrebnu poziciju (nakon završetka radova na kanalizaciji) sve cestovne opreme i vertikalne prometne signalizacije (znakova) koja se nalazi unutar radnog kruga strojeva i/ili na poziciji trase kanalizacije, u dogovoru s upraviteljem predmetne prometnice.Vađenje/pažljiva demontaža, deponiranje, čišćenje i izmještanje prometnih znakova i ploča (nakon završetka radova na kanalizaciji). Stavka obuhva betoniranje temelja i ponovnu montažu istih. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje minimalne kakvoće betona C 20/25, oblika zarubljene piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm. U cijenu stavke uračunati dobavu i dopremu svog potrebnog materijala i rada za izvršenje stavke. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_1-03) Obračun po komadu demontiranoj i ponovno montiranoj prometnoj signalizaciji. |  |  | kom | 20 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.10. | IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA Izrada Izvedbenih projekata predmetnog zahvata u skladu s glavnim projektima i pripadajućoj građevinskoj dozvoli te sukladno ovom troškovniku i odabranoj tehnologiji izvođenja radova Izvođača. Izvedbeni projekti moraju biti u svemu izrađeni sukladno važećem Zakonu. Ukoliko je izvedbeni projekt izrađen od tvrtke registrirane izvan Republike Hrvatske, izvedbeni projekti moraju biti nostrificirani. Cijena stavke uključuje sve potrebne terenske i uredske radove za izradu projekta. Izvedbeni projekt izraditi u po šest (6) tiskanih primjeraka i dva (2) primjerka na digitalnom mediju te predati Naručitelju i Nadzornom inženjeru na ovjeru. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 0-04.3, 0-8). Izvedbeni projekt se izrađuje nakon izvedbe probnih šliceva i utvrđivaja položaja instalacija unutar obuhvata zahvata. Izvedbeni projekt se izvodi sukladno terminskom planu. Obračun po kompletu dokumentacije. |  |  | kpl | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | B. | GEODETSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B.1 | GEODETSKO SNIMANJE IZVEDENOG STANJA Geodetsko snimanje izvedenog stanja s ucrtavanjem podataka u katastarske podloge, uz izradu geodetskog elaborata po ovlaštenoj osobi, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu s pripadnim zakonima i propisima te provedbom u katastru instalacija. Snimanje izvedenog stanja vršiti svakodnevno, a cjevovod snimati pri otvorenom rovu uključivo snimanje pozicije i dubine kućnih priključaka. Periodično izrađeni radni materijal, geodetske snimke, davati na kontrolu stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne snimke izvedenog stanja. Na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Pravilnika o katastru vodova propisan je sadržaj katastra vodova te način njegove izradbe i vođenja. Sadržaj katastra vodova propisuje se tako da se određuju vrste vodova i pripadajućih objekata za koje se u katastru vodova vode podatci, sastavni dijelovi katastra vodova te podatci koji se vode o vodovima, pripadajućim objektima i upraviteljima vodova. Izradba katastra vodova obuhvaća njegovo osnivanje na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu vodova dužni, u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina osnovati i voditi njihovi upravitelji, geodetsku izmjeru izgrađenih vodova i izradbu geodetskih elaborata koji služe za vođenje katastra vodova. Vođenje katastra vodova obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar vodova te čuvanje i korištenje podataka katastra vodova. Geodetski snimak izvedenog stanja dostaviti u najmanje pet (5) tiskanih primeraka i jedan (1) primjerak u elektronskom obliku, a u dogovoru s investitorom. Radove izvoditi prema Općim tehničkim zvjetima (OTU 1-01.6 i OTU_HC 1-02.1; 1-02.2; 1-02.3; 1-2.05, i 1-02.6.) Obračun po m' :
[7 empty] | B.1.1. | Izrade geodetskog elaborata |  |  | m | 21410 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.1.2. | Troškovi upisa u katastar vodova |  |  | m | 21410 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2. | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar sukladno postojećem zakonu. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt sa prikazanim apsolutnim geodetskim koordinatama svih instalacija, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci, tlačni cjevovodi) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana, te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projektom izvedenog stanja obuhvatiti i crpne stanice sa stvarno odabranom opremom i osnovnim parametrima (radna točka) i uputama za korištenje i održavanje, uključujući i izvedeno stanje elektroinstalacija i priključka. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji i mora sadržavati: -situaciju i uzdužni presjek položenih cjevovoda -snimak instalacija u toku radova pri otvorenom rovu -u tehničkom izvješću napisati broj glavnog/izvedbenog projekta po kojem je izvedena građevina -cjevovod kao i svi pripadajući elementi moraju biti snimljeni i prikazani 3D polilinijom koje moraju biti spajane na na in da prikazuju tjeme cijevi, te moraju biti crtane u smjeru toka -svaki element instalacije treba biti u svom layer-u -sve elemente treba opisati i numerirati na isti na in kao i u projektu -uz svaki element priložiti fotografiju makro i mikro lokacije u zasebnom folderu (imenovanom prema oznaci elementa iz projekta) -uz svaku cijev treba naznačiti materijal i profil -potrebno je snimiti optički kabel kao pripadajući dio instalacije sa njegovim elementima (zdenac i sl.) -u crtežu treba naznačiti sve instalacije (struja, telefon, propusti i sl.) koje presjecaju predmetni cjevovod, te i njih snimiti u 3D polilinijom -snimak kužnih priključaka, te njihov spoj na cijev ili okno Obračun po kompletu izrađenog i predanog projekta. |  |  | kpl | 1 | 0 | 1 | #NAME?
0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.1.1_trasa_uz DC_OSIŽ F1
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
[7 empty] | 3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[7 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
|  |  | 0 | 24 |  | 7: A.; 8: PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI; 16: 0
[6 empty] | A.1. | ISKOLČENJE TRASE Iskolčenje projektiranog rješenja trase, te osiguranje osi i točaka trase kanala. Za iskolčenje pojedinih građevina izvođač geodetskih radova će postaviti referentne točke: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koridoru trase, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu trasu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje trase drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važečim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). Obračun po m' iskolčene trase. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | A.1.1. | Gravitacijski cjevovod |  |  | m' | 5210 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | A.1.2. | Tlačni cjevovod |  |  | m' | 726 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | A.2. | UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.1).
[6 empty] | A.2.1. | Stavka obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm, čupanje ili iskop korijena,odsijecanje grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje svog nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 10 km. Obračun je po m² očišćene i uređene zarasle površine. |  |  | m² | 50 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.2.2. | Stavka obuhvaća rušenje stabala, čupanje i iskop korijenja i panjeva. Utovar, istovar i prijevoz na deponij do 10 km. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje drveća i panjeva s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. U cijenu stavke uključiti osiguranje prometa, objekata u neposrednoj blizini kao i nadzemnu i podzemnu infrastrukturu prilikom izvođenja radova na uklanjanju stabala. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.2.2.1. | Uklanjanje drveća promjera 10 - 30 cm |  |  | kom | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.2.2.2. | Uklanjanje drveća promjera većeg od 30 cm |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3. | RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I UREĐENIH POVRŠINA | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.3.1. | REZANJE ASFLATA I BETONA Rezanje asfalta i betona u trasi kanalizacije sa prometne površine, nogostupa, kolnih ulaza i nekih manjih nepredviđenih površina u pravcu bez obzira na debljinu slojeva.Uračunati i eventualno ponovno zarezivanje asfalta neposredno prije asfaltiranja radi pravilne veze s novim slojem asfalta. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03). Obračun po m' izrezanog sloja. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.3.1.1. | Asfaltna površina |  |  | m' | 1825 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.1.2. | Betonska površina |  |  | m' | 610 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.1.3. | FREZANJE ASFLATA Frezanje asfalta debljine 4-5 cm. Stavka uključuje odvoz i zbrinjavanje. U cijenu stavke uključiti utovar i odvoz na deponiju koju osigurava izvoditelj radova. Razbijanje, utovar i odvoz frezanog asfalta na deponij udaljen do 10 km, uključivo s troškom deponiranja. Zbrinavanje prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Obračun po m2 frezanog sloja.
[7 empty] | Asfaltna površina |  |  | m2 | 100 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.2. | RAZBIJANJE UTOVAR I ODVOZ IZREZANOG ASFALTA I BETONA Strojno razbijanje i skidanje asfalta i betona u dogovoru s nadzornim inžinjeom i upraviteljom prometnice. Postojeći sloj asfalta debljine 6 -10 cm i betona prosječne debljine 10 cm potrebno je ukloniti s odvozom na deponiju. U cijenu stavke uključiti utovar i odvoz na deponiju koju osigurava izvoditelj radova. Razbijanje, utovar i odvoz izrezanog asfalta i betona na deponij udaljen do 10 km, uključivo s troškom deponiranja. Zbrinavanje prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Obračun po m² odvezenog materijala. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.3.2.1. | Asfalt |  |  | m² | 1185 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.2.2. | Beton |  |  | m² | 395 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.3. | RUČNA DEMONTAŽA BETONSKIH PLOČA I OPLOĆNIKA U cijenu stavke uključiti ručnu demontažu i odlaganje betonskih ploča i opločnika, koji se nalaze na trasi kanalizacije u širini 1 m od rova, s odlaganjem na privremenu deponiju gradilišta. Obračun po m²: |  |  | m² | 2820 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.4. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
[6 empty] | A.4.1. | ISKOP HUMUSA Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini 15 cm- 20 cm i njegov prijevoz na mjesto stalnog ili privremenog odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, važećim propisima i zahtjevima nadzornog inženjera. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-01). Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 535 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4.2. | ISKOP ROVA Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi položaja, dimenzija (prema NPP rova i HRN EN 1610:2002 i DIN 4124) i u padova prema projektu. Iskop se obavlja strojno i ručno u tlu "C" kategorije sa svim potrebnim razupiranjima. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (kolizija s postojećim podzemnim objektima kao vodovod, TF, EE kablovi i dr.). Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažnom cijevi. Iskopani materijal odložiti na privremenu deponiju do odvoza. Na mjestima gdje se uz iskopani rov odlaže materijal potrebno je ostaviti slobodnu površinu uz rov širine min. 0,50 m. Odvoz i deponiranje uključeno u cijenu iskopa. U cijenu stavke uključiti i planiranje dna rova uključivo sa svim proširenjima za okno. Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. U jediničnu cijenu stavke uračunati razupiranja rova, pa se eventualna urušavanja stijenki rova neće posebno naplačivati, i postavljanje zaštitne ograde na dijelu rova zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata, njihova svojstva i dimenzije, kao i statički proračun, pregledava i odobrava nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu su uključeni radovi na izvedbi produbljenja i proširenja rova kanala radi izvedbe revizijskh okanu, uporišta na lomovima trase tlačnih cjevovoda. Predviđeno je proširenje od 0,5 cm od stijenke baze revizijskog okna, na svaku stranu. U jediničnu cijenu treba uključiti i eventualno potrebno crpljenje podzemne vode na pojedinim dionicama kao i otežani rad zbog postavljenih razupirača. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-05). Obračun po m³ iskopa.
[6 empty] | A.4.2.1. | 0-2m |  |  | m³ | 14950 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4.2.2. | 2-4m |  |  | m³ | 4230 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4.2.3. | 4-6m |  |  | m³ | 80 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5. | UGRADBA ZAMJENSKIH MATERIJALA I MATERIJALA IZ ISKOPA
[6 empty] | A.5.1. | IZVEDBA PODLOGE I OBLAGANJE CIJEVI Nabava, doprema i ugradba agregata za podlogu i oblogu kanala cjevovoda (prema poprečnom presjeku rova iz projektne dokumentacije i prema EN 1046 i EN 1610:2002) na cijeloj širini dna, za polaganje kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Ovisno o postojećem stanju nakon iskopa i u dogovoru s nadzornim inžinjerom koristiti agregat granulacije 4-8mm. Ugradnja slojeva prema normalnom poprečnom profilu rova iz projektne dokumentacije. Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi (d=10cm), razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u to no projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20MN/m². Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice; Ms ≥ 20MN/m². Zasipavanjem cijevi (d=30cm) agregatom 4-8mm stvara se rasterećujući bočni pritisak zemljanog materijala na cijev. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, ugradnja u jednom ili dva sloja i razastiranje agregata s potrebnim podbijanjem. U cijeni je uključen i ostali materijal (podlošci, jahači ili drugi umeci), kao i sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (OTU 13-01.2 , HC_OTU 3-04.6). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 4745 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.2. | IZVEDBA PODLOGE REVIZIJSKOG OKNA Dobava, doprema i ugradnja (razastiranje i planiranje) i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) kamenog materijala granulacije 0-32 mm (prirodnog ili drobljenog), na uređenu i preuzetu podlogu, za izradu posteljice ispod donje ploče revizijskih okana u sloju debljine 10 cm. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 5-01.1 do 5-01.4.). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 27 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.3. | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA Zatrpavanje rova ispod zelenih površina materijalom iz iskopa sa privremenog deponija (utovar i transport) uz pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačem u slojevima do 30-40 cm (po potrebi zatrpavanje izvesti uz optimalno vlaženje). Maksimalna krupnoća zrna smije iznositi 10 cm u promjeru bez raslinja i humusa. Zatrpavanje izvesti u slojevima visine do 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2, što je, kao i ispitivanje zbijenosti, uračunato u cijenu stavke. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Zadnjih 20 cm se zatrpava humusom što je obrađeno u zasebnoj stavci. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 3-04.6). Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, sve potrebne pripomoći, vraćanje materijala sa privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 2120 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.4. | ZATRPAVANJE ROVA KAMENIM MATERIJALOM Zatrpavanje rova kamenim materijalom (prirodni šljunak ili drobljeni kameni materijal) granulacije veličine zrna do 63mm nakon izvedbe obloge cjevovoda u cijeloj visini iskopa na mjestima gdje je cjevovod ispod ili u blizini prometne površine (prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 3-04.6) i na mjestima gdje je trasa smještena u cestovnom jarku u dogovoru s nadležnim inženjerom. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² u blizini magistralnih cesta i Ms 60MN/m² kod lokalnih cesta odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi cjevovod (a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje, da se ne ugrozi stabilnost cijevi, u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora odnosno za debljinu betonske stabilizacije. Na mjestima završnog sloja od šljunka (sanacija kolnih ulaza i puteva od makadama) gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u predviđenom padu i kompaktna. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 12005 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.5. | SANACIJA SLABONOSIVOG TLA Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala. na dijelu trase projektiranog kanala gdje je tlo slabe nosivosti, u dogovoru s nadzornim inžinjerom. Zamjenski kameni materijal granulacije 0-63 mm se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geotekstil. Geotekstil se polaže u zoni od dna produbljenog rova do min. 30 cm iznad tjemena cijevi, odnosno min. 50 cm iznad kote podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad (iskop rova i razupiranje rova), materijal (kameni materijal i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. Rad se obračunava po m³ saniranog slabonosivog tla. |  |  | m³ | 50 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.6. | HUMUSIRANJE OŠTEĆENIH POVRŠINA Nanašanje u sloju debljine 20cm nakon zatrpavanja rova, planiranje i ozelenjavanje deponiranog humusa. Strojno nanašanje, zatim fino zbijanje i planiranje te nabava i transport sjemena i gnojiva, sijanje trave, gnojidba i njega zalijevanjem, te eventualno košenje 1 do 2 puta. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Obračun po m³ nanesenog grubo i fino, planiranog i ozelenjenog (zasijanog) sloja humusa. Radove izvodit prema Općim tehničkim uvjetima (HC_2-15 i 2-15.1). Stvarne količine za uređenje dogovoriti s investitorom, nadzornim inženjerom, upraviteljem (Hrvatskim cestama) i nadležnim službama. Obzirom da se nakon izvedbe sustava odvodnje, planira rekonstrukcija DC 28 potrebno je sanirati i urediti okoliš u dogovoru i skladu s projektnom dokumentacijom rekonstrukcije DC 28, a u dogovoru s upraviteljem javne prometnice i nadzornim inžinjerom. Sve kompletno i uredno izvedeno sa svim radom i materijalom. Provesti humusiranje oštećenih površina korištenjem:
[6 empty] | A.5.6.1. | ranije izdvojenog humusa |  |  | m³ | 305 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.6.2. | nabavom humusa s drugih lokacija, uključuje iskop, prijevoz, te ugradbu kako je prethodno navedeno. |  |  | m³ | 305 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 92 |  | 7: B.; 8: MONTAŽNI RADOVI; 16: 0
[6 empty] | B.1. | CIJEVI GRAVITACIJSKOG KANALA Nabava, doprema, deponiranje i ugradnja kanalizacijskih cijevi od polipropilena (PP) u skladu s normom EN 13476-1:2007 obodne krutosti SN 16 kN/m². Cijevi su duljine 6 m s ojačanim (krutim) naglavkom. Svojstva materijala za izradu cijevi te samog proizvoda moraju biti u skladu s EN 13476-1, EN 13476-3 temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Tjemena nosivost definirana je normom HRN ISO 9969. Usklađenost sa gore navedenim tehničkim zahtjevima te normativima potrebno je potkrijepiti relevantnim certifikatima. Nabava, transport i ugradnja (OTU - 13-03.1 i OTU - 13-03.2) gravitacijskih cijevi od polipropilena (PP rebraste cijevi SN16). Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu podlogu agregata 4-8mm dubine prema uzdužnom profilu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Cijevi su duljine 6 m sa pripadajućim ojačanim spojevima i brtvama. Na većim dubinama u nestabilnom tlu dozvoljeno je rezanje cijevi na duljinu 3.0 m, a spajanje cijevi izvesti s tipski istovrsnim spojnicama s dvostrukim ojačanim naglavkom koje dobavlja sam izvođač ukoliko smatra da ne može ugrađivati cijele cijevi. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži gravitacijskog cjevovoda, dobava sveg sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Cijevi moraju zadovoljiti sljedeće norme: prEN 13476-1, prEN13476-3. Ugradnju izvoditi sukladno HRN EN 1610.
[6 empty] | B.1.1. | Nabava, doprema, deponiranje i ugradnja PP cijevi za gravitacijsku kanalizaciju DN/ID 250mm sve u skladu s opisom grupe B1. Obračun po m' ugrađene cijevi DN/ID 250mm. |  |  | m' | 853 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2. | Nabava, doprema, deponiranje i ugradnja PP cijevi za gravitacijsku kanalizaciju DN/ID 300mm sve u skladu s opisom grupe B1. Obračun po m' ugrađene cijevi DN/ID 300mm. |  |  | m' | 4357 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.2. | CIJEVI TLAČNOG KANALA Nabava, transport i ugradnja tlačnih kanalizacijskih cijevi od polietilena PE 100 SDR17 prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2 za nazivni tlak od 10 bara. Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu sitnozrnu podlogu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Međusobno spajanje cijevi elektrospojnicama i armaturama pomoću prirubničkog spoja (spojnica sa naglavkom za PE/PVC cijevi i slobodnom prirubnicom). U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži tlačnog. cjevovoda, dobava svega sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Spojnice uključiti u jediničnu cijenu. Obračun po m' ugrađene cijevi: Cijev PE100 DN 90 mm |  |  | m' | 726 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3. | REVIZIJSKA OKNA REVIZIJSKA OKNA Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih predgotovljenih betonskih (prema HRN EN 1917 ili jednakovrijednoj) revizijskih okana unutarnjeg promjera 100 cm, s ugrađenim penjalicama. Okna se sastoje od montažnih elemenata (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) i odgovarajućim spojnicama za prihvat kanalizacijskih cijevi DN 300 i DN 250, usklađenom s ponuđenim cijevnim materijalom (betonska okna s integriranim plastičnim dnom).Tipska armirano-betonska okna moraju biti s kinetom obloženom termoplastičnim materijalom i s integriranom spojnicom za prihvat ponuđenih kanalizacijskih cijevi Kao sredstvo brtvljenja koristi se dvostruka gumena brtva koja zadovoljava kriterije norme HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno . Baze revizijskih okana moraju biti opremljene kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgon. Ova okna ugrađuju se na svim gravitacijskim kanalima osim na mjestima gdje su predviđena monolitna A.B. okna (na mjestu spoja više kanala). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna.
[6 empty] | B.3.1. | okno visine do L = 2,0 |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.2. | okno visine L = 2,0 - 2,5m |  |  | kom | 27 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.3.3. | okno visine L = 2,5 - 3,0m |  |  | kom | 61 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.4. | okno visine L = 3 - 3,5 m |  |  | kom | 17 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.5. | okno visine L = 3,5 - 4,0m |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.3.6. | okno visine L = 4,0 - 4,5m |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.7. | okno visine L = 4,5 - 5m |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.8. | okno visine L = 5 - 5,5m |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 99 |  | 7: B.4.; 8: UGRADNJA KOMPOZITNOG KANALSKOG POKLOPCA Nabava, doprema i ugradnja tipskih kompozitnih kanalizacijskih poklopaca s okvirom teške izvedbe s inox zaključavanjem AISI 316 kvaliteta nehrđajučeg čelika, na revziona okna gravitacijskog cjevovoda. Poklopac je okrugli s mehanizmom za pričvrščivanje. Poklopci moraju biti sukladni s normom HRN EN 124:2005, EN13501-1:A1, natpis kanalizacija, površina s protukliznim reljefom, vrsta i tip brtve u okviru poklopca: NBR . Ugradnju izvesti prema uputstvima proizvođača. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 4-04.4.). Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu, Izjava o svojstvima za poklopac s garancijom životnog vijeka Obračun po komadu ugrađenog poklopca.; 14: 1; 15: 0
[6 empty] | B.4.1. | - Ø600 mm - klasa D 400 |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.4.2. | - Ø600 mm - klasa C 250 |  |  | kom | 100 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.4.3. | - Ø600 mm - klasa B 125 |  |  | kom | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.5. | GARNITURA ZA ISPIRANJE Ugradnja armature za ispiranje na tlačnim vodovima s ravnim prirubničkim priključkom, u cijenu uračunati sve spojeve na PEHD tlačnu cijev (MMB T-komad, F komad BAIO, armatura za ispiranje cjevovoda otpadnih voda s ravnim prirubničkim priključkom kao i betonski prsten šahte s poklopcem prema projektu. Materijali: kučište od GGG 40, Brtva NBR, Vreteno i utična pločica od nehrđajućeg čelika, Priključak na crijevo - C spojnica aliminij po DIN 14317, radni tlak elemenata 0-16 bara, za komunalne vode, prirubnički priključak PN 16 ravni. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.6. | NABAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE OZNAKE ZA MARKIRANJE Nabava i doprema materijala, izrada i postavljanje oznake markiranja pozicije ugradnje podzemne amature za ispiranje,odzračnu garnituru i za crpnu stanicu. Oznaka se sastoji od plastične pločice plave boje prema DIN 4067, dim. 140 x 200 mm, sa opisom elementa. Oznaka mora sadržavati vrstu objekta, profile zasuna, profile cjevovoda, udaljenost oznake lijevo/desno od objekta. Tablica se popunjava prilikom postave na terenu. Plastična pločica se pričvršćuje sa 2 vijka dimenzije 4 mm na metalnu pločicu od pocinčanog lima dim 130 x 190 mm, d= 2 mm. Pločica se montira na stup od pocinčane čelične cijevi (d = 33,7 mm/L = 1,7 m), koji se usidri na betononsku glavu 20 x 20 x 30 cm. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal za izvršenje radova postave oznaka. Rad se obračunava po kom postavljene oznake. |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7. | IZRADA KUĆNIH PRIKLJUČAKA Izvedba izvoda kućnog priključka s oknima za priključak kućanstava. Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 8, cca 10 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te za spoj stare kanalizacije na novi kućni priključak (iza revizijskog okna DN 600 mm) - tvornički izrađenih inspekcijskih okana promjera DN 600 mm s ugrađenoim naglavcima na mjestima priključka. - nabava, doprema i ugradnja AB pokrovne ploče s temeljem nad oknima, od betona C30/37. Pokrovna ploča je dimenzija 130*130cm i visine je 20 cm s otvorom za ugradnju okruglog kompozitnog poklopca Ø600 mm, klase C250 Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka, širine 0,8 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka, bez obzira na kategoriju materijala. Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju udaljeno do 10km te istovar i razastiranje s naknadom za deponiranje uključiti u cijenu. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka granulacije 8-16 mm ili pijeska 4-8mm za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 6 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 600 mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika). U jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka sve potrebne transporete,rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva, geodetske radove za kompletnu izvedbu. * uključuje i reviziono okno fi 400 sa svim potrebnim elementima da čini jedinstvenu funkcionalnu cjelinu sa bazom i kompozitnim poklopcem B125 Obračun po komadu izvedene pripreme za priključak.
[7 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DULJINE DO 5 metara |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DULJINE DO 15 metara |  |  | kom | 50 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DULJINE DO 25 metara |  |  | kom | 106 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11. | PRIJELAZ GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA ISPOD DRŽAVNE CESTE BUŠENJEM Horizontalno bušenje za prolazak gravitacijskih cjevovoda ispod državne ceste. Prijelaz gravitacijskog cjevovoda ispod kolnika, bušenjem, predviđeno je na 13 lokacija od toga 9 lokacija prijelaza DC28, a na 4 lokacije je potrebno bušenje ispod autobusnog stajališta. Bušenje je predviđeno s istovremenim utiskivanjem čelične cijevi ( za DN300-Ø508/8 mm, za DN250-Ø406.4/8 mm) s antikorozivnom zaštitom, dužine 9 m za prijelaze ceste i dužine 40 m za prijelaze autobusnih stajališta kao zaštitne kolone u koju se na distancione prstenove utiskuje kanalizacijska cijev DN300/250mm za prolazak gravitacijskih kanala ispod državne ceste D28 i autobusnih stajališta uz DC28. Rad uključuje: - pripremni radovi - strojni iskop i zaštita građevinske jame za bušeću garnituru -betoniranje podložne ploče i betonskog oslonca sa uklanjanjem istog po završetku radova - dovoz mehanizacije i opreme - montaža i demontaža stroja - sva potrebna osiguranja za vrijeme izvođenja radova - dobavu čelične cijevi Ø508/8 mm (antikorozivno zaštićenu) s distancionim prstenovima, dužine 3x12 m - međuprostor između zaštitne i gravitacijske cijevi je na početku i kraju zabrtvljen brtvenim materijalom - utovar i odvoz materijala od bušenja na deponiju koju osigurava izvođač - po potrebi crpljenje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova Napomena: Za navedena bušenja potrebno je izraditi izvedbene projekte bušenja od strane izabranog izvođača radova. Obračun po izvedenom bušenju. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | B.11.1. | Horizontalno bušenje za prolazak gravitacijskog cjevovoda preko DC 28:
[6 empty] | B.11.1.1. | Kanal 6 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.2. | Kanal 9 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 11 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.3. | Kanal 9.1 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.12.1.4. | Kanal 11 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.5. | Kanal 11.2 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.6. | Kanal 12.3 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.2. | Prijelaz autobusnih stajališta uz DC 28
[6 empty] | B.11.2.1. | Kanal 11.2 uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 40 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.2.2. | Kanal 13 uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 40 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.12. | PRIJELAZ TLAČNOG CJEVOVODA ISPOD DRŽAVNE CESTE BUŠENJEM Horizontalno bušenje za prolazak tlačnog cjevovoda ispod državne ceste DC28. Prijelaz tlačnog cjevovoda ispod kolnika, bušenjem, predviđeno je uz DC 28, na mjestu postoćeg autobusnog stajališta. Bušenje je predviđeno s istovremenim utiskivanjem čelične cijevi DN 159/4,5 mm dužine 30m kao zaštitne kolone u koju se na distancione prstenove utiskuje cijev profila DN 90 mm za prolazak tlačnog cjevovoda ispod državne ceste DC 28. Horizontalno bušenje za prolazak tlačnog cjevovoda Škrinjari profila DN 90 ispod državne ceste DC 28 uključuje: - strojni iskop građevinske jame za bušeću garnituru -betoniranje podložne ploče i betonskog oslonca sa uklanjanjem istog po završetku radova - dovoz mehanizacije i opreme - montaža i demontaža stroja - sva potrebna osiguranja za vrijeme izvođenja radova - dobavu čelične cijevi DN 159/4,5 mm (antikorozivno zaštićenu) s distancionim prstenovima - međuprostor između zaštitne i gravitacijske cijevi je na početku i kraju zabrtvljen brtvenim materijalom - odvoz materijala od bušenja na deponiju - po potrebi ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova Napomena: Za bušenje je potrebno izraditi izvedbeni projekt od strane izabranog izvođača radova. Obračun po izvedenom bušenju. TLAČNI ŠKRINJARI (TL SKR 20 do TL SKR 21) prijelaz autobusnog stajališta uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 160 mm, - cijevi koje se uvlače: DN 90 mm. |  |  | m' | 35 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 202 |  | 7: C.; 8: BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI; 16: 0
[6 empty] | C.1. | IZRADA BETONSKE PODLOGE ISPOD POSTELJICE Dobava, transport potrebnog materijala, izrada betonske podloge C 16/20 ispod posteljice kanalizacijskih cijevi. Podloga debljine 20 cm izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dovoljna podloga od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa projektiranom kotom dna rova. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.2. | BETONSKA OBLOGA CJEVOVODA Potpuna obloga cjevovoda betonom klase C 16/20 debljine 25 cm u zoni nestabilnog i slabo nosivog tla (uz predhodnu suglasnost i upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik). Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport svega materijala potrebnog za izvođenje. Ako se kod izvođenja radova naiđe na podzemnu vodu, nužno je istu kontinuirano crpiti do završetka radova. Obračun po m³ betona ugrađenog za oblaganje cjevovoda. |  |  | m³ | 10 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.3. | BETONSKA OBLOGA TLAČNOG CJEVOVODA Izvedba betonskih oslonaca radi osiguranja vertikalnih (konkavnih) i horizontalnih lomova tlačnih cjevovoda, betonom C20/25. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal uključujući oplatu, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.4. | BETONSKA PODLOGA ZA OKNA Izvedba betonske podloge ispod donje ploče revizijskih okana, betonom klase C 12/15, uključujući dobava, isporuka i ugradnja sveg potrebnog materijala uz dokaz kvalitete. Betonska podloga debljine 10 cm, a 20 cm šira od vanjske stjenke baze okna, izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dobro izvesti samo podlogu od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa projektiranom kotom dna rova. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.5. | MONOLITNA AB OKNA Nabava, transport potrebnog materijala i izrada monolitnih AB vodonepropusnih revizijskih okana, debljine zidova 20 cm, svijetlog otvora 100x100cm od betona VDP 2 klase C 30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 i vodonepropusnost. Betonska monolitna okna se ugrađuju na mjestima gdje imamo spoj više kanala te na kanalima gdje je predviđeno spoj kanala iz faze 3. U cijenu uključiti montažne dilatacijske brtve za spoj donje ploče i zidova okna. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno. Prilikom izrade okna izvesti sve projektirane spojeve u okno. U cijenu stavke uračunati potrebnu količinu betona, dvostranu oplatu od glatke drvene građe II klase i ugradnju armature (cca 100 kg/m³), te izradu kinete okna izvesti u dogovoru s nadzornim inžinjerom kanalizacijskim cijevima. Ugrađeni beton je potrebno vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno propisima. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje, uključivo i nabavu, dopremu i ugradnju penjalica ili ljestvi od nehrđajućeg materijala koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna sve sukladno normi HRN EN 13101 ili HRN EN 14396. Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. Proizvodnja i izvedba betona moraju biti sukladne zahtjevima iz EN 206, EN 12370. Obračun po komadu kompletno ugrađenog revizijskog okna. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | C.5.1. | okno visine L = 0m - 2,0m |  |  | kom | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.2. | okno visine L = 2m - 2,5m |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.3. | okno visine L = 2,5m - 3,0m |  |  | kom | 10 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.4. | okno visine L = 3 - 3,5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.5. | okno visine L = 3,5 - 4,0m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.6. | okno visine L = 4,0 - 4,5m |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.7. | okno visine L = 4,5 - 5m |  |  | kom | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D. | SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[6 empty] | D.1. | SANACIJA ASFALTIRANIH PROMETNIH POVRŠINA U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1. Popravak asfaltnih površina na prometnicama u skladu s postojećim stanjem. Na županijskim cestama (i lokalnim cestama pod ingerencijom ŽUC-a) sukladno posebnim uvjetima izvodi se betonska stabilizacija iznad rova i nanosi cijela širina (obje trake) habajućeg sloja u slučaju da trasa cjevovoda prolazi ispod prometnice. u slučaju da trasa cjevovoda prolazi prometne površine lokalne ceste, obnavlja se asfaltni zastor u cijeloj širini rova. Tamponski sloj na lokalnim cestama sanira se 15 cm šire sa svake strane u odnosu na širinu rova. Asfaltni zastor izvodi se po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe. Visinski položaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati više od ± 2 cm od zadane visine. Odstupanja nagiba ne smiju biti veća od ± 0,4 % od nagiba postojeće prometnice. Prije asfaltiranja potrebno je spojeve s postojećim asfaltom očistiti od nečistoća i premazati ih bitumenskom emulzijom, u količini 0,50 lit/m2. Ukoliko se po završetku radova na izradi tamponskog sloja ne može odmah pristupiti asfaltiranju prekopa, potrebno je na izrađeni tamponski sloj poloziti plastičnu foliju, te dobetonirati betonom C 12/15 do nivelete završnog sloja, do konačnog asfaltiranja, koje mora biti u roku od 14 dana od izvedbe betona.
[6 empty] | D.1.1. | SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA KOLNIH PRILAZA, PJEŠAČKIH STAZA I NERAZVRSTANIH CESTA Sanacija asfaltiranih kolnih prilaza, pješačkih staza i kolnika nerazvrstane ceste izvođenjem nosivo habajućeg sloja - asfaltnog sloja AC 16 surf 50/70 debljine 6cm ili slojem asfalta ovisno o postojećem stanju na mjestu prolaza trase kanalizacije ispod asfaltiranih površina sukladno uvjetima uprave vlasnika prometne površine. Sloj se nanose na prethodno pripremljenu podlogu d= min. 40 cm (nogostup min. 30 cm) zbijenu do zbijenosti do tražene zbijenosti - od 80MN/m² (nogostup min. 60MN/m²). U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju AC 16 surf 50/70.Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-05). Obračun po m² sanirane površine. |  |  | m² | 390 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.1.2. | SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA JAVNIH CESTA Sanacija asfaltiranog zastora javnih cesta pod Županijskom upravom . Kod prijelaza javne ceste prekopom potrebno je sanirati/asfaltirati kolnik u širini rova, a na mjestu gdje trasa prolazi kolnikom izvodi se asfaltiranje cijele širine kolnika. Na pripremljenu tamponsku podlogu izvesti će betonska stabilizacija debljine 15cm te nakon toga završni (habajući) sloj asfalt AB 0/11 surf debljine 4 cm. Završni sloj je mješavina kamenog materijala i bitumena. Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014. Asfaltiranje izvesti prema uvjetima upravitelja prometne površine. U cijenu stavke uključiti špricanje emulzijom. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-04 i OTU 5-05). Obračun po m² novog asfaltnog sloja. Asfaltiranje izvesti prema uvjetima upravitelja prometne površine. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-04 i OTU 5-05). Obračun po m² novog asfaltnog sloja. |  |  | m² | 650 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.1.3. | IZVEDBA BETONSKA STABILIZACIJE Nabava i doprema materijala te izvedba betonske (cementne) stabilizacije debljine 15 cm betonom klase C30/37. Stabilizacija se ugrađuje na prethodno ugrađenu i zbijenu podlogu od zamjenskog materijala, na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta pod županijskom upravom. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 100 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.1.4. | OBNOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE Obnova oznaka na kolniku (horizontalne signalizacije) u cijeloj zoni obuhvata trajnim materijalom (termoplastikom ili dvokomponentnom hladnom plastikom), IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 ""en-engineer intesity"", a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1463-1 i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN U.S4.223, HRN U.S4.225, HRN U.S4.226, HRN U.S4.227, HRN U.S4.228, HRN U.S4.229, HRN U.S4.230, HRN U.S4.231, HRN U.S4.233, HRN U.S4.234. Obnova horizontalne signalizacije obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku i OTU. Pod uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku podrazumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika i okomito na os kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine (odnosi se na punu rubnu crtu, isprekidanu,... ovisno o zatečenom stanju i kategoriji prometnice). Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. U cijenu uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala, prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 9. Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2., 9-02.3., 9-01., 9-01.3. Obračunato po m' izrađene oznake. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | D.1.4.1. | bijela boja |  |  | m' | 500 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.1.4.2. | žuta boja |  |  | m' | 100 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.2. | KONTROLA ZBIJENOSTI Kontrola zbijenosti kamene podloge na koju dolazi asfaltni zastor. Izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Izvođač ujedno osigurava prikladno teretno vozilo (kamion) opterećen kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se u prosjeku na svakih cca 50 m' na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm. Zbijenost se ispituje prema metodama i zahtjevima OTU za radove na cestama. Obračun po provedenoj kontroli zbijenosti. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.3. | STROJNO VAĐENJE I OBNOVA KOLNIH PROPUSTA Pažljivo vađenje postojećih cijevnih propusta, rezanje, razbijanje pločastih betonskih kanala stvarne veličine, na mjestima križanja s trasom kanalizacije. Uz odobrenje nadzornog inžinjera neoštećene kanalizacijske cijevi potrebno je deponirati na privremenu deponiju te je moguće korištenje istih kod sanacije kolnih prilaza nakon zatpavanja rova. Stavka uključuje vađenje, utovar i odvoz betonskih cijevi i betonskih propusta kolnih ulaza, slivnih rešetki, pronalazak deponije, odvoz srušenog materijala na deponiju i svi troškovi deponiranja. U cijenu stavke uračunati iskop nadsloja (šljunak), utovar i odvoz te eventualno potrebno strojno razbijanje čela kolnih prilaza te manjeg nepredviđenog betona kolnih prpusta na trasi projektirane kanalizacije koji nije uključen u predhodnim stavkama. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.2). Rad se obračunava po m' izvađenog i deponiranog cijevnog propusta.
[7 empty] | uklanjanje i obnova sa postojećim cijevima |  |  | m' | 95 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | uklanjanje i obnova sa novim cijevima DN400 |  |  | m' | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | uklanjanje i obnova sa novim cijevima DN500 |  |  | m' | 300 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.3. | SANACIJA MAKADAMSKIH KOLNIH PRILAZA Izvedba sanacije (vraćanje u prvobitno stanje) makadamskih kućnih prilaza prosječne širine 3m, izradom tucaničkog nosivog sloja 31,5/63 mm debljine 20cm s ispunom 0/12 mm uz zbijanje min. Ms=60MN/m2 uz kontrolu zbijenosti. Stavkom uključeni svi radovi i materijali i kontrola zbijenosti. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala.
[10 empty] | m3 | 50 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.4. | SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA Sanacija betonskih površina i staza betonom C 25/30 prosječne debljine 15 cm, odnosno prema stanju prije sanacije. U stavku uključena dobava , izrada i ugradnja betona kao i sav potreban potrošni materijal (oplata i armatura te eventualna dilatacija). Aproksimativno se može uzeti po m³ ugrađenog betona: 26 kg armature, 0,5 m³ podložnog prirodnog šljunka i 6 m² oplate. Sanacija se odnosi na betonske površine poput kolnih prilaza, betonskih pješačkih staza te ostalih betonskih površina kao i nepredvidive betonske radove u pravcu trase. Obračun po m³ ugrađenog betona C 25/30.
[10 empty] | m3 | 50 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.5. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje kanalizacijskog cjevovoda i objekata na njemu (kontrolnih okana) na vodonepropusnost i funkcionalnost prema važećim propisima (HRN EN 1610 i HRN EN 805), s izradom izvješća s ispitivanja od strane ovlaštenog poduzeća za vršenje ispitivanja vodonepropusnosti. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje građevina crpnih stanica provodi se sukladno normi Opskrba vodom- zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Stavkom uključen rad i sva potrebna oprema i materiijal za ispitivanje vodonepropusnosti te eventualno ispiranje cjevovoda prije ispitivanja. Ispitivanje nepropusnosti direktno utječe na kvalitetu građevine, te je ona uvjet za puštanje građevine u funkciju. Kanalizacijski vod smatra se ispravnim ako su spojevi vodonepropusni. Ako se dionica pokaže neispravnom, ispitivanje se prekida, popravak sanira, a nakon toga se cijeli postupak ponavlja. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvačeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m' ispitane kanalizacije. |  |  | m' | 5210 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.6. | UNUTARNJE ISPIRANJE I SNIMANJE KANALIZACIJE Čišćenje izgrađenih cjevovoda i revizijskih okana od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na deponiju. Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom (CCTV inspekcija) sukladno normi HRN EN 13508-2:2011s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka), Naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Čišćenje, snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. CCTV inspekciju izvesti prema nalogu nadzornog inženjera. Snimak mora sadržavati: - Tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); - Tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - Tablica sa opisom nedostataka; - Fotografije nedostataka; - Snimka cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) - MP4 zapis na DVD-u Obračun po m' izvršenog snimanja, sve komplet uključujući i izradu elaborata, te dodatne snimke po izvršenim sanacijama oštećenja. |  |  | m' | 5210 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.7. | ISPITIVANJE TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Ispitivanje tlačnih kanalizacijskih cjevovoda na tlak 3.0 bara. Izvoditelj je dužan ispitivanje vršiti putem akreditiranog laboratorija osposobljenog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a sukladno postupku ispitivanja danom u HRN EN 805:2005. U cijenu je uključivo montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje, osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Jedinična cijena stavke obuhvaća izradu izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' trase tlačnog cjevovoda sanitarne kanalizacije |  |  | m' | 726 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.1.2_CS_SKR
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK |  | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 (Haganj-Markovac Križevački)
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
[8 empty] | 3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 (Haganj-Markovac Križevački)
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
[7 empty] | A. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1. | ISKOLČENJE CRPNE STANICE Iskolčenje projektiranog rješenja crpne stanice,i osiguranje točaka. Za iskolčenje crpne stanice izvođač geodetskih radova će iz geodetkog projekta preuzeti podatke o referentnim točkama: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koje se nalaze u blizini crpne stanice, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu crpnu stanicu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važečim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). Obračun po kom iskolčene crpne stanice Škrinjari. |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | A.2. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
[7 empty] | A.2.1. | ISKOP HUMUSA NA MJESTU IZVEDBE CRPNE STANICE ŠKRINJARI Iskop humusa kao priprema terena za polaganje crpne stanice. Prosječna debljina iskopa je 20 cm. Stavka obuhvaća uklanjanje humusnog sloja te transport i deponiranje uklonjenog zemljanog materijala. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Obračun po m³ iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 3.5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.2. | ŠIROKI STROJNI ISKOP ZA IZVEDBU CRPNE STANICE ŠKRINJARI Strojni iskop za crpnu stanicu. Iskopi se rade točno po mjerama, profilima i visinskim kotama iz izvedbenog projekta. Predviđa se strojni široki iskop za izvedbu građevne jame tlocrtne dim. 4x4m i dubine prema projektnoj dokumentaciji. Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Građevna jama crpnih stanica mora biti dimenzija te visina prema grafičkim prilozima, općem opisu i tehničkim uvjetima gradnje za zemljane radove te HR EN 1610 ili jednakovrijednoj normi. Po potrebi, iskopani materijal odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja prometa i radova. Prilikom iskopa izvođač radova je dužan čuvati sve postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop i sve radove oko istih je dužan izvesti prema uvjetima i suglasnostima vlasnika instalacija. U slučaju oštećenja navedenih instalacija svi troškovi nastali uslijed istoga idu na teret izvođača. Po potrebi, učvršćenje jame te potrebno crpljenje vode (podzemne, procjedne i/ili oborinske) tijekom izvođenja radova smatra se uključenim u jed. cijenu, uz sve uvjete iz Tehničkih specifikacija. Pri iskopu spriječiti ulazak materijala iz iskopa u slobodni profil rova. Učvršćenje rova izvesti sukladno normi HR EN 12063. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal. Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. U cijenu stavke uračunati, planiranje građevne jame na točnost 2 cm, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju do 10 km, osiguranje iskopa oplatom (predlaže se od čeličnih talpi) te eventualno crpljenje podzemne vode u vremenu izvedbe radova na prepumpnoj stanici. U slučaju crpljenja rov je u tom dijelu potrebno razuprti čeličnim žmurjem koje osigurava rov od zarušavanja, a djelomično osigurava vodonepropusnost. Voda koja se pumpa se ispušta u postojeći oborinski jarak ili na nake drugo mjesto u dogovoru s nadzornim inžinjerom. Obračun po satu crpljenja ovjeren u građevinskom dnevniku od strane nadzornog inženjera.Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-02). Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. - CS Škrinjari dimenzija (Ø2000, h= 3.38m)
[11 empty] | m³ | 55 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | STROJNO PRODUBLJENJE GRAĐEVNE JAME CRPNE STANICE (na mjestu slabo nosivog tla) Strojno produbljenje građevinske jame uslijed nailaska na slabo nosivo tlo (mulj i sl.), prosječne dubine 20 cm, a radi stabilizacije temeljenog tla ispod crpne stanice, bez obzira na kategoriju tla. Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni inženjer. Iskopani materijal, odložiti na jednu stranu min. 5,0 m od ruba iskopa. Odvoz materijala je obračunati u cijenu stavke. Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Za učvršćenje građevinske jame primjeniti smjernice norme EN 1610 ili jednakovrijedno . Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, eventualni rad s pikamerom i razupiranje i podupiranje. Obračun po 1 m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4. | ČELIČNO ŽMURJE Nabava, doprema i pobijanje čeličnog žmurja (od toplo valjanog čelika prema HRN EN 10248 ili jednakovrijedno) za potrebe osiguranja građevinske jame. Predviđena je ugradnja čeličnih profila s utorima min. duljine 10 m, koji se pobijaju u nizu, nastavljajući se jedan na drugi. Predviđene prosječne dimenzije građevinske jame su 4x4 m. Koristi se žmurje s jediničnim plastičnim momentom otpora ne manjim od 500 cm3, odnosno plastičnim otporom zida od žmurja ne manjim od 2000 cm3/m'. Čvrstoća čelika žmurja ne manja od 230 N/mm2. U cijenu uključiti sve potrebne radnje za zabijanje žmurja (pozicioniranje, eventualno predbušenje) prema tehnologiji Izvođača. Stavkom je predviđena ukupna površina pobijenog žmurja, a izvedba po segmentima te duljina segmenata ovisi o tehnologiji građenja. Moguća je višekratna upotreba čeličnog žmurja. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 pobijenog i razuprtog čeličnog žmurja. |  |  | m² | 230 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5. | IZVEDBA RAZUPORNOG SUSTAVA Izvedba razupornog sustava - čelični prsten od varenih HEB 300 profila (težina prstena 1650 kg po CS). Promjer prstena f4,50 m od 16 rezanih i varenih segmenata. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju materijala za izvedbu prstena, kao i sav potreban rad (kao varenje) i pomoćni te spojni materijal. Stavka obuhvaća i demontažu te odvoz navedenih elemenata po izvršenim radovima na CS. Obračun po kompletu radova na izvedbi razupornog sustava - čeličnog prstena |  |  | komp | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6. | UGRADBA ZAMJENSKIH MATERIJALA I MATERIJALA IZ ISKOPA
[7 empty] | A.6.1. | UGRADNJA GEOTEKSTILA Dobava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila 300 g/m² sukladno normi HRN EN 13251:2016 za stabilizaciju temeljnog dna crpne stanice. Geotekstil se ugrađuje u dogovoru s nadzornim inžinjerom u slučaju da se nakon iskopa naiđe na slabo nosivo tlo. Uzdužni i poprečni preklopi min. 30 cm. Geotekstil ugraditi prije ugradnje zamjenskog materijala. Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal za ugradnju geotekstila. Obračun po 1 m², sve komplet. |  |  | m² | 50 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.2. | IZRADA POSTELJICE CRPNE STANICE OD ŠLJUNKA Nabava, doprema, raznašanje i ugradnja posteljice od šljunka za crpne stanice. Izvedba posteljice definirana je sukladno Tehničkim specifikacijama. Inzistira se na izvedbi posteljice u suhim uvjetima. Šljunak frakcije 0-32 mm u sloju debljine 20 cm je potrebno zbiti do modula stišljivosti Mz = 20 MN/m². Ispitivanje zbijenosti dna rova vrši se nakon vizualnog pregleda i prema nalogu Nadzornog Inženjera sukladno OTU za radove u vodnom gospodarstvu. Izvedenu podlogu prije postavljanja crpne stanice mora pregledati Nadzorni Inženjer. Jedinična cijena stavke sadrži dobavu, ugradnju, sav potreban rad i materijal, uz sve uvjete iz tehničkog opisa. Obračun po m³ ugrađenog materijala. |  |  | m³ | 25 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.3. | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA CRPNE STANICE Nabava, doprema materijala, izrada i ugradnja podložnog sloja crpne stanice. Predviđena je izvedba podložnog sloja od betona tlačne čvrstoće C16/20, debljine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz, ugradnju, njegu betona, kao i sve dodatne radove nužne za kompletiranje stavke uključujući crpljenje podzemne vode. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.4. | ZATRPAVANJE OKNA CRPNE STANICE MATERIJALOM IZ ISKOPA Strojno i ručno zatrpavanje prostora oko crpne stanice do predviđene visine te izradu nasipa platoa, sitnijim materijalom iz iskopa. Za zatrpavanje upotrijebiti izdvojeni materijal iz iskopa. Maksimalna krupnoća zrna smije iznositi 10 cm u promjeru bez raslinja i humusa. Zatrpavanje izvesti u slojevima visine do 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2, što je, kao i ispitivanje zbijenosti, uračunato u cijenu stavke. Cijena stavke sadrži i vraćanje materijala s privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Kontrola zbijenosti obavlja se određivanjem stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na standardni Proctorov postupak. Ispitivanje zbijenosti vršiti na 3 mjesta lokacije crpne stanice, što je uračunato u cijenu stavke. Prije zatrpavanja, potrebno je ugraditi sve cijevi ventilacije i energetskih kabela. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, sve potrebne pripomoći, vraćanje materijala sa privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 25 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.5. | ZATRPAVANJE ROVA ZAMJENSKIM KAMENIM MATERIJALOM NAKON POSTAVLJANJA I IZVEDBE CRPNE STANICE Zatrpavanje rova kamenim materijalom (prirodni šljunak) granulacije veličine zrna do 63mm nakon postavljanja i izvedbe crpne stanice. Izvedba obloge crpne stanice ovisno o položaju crpne stanice u odnosu na državnu cestu i o završnom sloju, a sve u dogovoru s nadzornim inžinjerom i prema izvedbenom projektu. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti u skaldu s projektom rekonstrukcije DC 28 odnosno prema predviđenom završnom sloju, odnosno na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² u blizini magistralnih cesta i Ms 60MN/m² kod lokalnih cesta odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi (a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 40 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.7. | IZRADA PRISTUPNOG PLATOA CRPNE STANICE Nabava, transport i ugradnja kamenog materijala (prirodni ili drobljeni) i eruptivnog kamenog agregata za izradu pristupnog puta i platoa za održavanje crpne stanice. Plato je dimenzija cca 3.00 x 6.00 m, debljina nosivog je 50 cm. U cijenu stavke uračunati planiranje i valjanje nosivog sloja da se dobije nosivost 80 MPa, te završnu zapunu eruptivnim kamenim agregatom d=5cm, a gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Obračun obaviti po kom izrađenog platoa crpne stanice. |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B. | MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B.1. | TIPSKA CRPNA STANICA Nabava, doprema i ugradnja tvornički predgotovljenog kućišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa zatvorenim dnom obodne krutosti SN 10 000 ili više od GRP materijala. Kućišta su tvornički opremljena inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, ljestvama ili penjalicama s vodilicom i nastavkom za izvlačenje za servisne radove, sve od nehrđajućeg čelika AISI 304L (ili bolje). Baze crpki se montiraju na AISI 304L (ili bolje) nosače ugrađene u poliesterskom dnu, lamelirane i zaštićene od utjecaja sadržaja crpne stanice. Okno mora imati oblikovanu kinetu i ugrađene otvore za gravitacijski i tlačni cjevovod, a broj otvora izraditi prema grafičkim prilozima, a svi prodori cijevi kroz okno moraju biti predgotovljeni, trajno elastični i vodonepropusni. Tvornički predgotovljeno kućište mora biti predviđeno za podzemnu ugradnju te s predviđenim prstenima na dnu okna za uklještenje s betonskim prstenom u svrhu osiguranja od uzgona. Cijenom stavke obuhvatiti nabavu, dopremu i ugradbu kompozitnih poklopaca veličine koja zahtijeva svijetli otvor Ø980mm ili više EN124-5 EN13501-1:A1 AISI 316 sistem zaključavanja od nehrđajućeg čelika Izjava o svojstvima za poklopac s garancijom životnog vijeka Izjava o svojstivma za AISI 316 kvalitetu nehrđajućeg čelika Natpis KANALIZACIJA Površina s protukliznim reljefom. Vrsta i tip brtve u okviru poklopca: NBR, s inox zaključavanjem, klase D400. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal potreban za izvršenje stavke. Nabava, doprema i ugradnja predgotovoljene '' suhe'' crpne stanice sa sustavom za odvajanje krutih tvari/čestica. Stavka obuhvaća ugradnju svih elemenata, uključno sa 2 crpna agregata (1 radni + 1 rezervni), drenažnom crpkom, sustavom za mjerenje razine, fazonskim komadima, armaturama, ventilacijskim cijevima, zasunima, nepovratnim ventilima, cijevnim razvodom, kabelima, vijcima, maticama i ostalim spojnim materijalom, kao i osiguranjem prilaza crpnoj stanici (ljestve ili penjalice). Smatra se kako su profili fazonskih komada, cijevnih razvoda i armatura definirani obzirom na dane profile izlaznog tlačnog voda. Dozvoljeno je odstupanje od +/- 8% za Q podatke, odnosno +/- 5% za H podatke radne točke crpne stanice. U cijenu stavke je uključena kompletna crpna stanica s fazonskim komadima i armatura (FFG, FFR, gumi kompenzatori, T komad, Q komad, prirubnica sa potpornim prstenovima...) kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu stavke uključiti INOX vijke za spajanje svih fazonskih komada. Svi fazonski komadi trebaju biti zaštićeni epoxy premazima. Obračun po kompletno isporučenoj i ugrađenoj predgotovljenoj kompaktnoj crpnoj stanici. CS Škrinjari predgotovljeno kućište Ø2000 visine 3,24m Q=0,62 l/s Hman=16,49m Izlazni tlačni cjevovod DN 90 mm | [7 empty] | 0
[11 empty] | kom | 1 | 0
[7 empty] | B.2. | NABAVA, ISPORUKA I MONTIRANJE FAZONSKIH KOMADA I ARMATURE ZA SPOJ CRPNE STANICE ŠKRINJARI S IZLAZNIM I ULAZNIM CJEVOVODIMA Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada i armatura kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu stavke uključiti INOX vijke za spajanje svih fazonskih komada. Svi fazonski komadi trebaju biti zaštićeni epoxy premazima. Obračun po kom ugrađenog fazonskog komada:
[7 empty] | B.2.1. | Prirubnički FFK 45° komad DN 100; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.2. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 100 - DN2 90; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.3. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 300 - DN2 300; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.4. | Prirubniički FFRE-reducir (ekscentrični) DN1300, DN2 200; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C. | OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C.1. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje crpne stanice i spojnih vodova na vodonepropusnost prema normi Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508 ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11). Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/20), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika. Ako građevina ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati građevinu te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.2. | IZRADA GEODETSKOG ELABORATA Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađenih građevina crpne stanice u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Obračun po 1 komadu uknjižene građevine. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
Bušenje strojem kolnog ulaza. U slučaju da trasa tlačnog voda prolazi kolnim ulazom, a od vlasnika nije moguće ishoditi odobrenje za prekop istog, potrebno je izvesti bušenje strojem kolnog ulaza na dubini sukladno projektiranoj niveleti provodne cijevi. Stavka obuhvaća: | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
[6 empty] | Postavljanje bušaće garniture: - transport i namještanje bušače garniture s ugradbom upora od unutar građevne jame, te povratak garniture po obavljenom poslu - proširenje iskopa rova dim. 3,0 x 2,0 m, dubine 0,2 m ispod nivelete za postavljanje bušeće garniture Obračun po komadu stvarno izvedenih radova | 7: kom
Bušenje i ugradnja zaštitne kolone: -bušenje prodora određenog promjera po zadanoj niveleti do konačnog proboja, te deponiranje iskopanog materijala na udaljenosti do 2 m od stroja - dobavu i ugradnju zaštitne HDPE SDR11 cijevi (crne boje) na mjestima križanja sa kolnim ulazom. U cijenu uključene i dobava i ugradnja odgovarajućih Z brtvi (2 kom) Obračun po m' stvano postavljene cijevi i zaštite. | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn125 | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn180 | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn200mm | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.1.3_El_CS_SKR
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
[7 empty] | 3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI | [7 empty] | 0
[6 empty] | A. | CRPNA STANICA ŠKRINJARI | [7 empty] | 0
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[7 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
[6 empty] | A. | CRPNA STANICA ŠKRINJARI | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR + ROCS | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1.1. | DOBAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE RAZVODNOG ORMARA Dobava, postava i spajanje samostojećeg poliesterskog ormara dimenzija cca. 1000×1000×300mm zaštite IP55. Ormar je UV stabilan, s dvostrukim vratima, uvod kabela s donje strane ormara. Dolazi u kompletu s postoljem i svom potrebnom opremom za montažu. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2. | OPREMA ORMARA Prema jednopolnoj shemi u ormar ugraditi sljedeću opremu: | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1.2.1. | džep za dokumentaciju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.2. | servisna utičnica za ugradnju na din šinu |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.3. | ventilator protoka 85m? komplet sa izlaznom rešetkom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.4. | termostat za ventilator |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.5. | grijač snage 50W |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.6. | termostat za grijač |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.7. | tropolni zaštitni prekidač 16A, 400V, 10kA s naponskim okidačem 230VAC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.8. | četveropolna teretna sklopka 1-0-2, 20A sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja sklopke |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.8.1. | Dobava, postava na vrata ormara, te spajanje trofaznog utikača 3P+N+PE 16A, 400V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.9. | Voltmetar s integriranom preklopkom za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 500 VAC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.10. | Ampermetar za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 25 A AC, direktno |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.11. | četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x54mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.12. | cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.13. | četveropolni odvodnik prenapona 40kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.14. | tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje zakretom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.15. | sklopka za vrata 1NC+1NO |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.16. | kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.17. | izvor napajanja 24VDC, 3A, s ugrađenim il zasebnim modulom za spajanje baterije |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.18. | baterija 24VDC, minimalno 5Ah |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.19. | jednopolni zaštitni prekidač 2A DC , prekidna moć 10kA |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.20. | dvopolni zaštitni prekidač 3A DC , prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.21. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.22. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja B, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.23. | tropolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.24. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.25. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.26. | jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.27. | nosač staklenog osigurača 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.28. | stakleni osigurač 1A, 5x20mm |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.29. | stakleni osigurač 2A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.30. | stakleni osigurač 3A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.31. | dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja C, diferencijalna zaštita 30mA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.32. | motorska zaštitna sklopka s magnetskom zaštitom 16A, s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.33. | sklopnik 3P, 9A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.34. | sklopnik 3P, 18A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.35. | pretvarač frekvencije, 7,5kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 za pokretanje pumpi |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.36. | relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon svitka 24VDC, s podnožjem |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.37. | programibilni logični kontroler (PLC) u sljedećoj konfiguraciji: • napajanje • procesor • 15 digitalnih ulaza • 6 digitalnih izlaza, relejnih 2A • 1 analognih ulaza • modul za serijsku komunikaciju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.38. | GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.39. | Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.40. | gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 4 ulaza, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.41. | Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji osjetljiv na dodir, rezolucija 320 x 240 piksela, nazivni napon 24VDC, montaža na vrata stupnja zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada CS |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.42. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.43. | montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja prema važećim IEC preporukama |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.44. | Izrada upravljačkog programa za programabilni logički kontroler (PLC) koji je promatran kao periferna postaja NUS-a, s programskom opremom za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom komandnom centru, kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.45. | Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.46. | radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.47. | dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te spajanje kabela u ormar |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.48. | puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane u postrojenju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.2. | PROGRAMSKA OPREMA | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.2.1. | CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV-CNUS Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i automatsko vođenje crpne stanice, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.2.1. | - obuka korisnika za upravljanje upravljačkim sustavom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3. | DOBAVA, DOPREMA I POLAGANJE KABLOVA Dobava, doprema i polaganje na kabelske kanale i uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje kabela slijedećih tipova: | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.3.1. | PP00 5x6 mm? |  |  | m | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.2. | 2YSLCY-J 4x4 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.3. | FG16(O)R16 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.4. | YSLY 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.5. | LiYCY 4x0,75 mm? |  |  | m | 10 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.6. | Cat. 6 S/FTP |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.4. | ISPITIVANJE I ATESTI Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje potrebnih atesta. |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.5. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.6. | KABELSKI KANALI I CIJEVI ZAŠTITNE CIJEVI Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi za zaštitu kabela: | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi Novotub fi 110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi kaoflex fi 16, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.7. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL I PRIBOR Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.8.1. | Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju i temelje, sve komplet. |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.2. | Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.3. | Spojnica za spoj trake na armaturu |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.4. | Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 za izjednačenje potencijala, komplet sa odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom pločicom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.5. | Sav potrebni sitni spojni i montažni materijal za uzemljenje i izjednačenje potencijala (vijci, matice, nazubljene pločice...) |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.6. | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno svođenje otpora u propisane granice i izdavanje atesta, sve komplet. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.9. | JEDNOPOLNE SHEME Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.10. | Dobava prijenosnog agregata minimalno slijedećih karakteristika: napon: 400V/50Hz snaga: 8kW broj utičnica: 1x 400V / 1x 230V AVR stabilizator napona zaštita od kratkog spoja pokretanje: električno i ručno gorivo: diesel ugrađeni kotači za transport stavka uključuje dobava kabela minimalno 10m sa ugrađenim utičnicama na krajevima za spoj između razvodnog ormara i prijenosnog agregata |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.2.1_trasa_uz LC F1
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK |  | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [5 empty] | 0
[8 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | D. SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
|  |  | 0 | 24 |  |  | 7: A.; 8: PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | A.1. | ISKOLČENJE TRASE Iskolčenje projektiranog rješenja trase, te osiguranje osi i točaka trase kanala. Za iskolčenje pojedinih građevina izvođač geodetskih radova će postaviti referentne točke: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koridoru trase, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu trasu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje trase drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važečim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). Obračun po m' iskolčene trase. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[7 empty] | A.1.1. | Gravitacijski cjevovod |  |  | m' | 2985 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | A.1.2. | Tlačni cjevovod |  |  | m' | 708 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | A.2. | UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.1).
[7 empty] | A.2.1. | Stavka obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm, čupanje ili iskop korijena,odsijecanje grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje svog nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 10 km. Obračun je po m² očišćene i uređene zarasle površine. |  |  | m² | 520 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.2.2. | Stavka obuhvaća rušenje stabala, čupanje i iskop korijenja i panjeva. Utovar, istovar i prijevoz na deponij do 10 km. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje drveća i panjeva s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. U cijenu stavke uključiti osiguranje prometa, objekata u neposrednoj blizini kao i nadzemnu i podzemnu infrastrukturu prilikom izvođenja radova na uklanjanju stabala. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | A.2.2.1. | Uklanjanje drveća promjera 10 - 30 cm |  |  | kom | 20 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.2.2.2. | Uklanjanje drveća promjera većeg od 30 cm |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I UREĐENIH POVRŠINA | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | A.3.1. | REZANJE ASFLATA I BETONA Rezanje asfalta i betona u trasi kanalizacije sa prometne površine, nogostupa, kolnih ulaza i nekih manjih nepredviđenih površina u pravcu bez obzira na debljinu slojeva. Računato je i eventualno ponovno zarezivanje asfalta neposredno prije asfaltiranja radi pravilne veze s novim slojem asfalta. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03). Obračun po m' izrezanog sloja. | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | A.3.1.1. | Asfaltna površina |  |  | m' | 600 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.1.2. | Betonska površina |  |  | m' | 250 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.1.3. | STROJNO FREZANJE ASFALTA Strojno frezanje oštećenog habajućeg asfaltnog sloja debljine d=4cm, te uklanjanje i odvoz frezanog materijala na deponij udaljen do 10 km, čišćenje asfaltne površine motornom četkom (uključivo i ručno čišćenje), skidanje asfalta kompresorom uz prijelazne naprave te strojno zarezivanje poprečnih spojeva. Obračun po m² stvarno skinutog i odvezenog asfaltnog zastora.
[8 empty] | Asfaltna površina |  |  | m2 | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.2. | RAZBIJANJE UTOVAR I ODVOZ IZREZANOG ASFALTA I BETONA Strojno razbijanje i skidanje asfalta i betona u dogovoru s nadzornim inžinjeom i upraviteljom prometnice. Postojeći sloj asfalta prosječne debljine 6 cm i betona prosječne debljine 10 cm potrebno je ukloniti s odvozom na deponiju. U cijenu stavke uključiti utovar i odvoz na deponiju koju osigurava izvoditelj radova. Razbijanje, utovar i odvoz izrezanog asfalta i betona na deponij udaljen do 10 km, uključivo s troškom deponiranja. Zbrinavanje prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Obračun po m² odvezenog materijala. | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | A.3.2.1. | Asfalt |  |  | m² | 390 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.2.2. | Beton |  |  | m² | 165 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
[7 empty] | A.4.1. | ISKOP HUMUSA Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini 15 cm- 20 cm i njegov prijevoz na mjesto stalnog ili privremenog odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, važećim propisima i zahtjevima nadzornog inženjera. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-01). Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 595 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 7: A.4.2.; 8: ISKOP ROVA Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi položaja, dimenzija (prema NPP rova i HRN EN 1610:2002 i DIN 4124) i u padova prema projektu. Iskop se obavlja strojno i ručno u tlu "C" kategorije sa svim potrebnim razupiranjima. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (kolizija s postojećim podzemnim objektima kao vodovod, TF, EE kablovi i dr.). Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažnom cijevi. Iskopani materijal odložiti na privremenu deponiju do odvoza. Na mjestima gdje se uz iskopani rov odlaže materijal potrebno je ostaviti slobodnu površinu uz rov širine min. 0,50 m. Odvoz i deponiranje uključeno u cijenu iskopa. U cijenu stavke uključiti i planiranje dna rova uključivo sa svim proširenjima za okno. Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. U cijenu stavke uračunati razupiranja rova, pa se eventualna urušavanja stijenki rova neće posebno naplačivati, i postavljanje zaštitne ograde uzduž rova zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata, njihova svojstva i dimenzije, kao i statički proračun, pregledava i odobrava nadzorni inženjer. U stavku su uključeni radovi na izvedbi produbljenja i proširenja rova kanala radi izvedbe revizijskh okanu, uporišta na lomovima trase tlačnih cjevovoda. Predviđeno je proširenje od 0,5 cm od stijenke baze revizijskog okna, na svaku stranu. U jediničnu cijenu treba uključiti i eventualno potrebno crpljenje podzemne vode na pojedinim dionicama kao i otežani rad zbog postavljenih razupirača. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-05). Obračun po m³ iskopa. | #REF!
[7 empty] | A.4.2.1. | 0-2m |  |  | m³ | 9095 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4.2.2. | 2-4m |  |  | m³ | 2220 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4.2.3. | 4-6m |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4.3. | PROŠIRENJE ROVA NA MJESTU IZVEDBE PRIHVATNOG OKNA CRPNE STANICE SIŽ 1 Iskop se obavlja strojno i ručno u tlu "C" kategorije sa svim potrebnim razupiranjima. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (kolizija s postojećim podzemnim objektima kao vodovod, TF, EE kablovi i dr.). Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažnom cijevi. Iskopani materijal odložiti na privremenu deponiju do odvoza. Na mjestima gdje se uz iskopani rov odlaže materijal potrebno je ostaviti slobodnu površinu uz rov širine min. 0,50 m. Odvoz i deponiranje uključeno u cijenu iskopa. U cijenu stavke uključiti i planiranje dna rova uključivo sa svim proširenjima za okno. Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. U cijenu stavke uračunati razupiranja rova, pa se eventualna urušavanja stijenki rova neće posebno naplačivati, i postavljanje zaštitne ograde uzduž rova zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata, njihova svojstva i dimenzije, kao i statički proračun, pregledava i odobrava nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu treba uključiti i eventualno potrebno crpljenje podzemne vode na pojedinim dionicama kao i otežani rad zbog postavljenih razupirača. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-05). Obračun po m³ iskopa. |  |  | m³ | 11 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5. | UGRADBA ZAMJENSKIH MATERIJALA I MATERIJALA IZ ISKOPA
[7 empty] | A.5.1. | IZVEDBA PODLOGE I OBLAGANJE CIJEVI Nabava, doprema i ugradba agregata za podlogu i oblogu kanala cjevovoda (prema poprečnom presjeku rova iz projektne dokumentacije i prema EN 1046 i EN 1610:2002) na cijeloj širini dna, za polaganje kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Ovisno o postojećem stanju nakon iskopa i u dogovoru s nadzornim inžinjerom koristiti pijesak granulacije 4-8mm. Ugradnja slojeva prema normalnom poprečnom profilu rova iz projektne dokumentacije. Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi (d=10cm), razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u to no projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20MN/m². Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice; Ms ≥ 20MN/m². Zasipavanjem cijevi (d=30cm) agregatom stvara se rasterećujući bočni pritisak zemljanog materijala na cijev. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, ugradnja u jednom ili dva sloja i razastiranje agregata s potrebnim podbijanjem. U cijeni je uključen i ostali materijal (podlošci, jahači ili drugi umeci), kao i sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (OTU 13-01.2 , HC_OTU 3-04.6). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 2820 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.2. | IZVEDBA PODLOGE REVIZIJSKOG OKNA Dobava, doprema i ugradnja (razastiranje i planiranje) i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) kamenog materijala granulacije 0-32 mm (prirodnog ili drobljenog), na uređenu i preuzetu podlogu, za izradu posteljice ispod donje ploče revizijskih okana u sloju debljine 10 cm. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 5-01.1 do 5-01.4.). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 14 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.3. | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA Zatrpavanje rova ispod zelenih površina materijalom iz iskopa sa privremenog deponija (utovar i transport) uz pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačem u slojevima do 30-40 cm (po potrebi zatrpavanje izvesti uz optimalno vlaženje). Maksimalna krupnoća zrna smije iznositi 10 cm u promjeru bez raslinja i humusa. Zatrpavanje izvesti u slojevima visine do 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2, što je, kao i ispitivanje zbijenosti, uračunato u cijenu stavke. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Zadnjih 20 cm se zatrpava humusom što je obrađeno u zasebnoj stavci. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 3-04.6). Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, sve potrebne pripomoći, vraćanje materijala sa privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 1240 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.4. | ZATRPAVANJE ROVA KAMENIM MATERIJALOM Zatrpavanje rova kamenim materijalom (prirodni šljunak il idrobljeni kameni materijal) granulacije veličine zrna do 63mm nakon izvedbe obloge cjevovoda u cijeloj visini iskopa na mjestima gdje je cjevovod ispod ili u blizini prometne površine (prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 3-04.6) i na mjestima gdje je trasa smještena u cestovnom jarku u dogovoru s nadležnim inžinjerom. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² u blizini magistralnih cesta i Ms 60MN/m² kod lokalnih cesta odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi cjevovod (a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje, da se ne ugrozi stabilnost cijevi, u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora odnosno za debljinu betonske stabilizacije. Na mjestima završnog sloja od šljunka (sanacija kolnih ulaza i puteva od makadama) gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u predviđenom padu i kompaktna. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 7025 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.5. | SANACIJA SLABONOSIVOG TLA Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala. na dijelu trase projektiranog kanala gdje je tlo slabe nosivosti, u dogovoru s nadzornim inžinjerom. Zamjenski kameni materijal granulacije 0-63 mm se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geotekstil. Geotekstil se polaže u zoni od dna produbljenog rova do min. 30 cm iznad tjemena cijevi, odnosno min. 50 cm iznad kote podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad (iskop rova i razupiranje rova), materijal (kameni materijal i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. Rad se obračunava po m³ saniranog slabonosivog tla. |  |  | m³ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.6. | HUMUSIRANJE OŠTEĆENIH POVRŠINA Nanašanje u sloju debljine 20cm nakon zatrpavanja rova, planiranje i ozelenjavanje deponiranog humusa. Strojno nanašanje, zatim fino zbijanje i planiranje te nabava i transport sjemena i gnojiva, sijanje trave, gnojidba i njega zalijevanjem, te eventualno košenje 1 do 2 puta. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Obračun po m³ nanesenog grubo i fino, planiranog i ozelenjenog (zasijanog) sloja humusa. Radove izvodit prema Općim tehničkim uvjetima (HC_2-15 i 2-15.1). Stvarne količine za uređenje dogovoriti s investitorom, nadzornim inženjerom, upraviteljem (Hrvatskim cestama) i nadležnim službama. Obzirom da se nakon izvedbe sustava odvodnje, planira rekonstrukcija DC 28 potrebno je sanirati i urediti okoliš u dogovoru i skladu s projektnom dokumentacijom rekonstrukcije DC 28, a u dogovoru s upraviteljem javne prometnice i nadzornim inžinjerom. Sve kompletno i uredno izvedeno sa svim radom i materijalom. Provesti humusiranje oštećenih površina korištenjem:
[7 empty] | A.5.6.1. | ranije izdvojenog humusa |  |  | m³ | 340 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.6.2. | nabavom humusa s drugih lokacija, uključuje iskop, prijevoz, te ugradbu kako je prethodno navedeno. |  |  | m³ | 340 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 92 |  |  | 7: B.; 8: MONTAŽNI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | B.1. | CIJEVI GRAVITACIJSKOG KANALA Nabava, doprema, deponiranje i ugradnja kanalizacijskih cijevi od polipropilena (PP) u skladu s normom EN 13476-1:2007 obodne krutosti SN 16 kN/m². Cijevi su duljine 6 m s ojačanim (krutim) naglavkom. Svojstva materijala za izradu cijevi te samog proizvoda moraju biti u skladu s EN 13476-1, EN 13476-3 temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Tjemena nosivost definirana je normom HRN ISO 9969. Usklađenost sa gore navedenim tehničkim zahtjevima te normativima potrebno je potkrijepiti relevantnim certifikatima. Nabava, transport i ugradnja (OTU - 13-03.1 i OTU - 13-03.2) gravitacijskih cijevi od polipropilena (PP rebraste cijevi SN16). Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu podlogu agregata 4-8mm dubine prema uzdužnom profilu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Cijevi su duljine 6 m sa pripadajućim ojačanim spojevima i brtvama. Na većim dubinama u nestabilnom tlu dozvoljeno je rezanje cijevi na duljinu 3.0 m, a spajanje cijevi izvesti s tipski istovrsnim spojnicama s dvostrukim ojačanim naglavkom koje dobavlja sam izvođač ukoliko smatra da ne može ugrađivati cijele cijevi. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži gravitacijskog cjevovoda, dobava sveg sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Cijevi moraju zadovoljiti sljedeće norme: prEN 13476-1, prEN13476-3. Ugradnju izvoditi sukladno HRN EN 1610. Cijevi PP (prema HRN EN 1852-1:2018) Obračun po mˊ ugrađene cijevi DN/ID 300mm |  |  | m' | 2905 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2. | CIJEVI TLAČNOG KANALA Nabava, transport i ugradnja tlačnih kanalizacijskih cijevi od polietilena PE 100 SDR17 prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2 za nazivni tlak od 10 bara. Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu sitnozrnu podlogu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Međusobno spajanje cijevi termozavarivanjem ili sučeonim zavarivanjem, a spajanje cijevi s ljevano-željeznim ili čeličnim fazonskim komadima i armaturama pomoću prirubničkog spoja (spojnica sa naglavkom za PE/PVC cijevi i slobodnom prirubnicom). U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži tlačnog. cjevovoda, dobava svega sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Obračun po m' ugrađene cijevi, unutrašnjeg promjera: Cijev PE100 DN 90 mm |  |  | m' | 708 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3. | REVIZIJSKA OKNA REVIZIJSKA OKNA Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih predgotovljenih betonskih (prema HRN EN 1917 ili jednakovrijednoj) revizijskih okana unutarnjeg promjera 100 cm, s ugrađenim penjalicama. Okna se sastoje od montažnih elemenata (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) i odgovarajućim spojnicama za prihvat kanalizacijskih cijevi DN 300 i DN 250, usklađenom s ponuđenim cijevnim materijalom (betonska okna s integriranim plastičnim dnom).Tipska armirano-betonska okna moraju biti s kinetom obloženom termoplastičnim materijalom i s integriranom spojnicom za prihvat ponuđenih kanalizacijskih cijevi Kao sredstvo brtvljenja koristi se dvostruka gumena brtva koja zadovoljava kriterije norme HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno . Baze revizijskih okana moraju biti opremljene kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgon. Ova okna ugrađuju se na svim gravitacijskim kanalima osim na mjestima gdje su predviđena monolitna A.B. okna (na mjestu spoja više kanala). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna.
[7 empty] | B.3.1. | okno visine do L = 2,0 |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.2. | okno visine L = 2,0 - 2,5m |  |  | kom | 22 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.3.3. | okno visine L = 2,5 - 3,0m |  |  | kom | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.4. | okno visine L = 3 - 3,5 m |  |  | kom | 14 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.5. | okno visine L = 3,5 - 4,0m |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.3.6. | okno visine L = 4,0 - 4,5m |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.7. | okno visine L = 4,5 - 5m |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 99 |  |  | 7: B.4.; 8: UGRADNJA KOMPOZITNOG KANALSKOG POKLOPCA Nabava, doprema i ugradnja tipskih kompozitnih kanalizacijskih poklopaca s okvirom teške izvedbe s inox zaključavanjem AISI 316 kvaliteta nehrđajučeg čelika, na revziona okna gravitacijskog cjevovoda. Poklopac je okrugli s mehanizmom za pričvrščivanje. Poklopci moraju biti sukladni s normom HRN EN 124:2005, EN13501-1:A1, natpis kanalizacija, površina s protukliznim reljefom, vrsta i tip brtve u okviru poklopca: NBR . Ugradnju izvesti prema uputstvima proizvođača. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 4-04.4.). Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu, Izjava o svojstvima za poklopac s garancijom životnog vijeka Obračun po komadu ugrađenog poklopca.; 14: 1; 15: 0
[7 empty] | B.4.1. | - Ø600 mm - klasa D 400 |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.4.2. | - Ø600 mm - klasa C 250 |  |  | kom | 60 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.4.3. | - Ø600 mm - klasa B 125 |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.5. | GARNITURA ZA ISPIRANJE Ugradnja armature za ispiranje na tlačnim vodovima s ravnim prirubničkim priključkom, u cijenu uračunati sve spojeve na PEHD tlačnu cijev (MMB T-komad, F komad BAIO, armatura za ispiranje cjevovoda otpadnih voda s ravnim prirubničkim priključkom kao i betonski prsten šahte s poklopcem prema projektu. Materijali: kučište od GGG 40, Brtva NBR, Vreteno i utična pločica od nehrđajućeg čelika, Priključak na crijevo - C spojnica aliminij po DIN 14317, radni tlak elemenata 0-16 bara, za komunalne vode, prirubnički priključak PN 16 ravni. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.6. | NABAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE OZNAKE ZA MARKIRANJE Nabava i doprema materijala, izrada i postavljanje oznake markiranja pozicije ugradnje podzemne amature za ispiranje,odzračnu garnituru i za crpnu stanicu. Oznaka se sastoji od plastične pločice plave boje prema DIN 4067, dim. 140 x 200 mm, sa opisom elementa. Oznaka mora sadržavati vrstu objekta, profile zasuna, profile cjevovoda, udaljenost oznake lijevo/desno od objekta. Tablica se popunjava prilikom postave na terenu. Plastična pločica se pričvršćuje sa 2 vijka dimenzije 4 mm na metalnu pločicu od pocinčanog lima dim 130 x 190 mm, d= 2 mm. Pločica se montira na stup od pocinčane čelične cijevi (d = 33,7 mm/L = 1,7 m), koji se usidri na betononsku glavu 20 x 20 x 30 cm. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal za izvršenje radova postave oznaka. Rad se obračunava po kom postavljene oznake. |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.7. | IZRADA KUĆNIH PRIKLJUČAKA Izvedba izvoda kućnog priključka s oknima za priključak kućanstava. Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 8, cca 15 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te za spoj stare kanalizacije na novi kućni priključak (iza revizijskog okna DN 600 mm) - tvornički izrađenih inspekcijskih okana promjera DN 600 mm s ugrađenoim naglavcima na mjestima priključka. - nabava, doprema i ugradnja AB pokrovne ploče s temeljem nad oknima, od betona C30/37. Pokrovna ploča je dimenzija 130*130cm i visine je 20 cm s otvorom za ugradnju kompozitnog poklopca s okvirom Ø600 mm, klase C250 Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza ili bušenje ovisno o posebnim uvjetima. - iskop rova za kanal kućnog priključka, širine 0,8 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka, bez obzira na kategoriju materijala. Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju udaljeno do 10km te istovar i razastiranje s naknadom za deponiranje uključiti u cijenu. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka granulacije 8-16 mm ili agregata 4-8mm za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 6 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 600 mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika). U jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka sve potrebne transporete, rad i materijal, opremu i pomočna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po komadu izvedene pripreme za priključak.
[8 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DULJINE DO 5 metara |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DULJINE DO 15 metara |  |  | kom | 40 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DULJINE DO 25 metara |  |  | kom | 37 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.11. | PRIJELAZ GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA ISPOD PRUGE BUŠENJEM Horizontalno bušenje za prolazak gravitacijskih cjevovoda ispod pruge L203 Križevci-Bjelovar-Kloštar. Prijelaz gravitacijskog cjevovoda ispod pruge, bušenjem, predviđeno je na 3 lokacije. Bušenje je predviđeno s istovremenim utiskivanjem čelične cijevi Ø508/8 mm s antikorozivnom zaštitom kao zaštitne kolone u koju se na distancione prstenove utiskuje kanalizacijska cijev DN/ID300mm za prolazak gravitacijskih kanala ispod pruge. Rad uključuje: - pripremni radovi - strojni iskop i zaštita građevinske jame za bušeću garnituru -betoniranje podložne ploče i betonskog oslonca sa uklanjanjem istog po završetku radova - dovoz mehanizacije i opreme - montaža i demontaža stroja - sva potrebna osiguranja za vrijeme izvođenja radova - dobavu čelične cijevi Ø508/8 mm (antikorozivno zaštićenu) s distancionim prstenovima, dužine 3x12 m - međuprostor između zaštitne i gravitacijske cijevi je na početku i kraju zabrtvljen brtvenim materijalom - utovar i odvoz materijala od bušenja na deponiju koju osigurava izvođač - po potrebi crpljenje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova Napomena: Za navedena tri bušenja potrebno je izraditi izvedbene projekte bušenja od strane izabranog izvođača radova. Obračun po izvedenom bušenju.
[7 empty] | B.11.1. | KANAL 13 (R.O.13.36 do R.O. 13.37) - Prijelaz ispod pruge bušenjem na st. 13+897km - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m' | 30 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.11.2. | KANAL 6 (R.O.6.10 do R.O. 6.11) - Prijelaz ispod pruge bušenjem na st. 13+969 km - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m' | 25 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.11.3. | KANAL 10 (R.O.10.14 do R.O. 10.15) - Prijelaz ispod pruge bušenjem na st. 12+262 km - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m' | 30 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.12. | PRIJELAZ TLAČNOG CJEVOVODA ISPOD PRUGE BUŠENJEM Horizontalno bušenje za prolazak tlačnog cjevovoda ispod pruge bušenjem. Prijelaz tlačnog cjevovoda ispod pruge, bušenjem, predviđeno je preko pruge L203 Križevci-Bjelovar-Kloštar. Bušenje je predviđeno s istovremenim utiskivanjem čelične cijevi DN 159/4,5 mm dužine 25m kao zaštitne kolone u koju se na distancione prstenove utiskuje cijev profila DN 90 mm za prolazak tlačnog cjevovoda ispod pruge L203 Križevci-Bjelovar-Kloštar. Horizontalno bušenje za prolazak tlačnog cjevovoda SIŽ 1 profila DN 90 ispod pruge L203 uključuje: - strojni iskop građevinske jame za bušeću garnituru -betoniranje podložne ploče i betonskog oslonca sa uklanjanjem istog po završetku radova - dovoz mehanizacije i opreme - montaža i demontaža stroja - sva potrebna osiguranja za vrijeme izvođenja radova - dobavu čelične cijevi DN 159/4,5 mm (antikorozivno zaštićenu) s distancionim prstenovima - međuprostor između zaštitne i gravitacijske cijevi je na početku i kraju zabrtvljen brtvenim materijalom - odvoz materijala od bušenja na deponiju - po potrebi ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova Napomena: Za bušenje je potrebno izraditi izvedbeni projekt od strane izabranog izvođača radova. Obračun po izvedenom bušenju. TLAČNI SIŽ (TL SIŽ 1.2 do TL SIŽ 1.3) prijelaz pruge L203 - zaštitna cijev: DN 160 mm, - cijevi koje se uvlače: DN 90 mm. |  |  | m' | 30 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 202 |  |  | 7: C.; 8: BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | C.1. | IZRADA BETONSKE PODLOGE ISPOD POSTELJICE Dobava, transport potrebnog materijala, izrada betonske podloge C 16/20 ispod posteljice kanalizacijskih cijevi. Podloga debljine 20 cm izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dovoljna podloga od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa projektiranom kotom dna rova. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 3 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | C.2. | BETONSKA OBLOGA CJEVOVODA Potpuna obloga cjevovoda betonom klase C 16/20 debljine 25 cm u zoni nestabilnog i slabo nosivog tla (uz prethodnu suglasnost i upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik). Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport svega materijala potrebnog za izvođenje. Ako se kod izvođenja radova naiđe na podzemnu vodu, nužno je istu kontinuirano crpiti do završetka radova. Obračun po m³ betona korištenog za oblaganje cjevovoda. |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | C.3. | BETONSKA OBLOGA TLAČNOG CJEVOVODA Izvedba betonskih oslonaca radi osiguranja vertikalnih (konkavnih) i horizontalnih lomova tlačnih cjevovoda, betonom C20/25. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal uključujući oplatu, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 3 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | C.4. | BETONSKA PODLOGA ZA OKNA Izvedba betonske podloge ispod donje ploče revizijskih okana, betonom klase C 12/15, uključujući dobava, isporuka i ugradnja sveg potrebnog materijala uz dokaz kvalitete. Betonska podloga debljine 10 cm, a 20 cm šira od vanjske stjenke baze okna, izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dobro izvesti samo podlogu od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa projektiranom kotom dna rova. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 3 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | C.5. | MONOLITNA AB OKNA Nabava, transport potrebnog materijala i izrada monolitnih AB vodonepropusnih revizijskih okana s grlom, debljine zidova 20 cm, svijetlog otvora 100x100cm od betona VDP 2 klase C 30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 i vodonepropusnost. Betonska monolitna okna se ugrađuju na mjestima gdje imamo spoj više kanala te na kanalima gdje je predviđeno spoj kanala iz faze 3. U cijenu uključiti montažne dilatacijske brtve za spoj donje ploče i zidova okna. U revizijsko okno treba ugraditi lijevano željezne penjalice sukladno normi EN 14396 i važečim propisima (3 kom/m). Gornja ploča RO dubljih od 2,2m treba biti ispod razine terena minimalno 30 cm. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno. Prilikom izrade okna izvesti sve projektirane spojeve u okno od spojnica za prihvat projektiranih cijevi. U cijenu stavke uračunati potrebnu količinu betona, dvostranu oplatu od glatke drvene građe II klase i ugradnju armature (cca 100 kg/m³), te izradu kinete okna izvesti u dogovoru s nadzornim inžinjerom kanalizacijskim cijevima. Ugrađeni beton je potrebno vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno propisima. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje, uključivo i nabavu, dopremu i ugradnju penjalica ili ljestvi od nehrđajućeg materijala AISI 304L koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna sve sukladno normi HRN EN 13101 ili HRN EN 14396. Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. Proizvodnja i izvedba betona moraju biti sukladne zahtjevima iz EN 206, EN 12370. Obračun po komadu kompletno ugrađenog revizijskog okna. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[7 empty] | C.5.1. | okno visine L = 0m - 2,0m |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.5.2. | okno visine L = 2m - 2,5m |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.5.3. | okno visine L = 2,5m - 3,0m |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.5.4. | okno visine L = 3 - 3,5m |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.5.5. | okno visine L = 3,5 - 4,0m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.5.6. | okno visine L = 4,0 - 4,5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.6. | PRIHVATNO MONOLITNO AB OKNO CRPNE STANICE Nabava, transport potrebnog materijala i izrada monolitnih AB vodonepropusnog okana uz crpnu stanicu, debljine zidova 25 cm, svijetlog otvora 100x100cm od betona VDP 2 klase C 30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 i vodonepropusnost. U cijenu uključiti montažne dilatacijske brtve za spoj donje ploče i zidova okna. U revizijsko okno treba ugraditi klizne ljestve od nehrđajućeg materijala AISI 304L sukladno normi EN 14396 i važečim propisima. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno. Prilikom izrade okna izvesti sve projektirane spojeve u okno. U cijenu stavke uračunati potrebnu količinu betona, dvostranu oplatu od glatke drvene građe II klase i ugradnju armature (cca 100 kg/m³), te izradu kinete okna izvesti u dogovoru s nadzornim inžinjerom kanalizacijskim cijevima. Ugrađeni beton je potrebno vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno propisima. Prije ulaza u crpnu stanicu potrebno je ugraditi metalnu rešetku s antikorozivnom zaštitom. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje, uključivo i nabavu, dopremu i ugradnju penjalica ili ljestvi od nehrđajućeg materijala koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna sve sukladno normi HRN EN 13101 ili HRN EN 14396. Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. Proizvodnja i izvedba betona moraju biti sukladne zahtjevima iz EN 206, EN 12370. Obračun po komadu kompletno izvedenog prihvatnog okna za CS SIŽ 1 dimenzija 1,5x1,5x2,52m. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D. | SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D.1. | SANACIJA ASFALTIRANIH PROMETNIH POVRŠINA U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1. Popravak asfaltnih površina na prometnicama u skladu s postojećim stanjem. Na županijskim cestama (i lokalnim cestama pod ingerencijom ŽUC-a) sukladno posebnim uvjetima izvodi se betonska stabilizacija iznad rova i nanosi cijela širina (obje trake) habajućeg sloja u slučaju da trasa cjevovoda prolazi ispod prometnice. u slučaju da trasa cjevovoda prolazi prometne površine lokalne ceste, obnavlja se asfaltni zastor u cijeloj širini rova. Tamponski sloj na lokalnim cestama sanira se 15 cm šire sa svake strane u odnosu na širinu rova. Asfaltni zastor izvodi se po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe. Visinski položaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati više od ± 2 cm od zadane visine. Odstupanja nagiba ne smiju biti veća od ± 0,4 % od nagiba postojeće prometnice. Prije asfaltiranja potrebno je spojeve s postojećim asfaltom očistiti od nečistoća i premazati ih bitumenskom emulzijom, u količini 0,50 lit/m2. Ukoliko se po završetku radova na izradi tamponskog sloja ne može odmah pristupiti asfaltiranju prekopa, potrebno je na izrađeni tamponski sloj poloziti plastičnu foliju, te dobetonirati betonom C 12/15 do nivelete završnog sloja, do konačnog asfaltiranja, koje mora biti u roku od 14 dana od izvedbe betona.
[7 empty] | D.1.1. | SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA KOLNIH PRILAZA, PJEŠAČKIH STAZA I NERAZVRSTANIH CESTA Sanacija asfaltiranih kolnih prilaza, pješačkih staza i kolnika nerazvrstane ceste izvođenjem nosivo habajućeg sloja - asfaltnog sloja AC 16 surf 50/70 debljine 6cm ili slojem asfalta ovisno o postojećem stanju na mjestu prolaza trase kanalizacije ispod asfaltiranih površina sukladno uvjetima uprave vlasnika prometne površine. Sloj se nanose na prethodno pripremljenu podlogu d= min. 40 cm (nogostup min. 30 cm) zbijenu do zbijenosti do tražene zbijenosti - od 80MN/m² (nogostup min. 60MN/m²). U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju AC 16 surf 50/70.Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-05). Obračun po m² sanirane površine. |  |  | m² | 390 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.1.2. | SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA JAVNIH CESTA Sanacija asfaltiranog zastora javnih cesta pod Županijskom upravom . Kod prijelaza javne ceste prekopom potrebno je sanirati/asfaltirati kolnik u širini rova, a na mjestu gdje trasa prolazi kolnikom izvodi se asfaltiranje cijele širine kolnika. Na pripremljenu tamponsku podlogu izvesti će betonska stabilizacija debljine 15cm te nakon toga završni (habajući) sloj asfalt AB 0/11 surf debljine 4 cm. Završni sloj je mješavina kamenog materijala i bitumena. Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014. Asfaltiranje izvesti prema uvjetima upravitelja prometne površine. U cijenu stavke uključiti špricanje emulzijom. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-04 i OTU 5-05). Obračun po m² novog asfaltnog sloja. Asfaltiranje izvesti prema uvjetima upravitelja prometne površine. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-04 i OTU 5-05). Obračun po m² novog asfaltnog sloja. |  |  | m² | 650 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.1.3. | IZVEDBA BETONSKA STABILIZACIJE Nabava i doprema materijala te izvedba betonske (cementne) stabilizacije debljine 15 cm betonom klase C30/37. Stabilizacija se ugrađuje na prethodno ugrađenu i zbijenu podlogu od zamjenskog materijala, na mjestu prolaza cjevovoda ispod cesta pod županijskom upravom. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.1.4. | OBNOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE Obnova oznaka na kolniku (horizontalne signalizacije) u cijeloj zoni obuhvata trajnim materijalom (termoplastikom ili dvokomponentnom hladnom plastikom), IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 ""en-engineer intesity"", a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1463-1 i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN U.S4.223, HRN U.S4.225, HRN U.S4.226, HRN U.S4.227, HRN U.S4.228, HRN U.S4.229, HRN U.S4.230, HRN U.S4.231, HRN U.S4.233, HRN U.S4.234. Obnova horizontalne signalizacije obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku i OTU. Pod uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku podrazumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika i okomito na os kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine (odnosi se na punu rubnu crtu, isprekidanu,... ovisno o zatečenom stanju i kategoriji prometnice). Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. U cijenu uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala, prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 9. Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2., 9-02.3., 9-01., 9-01.3. Obračunato po m' izrađene oznake. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[7 empty] | D.1.4.1. | bijela boja |  |  | m' | 500 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.1.4.2. | žuta boja |  |  | m' | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.2. | KONTROLA ZBIJENOSTI Kontrola zbijenosti kamene podloge na koju dolazi asfaltni zastor. Izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Izvođač ujedno osigurava prikladno teretno vozilo (kamion) opterećen kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se u prosjeku na svakih cca 250 m' na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm. Zbijenost se ispituje prema metodama i zahtjevima OTU za radove na cestama. Obračun po kompletu svih provedenih kontrola zbijenosti. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.3. | SANACIJA MAKADAMSKIH KOLNIH PRILAZA Izvedba sanacije (vraćanje u prvobitno stanje) makadamskih kućnih prilaza prosječne širine 3m, izradom tucaničkog nosivog sloja 31,5/63 mm debljine 20cm s ispunom 0/12 mm uz zbijanje min. Ms=60MN/m2 uz kontrolu zbijenosti. Stavkom uključeni svi radovi i materijali i kontrola zbijenosti. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala. |  |  | m³ | 840 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.4. | SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA Sanacija betonskih površina i staza betonom C 25/30 prosječne debljine 15 cm, odnosno prema stanju prije sanacije. U stavku uključena dobava , izrada i ugradnja betona kao i sav potreban potrošni materijal (oplata i armatura te eventualna dilatacija). Aproksimativno se može uzeti po m³ ugrađenog betona: 26 kg armature, 0,5 m³ podložnog prirodnog šljunka i 6 m² oplate. Sanacija se odnosi na betonske površine poput kolnih prilaza, betonskih pješačkih staza te ostalih betonskih površina kao i nepredvidive betonske radove u pravcu trase. Obračun po m³ ugrađenog betona C 25/30. |  |  | m³ | 35 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.5. | STROJNO VAĐENJE KOLNIH PROPUSTA Pažljivo vađenje postojećih cijevnih propusta, rezanje, razbijanje pločastih betonskih kanala stvarne veličine, na mjestima križanja s trasom kanalizacije. Uz odobrenje nadzornog inžinjera neoštećene kanalizacijske cijevi potrebno je deponirati na privremenu deponiju te je moguće korištenje istih kod sanacije kolnih prilaza nakon zatpavanja rova. Stavka uključuje vađenje, utovar i odvoz betonskih cijevi i betonskih propusta kolnih ulaza, slivnih rešetki, pronalazak deponije, odvoz srušenog materijala na deponiju i svi troškovi deponiranja. U cijenu stavke uračunati iskop nadsloja (šljunak), utovar i odvoz čela kolnih prilaza te manjeg nepredviđenog betona kolnih prpusta na trasi projektirane kanalizacije koji nije uključen u predhodnim stavkama. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.2). Rad se obračunava po m' izvađenog i deponiranog cijevnog propusta. |  |  | m' | 260 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6. | SANACIJA CIJEVNIH/KOLNIH PROPUSTA Sanacija kolnih propusta obuhvaća ponovno postavljanje betonskih cijevi min. promjera 40 cm u duljini prilaza (prosječne duljine 5 m), nakon zatrpavanja i zbijanja kanalizacijskog rova. Betonske kanalizacijske cijevi se spajaju cementnim mortom 1:3 na način da se na prethodno ožbukano pero prisloni utor slijedeće cijevi i s vanjske strane reška ojača mortom debljine 3-5 cm i širine 10 cm, potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko cijevi i cementni mort na spojevima, s nabavom i ugradbom svog potrebnog materijala. U cijenu stavke uračunati pripremu posteljice, podloge cijevi i nosivi sloj od drobljenog ili prirodnog kamenog materijala, kao i sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje kolnog propusta. Betonski čeoni zidovi obračunati u stavci u nastavku. Rad se obračunava po m' izvedenog cijevnog propusta.
[7 empty] | D.6.1. | sanacija cijevnog propusta deponiranim betonskim cijevima
[7 empty] | D.6.1.1. | DN 400 |  |  | m' | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6.1.2. | DN 500 |  |  | m' | 50 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6.1.3. | DN 600 |  |  | m' | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6.2. | sanacija cijevnih propusta s novim betonskim cijevima
[7 empty] | D.6.2.1 | DN 400 |  |  | m' | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6.2.2. | DN 500 |  |  | m' | 50 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6.2.3. | DN 600 |  |  | m' | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.7. | SANACIJA PLOČASTIH KOLNIH PROPUSTA Nabava, doprema i ugradnja betona za sanaciju pločastih propusta uključivo i izrada oplate (montaža i demontaža, nabava, doprema) i postavljane armature (rezanje, savijanje i ugradnja). Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 7-01.0.1) Obračun po m³ ugrađenog betona za sanaciju kolnog propusta. |  |  | m³ | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.8. | IZRADA NOVIH ČEONIH ZIDOVA KOLNIH PROPUSTA Izrada čeonih zidova (s ulaznim i izlaznim betonskim glavama) kolnih propusta. Stavka obuhvaća izvedbu novih AB čeonih zidova marke betona min. C 16/20 s dvostranom armaturnom mrežom Q524, oplata dvostrana cca 5 m²/ulazu. U stavku je uključena nabava svih materijala potrebnih za izradu čeonih zidova kolnih ulaza. (HC_OTU 7-01.0.1) Obračun po komadu izvedenih čeonih zidovima. |  |  | kom | 195 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.10. | POSTAVA CESTOVNIH RUBNJAKA Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka prema normi HRN EN 1340:2004 na mjestima (prometnice, kolnih prilaza, nogostupa) prethodno razbijenih rubnjaka. Rubnjaci 15x25x100cm se postavljaju na prethodno izvedenu podlogu od betona klase C16/20 . Postavljene rubnjake je potrebno fugirati. U stavku je uključen sav potreban dodatni rad i materijal za potpuno dovršenje rada. Na spoju kolnika i kolnih ulaza te spoja sa pješačkom stazom izvesti upušteni cestovni rubnjaka.Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 3-04.7.). Obračun po m' postavljenih rubnjaka |  |  | m' | 300 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.11. | POSTAVA I POPRAVAK PARKOVNIH RUBNJAKA Nabava, doprema i ugradnja parkovnih betonskih rubnjaka prema normi HRN EN 1340:2004 na mjestima prethodno razbijenih rubnjaka. Rubnjaci 8x20x100cm se postavljaju na prethodno izvedenu podlogu od betona klase C16/20 . Postavljene rubnjake je potrebno fugirati. U stavku je uključen sav potreban dodatni rad i materijal za potpuno dovršenje rada. Na spoju kolnika i kolnih ulaza te spoja sa pješačkom stazom izvesti upušteni cestovni rubnjaka.Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 3-04.7.). Obračun po m' postavljenih rubnjaka |  |  | m' | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.12. | SANACIJA BANKINA Sanacija i uređenje bankina od drobljenog kamenog materijala. Obnovu izvršiti kamenim materijalom granulacije 16/32 mm s ispunom 2/12 mm u slojevima uz valjanje (sabijanje). Rad obuhvaća nabijanje i sabijanje vibracijskim sredstvima, u slojevima. Stupanj zbijenosti prilikom zasipavanja mora iznositi minimalno 95% prema standardnom Proctorovom ispitivanju, a modul stišljivosti 80 MN/m². Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, širine i debljine u zbijenom stanju prema postojećem stanju, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. Stavka obuhvaća vraćanje svih bankina u prvobitno stanje. Površina bankine mora biti do 1 cm niža od vrha ruba asfalta. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema postojećem stanju u dogovoru s nadzornim inžinjerom i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun radova po m´ uređene bankine. |  |  | m' | 2300 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.13. | SANACIJA MAKADAMSKE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE Prometnica mora biti obnovljena i dovedena u prijašnje stanje ili prema glavnom (izvedbenom) projektu na projektirano stanje. Po izvršenom zatrpavanju i izvedbi donjeg stroja prometnice, prilazi se izradi gornjeg stroja – tampona od lomljenog kamena za koji se mora imati atest o ispravnosti materijala u skladu s HRN za ugradbu takvih materijala. Tampon izvesti prema uvjetima nadležnih institucija za ceste ovisno o kategoriji prometnice odnosno prometnom opterećenju. Materijal se razastire u potrebnoj debljini, sabija na potrebnu visinu, sabija vibro pločama, vibracijskim valjcima, kompaktorima, svi dijelovi prometnica moraju imati jednak broj prijelaza sredstava za zbijanje, provjera zbijenosti se vrši u skladu s HRN-ama te se za to izdaje odgovarajući atest, a sve eventualne nepravilnosti izvođač mora o svome trošku otkloniti. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradbu kamenog drobljenog materijala te sve ateste za njega, zbijanje, ravnanje, kontrolu ravnina i visinu ugrađenog sloja, sva tekuća ispitivanja i ateste kvalitete ugrađenog sloja. Obračun po m² ugrađene makadamske kolničke konstrukcije. |  |  | m² | 690 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.14. | SANACIJA PRETHODNO RUŠENE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE Ovi radovi obuhvaćaju prekop nosivog sloja kolničke konstrukcije, prije izvedbe završnog sloja kolnik, na mjestima gdje postojeći nosivi sloj ne zadovoljava statičku stabilnost ili ne može postići zadovoljavajuću zbijenost odnosno na mjestima pojave "udarnih rupa". Stavka uključuje uklanjanje oštećenog nosivog sloja i izvedba slojeva kolničke konstrukcije (tamponski nosivi sloj), Radove izvesti prema uvjetima nadležnih institucija za ceste ovisno o kategoriji prometnice odnosno prometnom opterećenju. Nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u slojevima od 30 do 40 cm do visine postojećeg tamponskog sloja, potrebno je podtlo zbiti, a tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala obnoviti i sabiti na modul zbijenosti prema važećim propisima. Obračun po m³ zamijenjenog nosivog sloja. |  |  | m³ | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.15. | PROFILIRANJE I UREĐENJE POSTOJEĆIH CESTOVNIH JARAKA Strojni iskop, profiliranje (profilnom korpom) i uređenje postojećih cestovnih oborinskih jaraka i obnova jaraka na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prolazi preko ili uz jarak, kao i ručno čišćenje cijevnih propusta na mjestima kolnih ulaza. Obnova cestovnog jarka se izvodi nakon polaganja i zatrpavanja cjevovoda. Stavka obuhvaća čišćenje (rezanje grmlja i šiblja, košenje trave, uklanjanje otpadaka), profiliranje do zahtjevanog obrisa, vodeći računa o potrebnim nagibima kako bi se omogućilo otjecanje vode, utovar i odvoz otpada na odlagalište te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_O.T.U. 3-01.1.1.). Obračun je po m' saniranih odvodnih jaraka. |  |  | m' | 2460 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.16. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje kanalizacijskog cjevovoda i objekata na njemu (kontrolnih okana) na vodonepropusnost i funkcionalnost prema važećim propisima (HRN EN 1610 i HRN EN 805), s izradom izvješća s ispitivanja od strane ovlaštenog poduzeća za vršenje ispitivanja vodonepropusnosti. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje građevina crpnih stanica provodi se sukladno normi Opskrba vodom- zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Stavkom uključen rad i sva potrebna oprema i materiijal za ispitivanje vodonepropusnosti te eventualno ispiranje cjevovoda prije ispitivanja. Ispitivanje nepropusnosti direktno utječe na kvalitetu građevine, te je ona uvjet za puštanje građevine u funkciju. Kanalizacijski vod smatra se ispravnim ako su spojevi vodonepropusni. Ako se dionica pokaže neispravnom, ispitivanje se prekida, popravak sanira, a nakon toga se cijeli postupak ponavlja. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvačeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m' ispitane kanalizacije. |  |  | m' | 2985 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.17. | UNUTARNJE ISPIRANJE I SNIMANJE KANALIZACIJE Čišćenje izgrađenih cjevovoda i revizijskih okana od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na deponiju. Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom (CCTV inspekcija) sukladno normi HRN EN 13508-2:2011s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka), Naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Čišćenje, snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. CCTV izvesti prema nalogu nadzornog inženjera. Snimak mora sadržavati: - Tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); - Tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - Tablica sa opisom nedostataka; - Fotografije nedostataka; - Snimka cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) - MP4 zapis na DVD-u Obračun po m' izvršenog snimanja, sve komplet uključujući i izradu elaborata, te dodatne snimke po izvršenim sanacijama oštećenja. |  |  | m' | 2985 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.18. | ISPITIVANJE TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Ispitivanje tlačnih kanalizacijskih cjevovoda na tlak 3.0 bara. Izvoditelj je dužan ispitivanje vršiti putem akreditiranog laboratorija osposobljenog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a sukladno postupku ispitivanja danom u HRN EN 805:2005. U cijenu je uključivo montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje, osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Jedinična cijena stavke obuhvaća izradu izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' trase tlačnog cjevovoda sanitarne kanalizacije |  |  | m' | 708 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.2.2_CS_SIŽ
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[7 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
[7 empty] | 3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1 | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | B. MONTAŽNI RADOVI | B. MONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
[7 empty] | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [5 empty] | 0
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
[6 empty] | A. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1. | ISKOLČENJE CRPNE STANICE Iskolčenje projektiranog rješenja crpne stanice,i osiguranje točaka. Za iskolčenje crpne stanice izvođač geodetskih radova će koristiti geodetski projekt i prema referentnim točkama dati: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koje se nalaze u blizini crpne stanice, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu crpnu stanicu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važečim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). Obračun po kom iskolčene crpne stanice SIŽ 1. |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | A.2. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
[6 empty] | A.2.1. | ISKOP HUMUSA NA MJESTU IZVEDBE CRPNE STANICE SIŽ 1 Iskop humusa kao priprema terena za polaganje crpnih stanica. Prosječna debljina iskopa je 20 cm. Stavka obuhvaća uklanjanje humusnog sloja te transport i deponiranje uklonjenog zemljanog materijala. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Obračun po m³ iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 3.5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.2.2. | ŠIROKI STROJNI ISKOP ZA IZVEDBU CRPNE STANICE SIŽ 1 Strojni iskop za crpnu stanicu. Iskopi se rade točno po mjerama, profilima i visinskim kotama iz izvedbenog projekta. Predviđa se strojni široki iskop za izvedbu građevne jame tlocrtne dim. 4x4m i dubine prema projektnoj dokumentaciji. Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Građevna jama crpnih stanica mora biti dimenzija te visina prema grafičkim prilozima, općem opisu i tehničkim uvjetima gradnje za zemljane radove te HR EN 1610 ili jednakovrijednoj normi. Po potrebi, iskopani materijal odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja prometa i radova. Prilikom iskopa izvođač radova je dužan čuvati sve postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop i sve radove oko istih je dužan izvesti prema uvjetima i suglasnostima vlasnika instalacija. U slučaju oštećenja navedenih instalacija svi troškovi nastali uslijed istoga idu na teret izvođača. Po potrebi, učvršćenje jame te potrebno crpljenje vode (podzemne, procjedne i/ili oborinske) tijekom izvođenja radova smatra se uključenim u jed. cijenu, uz sve uvjete iz Tehničkih specifikacija. Pri iskopu spriječiti ulazak materijala iz iskopa u slobodni profil rova. Učvršćenje rova izvesti sukladno normi HR EN 12063. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal. Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. U cijenu stavke uračunati, planiranje građevne jame na točnost 2 cm, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju do 10 km, osiguranje iskopa oplatom (predlaže se od čeličnih talpi) te eventualno crpljenje podzemne vode u vremenu izvedbe radova na prepumpnoj stanici. U slučaju crpljenja rov je u tom dijelu potrebno razuprti čeličnim žmurjem koje osigurava rov od zarušavanja, a djelomično osigurava vodonepropusnost. Voda koja se pumpa se ispušta u postojeći oborinski jarak ili na nake drugo mjesto u dogovoru s nadzornim inžinjerom. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-02). Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. - CS SIŽ 1 dimenzija (Ø2000, h= 3.24m)
[10 empty] | m³ | 52 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3. | STROJNO PRODUBLJENJE GRAĐEVNE JAME CRPNE STANICE (na mjestu slabo nosivog tla) Strojno produbljenje građevinske jame uslijed nailaska na slabo nosivo tlo (mulj i sl.), prosječne dubine 20 cm, a radi stabilizacije temeljenog tla ispod crpne stanice, bez obzira na kategoriju tla. Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni inženjer. Iskopani materijal, odložiti na jednu stranu min. 5,0 m od ruba iskopa. Odvoz materijala je obračunati u cijenu stavke. Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Za učvršćenje građevinske jame primjeniti smjernice norme EN 1610 ili jednakovrijedno . Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, eventualni rad s pikamerom i razupiranje i podupiranje. Obračun po 1 m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 10 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.4. | ČELIČNO ŽMURJE Nabava, doprema i pobijanje čeličnog žmurja (od toplo valjanog čelika prema HRN EN 10248 ili jednakovrijedno) za potrebe osiguranja građevinske jame. Predviđena je ugradnja čeličnih profila s utorima min. duljine 10 m, koji se pobijaju u nizu, nastavljajući se jedan na drugi. Predviđene prosječne dimenzije građevinske jame su 4x4 m. Koristi se žmurje s jediničnim plastičnim momentom otpora ne manjim od 500 cm3, odnosno plastičnim otporom zida od žmurja ne manjim od 2000 cm3/m'. Čvrstoća čelika žmurja ne manja od 230 N/mm2. U cijenu uključiti sve potrebne radnje za zabijanje žmurja (pozicioniranje, eventualno predbušenje) prema tehnologiji Izvođača. Stavkom je predviđena ukupna površina pobijenog žmurja, a izvedba po segmentima te duljina segmenata ovisi o tehnologiji građenja. Moguća je višekratna upotreba čeličnog žmurja. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 pobijenog i razuprtog čeličnog žmurja. |  |  | m² | 220 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.5. | IZVEDBA RAZUPORNOG SUSTAVA Izvedba razupornog sustava - čelični prsten od varenih HEB 300 profila (težina prstena 1650 kg po CS). Promjer prstena f4,50 m od 16 rezanih i varenih segmenata. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju materijala za izvedbu prstena, kao i sav potreban rad (kao varenje) i pomoćni te spojni materijal. Stavka obuhvaća i demontažu te odvoz navedenih elemenata po izvršenim radovima na CS. Obračun po kompletu radova na izvedbi razupornog sustava - čeličnog prstena |  |  | komp | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.6. | UGRADBA ZAMJENSKIH MATERIJALA I MATERIJALA IZ ISKOPA
[6 empty] | A.6.1. | UGRADNJA GEOTEKSTILA Dobava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila 300 g/m² sukladno normi HRN EN 13251:2016 za stabilizaciju temeljnog dna crpne stanice. Geotekstil se ugrađuje u dogovoru s nadzornim inžinjerom u slučaju da se nakon iskopa naiđe na slabo nosivo tlo. Uzdužni i poprečni preklopi min. 30 cm. Geotekstil ugraditi prije ugradnje zamjenskog materijala. Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal za ugradnju geotekstila. Obračun po 1 m², sve komplet. |  |  | m² | 16 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.6.2. | IZRADA POSTELJICE CRPNE STANICE OD ŠLJUNKA Nabava, doprema, raznašanje i ugradnja posteljice od šljunka za crpne stanice. Izvedba posteljice definirana je sukladno Tehničkim specifikacijama. Inzistira se na izvedbi posteljice u suhim uvjetima. Šljunak frakcije 0-32 mm u sloju debljine 20 cm je potrebno zbiti do modula stišljivosti Mz = 20 MN/m². Ispitivanje zbijenosti dna rova vrši se nakon vizualnog pregleda i prema nalogu Nadzornog Inženjera sukladno OTU za radove u vodnom gospodarstvu. Izvedenu podlogu prije postavljanja crpne stanice mora pregledati Nadzorni Inženjer. Jedinična cijena stavke sadrži dobavu, ugradnju, sav potreban rad i materijal, uz sve uvjete iz tehničkog opisa. Obračun po m³ ugrađenog materijala. |  |  | m³ | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.6.3. | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA CRPNE STANICE Nabava, doprema materijala, izrada i ugradnja podložnog sloja crpne stanice. Predviđena je izvedba podložnog sloja od betona tlačne čvrstoće C16/20, debljine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz, ugradnju pod utjecajem podzemne vode, njegu betona, kao i sve dodatne radove nužne za kompletiranje stavke uključujući crpljenje podzemne vode. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.6.4. | ZATRPAVANJE OKNA CRPNE STANICE MATERIJALOM IZ ISKOPA Strojno i ručno zatrpavanje prostora oko crpne stanice do predviđene visine te izradu nasipa platoa, sitnijim materijalom iz iskopa. Za zatrpavanje upotrijebiti izdvojeni materijal iz iskopa. Maksimalna krupnoća zrna smije iznositi 10 cm u promjeru bez raslinja i humusa. Zatrpavanje izvesti u slojevima visine do 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2, što je, kao i ispitivanje zbijenosti, uračunato u cijenu stavke. Cijena stavke sadrži i vraćanje materijala s privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Kontrola zbijenosti obavlja se određivanjem stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na standardni Proctorov postupak. Ispitivanje zbijenosti vršiti na 3 mjesta lokacije crpne stanice, što je uračunato u cijenu stavke. Prije zatrpavanja, potrebno je ugraditi sve cijevi ventilacije i energetskih kabela. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, sve potrebne pripomoći, vraćanje materijala sa privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.6.5. | ZATRPAVANJE ROVA ZAMJENSKIM KAMENIM MATERIJALOM NAKON POSTAVLJANJA I IZVEDBE CRPNE STANICE Zatrpavanje rova kamenim materijalom (prirodni šljunak) granulacije veličine zrna do 63mm nakon postavljanja i izvedbe crpne stanice. Izvedba obloge crpne stanice ovisno o položaju crpne stanice u odnosu na državnu cestu i o završnom sloju, a sve u dogovoru s nadzornim inženjerom i prema izvedbenom projektu. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti u skaldu s projektom rekonstrukcije DC 28 odnosno prema predviđenom završnom sloju, odnosno na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² u blizini magistralnih cesta i Ms 60MN/m² kod lokalnih cesta odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi (a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 40 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.7. | IZRADA PRISTUPNOG PLATOA CRPNE STANICE Nabava, transport i ugradnja kamenog materijala (prirodni ili drobljeni) i eruptivnog kamenog agregata za izradu pristupnog puta i platoa za održavanje crpne stanice. Plato je dimenzija cca 3.00 x 6.00 m, debljina nosivog je 50 cm. U cijenu stavke uračunati planiranje i valjanje nosivog sloja da se dobije nosivost 80 MPa, te završnu zapunu eruptivnim kamenim agregatom d=5cm, a gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Obračun obaviti po kom izrađenog platoa crpne stanice. |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.8. | SANACIJA BANKINA Sanacija i uređenje bankina od drobljenog kamenog materijala. Obnovu izvršiti kamenim materijalom granulacije 16/32 mm s ispunom 2/12 mm u slojevima uz valjanje (sabijanje). Rad obuhvaća nabijanje i sabijanje vibracijskim sredstvima, u slojevima. Stupanj zbijenosti prilikom zasipavanja mora iznositi minimalno 95% prema standardnom Proctorovom ispitivanju, a modul stišljivosti 80 MN/m². Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, širine i debljine u zbijenom stanju prema postojećem stanju, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. Stavka obuhvaća vraćanje svih bankina u prvobitno stanje. Površina bankine mora biti do 1 cm niža od vrha ruba asfalta. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema postojećem stanju u dogovoru s nadzornim inžinjerom i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun radova po m´ uređene bankine. |  |  | m' | 15 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B. | MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[6 empty] | B.1. | Nabava, doprema i ugradnja tvornički predgotovljenog kućišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa zatvorenim dnom obodne krutosti SN 10 000 ili više od GRP materijala. Kućišta su tvornički opremljena inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, ljestvama ili penjalicama s vodilicom i nastavkom za izvlačenje za servisne radove, sve od nehrđajućeg čelika AISI 304L (ili bolje). Baze crpki se montiraju na AISI 304L (ili bolje) nosače ugrađene u poliesterskom dnu, lamelirane i zaštićene od utjecaja sadržaja crpne stanice. Okno mora imati oblikovanu kinetu i ugrađene otvore za gravitacijski i tlačni cjevovod, a broj otvora izraditi prema grafičkim prilozima, a svi prodori cijevi kroz okno moraju biti predgotovljeni, trajno elastični i vodonepropusni. Tvornički predgotovljeno kućište mora biti predviđeno za podzemnu ugradnju te s predviđenim prstenima na dnu okna za uklještenje s betonskim prstenom u svrhu osiguranja od uzgona. Cijenom stavke obuhvatiti nabavu, dopremu i ugradbu kompozitnih poklopaca veličine koja zahtijeva svijteli otvor Ø980mm ili više EN124-5 EN13501-1:A1 AISI 316 sistem zaključavanja od nehrđajućeg čelika Izjava o svojstvima za poklopac s garancijom životnog vijeka Izjava o svojstivma za AISI 316 kvalitetu nehrđajućeg čelika Natpis KANALIZACIJA Površina s protukliznim reljefom. Vrsta i tip brtve u okviru poklopca: NBR , s inox zaključavanjem, klase D400. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal potreban za izvršenje stavke. Nabava, doprema i ugradnja predgotovoljene '' suhe'' crpne stanice sa sustavom za odvajanje krutih tvari/čestica. Stavka obuhvaća ugradnju svih elemenata, uključno sa 2 crpna agregata (1 radni + 1 rezervni), drenažnom crpkom, sustavom za mjerenje razine, fazonskim komadima, armaturama, ventilacijskim cijevima, zasunima, nepovratnim ventilima, cijevnim razvodom, kabelima, vijcima, maticama i ostalim spojnim materijalom, kao i osiguranjem prilaza crpnoj stanici (ljestve ili penjalice). Smatra se kako su profili fazonskih komada, cijevnih razvoda i armatura definirani obzirom na dane profile izlaznog tlačnog voda. Dozvoljeno je odstupanje od +/- 8% za Q podatke, odnosno +/- 5% za H podatke radne točke crpne stanice. U cijenu stavke je uključena kompletna crpna stanica s fazonskim komadima i armatura (FFG, FFR, gumi kompenzatori, T komad, Q komad, prirubnica sa potpornim prstenovima...) kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu stavke uključiti INOX vijke za spajanje svih fazonskih komada. Svi fazonski komadi trebaju biti zaštićeni epoxy premazima. Obračun po kompletno isporučenoj i ugrađenoj predgotovljenoj kompaktnoj crpnoj stanici.CS SIŽ 1 predgotovljeno kućište Ø2000 visine 3,38m Q=1,38 l/s Hman=33,85m Izlazni tlačni cjevovod DN 90 mm | [7 empty] | 0
[10 empty] | kom | 1 | 0
[6 empty] | B.2. | NABAVA, ISPORUKA I MONTIRANJE FAZONSKIH KOMADA I ARMATURE ZA SPOJ CRPNE STANICE SIŽ 1 S IZLAZNIM I ULAZNIM CJEVOVODIMA Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada i armatura kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu stavke uključiti INOX vijke za spajanje svih fazonskih komada. Svi fazonski komadi trebaju biti zaštićeni epoxy premazima. Obračun po kom ugrađenog fazonskog komada:
[6 empty] | B.2.1. | Prirubnički Q 90° komad DN 100; GGG |  |  | kom | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | B.2.2. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 100 - DN2 90; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.2.3. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 200 - DN2 200; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3. | NABAVA, DOPREMA I UGRADNJA SIGURNOSNIH LJESTVI ZA ULAZ U PRIHVATNO OKNO Nabava, doprema i ugradnja sigurnosnih ljestvi od INOX-a, za ugradnju u okna sa klasičnim leđobranom. Max. nosivost ljestvi je 300 kg. Na centralnoj vodilici ravnomjerno su zavarene protuklizne stupaljke i nosači kojima se ljestve učvršćuju na vertikalnu površinu, zid. Perforacije na stupaljkama imaju oštri vanjski rub okrenut prema gore tako je nagazna površina stupaljki hrapava tj. protuklizna. Osim toga na krajevima stupaljki su zavarene rubne pločice što sprječava i slučajno iskliznuće noge bočno-van stupaljki. Klizač se izrađuje od tehničke plastike PA6 što mu osigurava lako klizanje kroz metalnu centralnu vodilicu, plastika koja se ovdje koristi ima i dodatak staklenih vlakana koja dodatno pridonose čvrstoći i sigurnosti klizača. Obračun je po kompletu nabavljenih i ugrađenih sigurnosnih ljestvi 2,52m≤L≥3,38m: |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C. | OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[6 empty] | C.1. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje crpne stanice i spojnih vodova na vodonepropusnost prema normi Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508 ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11). Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/20), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika. Ako građevina ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati građevinu te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.2. | PROFILIRANJE I UREĐENJE POSTOJEĆIH CESTOVNIH JARAKA Strojni iskop, profiliranje (profilnom korpom) i uređenje postojećih cestovnih oborinskih jaraka i obnova jaraka, kao i ručno čišćenje cijevnih propusta. Obnova cestovnog jarka se izvodi nakon polaganja i zatrpavanja crpne stanice. Stavka obuhvaća čišćenje (rezanje grmlja i šiblja, košenje trave, uklanjanje otpadaka), profiliranje do zahtjevanog obrisa, vodeći računa o potrebnim nagibima kako bi se omogućilo otjecanje vode, utovar i odvoz otpada na odlagalište te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_O.T.U. 3-01.1.1.). Obračun je po m' saniranih odvodnih jaraka. |  |  | m' | 50 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.3. | IZRADA GEODETSKOG ELABORATA Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađenih građevina crpne stanice u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Obračun po 1 komadu uknjižene građevine. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.2.3_El_CS_SIŽ 1
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos |  |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno | Ugovoreno ( sa PDV)
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK |  | 7: Stavka; 8: Opis stavke; 11: Jedinica mjere; 12: Količina; 13: Jedinična cijena (kn); 16: Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1
[8 empty] | 3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1 | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. CRPNA STANICA SIŽ 1 | [7 empty] | 0
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
[7 empty] | A. | CRPNA STANICA SIŽ 1 | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR + ROCS | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1.1. | DOBAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE RAZVODNOG ORMARA Dobava, postava i spajanje samostojećeg poliesterskog ormara dimenzija cca. 1000×1000×300mm zaštite IP55. Ormar je UV stabilan, s dvostrukim vratima, uvod kabela s donje strane ormara. Dolazi u kompletu s postoljem i svom potrebnom opremom za montažu. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2. | OPREMA ORMARA Prema jednopolnoj shemi u ormar ugraditi sljedeću opremu: | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1.2.1. | džep za dokumentaciju | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.2. | servisna utičnica za ugradnju na din šinu | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.3. | ventilator protoka 85m? komplet sa izlaznom rešetkom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.4. | termostat za ventilator | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.5. | grijač snage 50W | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.6. | termostat za grijač | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.7. | tropolni zaštitni prekidač 16A, 400V, 10kA s naponskim okidačem 230VAC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.8. | četveropolna teretna sklopka 1-0-2, 20A sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.8.1. | Dobava, postava na vrata ormara, te spajanje trofaznog utikača 3P+N+PE 16A, 400V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.9. | Voltmetar s integriranom preklopkom za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 500 VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.10. | Ampermetar za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 25 A AC, direktno | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.11. | četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x54mm | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.12. | cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm | kom | 1900-01-03 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.13. | četveropolni odvodnik prenapona 40kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.14. | tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje zakretom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.15. | sklopka za vrata 1NC+1NO | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.16. | kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.17. | izvor napajanja 24VDC, 3A, s ugrađenim il zasebnim modulom za spajanje baterije | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.18. | baterija 24VDC, minimalno 5Ah | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.19. | jednopolni zaštitni prekidač 2A DC , prekidna moć 10kA | kom | 1900-01-03 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.20. | dvopolni zaštitni prekidač 3A DC , prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.21. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača | kom | 1900-01-01 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.22. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja B, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.23. | tropolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.24. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.25. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.26. | jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.27. | nosač staklenog osigurača 5x20mm |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.28. | stakleni osigurač 1A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.29. | stakleni osigurač 2A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.30. | stakleni osigurač 3A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.31. | dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja C, diferencijalna zaštita 30mA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.32. | motorska zaštitna sklopka s magnetskom zaštitom 16A, s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.33. | sklopnik 3P, 9A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.34. | sklopnik 3P, 18A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.35. | pretvarač frekvencije, 7,5kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 za pokretanje pumpi |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.36. | relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon svitka 24VDC, s podnožjem |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.37. | programibilni logični kontroler (PLC) u sljedećoj konfiguraciji: • napajanje • procesor • 15 digitalnih ulaza • 6 digitalnih izlaza, relejnih 2A • 1 analognih ulaza • modul za serijsku komunikaciju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.38. | GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.39. | Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.40. | gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 4 ulaza, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.41. | Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji osjetljiv na dodir, rezolucija 320 x 240 piksela, nazivni napon 24VDC, montaža na vrata stupnja zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada CS |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.42. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.43. | montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja prema važećim IEC preporukama |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.44. | Izrada upravljačkog programa za programabilni logički kontroler (PLC) koji je promatran kao periferna postaja NUS-a, s programskom opremom za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom komandnom centru, kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.45. | Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.46. | radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.47. | dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te spajanje kabela u ormar |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.48. | puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane u postrojenju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2. | PROGRAMSKA OPREMA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.2.1. | CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV-CNUS Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i automatsko vođenje crpne stanice, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1. | - obuka korisnika za upravljanje upravljačkim sustavom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | DOBAVA, DOPREMA I POLAGANJE KABLOVA Dobava, doprema i polaganje na kabelske kanale i uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje kabela slijedećih tipova: | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.3.1. | PP00 5x6 mm? |  |  | m | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.2. | 2YSLCY-J 4x4 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.3. | FG16(O)R16 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.4. | YSLY 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.5. | LiYCY 4x0,75 mm? |  |  | m | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.6. | Cat. 6 S/FTP |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4. | ISPITIVANJE I ATESTI Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje potrebnih atesta. |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6. | KABELSKI KANALI I ZAŠTITNE CIJEVI Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi za zaštitu kabela: | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi Novotub fi 110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi kaoflex fi 16, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL I PRIBOR Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.8.1. | Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju i temelje, sve komplet. |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.2. | Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.3. | Spojnica za spoj trake na armaturu |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.4. | Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 za izjednačenje potencijala, komplet sa odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom pločicom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.5. | Sav potrebni sitni spojni i montažni materijal za uzemljenje i izjednačenje potencijala (vijci, matice, nazubljene pločice...) |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.6. | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno svođenje otpora u propisane granice i izdavanje atesta, sve komplet. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.9. | JEDNOPOLNE SHEME Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.3.1_UPOV_G-O
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD: 43/19-GL |  |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos |  |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | 7: Stavka; 8: Opis stavke; 11: Jedinica mjere; 12: Količina; 13: Jedinična cijena (kn); 16: Procijenjeno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 (Haganj-Markovac Križevački)
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[7 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
[7 empty] | 3.1.3.1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [5 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. IZOLATERSKI, ZIDARSKI I MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
3.1.3.2. PROMETNICE I OKOLIŠ
3.1.3.3. VODOVOD I KANALIZACIJA
3.1.3.4. STROJARSKE INSTALACIJE
3.1.3.5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
|  |  | 0 | 24 |  | 7: A.; 8: PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI; 16: 0
[6 empty] | A.1. | ISKOLČENJE PARCELE Iskolčenje svih građevina, izljevnih građevina, linijskih objekata, prometnica i instalacija na parceli, te osiguranje točaka. Za iskolčenje izvođač geodetskih radova će iz geodetskog projekta preuzeti podatke o referentnim točkama: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koje se nalaze u blizini, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu parcelu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u .dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važećim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase i građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). |  |  | m² | 2965 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.2. | UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.1).
[6 empty] | A.2.1. | Stavka obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm, čupanje ili iskop korijena, odsijecanje grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje svog nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 10 km. Obračun je po m² očišćene i uređene zarasle površine. |  |  | m² | 510 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.2.2. | Stavka obuhvaća rušenje stabala, čupanje i iskop korijenja i panjeva. Utovar, istovar i prijevoz na deponij do 10 km. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje drveća i panjeva s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. U cijenu stavke uključiti osiguranje prometa, objekata u neposrednoj blizini kao i nadzemnu i podzemnu infrastrukturu prilikom izvođenja radova na uklanjanju stabala. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.2.2.1. | Uklanjanje drveća promjera 10 - 30 cm |  |  | kom | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.2.2.2. | Uklanjanje drveća promjera većeg od 30 cm |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3. | IZRADA PRISTUPNOG PUTA Nabava, transport i ugradnja drobljenog kamenog agregata granulacije 0-63 za izradu pristupnog puta i platoa za rad strojeva na dnu jezera, a nakon ispumpavanja vode. Plato je dimenzija cca. 1.090,00 m², a drobljeni kamen se nasipa u visini 100 cm. Obračun po m³ stvarno nasutog materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 1090 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4. | ČELIČNO ŽMURJE Nabava, doprema i pobijanje čeličnog žmurja (od toplo valjanog čelika prema HRN EN 10248 ili jednakovrijedno) za potrebe osiguranja građevinske jame. Predviđena je ugradnja čeličnih profila s utorima min. duljine 10 m, koji se pobijaju u nizu, nastavljajući se jedan na drugi. Koristi se žmurje s jediničnim plastičnim momentom otpora ne manjim od 500 cm3, odnosno plastičnim otporom zida od žmurja ne manjim od 2000 cm3/m'. Čvrstoća čelika žmurja ne manja od 230 N/mm2. U cijenu uključiti sve potrebne radnje za zabijanje žmurja (pozicioniranje, eventualno predbušenje) prema tehnologiji Izvođača. Stavkom je predviđena ukupna površina pobijenog žmurja, a izvedba po segmentima te duljina segmenata ovisi o tehnologiji građenja. Moguća je višekratna upotreba čeličnog žmurja. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 pobijenog i razuprtog čeličnog žmurja. |  |  | m² | 1285 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.5. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10 km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
|  |  | 1 | 75 |  | A.5.1. | ISKOP HUMUSA Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini 15 cm- 20 cm i njegov prijevoz na mjesto stalnog ili privremenog odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, važećim propisima i zahtjevima nadzornog inženjera. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-01). Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.2. | ŠIROKI ISKOP Strojni iskop za biološki reaktor i ulaznu crpnu stanicu na dijelu parcele gdje nema jezera. Iskopi se rade točno po mjerama, profilima i visinskim kotama iz izvedbenog projekta. Predviđa se kopanje 2,00 m šire od vanjskog ruba zidova. Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. U cijenu stavke uračunati, planiranje građevne jame na točnost 2 cm, deponiranje iskopanog materijala u krugu gradilišta kako bi se kasnije iskoristio za nasipavanje okolnog terena, te eventualno crpljenje podzemne vode u vremenu izvedbe radova. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-02). Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 55 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 83 |  | 7: A.5.3.; 8: STROJNO PRODUBLJENJE GRAĐEVNE JAME (na mjestu slabo nosivog tla) Strojno produbljenje građevinske jame na dnu jezera uslijed nailaska na slabo nosivo tlo (mulj i sl.), a radi ugradnje zamjenskog materijala. Produbljenje izvoditi prema Geotehničkom elaboratu, a predviđeno je da se zamjenski materijal ugrađuje 2,00 m ispod kote dna temelja biološkog reaktora i ulazne crpne stanice, odnosno 5,00 m ispod kote dna temelja pogonsko-upravne zgrade. Predviđa se kopanje 2,00 m šire od vanjskog ruba zidova. Produbljenje građevne jame treba odobriti projektant i nadzorni inženjer. Iskopani materijal, odložiti na jednu stranu min. 5,0 m od ruba iskopa. Odvoz materijala je obračunat u cijeni stavke. Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, razupiranje i podupiranje, te eventualno crpljenje podzemne vode u vremenu izvedbe radova. Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.; 11: m³; 12: 4500; 13: 0; 16: 0
[6 empty] | A.6. | IZRADA POSTELJICE OD MIJEŠANIH MATERIJALA Strojna izrada posteljice od miješanih materijala, ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti (min. 35 MN/m2) uz potrebno vlaženje ili sušenje. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice. Obračun po m2 uređene i zbijene posteljice. |  |  | m² | 950 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 84 |  | 7: A.7.; 8: UGRADNJA GEOTEKSTILA Dobava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila 300 g/m² sukladno normi HRN EN 13251:2016 za stabilizaciju temeljnog dna jezera. Geotekstil se ugrađuje u dogovoru s nadzornim inžinjerom u slučaju da se nakon iskopa naiđe na slabo nosivo tlo. Uzdužni i poprečni preklopi min. 30 cm. Geotekstil ugraditi prije ugradnje zamjenskog materijala. Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal za ugradnju geotekstila. Obračun po m², sve komplet.; 11: m²; 12: 950; 13: 0; 16: 0
|  |  | 1 | 85 |  | A.8. | ZATRPAVANJE I UGRADNJA ZAMJENSKOG KAMENOG MATERIJALA Ugradnja zamjenskog kamenog materijala na mjestu slabo nosivog tla na dnu jezera, te nasipanje i zatrpavanje kamenim materijalom okolo objekata do projektirane kote. Zatrpavanje se izvodi kamenim materijalom veličine zrna 0-63 mm I.klase u slojevima do 30 cm na prethodno položeni geotekstil. Predviđeno je da se zamjenski materijal ugrađuje 2,00 m ispod kote dna temelja biološkog reaktora i ulazne crpne stanice, odnosno 5,00 m ispod kote dna temelja pogonsko-upravne zgrade. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, na modul stišljivosti min. 100 MPa. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje u slojevima. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. |  |  | m³ | 6800 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 202 |  | 7: B.; 8: BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI; 16: 0
[6 empty] | B.1. | IZRADA PODLOŽNOG BETONA Dobava i ugradnja podložnog betona klase C 16/20 ispod temeljnih traka i podne ploče, debljine d = 5 cm i d = 10 cm, na prethodno pripremljenu podlogu. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | B.1.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m³ | 7.2 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.1.2. | Biološki reaktori sa silosom za mulj |  |  | m³ | 14.1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.1.3. | Ulazna crpna stanica |  |  | m³ | 4.3 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.2. | BETON ZA PAD Nabava i doprema materijala te izrada betona za pad klase C 16/20 kako bi se onmogućilo pražnjenje biološkog reaktora sa silosom za mulj i ulazne crpne stanice, te izvedba kineta u oknima. Beton za pad izvesti u nagibima prema projektu. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona.
[6 empty] | B.2.1. | Biološki reaktori sa silosom za mulj |  |  | m³ | 40 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.2.2. | Ulazna crpna stanica |  |  | m³ | 10 | 0 | 1 | #NAME? | 0
|  |  | 1 | 212 |  | 7: B.3.; 8: BETONIRANJE TEMELJNIH TRAKA Dobava i ugradnja betona klase C 25/30 za temeljne trake u glatkoj oplati. U stavku uključen sav potreban rad i materijal. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona, dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature, te dobava, montaža i demontaža oplate. Količina armature dana je aproksimativno, stvarna količina biti će iskazana planom armature.; 14: 1; 15: #NAME?
[6 empty] | B.3.1. | Beton - Upravno-pogonska zgrada |  |  | m³ | 26.8 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.3.2. | Oplata - Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 131.3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.3. | Armatura - Upravno-pogonska zgrada |  |  | kg | 2680 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.4. | BETONIRANJE PODNE I STROPNE PLOČE Dobava i ugradnja betona klase C 25/30 za podnu i stropnu ploču u glatkoj oplati, uključujuči i stepenice i ulazne rampe. U stavku uključen sav potreban rad i materijal. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona, dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature, te dobava, montaža i demontaža oplate. Količina armature dana je aproksimativno, stvarna količina biti će iskazana planom armature. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | B.4.1. | Beton - Upravno-pogonska zgrada |  |  | m³ | 30.65 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.4.2. | Oplata - Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 93.26 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.4.3. | Armatura - Upravno-pogonska zgrada |  |  | kg | 3065 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.5. | BETONIRANJE SERKLAŽA, NADVOJA I GREDA Dobava i ugradnja betona klase C 25/30 za vertikalne, horizontalne i kose serklaže, nadvoje i grede, u glatkoj oplati. U stavku uključen sav potreban rad i materijal. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona, dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature, te dobava, montaža i demontaža oplate. Količina armature dana je aproksimativno, stvarna količina biti će iskazana planom armature.
[6 empty] | B.5.1. | Beton - Upravno-pogonska zgrada |  |  | m³ | 10.95 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.5.2. | Oplata - Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 88.9 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.5.3. | Armatura - Upravno-pogonska zgrada |  |  | kg | 1095 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.6. | BETONIRANJE PODNE PLOČE Dobava i ugradnja vodonepropusnog betona VPD 2 klase C30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 za podnu ploču i prohodnu platformu u glatkoj oplati. Na mjestima prekida betoniranja i nastavaka ugraditi gumenu traku za brtvljenje, zajedno s potrebnim armaturnim sidrima, te obraditi ljepilom na bazi epoxi smola. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno dvostrukim premazom vodonepropusnog sredstva. U stavku uključen sav potreban rad i materijal. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona, dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature, te dobava, montaža i demontaža oplate, i montažne dilatacijske brtve. Količina armature dana je aproksimativno, stvarna količina biti će iskazana planom armature. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | B.6.1. | Beton - Biološki reaktori sa silosom za mulj |  |  | m³ | 126.7 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.6.2. | Beton - Ulazna crpna stanica |  |  | m³ | 13.45 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.6.3. | Oplata - Biološki reaktori sa silosom za mulj |  |  | m² | 110.85 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.6.4. | Oplata - Ulazna crpna stanica |  |  | m² | 18.55 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.6.5. | Armatura - Biološki reaktori sa silosom za mulj |  |  | kg | 15204 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.6.6. | Armatura - Ulazna crpna stanica |  |  | kg | 1614 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7. | BETONIRANJE ZIDOVA I OKANA Dobava i ugradnja vodonepropusnog betona VPD 2 klase C30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 za zidove i okna (kontrolno okno 1 i 2), te za mjerni kanal s kontrolnim oknima u glatkoj oplati. Na mjestima prekida betoniranja i nastavaka ugraditi gumenu traku za brtvljenje, zajedno s potrebnim armaturnim sidrima, te obraditi ljepilom na bazi epoxi smole. Prije nastavka betoniranja treba ištemati završni sloj betona i površinu radne reške obraditi izravnavajućim slojem betonske smjese sitnijeg granulata. Na svim mjestima prolaska cijevi kroz zidove postaviti brtve koje bubre u doticaju s vodom ili sl. radi postizanja vodonepropusnosti. Također je potrebno ostaviti prodor ili ugraditi komad PE cijevi za uvođenje energetskog i signalnih kablova, tako da se isti naknadno može zatvoriti Z-brtvom s vanjske strane. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno dvostrukim premazom vodonepropusnog sredstva. U stavku uključen sav potreban rad i materijal. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona, dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature, te dobava, montaža i demontaža oplate, i montažne dilatacijske brtve. Količina armature dana je aproksimativno, stvarna količina biti će iskazana planom armature. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | B.7.1. | Beton - Biološki reaktori sa silosom za mulj i okna |  |  | m³ | 180.7 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.7.2. | Beton - Ulazna crpna stanica |  |  | m³ | 69.95 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.7.3. | Beton - Mjerni kanal s kontrolnim oknima (Khafagi Venturi) |  |  | m³ | 16.65 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | B.7.4. | Oplata - Biološki reaktori sa silosom za mulj i okna |  |  | m² | 1046.5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7.5. | Oplata - Ulazna crpna stanica |  |  | m² | 466.75 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7.6. | Oplata - Mjerni kanal s kontrolnim oknima (Khafagi Venturi) |  |  | m² | 103.81 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7.7. | Armatura - Biološki reaktori sa silosom za mulj i okna |  |  | kg | 21684 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7.8. | Armatura - Ulazna crpna stanica |  |  | kg | 8394 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7.9. | Armatura - Mjerni kanal s kontrolnim oknima (Khafagi Venturi) |  |  | kg | 1998 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C. | IZOLATERSKI, ZIDARSKI I MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[6 empty] | C.1. | HIDROIZOLACIJA PODNE PLOČE Dobava materijala i izrada hidroizolacije podne ploče sa dva sloja GV4 varenih traka uz prethodni hladni prednamaz čistim bitumenom. Bitumenske trake za varenje GV4 sa uloškom od staklenog voala, debljine 2x4 mm, a nanose se na prednamaz bitumenom. Polagati prema uputama proizvođača. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal. Obračun po m2 razvijene površine.
[6 empty] | C.1.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 115 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.2. | TOPLINSKA IZOLACIJA STROPA Dobava materijala i izrada toplinske izolacije stropa prizemlja. Toplinska izolacija se sastoji od mineralne vune (MW) debljine 16 cm, koja se polaže na AB ploču, a na mineralnu vunu postavlja se paropropusna i vodonepropusna folija s ljepljivom trakom za brtvljenje preklopa. Izvesti prema uputama proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal, te radna skela.
[6 empty] | C.2.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 50.7 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.3. | TOPLINSKA IZOLACIJA UNUTARNJIH ZIDOVA Dobava materijala i izrada toplinske izolacije unutarnjih zidova prema negrijanom prostoru (prostoriji predtretmana i puhala). Toplinska izolacija se sastoji od ploča ekspandiranog polistirena (EPS F) debljine 10 cm koje se postavljaju na polimerno-cementno ljepilo i dodatno pričvršćuju tipskim spojnicama. Završna obrada sa polimerno-cementnim ljepilom, te silikatnom žbukom debljine 0,20 cm. Boja završne obloge u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje i mrežice za armiranje te sve potrebne profile. Sve izvesti prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal, te radna skela.
[6 empty] | C.3.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 56.5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.4. | TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA - FASADA Dobava materijala i izrada toplinske izolacije vanjskih zidova. Toplinska izolacija se sastoji od ploča ekspandiranog polistirena (EPS F) debljine 12 cm koje se postavljaju na polimerno-cementno ljepilo i dodatno pričvršćuju tipskim spojnicama. Završna obrada sa polimerno-cementnim ljepilom, te silikatnom žbukom debljine 0,20 cm. Boja završne obloge u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje i mrežice za armiranje, kutne i cokl profile, te obradu špaleta. Špalete izvesti sa špaletnim elementima od ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 3 cm. Otvori odbijeni, špalete obračunate zasebno. Fasadu izvesti u svemu prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal, te radna skela.
[6 empty] | C.4.1. | Upravno-pogonska zgrada - fasada |  |  | m² | 123.55 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.4.2. | Upravno-pogonska zgrada - špalete |  |  | m' | 56 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5. | TOPLINSKA IZOLACIJA VANJSKIH ZIDOVA - SOKLA Dobava materijala i izrada toplinske izolacije sokla. Toplinska izolacija se sastoji od ploča ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 5 cm koje se postavljaju na polimerno-cementno ljepilo i dodatno pričvršćuju tipskim spojnicama. Završna obrada sa polimerno-cementnim ljepilom, te silikatnom žbukom debljine 0,20 cm. Boja završne obloge u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje i mrežice za armiranje te sve potrebne profile. Sve izvesti prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
[6 empty] | C.5.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 11 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.6. | ZIDANJE NOSIVIH ZIDOVA d=25 cm Nabava i doprema materijala te zidanje vanjskih i unutarnjih nosivih zidova šupljom blok opekom debljine d = 25 cm u produžnom mortu M5. Visina zidova do 2,80 m. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal, kao i potrebnu radnu skelu. Otvori odbijeni.
[6 empty] | C.6.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m³ | 47.5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.7. | ZIDANJE PREGRADNIH ZIDOVA d=12 cm Nabava i doprema materijala te zidanje pregradnih zidova šupljom blok opekom debljine d = 11,5 cm u produžnom mortu M5. Visina zidova do 2,80 m. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i materijal, kao i potrebnu radnu skelu. Otvori odbijeni.
[6 empty] | C.7.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 42.5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.8. | MONTAŽNI NADVOJI Nabava, doprema i ugradnja montažnih nadvoja presjeka 12 x 6,50 cm, dužine L=1,25 m, u pregradne zidove. Stavka obuhvaća sav potreban rad i pribor, te dobavu i nabavu materijala.
[6 empty] | C.8.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.9. | CEMENTNA GLAZURA Nabava i doprema materijala te izrada plivajućeg poda debljine 12 cm. Plivajući pod se sastoji od izolacije od tvrde poliuretanske pjene (PUR) ili poliizocijanurata (PIR) debljine 6 cm, polietilenske folije i završnog sloja od armiranog plivajućeg cementnog estriha (2000 kg/m3) debljine 6 cm. Cementni estrih mora biti armiran, dilatiran (do 10 m2) i bez pukotina. Sve radove izvesti prema uputama i detaljima proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
[6 empty] | C.9.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 99.6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.10. | GRUBO ŽBUKANJE ZIDOVA Grubo žbukanje unutarnjih zidova (zidovi na koje se postavljaju keramičke pločice) vapneno-cementnom žbukom, te precizna obrada špaleta oko otvora. Prvi sloj žbuke MM 2,5, sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom. Žbukanje zidova cijelom visinom. Stavka obuhvaća postavu kutnih pocinčanih profila, postavu armaturne mrežice na spojevima različitih materijala, zaštitu stolarije, dobavu i nabavu materijala, te sav potreban rad, pribor i radnu skelu.
[6 empty] | C.10.1. | Upravno-pogonska zgrada - zidovi |  |  | m² | 106.7 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.11. | GRUBO I FINO ŽBUKANJE ZIDOVA I STROPOVA Grubo i fino žbukanje ostalih unutarnjih zidova i stropova vapneno-cementnom žbukom, te precizna obrada špaleta oko otvora. Prvi sloj žbuke MM 2,5, drugi sloj vapnenim mortom MM 0,5 sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom. Žbukanje zidova cijelom visinom. Stavka obuhvaća postavu kutnih pocinčanih profila, postavu armaturne mrežice na spojevima različitih materijala, zaštitu stolarije, dobavu i nabavu materijala, te sav potreban rad, pribor i radnu skelu.
[6 empty] | C.11.1. | Upravno-pogonska zgrada - zidovi |  |  | m² | 189.1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.11.2. | Upravno-pogonska zgrada - stropovi |  |  | m² | 47.5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.12. | BOJANJE ZIDOVA I STROPOVA Dobava materijala i bojanje unutarnjih zidova i stropova poludisperzivnim bojama u dva premaza, u tonu po izboru investitora. U stavku obračunati obavezno gletanje zidova i brušenje do glatke površine, čišćenje, pripremu i impregnaciju emulzijom (priprema za bojanje), te sav materijal i rad. U cijenu uračunati i potrebnu radnu skelu.
[6 empty] | C.12.1. | Upravno-pogonska zgrada - zidovi |  |  | m² | 189.1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.12.2. | Upravno-pogonska zgrada - stropovi |  |  | m² | 47.5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.13. | VODONEPROPUSAN PREMAZ Izrada unutanje hidroizolacije zidova i podova dvokomponentnim poliuretanskim elastičnim hidroizolacijskim premazom. Nanosi se u dva sloja strojno ili ručno - metalnom gladilicom, četkom ili valjkom na pripremljenu AB podlogu. Stavkom je obuhvaćeno i nanošenje prajmera, te priprema podloge pranjem vodom pod tlakom, brušenjem ili sačmarenjem, te zaglađivanjem neravnina reparaturnim mortom. Postavljati prema uputama proizvođača. U cijenu uključen sav potreban rad i pribor, te dobava i nabava materijala. Obračun po m2 razvijene površine.
[6 empty] | C.13.1. | Biološki reaktori sa silosom za mulj |  |  | m² | 800.15 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.13.2. | Ulazna crpna stanica |  |  | m² | 264.85 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.14. | UGRADNJA VANJSKE STOLARIJE
[6 empty] | C.14.1. | Izrada, dobava i montaža vanjskog, jednokrilnog i dvokrilnog, otklopno-zaokretnog prozora izvedenog iz PVC profila sa prekinutim termičkim mostom (toplinski izoliran). Prozor je ostakljen sa dvostrukim izolacijskim staklom, Low-E, punjen plinom, Ug≤1,1 W/m²K. Za cijeli prozor Uw≤1,4 W/m²K. U cijenu stavke uračunati kompletno ostakljenje, unutarnju PVC i vanjsku aluminijsku klupčicu, te sav potreban spojni materijal. Spoj sa fasadom usaglasiti sa izvođačem fasade. Okov standardan, ugradnja suha. RAL boja prema izboru investitora. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta.
[6 empty] | C.14.1.1. | Upravno-pogonska zgrada - jednokrilni dim. 100/100 cm |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.14.1.2. | Upravno-pogonska zgrada - dvokrilni dim. 150/100 cm |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.14.2. | Izrada, dobava i montaža ulaznih, jednokrilnih i dvokrilnih, zaokretnih punih vrata, izvedenih iz PVC profila sa prekinutim termičkim mostom (toplinski izolirana). Koeficijent prolaza topline za cijela vrata Uw≤1,4 W/m²K. U cijenu stavke uključiti cilindar bravu, kvake s vanjske i unutarnje strane, te sav potreban spojni materijal. Spoj sa fasadom usaglasiti sa izvođačem fasade. Okov standardan, ugradnja suha. RAL boja prema izboru investitora. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta.
[6 empty] | C.14.2.1. | Upravno-pogonska zgrada - jednokrilna dim. 100/210 cm |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.14.2.2. | Upravno-pogonska zgrada - dvokrilna dim. 210/250 cm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.14.2.3. | Upravno-pogonska zgrada - dvokrilna dim. 280/250 cm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.15. | UGRADNJA UNUTARNJE STOLARIJE
[6 empty] | C.15.1. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih, jednokrilnih, drvenih, zaokretnih vrata. Vratno krilo je puno, furnirano, štok se izvodi preko cijele debljine zida, a ukrasna lajsna je zaobljena i postavlja se obostrano, u širini 10 cm. U cijenu uračunati izradu, dobavu i postavu ukrasnih lajsni i gumenih odbojnika za vrata. Okov standardan, uključivo sa cilindar bravom, a ugradnja prije žbukanja. RAL boja prema izboru investitora. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta.
[6 empty] | C.15.1.1. | Upravno-pogonska zgrada - jednokrilna dim. 80/210 cm |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.15.1.2. | Upravno-pogonska zgrada - jednokrilna dim. 90/210 cm |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.16. | KERAMIČARSKI RADOVI
[6 empty] | C.16.1. | Dobava keramičkih protukliznih pločica I.klase i opločenje podova polaganjem na građevinsko fleksibilno ljepilo. Na mjestima u prostorijama gdje se ne postavljaju zidne pločice, postavlja se sokl visine 7 cm. Pločice su dimenzija i boje u tonu po izboru investitora, kao i fuge. U stavku uključeno postavljanje pločica i sokla, fugiranje i pranje nakon fugiranja, te svi potrebni PVC kutni i rubni profili. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
[6 empty] | C.16.1.1. | Upravno-pogonska zgrada - podne pločice |  |  | m² | 101.65 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.16.1.2. | Upravno-pogonska zgrada - sokl |  |  | m' | 30.2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.16.2. | Dobava keramičkih pločica i opločenje zidova I.klase polaganjem na građevinsko fleksibilno ljepilo. Opločenje se izvodi u sanitarnom čvoru, tušu, laboratoriju i dozirnoj stanici u punoj visini. Pločice su dimenzija i boje u tonu po izboru investitora, kao i fuge. U stavku uključeno postavljanje pločica, fugiranje i pranje nakon fugiranja, te svi potrebni PVC kutni i rubni profili. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
[6 empty] | C.16.2.1. | Upravno-pogonska zgrada - zidne pločice |  |  | m² | 111.75 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.17. | IZRADA KROVIŠTA
[6 empty] | C.17.1. | Dobava, izrada i montaža dvostrešne krovne konstrukcije iz crnogorice II klase. Rogovi su dimenzija 10/18 cm, a nazidnice i podrožnica 14/14 cm, sve prema statičkom proračunu i nacrtima. Građu je potrebno poblanjati i impregnirati zaštitnim premaznim sredstvom. U stavku uračunati sav potrebni rad, pribor i spojni materijal. Obračunata je kosa površina krovišta.
[6 empty] | C.17.1.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m² | 142.9 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.17.2. | Letvanje drvenog dvostrešnog krovišta. Postavljanje drvene daščane oplate na krovnu konstrukciju, postavljanje krovne folije te postavljanje kontraletvi i letvi na krovnu konstrukciju. Montaža drvenih kontraletvi kako bi se omogućilo pravilno provjetravanje krovišta, razmak letvi prilagoditi vrsti pokrova. Daska je posušena, dimenzije kontraletvi 3x5 cm. Folija je paropropusna i vodonepropusna. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i materijal. Obračunata je kosa površina krovišta.
[6 empty] | C.17.2.1. | Upravno-pogonska zgrada - daščana oplata |  |  | m² | 142.9 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.17.2.2. | Upravno-pogonska zgrada - kontraletve i letve |  |  | m² | 142.9 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.17.2.3. | Upravno-pogonska zgrada - paropropusna i vodonepropusna folija |  |  | m² | 142.9 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.17.3. | Nabava i dobrema materijala, te pokrivanje dvostrešnog krovišta glinenim crijepom. Ral boja i vrsta crijepa po izboru investitora. Sljeme i grebene brtviti sa sljemeno-grebenom trakom, a sve završetke omazati cementnim produžnim mortom. U stavku uračunati sav potrebni rad, pribor i spojni materijal. Obračunata je kosa površina krova.
[6 empty] | C.17.3.1. | Upravno-pogonska zgrada - pokrov |  |  | m² | 142.9 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.17.3.2. | Upravno-pogonska zgrada - sljemenjaci |  |  | m' | 13 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.18. | LIMARSKI RADOVI
[6 empty] | C.18.1. | Izrada, dobava i montaža visećeg horizontalnog polukružnog žlijeba iz aluminijskog lima debljine 0,60 mm, promjera Ø 125 mm. U cijenu uključiti kuke od plosnog željeza 30/5 mm i sav potreban spojni i brtveni materijal, rad i pribor za kompletno učvršćenje.
[6 empty] | C.18.1.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m' | 26 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.18.2. | Izrada, dobava i montaža vertikalnih odvodnih cijevi iz aluminijskog lima debljine 0,60 mm, promjera Ø 100 mm. Stavka uključuje obujmice, koljena i sve ostale elemente potrebne za pričvršćivanje cijevi uz zid i spajanje na horizontalni žlijeb. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal.
[6 empty] | C.18.2.1. | Upravno-pogonska zgrada |  |  | m' | 7 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.18.3. | Izrada, dobava i montaža raznih opšavnih limova iz aluminijskog lima debljine 0,60 mm, te snjegobrana od lima debljine 1,50 mm. U stavku je uključena izrada opšava strehe (vidljivih rogova), postavljanje završnog lima (bočni dio krovišta), te postavljanje tipskih plastificiranih snjegobrana u boji za pokrov glinenim crijepom. Sve spojeve sa krovištem zabrtviti. U cijenu uračunati sva potrebna spojna i brtvena sredstva, te sav materijal i rad.
[6 empty] | C.18.3.1. | Upravno-pogonska zgrada - opšav strehe, r.š. 80 cm |  |  | m' | 26 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.18.3.2. | Upravno-pogonska zgrada - završni lim, r.š. 33 cm |  |  | m' | 22 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.18.3.3. | Upravno-pogonska zgrada - snjegobrani |  |  | kom | 65 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.19. | VANJSKA MONTAŽNA OGRADA Izrada, dobava i montaža vanjske ograde, sa rukohvatima i svim pripadajućim dijelovima i spojnim sredstvima. Materijal izrade nehrđajući čelik AISI 316L. Ograda se sastoji od vertikalnih nosača izvedenih iz profila ∅ 40 mm na koji se učvršćuje nosač rukohvata (∅ 40 mm), a ispuna je od profila koji se postavljaju horizontalno. Vertikalni nosači se učvršćuju u AB ploču, a montiraju se na visinu cca 120 cm, odnosno 70 cm. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i materijal . Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
[6 empty] | C.19.1. | Biološki reaktori sa silosom za mulj - ograda visine 120 cm |  |  | m' | 51 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.19.2. | Ulazna crpna stanica - ograda visine 70 cm |  |  | m' | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.20. | VANJSKO MONTAŽNO STUBIŠTE Izrada, dobava i montaža vanjskog montažnog stubišta, sa rukohvatima i svim pripadajućim dijelovima i spojnim sredstvima. Materijal izrade nehrđajući čelik AISI 316L. Tetive stubišta su izrađene od UNP 100 profila, a gazišta od predgotovljenih elektrozavarenih rešetki, a ima ukupno 7 kom gazišta. Ukupna visina stubišta 145 cm, širina stubišta 140 cm, a dužina 196 cm. Ograda se montira s obje strane stubišta, a sastoji se od vertikalnih nosača izvedenih iz profila ∅ 40 mm na koji se učvršćuje nosač rukohvata (∅ 40 mm), a ispuna je od profila koji se postavljaju horizontalno. Vertikalni nosači se učvršćuju na gazišta, a montiraju se na visinu cca 120 cm. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i materijal. Sve mjere provjeriti na licu mjesta.
[6 empty] | C.20.1. | Biološki reaktori sa silosom za mulj |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.21. | SIGURNOSNE LJESTVE SA LEĐOBRANOM Nabava, doprema i ugradnja sigurnosnih ljestvi sa leđobranom. Max. nosivost ljestvi je 300 kg. Materijal izrade nehrđajući čelik AISI 316L. Na centralnoj vodilici ravnomjerno su zavarene protuklizne stupaljke i nosači kojima se ljestve učvršćuju na zid. Leđobran se sastoji od sigurnosnog luka povezanog sa vertikalnom ispunom na razmaku ne većem od 25 cm. Stavkom obuhvaćen sav rad i materijal potreban za ugradnju. Obračun je po kompletu nabavljenih i ugrađenih sigurnosnih ljestvi.
[6 empty] | C.21.1. | Biološki reaktori sa silosom za mulj - ljestve L=6,85 m |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.21.2. | Ulazna crpna stanica - ljestve L=7,90 m |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.21.3. | Ulazna crpna stanica - ljestve L=6,00 m |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.21.4. | Ulazna crpna stanica - ljestve L=4,10 m |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.22. | PENJALICE Nabava, doprema i montaža penjalica od nehrđajućeg materijala nagazne dimenzije 40/15 cm, prema normi EN 14396 i važećim propisima. Stavkom obuhvaćen sav rad i materijal potreban za ugradnju. Obračun po komadu ugrađene penjalice.
[6 empty] | C.22.1. | Ulazna crpna stanica |  |  | kom | 6 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.23. | KANALIZACIJSKI POKLOPAC Nabava, doprema i montaža ugradbenih kanalizacijskih poklopaca za prometno opterećenje od 400 kN, od kompozitnog materijala s inox zaključavanjem, veličine 80x80 cm sa ugradbenim okvirom, prema normi HRN EN 124. Stavkom obuhvaćen sav rad i materijal potreban za ugradnju. Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
[6 empty] | C.23.1. | Ulazna crpna stanica |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.24. | REŠETKE Nabava, doprema i montaža rešetke za kontrolno okno dimenzije okna 25x25 cm. Materijal izrade nehrđajući čelik AISI 316L. Stavkom obuhvaćen sav rad i materijal potreban za ugradnju. Obračun po komadu ugrađene rešetke.
[6 empty] | C.24.1. | Biološki reaktori sa silosom za mulj - dimenzija 100x100 cm |  |  | kom | 2 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.24.2. | Biološki reaktori sa silosom za mulj - dimenzija 150x170 cm |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | D. | ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[6 empty] | D.1. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje na vodonepropusnost i funkcionalnost prema važećim propisima (HRN EN 1610 i HRN EN 805), s izradom izvješća s ispitivanja od strane ovlaštenog poduzeća za vršenje ispitivanja vodonepropusnosti. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje građevina crpnih stanica provodi se sukladno normi Opskrba vodom- zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po komadu.
[6 empty] | D.1.1. | Biološki reaktori sa silosom za mulj |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.1.2. | Ulazna crpna stanica |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.2. | GEODETSKO SNIMANJE IZVEDENOG STANJA Geodetsko snimanje izvedenog stanja svih građevina, izljevnih građevina, linijskih objekata, prometnica i instalacija na parceli s ucrtavanjem podataka u katastarske podloge, uz izradu geodetskog elaborata po ovlaštenoj osobi, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu s pripadnim zakonima i propisima te provedbom u katastru instalacija. Snimanje izvedenog cjevovoda vršiti svakodnevno pri otvorenom rovu uključivo snimanje pozicije i dubine priključaka. Periodično izrađeni radni materijal, geodetske snimke, davati na kontrolu stručnim službama Investitora u cilju dobivanja što kvalitetnije završne snimke izvedenog stanja. Na temelju Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te Pravilnika o katastru vodova propisan je sadržaj katastra vodova te način njegove izradbe i vođenja. Sadržaj katastra vodova propisuje se tako da se određuju vrste vodova i pripadajućih objekata za koje se u katastru vodova vode podatci, sastavni dijelovi katastra vodova te podatci koji se vode o vodovima, pripadajućim objektima i upraviteljima vodova. Izradba katastra vodova obuhvaća njegovo osnivanje na temelju evidencija koje su za pojedinu vrstu vodova dužni, u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina osnovati i voditi njihovi upravitelji, geodetsku izmjeru izgrađenih vodova i izradbu geodetskih elaborata koji služe za vođenje katastra vodova. Vođenje katastra vodova obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje elaborata vodova, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar vodova te čuvanje i korištenje podataka katastra vodova. Geodetski snimak izvedenog stanja dostaviti u najmanje pet (5) tiskanih primeraka i jedan (1) primjerak u elektronskom obliku, a u dogovoru s investitorom. Radove izvoditi prema Općim tehničkim zvjetima (OTU 1-01.6 i OTU_HC 1-02.1; 1-02.2; 1-02.3; 1-2.05, i 1-02.6.). | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | D.2.1. | Izrade geodetskog elaborata |  |  | m² | 2965 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.2.2. | Troškovi upisa u katastar vodova |  |  | m² | 2965 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.3.2. UPOV_PiO
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD: 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
[8 empty] | 3.1.3.1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
[8 empty] | 3.1.3.2. PROMETNICE I OKOLIŠ | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. PRIPREMI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | D. ASFALTERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
3.1.3.3. VODOVOD I KANALIZACIJA
3.1.3.4. STROJARSKE INSTALACIJE
3.1.3.5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
|  |  | 0 | 24 |  |  | 7: A.; 8: PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | A.1. | UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.1).
[7 empty] | A.1.1. | Stavka obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm, čupanje ili iskop korijena,odsijecanje grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje svog nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 10 km. Obračun je po m² očišćene i uređene zarasle površine. |  |  | m² | 1000 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.1.2. | Stavka obuhvaća rušenje stabala, čupanje i iskop korijenja i panjeva. Utovar, istovar i prijevoz na deponij do 10 km. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje drveća i panjeva s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. U cijenu stavke uključiti osiguranje prometa, objekata u neposrednoj blizini kao i nadzemnu i podzemnu infrastrukturu prilikom izvođenja radova na uklanjanju stabala. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. | [5 empty] | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.1.2.1. | Uklanjanje drveća promjera 10 - 30 cm |  |  | kom | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.1.2.2. | Uklanjanje drveća promjera većeg od 30 cm |  |  | kom | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2. | ISKOLČENJE PROMETNIH POVRŠINA
[7 empty] | A.2.1. | Izrada elaborata iskolčenja, iskolčenje prometne površine, sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, za cijelo vrijeme građenja, ostavljanje i održavanje dobro uočljivih iskolčenih oznaka na terenu od početka radova do predaje radova investitoru sa osiguranjem iskolčenja trase. U cijenu stavke uključiti i izradu geodetskog elaborata iskolčenja izvedenog stanja od strane ovlaštenog geodete, sukladno važećem zakonu.
[8 empty] | Obračun po m2 prometne površine |  |  | m2 | 605 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
|  |  | 1 | 75 |  |  | A.3.1. | ISKOP HUMUSA Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini 15 cm- 20 cm i njegov prijevoz na mjesto stalnog ili privremenog odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, važećim propisima i zahtjevima nadzornog inženjera. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-01). Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 80 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.3.2. | ISKOP ZA IZVEDBU TEMELJA ULAZNE OGRADE Iskop materijala u tlu kategorije “C” za temelje stupova ulaznih kolnih vrata i trakasti temelji za postavu vodilice. Temelji stupova dim. 60x60x80 cm. Trakasti temelji za postavu vodilice su širine 30 cm, dubine 80 cm i ukupne duljine 12m.Transport iskopanog materijala na gradilišni deponij. Ručno poravnavanje dna iskopa. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju. Predviđa se 80% strojnog i 20% ručnog iskopa. Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju. |  |  | m³ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.3.3. | ISKOP ZA IZVEDBU TEMELJA STUPOVA I NADTEMELJNI ZID OGRADE Iskop materijala u tlu kategorije “C” za temelje stupova ograde oko parcele 30 cm x 30 cm, na razmaku od 2,5 m i nadtemeljni zid ograde oko parcele širine 20 cm. Iskop dubine temelja stupova je 80 cm dok je za nadtemeljni zid dubina iskopa 10 cm. Transport iskopanog materijala na gradilišni deponij. Ručno poravnavanje dna iskopa. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju. |  |  | m³ | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.3.4. | IZRADA POSTELJICE OD MIJEŠANIH MATERIJALA Strojna izrada posteljice od miješanih materijala, ujednačene nosivosti, s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti (min. 35 MN/m2) uz potrebno vlaženje ili sušenje. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice. Obračun po m2 uređene i zbijene posteljice. |  |  | m2 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4. | OBLAGANJE POSTELJICE GEOTEKSTILOM Obuhvaća uređenje slabo nosivog tla i posteljice oblaganjem geotekstilom, 300g/m2, vlačne čvrstoče 15-20 kN/m, čvrstoče na probijanje 2300 N, a sve u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama O.T.U. 2.08-4. Stavka obuhvaća nabavu i dopremu geotekstila te sav rad i materijal potreban za ugradnju. U stavku nije uračunat preklop. Rad se mjeri u metrima ugrađenog materijala na zbijenu posteljicu. Obračun je po m2 geotekstilom obložene posteljice. |  |  | m2 | 350 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5. | IZRADA NASIPA PROMETNIH POVRŠINA OD KAMENOG MATERIJALA Nabava, doprema i ugradnja (strojno razastiranje,fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti na uređenu i preuzetu podlogu) kamenog materijala (prirodnog šljunka ili tuacanik) granulacije 0-63 mm za izradu nasipa interne prometne površine u sloju debljine 40 cm, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. |  |  | m3 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 83 |  |  | A.6. | IZRADA NOSIVOG SLOJA PROMETNIH POVRŠINA Izradi nosivog sloja može se pristupiti nakon propisno izvedene, ispitane i po nadzornom inženjeru preuzetoj posteljici. Nabava, doprema i ugradnja (strojno razastiranje,fino planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti na uređenu i preuzetu podlogu) kamenog materijala (prirodnog šljunka ili tuacanik) granulacije 0-32 mm za izradu nosivog sloja kolnog prilaza i interne prometne površine u sloju debljine 40 cm. Minimalna zbijenost iznosi 100 MN/m2 za kolni prilaz i interne prometne površin. Stupanj zbijenosti mora iznositi min. 98% standardnog Proctora. Kote posteljice mogu odstupati najviše za ± 3 cm. Ravnost se mjeri uzdužno, poprečno i dijagonalno. Kameni materijal nanositi u slojevima i dobro uvaljati. Gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 5-01. Obračun je po m3 izvedenog nosivog sloja. |  |  | m³ | 280 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.7. | GEOMEHANIČKO ISPITIVANJE NOSIVOSTI TAMPONSKOG SLOJA Kontrola zbijenosti kamene podloge prije ugradnje završnog sloja. Izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Izvođač ujedno osigurava prikladno teretno vozilo (kamion) opterećen kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se u prosjeku na svakih cca 50 m' na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Obračun je po kompletno izvedenoj kontroli zbijenosti. |  |  | kompl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.8. | NASIPAVANJE OKOLNOG TERENA ZEMLJANIM MATERIJALOM Uređivanje okolnog terena ne mjestu zelenih površina zasipavanjem zemljanim materijalom uz nabijanje do stupnja zbijenosti Sz 95% i Modula stišljivost Ms = min. 30 Mpa s odgovarajućim sredstvima. Rad obuhvaća nabavu, dopremu ugradnju, nasipanje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva prosječne debljine 60 cm. U cijenu stavke uključiti sav rad na pripremi i obradi materijala, izradi nasipa te planiranje pokosa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transport i oprema. Za nasipavanje ukoliko je moguće koristiti zemlju od iskopa rovova na trasi (poziv na stavku iskopa A.4. - 3.1.1.1_trasa_uz DC_OSIŽ F1). Radove izvesti u skladu sa O.T.U. 2-15.1. Obračun je po m3 ugrađenog zemljanog materijala. |  |  | m3 | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.9. | PLANIRANJE I ZATRAVLJIVANJE ZELENIH POVRŠINA Valjanje, planiranje i humuziranje zelenih površina. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju humusnog materijala u sloju debljine od 15 cm. Razastrti sloj humusa je potrebno uvaljati laganim valjkom. U slučaju suhog i vrućeg vremena potrebno je vlažiti zasijane površine. Po fino uređenom humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave odabire se u ovisnosti o ekološkim uvjetima zbog sigurnosti rasta vegetacije. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnojiva oko 80 g/m2. Nakon izrade humusnog sloja i travnate vegetacije, površine se moraju njegovati do konačnog rasta, a ako je potrebno pokositi 1-2 puta. Radove izvesti u skladu sa O.T.U. 2-15.1. Obračun je po m2 uređene zelene površine i prema odobrenju nadzornog inženjera. |  |  | m2 | 1200 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B. | MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B.1. | BETONSKI RUBNJACI
[7 empty] | B.1.1. | POSTAVA BETONSKIH CESTOVNIH RUBNJAKA Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dim.15x25x100cm prema normi HRN EN 1340:2004 na prethodno izvedenu podlogu od betona klase C 20/25. Postavljene rubnjake je potrebno fugirati. U stavku je uključen sav potreban dodatni rad i materijal za potpuno dovršenje rada. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 3-04.7.). Obračun je po m1 postavljenih cestovnih rubnjaka. |  |  | m1 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.1.2. | POSTAVA PARKOVNIH RUBNJAKA Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dim 8x20x100 cm prema normi HRN EN 1340:2004 na prethodno izvedenu podlogu od betona klase C 20/25. Postavljene rubnjake je potrebno fugirati. U cijenu stavke uključiti sav rad i materijal za potpuno dovršenje stavke. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 3-04.7.). Obračun je po m1 postavljenih parkovnih rubnjaka. |  |  | m1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.2. | POSTAVA SLIVNIKA Postava slivnika od betonskih cijevi ø 500 mm. Slivnici se postavljaju u internoj prometnoj površini,a prema građevinskoj situaciji. Za jedan slivnik je potrebno Strojni iskop zemlje (m3): 1,30 šljunak (m3): 0,05 Strojni iskop zemlje (m3): 1,30 betonske cijevi ø 500 (m'): 2,00 beton C 12/15 (temelj + prsten) (m2): 0,53 PVC koljeno ø 160 (kom): 1,00 lijevano željezna rešetka (kom): 1,00 Obračun radova po kom postavljenog slivnika. |  |  | kom | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.3. | INDUSTRIJSKA OGRADA
[7 empty] | B.3.1. | STUPOVI OGRADE Izrada, dobava i ugradnja kvadratnih stupova 6x6 cm. Stupovi se ugrađuju u betonski temelj C25/30 na razmaku od 2,5 m. Duljina stupova iznosi 2,20 m, a visina nakon ugradnje u betonski temelj je 1,75 m. Stupovi su vruće cinčani i plastificirani elektrostatskim prahom u tamno zelenu boju (RAL 6005) te antikorozivno zaštićeni, u kompletu sa kapom i spojnicama. U cijenu stavke uključen sav potreban rad, pribor i spojni materijal. Obračun je po kom ugrađenog stupa ograde. |  |  | kom | 69 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.3.2. | PANELNA ŽIČANA OGRADA Izrada, dobava i montaža panelne žičane ograde, koja se sastoji od žičanih panela dimenzija 170x250 cm izrađeni od metalnih žica okruglog presjeka, debljine žice 4 mm, koje zavarene tvore otvor veličine 5x20 cm. Žičani paneli se učvršćuju na metalne stupove koji se postavljaju na osnom razmaku 250 cm. Da bi se postigla dodatna čvrstoća i ojačanje panela, žica se savija po dužini u obliku slova "V" na četiri mjesta. Paneli su vruće cinčani i plastificirani elektrostatskim prahom u tamno zelenu boju (RAL 6005). U stavci je obuhvaćen sav rad i materijal potreban na izradi. Obračun je po kom postavljenog ugrađenog žičanog panela. |  |  | kom | 69 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.3.3. | KOLNA VRATA Izrada, dobava i montaža ulaznih kliznih vrata duljine 6 m i visine 2,00 m. Okvir krila izvesti od dvostruko pocinčanih čeličnih cijevi 48,2 x 48,2 mm. Ispune okvira izvesti vertikalnim prečkama 30 x 30 mm, na razmaku 15 cm. Na okvir krila ugraditi odgovarajuće klizače, vodilice i električni motor za daljinsko upravljanje. Krilo montirati na dva čelična stupa veličine min. 10x10 cm. U cijenu uračunati svu potrebnu nabavu,dostavu i montažu. Sve varove zaštititi od korozije. Obračun je po kom kompletno ugrađenih kolnih vrata. |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.3.4. | POSTAVA VODILICE ZA KLIZNA VRATA Nabava, doprema i ugradnja "L" vodilice duljine 12 m i dim. 50x50mm za klizna vrata . Cjevasta vodilica se postavlja na predhodno pripremljenu betonsku podlogu od betona C 20/25. U stavku je uključen sav potreban dodatni rad i materijal za potpuno dovršenje rada. Obračun je po m1 postavljene vodilice. |  |  | m1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.4. | LINIJSKA REŠETKA (KANALICA) ZA ODVODNJU
[7 empty] | B.4.1. | KANAL ZA LINIJSKU ODVODNJU Dobava i montaža kanala za linijsku odvodnju, nosivosti C 250 prema HR EN 1433, s tvornički integriranom EPDM brtvom. Kanal je izrađen iz polimerbetona, ojačan bočnim rebrima zbog povećane krutosti, građevinske visine 150 mm. Svjetla širina kanala je 100 mm. Kanal se izvodi polaganjem na betonsku podlogu clase C20/25, debljine sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom ili kod male visine ugradnje podložiti građevinskim ljepilom u debljini 2 cm. Gornji rub rešetke se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine.Sa čeone strane kanala za linijsku odvodnju postavlja se čeona stijenka za početak ili kraj kanala izrađena od ABS plastike, građevinske visine 150 mm. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. U stavku je uključen sav potreban dodatni rad i materijal za potpuno dovršenje rada. | [7 empty] | 0
[7 empty] | B.4.1.1. | -kanal duljine 100 cm |  |  | m1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.4.1.2. | -kanal duljine 100 cm s vertikalnim izljevom DN 100 |  |  | m1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.4.1.3. | -čeona stijenka za kraj kanala |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.4.2. | POKROVNA LINIJSKA REŠETKA Dobava i montaža pokrovne linijske rešetke za opterećenje C250 prema HR EN 1433 (srednje teški promet), iz lijevanog željeza. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. Obračun je po m1 postavljene linijske rešetke. |  |  | m1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B.5. | POSTAVA PROMETNIH ZNAKOVA Nabava, doprema i postavljanje prometnih znakova prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važečim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 12899-1). U stavku ulazi i izrada, bojanje i učvrščivanje znakova i stupova, lijepljenje folije, iskop i betoniranje temelja te prijevoz kao što je opisano u OTU. U cijenu stavke uključiti sav potreban rad i materijal za izradu betonskog temelja i postavu prometnog znaka prema istom pravilniku.
[7 empty] | B.5.1. | -prometni znak B02 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.5.2. | -stup s betonskim temeljem (nosač prometnog znaka) |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.6. | IZRADA KOLNOG CIJEVNOG PROPUSTA Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju sveg potrebnog materijala za izvedbu cijevnog propusta širine 7 m. Betonsku cijev min. DN 500 za zacjevljenje cest. jarka, na mjestu kolnog prilaza, postaviti na podložni šljunak ili tucanik 0/32 debljine 10cm te izvesti zaštitu cijevi armirano betonskom pločom debljine 15 cm (beton C25/30) armiranu s dvostranom armaturnom mrežom Q 524. Betonske cijevi su kružnog presjeka, korisne dužine 1,0 m, a prema normi HRN U.N1.051 nose oznaku "C", što znači da su to cijevi sa ojačanim stijenkama. Spojevi se izvode prema uputama proizvođača. U cijenu stavke uključiti i izvedbu novih AB čeonih zidova betonom C25/30 s dvostranom armaturnom mrežom Q 524 u glatkoj oplati te izvesti glinenu zaštitu čeonog zid. Spojeve s betonskim cijevi izvesti zamazivanjem cementnim mortom. Obračun po kompletu izvedenog kolnog cijevnog propusta. |  |  | kompl. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | C. | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C.1. | TEMELJI OGRADE Nabava, priprema i ugradnja betona C25/30 za temelje stupova ograde i kolnih vrata, te nadtemeljnog zida ograde.Temelji stupova ograde 30x30 cm i dubine 80cm. Temelji za stupove kolnih vrata dim. 0,45x0,3x0,8m i temelji za postavu vodilice širine 30 cm, dubine 80 cm i duljine 12m. Nadtemeljni zid širine 20 cm i visine 35 cm. U cijenu je uključena dobava, prijevoz, ugradba i njega svježeg betona, dobava, sječenje, savijanje, vezivanje i postava armature, te dobava, montaža i demontaža oplate. Količina armature dana je aproksimativno, stvarna količina biti će iskazana planom armature.
[7 empty] | C.1.1. | -temelj stupova ograde i nadtemeljni zid |  |  | m3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | C.1.2. | -temelj ulaznih kolnih vrata (vodilice) |  |  | m3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | C.1.3. | -oplata |  |  | m2 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | C.1.4. | -armatura |  |  | kg | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | D. | ASFALTERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D.1. | ASFALTIRANJE PROMETNIH POVRŠINA U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 i HRN EN 13043:2003/AC:2006 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2016 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1. Asfaltni zastor izvodi se po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe. Prije asfaltiranja potrebno je spojeve s postojećim asfaltom očistiti od nečistoća i premazati ih bitumenskom emulzijom, u količini 0,50 lit/m2. Radove izvesti prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike (HC_Zagreb,2015) i Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/2021).
[7 empty] | D.1.1. | BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ AC 16 base Dobava i izvedba bitumeniziranog nosivog asfaltnog sloja (AC 16 base 50/70) d=6 cm na mjestu interne prometne površine i kolnog prilaza. Sloj se nanosi na prethodno pripremljenu kamenu podlogu d=40 cm, zbijenu do zbijenosti od 100 MN/m2. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju asfaltnog sloja. U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014. Radove izvesti prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike (Zagreb, 2015.) i Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/2021) Obračun po m2 izrađenog asfaltnog sloja AC 16 base 50/70 d = 6 cm. |  |  | m2 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | D.1.2. | BITUMENIZIRANI NOSIVO HABAJUĆI SLOJ AC 16 surf Dobava i izvedba bitumeniziranog nosivo habajućeg asfaltnog sloja (AC 16 surf 50/70) d=6 cm na mjestu pješačkog pristupa upravno pogonskoj zgradi. Sloj se nanosi na prethodno pripremljenu kamenu podlogu d=30 cm, zbijenu do zbijenosti od 60 MN/m2. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju asfaltnog sloja. U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014. Radove izvesti prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike (Zagreb, 2015.) i Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/2021) Obračun po m2 izrađenog asfaltnog sloja AC 16 surf 50/70 d = 6 cm. |  |  | m2 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | D.1.3. | BITUMENIZIRANI NOSIVO HABAJUĆI SLOJ AC 11 surf Dobava i izvedba bitumeniziranog habajućeg asfaltnog sloja (AC 11 surf 50/70) d=4 cm na mjestu interne prometne površine i kolnog prilaza. Sloj se nanosi na prethodno pripremljenu kamenu podlogu d=30 cm, zbijenu do zbijenosti od 60 MN/m2. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju asfaltnog sloja. U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj rad. Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014. Radove izvesti prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike (Zagreb, 2015.) i Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/2021) Obračun po m2 izrađenog asfaltnog sloja AC 11 surf 50/70 d = 4 cm. |  |  | m2 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | D.1.4. | IZVEDBA BITUMENSKOG MEĐUSLOJA ZA SLJEPLJIVANJE ASFALTNIH SLOJEVA Sloj izrađen na bazi bitumenskih veziva treba poprskati bitumenskom emulzijom u količini od 0,15 do 0,35 kg/m², što ovisi o onečišćenosti i istrošenosti podloge. Podloga se umjesto bitumenskom emulzijom može prskati i vrućim bitumenom u količini od 0,1 do 0,2 kg/m2. Prskanje bitumenskom emulzijom ili vrućim bitumenom provodi se isključivo motornim prskalicama, koje omogućavaju jednoliku raspodjelu bitumenske emulzije po površini. Ručno prskanje nije dopušteno, izuzev na mjestima koja nisu dostupna motornoj prskalici uz suglasnost nadzornog inženjera. Prije početka prskanja bitumenskom emulzijom, površina mora biti čista i suha. Potrebno je s površine odstraniti sve dijelove kojima je kakvoća ispod projektom zahtijevanih vrijednosti, sva labava i napukla zrna krupnog agregata. Prskanje bitumenskom emulzijom sloja izrađenog na bazi bitumenskih veziva nije dopušteno za vrijeme kiše, odnosno pri relativnoj vlažnosti zraka većoj od 75 % i pri temperaturi zraka i podloge nižoj od 5 °C. Prskanje bitumenskom emulzijom asfaltnih slojeva kolničke konstrukcije mjeri se četvornim metrima stvarno poprskane površine sukladno detaljima iz projekta i obračunava se u četvornim metrima poprskane površine. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova. Obračun po m2 prskane kolničke konstrukcije. |  |  | m2 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | D.2. | IZVEDBA SPOJA STARE I NOVE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE Izrada poprečnog spoja izvedene kolničke konstrukcije sa novom kolničkom konstrukcijom. Spoj postojeće i novoizvedene kolničke konstrukcije izvodi se na način da se postojeći asfalt kod spoja reže rotacionom pilom te se nakon iskopa i izvedbe nosivog sloja postavlja bitumenska traka za brtvljenje radnog spoja te se izvodi asfaltiranje. Obračun po m1 izrađenog spoja. |  |  | m1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | D.3. | HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA Izrada horizontalne prometne signalizacije bijelom bojom širine prema standardu i OTU 9-02.
[7 empty] | D.3.1. | -crta za oznaku parkirališta, š=10 cm; H61 |  |  | m1 | 12 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.3.2. | -puna crta zaustavljanja; H14 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.3.3. | -razdjelna puna crta; H01 |  |  | m1 | 10 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.3.3._upov_ViK
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD: 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos |  |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno | Ugovoreno ( sa PDV)
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika |  | 8: REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
[8 empty] | 3.1.3.1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.3.2. PROMETNICE I OKOLIŠ
[8 empty] | 3.1.3.3. VODOVOD I KANALIZACIJA | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | B. BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | C. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | D. OSTALI ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
3.1.3.4. STROJARSKE INSTALACIJE
3.1.3.5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 (Haganj-Markovac Križevački)
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
|  |  | 0 | 74 |  |  | 7: A.; 8: PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI; 16: 0
|  |  | 0 | 79 |  |  | 7: A.1.; 8: ISKOP ROVA Iskop rova za polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi položaja, dimenzija (prema NPP rova i HRN EN 1610:2002 i DIN 4124) i u padova prema projektu. Iskop se obavlja strojno i ručno u tlu "C" kategorije sa svim potrebnim razupiranjima. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (kolizija s postojećim podzemnim objektima kao vodovod, TF, EE kablovi i dr.). Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažnom cijevi. Iskopani materijal odložiti na privremenu deponiju do odvoza. Na mjestima gdje se uz iskopani rov odlaže materijal potrebno je ostaviti slobodnu površinu uz rov širine min. 0,50 m. Odvoz i deponiranje uključeno u cijenu iskopa. U cijenu stavke uključiti i planiranje dna rova uključivo sa svim proširenjima za okno. Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. U cijenu stavke uračunati razupiranja rova, pa se eventualna urušavanja stijenki rova neće posebno naplačivati, i postavljanje zaštitne ograde uzduž rova zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata, njihova svojstva i dimenzije, kao i statički proračun, pregledava i odobrava nadzorni inženjer. U stavku su uključeni radovi na izvedbi produbljenja i proširenja rova kanala radi izvedbe revizijskh okana, spremnika masti i uporišta na lomovima trase tlačnih cjevovoda. Predviđeno je proširenje od 0,5 cm od stijenke baze revizijskog okna, na svaku stranu. U cijenu stavke uračunati, planiranje građevne jame na točnost 2 cm, deponiranje iskopanog materijala u krugu gradilišta kako bi se kasnije iskoristio za nasipavanje okolnog terena. U jediničnu cijenu treba uključiti i eventualno potrebno crpljenje podzemne vode na pojedinim dionicama kao i otežani rad zbog postavljenih razupirača. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-05). Obračun po m³ iskopa u sraslom stanju.
|  |  | 1 | 80 |  |  | A.1.1. | Strojno iskopan materijal 90% |  |  | m³ | 290 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 81 |  |  | A.1.2. | Ručno iskopan materijal 10% |  |  | m³ | 32 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.2. | ŠIROKI ISKOP ZA IZVEDBU VODOMJERNOG OKNA Strojni iskop za izvedbu vodomjernog okna dimenzija 2,10x1,40x2,00 m (dxšxv). Iskopi se rade točno po mjerama, profilima i visinskim kotama iz izvedbenog projekta. Predviđa se proširenje 0,5m od stijenke vodomjernog okna. Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. U cijenu stavke uračunati, planiranje građevne jame na točnost 2 cm, deponiranje iskopanog materijala u krugu gradilišta kako bi se kasnije iskoristio za nasipavanje okolnog terena, te eventualno crpljenje podzemne vode u vremenu izvedbe radova na vodomjernom oknu. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-02). Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 14.4 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 83 |  |  | A.3. | IZVEDBA PODLOGE I OBLAGANJE CIJEVI Nabava, doprema i ugradba pijeska za podlogu i oblogu kanala cjevovoda (prema poprečnom presjeku rova iz projektne dokumentacije i prema EN 1046 i EN 1610:2002) na cijeloj širini dna, za polaganje kanalizacije i vodovoda, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Ovisno o postojećem stanju nakon iskopa i u dogovoru s nadzornim inžinjerom koristiti pijesak granulacije 0-4mm ili 4-8mm. Ugradnja slojeva prema normalnom poprečnom profilu rova iz projektne dokumentacije. Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi (d=10cm), razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u to no projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20MN/m². Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice; Ms ≥ 20MN/m². Zasipavanjem cijevi (d=30 cm -gravitavijske i 15 cm -tlačne) pijeskom stvara se rasterećujući bočni pritisak zemljanog materijala na cijev. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, ugradnja u jednom ili dva sloja i razastiranje pijeska s potrebnim podbijanjem. U cijeni je uključen i ostali materijal (podlošci, jahači ili drugi umeci), kao i sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (OTU 13-01.2 , HC_OTU 3-04.6). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 72.7 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  |  | A.4. | IZVEDBA PODLOGE REVIZIJSKOG I VODOMJERNOG OKNA Dobava, doprema i ugradnja (razastiranje i planiranje) i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) kamenog materijala granulacije 0-32 mm (prirodnog ili drobljenog), na uređenu i preuzetu podlogu, za izradu posteljice ispod donje ploče revizijskih okana i vodomjernog okna u sloju debljine 20 cm. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 5-01.1 do 5-01.4.). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 3.75 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 85 |  |  | A.5. | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA - zemljani materijal Zatrpavanje rova ispod zelenih površina i prostora okolo vodomjernog okna, materijalom iz iskopa sa privremenog deponija (utovar i transport) uz pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačem u slojevima do 30-40 cm (po potrebi zatrpavanje izvesti uz optimalno vlaženje). U ovom materijalu ne smije biti raslinja, humusa i komada većih od 70 mm. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 3-04.6). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 53.89 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  |  | A.6. | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA - kameni materijal Zatrpavanje rova ispod i prostora oko revizionih okana, kamenim materijalom iz iskopa (tucanik - zamjenski materijal) granulacije veličine zrna do 63 mm nakon izvedbe obloge cjevovoda u cijeloj visini iskopa na mjestima gdje je cjevovod ispod ili u blizini prometne površine (prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 3-04.6). Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti prema projektu, a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje, da se ne ugrozi stabilnost cijevi, u slojevima do 30 cm. Visina šljunčanog zastora treba biti niža za debljinu asfaltnog zastora. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 165 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.7. | ZATRPAVANJE ŠLJUNČANIM MATERIJALOM Zatrpavanje prostora okolo spremnika masti (RO1) i zasunskog okna, kamenim okruglozrnatim materijalom (šljunak) granulacije veličine zrna do 32 mm nakon ugradnje plastičnog okna. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti prema projektu. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio stijenku okna. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje, u slojevima do 30 cm. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.8. | REGULACIJA VODOTOKA Prilikom izvedbe kamene obloge kanala na mjestu ispusta potrebno je osigurati protok vodotoka. Protok se osigurava pomoću kanalizacijskih cijevi uz prethodnu izradu privremene uzvodne i nizvodne zemljane brane. U cijenu stavke ulazi sav rad i materijal potreban za izvedbu regulacije vodotoka te vraćanje u prvobitno stanje. Obračun po kompletno izvedenoj regulaciji vodotoka. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B.1 | MONOLITNA AB OKNA Nabava, transport potrebnog materijala i izrada monolitnih AB vodonepropusnih revizijskih okana s grlom, debljine zidova 25 cm, svijetlog otvora 80x80cm/100x100 cm (ovisno o visini okna) od betona VDP 2 klase C 30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 i vodonepropusnost. U cijenu uključiti montažne dilatacijske brtve za spoj donje ploče i zidova okna. U revizijsko okno treba ugraditi penjalice od nehrđajučeg materijala sukladno normi EN 14396 i važečim propisima (3 kom/m). Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno. Prilikom izrade okna izvesti sve projektirane spojeve u okno. U cijenu stavke uračunati potrebnu količinu betona, dvostranu oplatu od glatke drvene građe II klase i ugradnju armature (cca 100 kg/m³), te izradu kinete okna izvesti u dogovoru s nadzornim inžinjerom kanalizacijskim cijevima, podložni beton u sloju od 10 cm. Ugrađeni beton je potrebno vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno propisima. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. Proizvodnja i izvedba betona moraju biti sukladne zahtjevima iz EN 206, EN 12370. Obračun po komadu kompletno ugrađenog revizijskog okna. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[7 empty] | B.1.1. | okno visine L = 0m - 2,0m |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.1.2. | okno visine L = 3,5 - 4,0m |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2. | VODOMJERNO OKNO Nabava, transport potrebnog materijala i izrada monolitnOG AB vodonepropusnog vodomjernog okna, debljine zidova 20 cm, svijetlih dimenzija 160x100x130 cm (dxšxv) od betona VDP 2 klase C 30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 i vodonepropusnost. U cijenu uključiti montažne dilatacijske brtve za spoj donje ploče i zidova okna. U okno treba ugraditi penjalice od nehrđajućeg materijala sukladno normi EN 14396 i važečim propisima (3 kom/m). Prilikom izrade okna izvesti sve projektirane spojeve u okno. U cijenu stavke uračunati potrebnu količinu betona, dvostranu oplatu od glatke drvene građe II klase i ugradnju armature (cca 100 kg/m³), podložni beton u sloju 10 cm. Ugrađeni beton je potrebno vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno propisima. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje, uključivo i nabavu, dopremu i ugradnju kompozitnog poklopca s inox zaključavanjem Ø800mm C250. Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. Proizvodnja i izvedba betona moraju biti sukladne zahtjevima iz EN 206, EN 12370. Obračun po komadu kompletno ugrađenog okna. NAPOMENA: Točne mjere vodomjernog okna utvrditi sa distributerom nadležnim za vodovod. Po odobrenju nadzornog ing. izvesti sloj posložnog betona debljine 10 cm. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3. | Dobava, transport potrebnog materijala, izrada betonske podloge okana, C16/20, te ugradnja uz dokaz kvalitete. Podloga debljine 5-10 cm, širine 15 cm veće od vanjskih stijenki baze oknana i jame, izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dovoljna podloga od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa debljinom dna revizionog okna. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m³ | 1.7 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.4. | Dobava i doprema materijala, izrada betona te betoniranje podloge ispod AB vijenca i ploče plastičnog spremnika masti u debljini 20 cm od betona C 25/30. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal. Pri izvedbi AB vijenca i ploče paziti da isti budu udaljeni od plastičnog okna barem 30-50 mm, odnosno prema uputama proizviđača. Obračun po m3 ugrađenog betona. |  |  | m³ | 0.6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.5. | KAMENA OBLOGA POTOKA Nabava i doprema potrebnog materijala za izradu kamene obloge vodotoka 3m nizvodno i uzvodno od mjesta ispusta. Izvodi se kamena obloga dna i pokosa vodotoka od lomljenog kamena granulacije min 30 mm koji se polaže na betonsku podlogu od betona C16/20 debljine 10 cm. Kamen se polaže ručno u beton, a međuprostor je potrebno u potpunosti ispuniti betonom s fugiranjem, te površinsku stranu betona zagladiti. Beton se postavlja na pripremljenu podlogu. Završna površina tako napravljene obloge ne smije imati veća udubljenja od 5 cm te ne smije biti viša od okolnog terena. Kamen se obrađuje i dotjeruje po potrebi čekićem. U cijenu stavke uključiti nabavu, dopremu i ugradnju kamene obloge debljine 20-30 cm, betonsku podlogu C 16/20 te šljunak kao i sav materijal i rad potreban za izvršenje stavke. |  |  | m³ | 55 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.6. | IZVEDBA IZLJEVNE GRAĐEVINE Nabava, doprema i izvedba AB izljevne građevine tlocrtnih dim. 1,6x1,7 m iz vodonepropusnog betona C25/30 u drvenoj glatkoj oplati. Stjenke su debljine 50 cm. Na izlazu izljevne građevine se postavlja žablja zaklopka. U stavku uključena, iskop, dobava, izrada, montaža i skidanje dvostrane oplate za zidove građevine s potrebnim podupiranjem i pripremom površine oplate (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Uključena dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradnja armature za ploču i stjenke građevine. Uračunato min. 100 kg/m3. Izvesti hidroizolaciju dvostrukim premazom vodonepropusnog sredstva kao AQATHRILL. Obračun radova po kom kompletno izvedene izljevne građevine |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.7. | BETONSKA OBLOGA TLAČNOG CJEVOVODA Izvedba betonskih oslonaca radi osiguranja vertikalnih (konkavnih) i horizontalnih lomova tlačnih cjevovoda, betonom C20/25. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal uključujući oplatu, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
|  |  | 0 | 92 |  |  | 7: C.; 8: MONTAŽNI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | C.1. | CIJEVI GRAVITACIJSKOG KANALA - VANJSKE Doprema i montaža PVC SN8 kanalizacijskih cijevi za polaganje interne dvorišne instalacije kanalizacije uključujući i temeljni vod. U cijenu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi kao: račve, koljena, redukcije, gumene brtve itd. Obračun po m' ugrađene cijevi:
[7 empty] | C.1.1. | ø 75 |  |  | m' | 15 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.1.2. | ø 110 |  |  | m' | 16 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.1.3. | ø 160 |  |  | m' | 81 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.1.4. | ø 250 |  |  | m' | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.1.5. | ø 315 |  |  | m' | 28 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.2. | CIJEVI TLAČNOG KANALA (vanjskog vodovoda i tehnologije) Nabava, transport i ugradnja tlačnih kanalizacijskih cijevi od polietilena PE 100 SDR17 prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2 za nazivni tlak od 10 bara. Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu sitnozrnu podlogu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Međusobno spajanje cijevi termozavarivanjem, a spajanje cijevi s ljevano-željeznim ili čeličnim fazonskim komadima i armaturama pomoću prirubničkog spoja (spojnica sa naglavkom za PE/PVC cijevi i slobodnom prirubnicom). U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži tlačnog. cjevovoda, dobava svega sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača.
[7 empty] | C.2.1. | DN 50 - vodovod |  |  | m' | 28 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.2.2. | DN 63 - vodovod |  |  | m' | 27.5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.2.3. | DN 90 - tehnološka |  |  | m' | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.2.4. | DN 225 - tehnološka |  |  | m' | 24.5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.3. | UGRADNJA OKNA ZA SKUPLJANJE MASTI Dobava, doprema i ugradnja plastičnog okna za skupljanje masnoće - mastolova, s jednom komorom, korisnog volumena min. 4,00 m3, s preljevom fi160 u slučaju nužde. Komplet se sastoji od dna okna s izvedenim vodonepropusnim ulazom/izlazom u okno prema projektu, i tijelom okna. Stavka obuhvaća izvednu osiguranja od uzgona od betona C 16/20 i po potrebi prsten za podizanje visine ulazne komore, sve do pune funkcionalnosti. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.4. | UGRADNJA ZASUNSKOG OKNA Dobava, doprema i ugradnja gotovih tvorničkih PE ILI PP okna za smještaj zasuna vodovoda za potrebe ispiranja rešetke crpne stanice. Okno promjera cca. 60 cm, dubine 1 m. Komplet se sastoji od dna okna s izvedenim vodonepropusnim ulazom/izlazom u okno prema projektu, i tijelom okna. Stavka obuhvaća izvednu osiguranja od uzgona od betona C 16/20. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 99 |  |  | 7: C.5.; 8: UGRADNJA KANALSKOG POKLOPCA Nabava, doprema i ugradnja tipskih kompozitnih kanalizacijskih poklopaca s okvirom teške izvedbe, na revziona okna gravitacijskog cjevovoda. Poklopac je okrugli u kvadratnom okviru s mehanizmom za pričvrščivanje. Poklopci moraju biti sukladni s normom HRN EN 124:2005. Ugradnju izvesti prema uputstvima proizvođača. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 4-04.4.). Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu.; 14: 1; 15: 0
[7 empty] | C.5.1. | veličine 60x60 cm, klasa C 250 |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.5.2. | veličine 60x60 cm, klasa B 125 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.6. | BRTVENI KOMADI Dobava i ugradnja vodonepropusne brtve - priključka na betonsko okno, odnosno AB zid, za PVC cijevi. Obračun po komadu ugrađenog brtvenog komada.
[7 empty] | C.6.1. | ø 110 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.6.2. | ø 160 |  |  | kom | 9 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.6.3. | ø 250 |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.6.4. | ø 315 |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.7. | ŽABLJI POKLOPAC Dobava i montaža nepovratnog kanalizacijskog ventila sa jednom zaklopkom - žablji poklopac, sa montažom na PVC cijev. U cijenu uključiti zaštitnu nehrđajuću rešetku protiv ulaza životinja. Profil DN315 Obračun po komadu ugrađenog ventila do pune funkcionalnosti. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.8. | PRIKLJUČAK NA JAVNI VODOVOD Izvedba priključka projektirane vodovodne mreže na javnu vodovodnu mrežu sa ugradbom potrebnih fazonskih komada i armatura dimenzije ovisno o profilu uličnog vodovoda. Stavka uključuje sve elemente do pune funkcionalnosti. |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.9. | NABAVA, ISPORUKA I MONTIRANJE VODOVODNE ARMATURE U VODOMJERNO OKNO Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada i armatura kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu su uključeni vijci, sav brtveni i spojni materijal, dodatni fazonski komadi, cijevnice i armature, nosači armature te potreban rad. Obračun po kom ili kompletu:
[7 empty] | C.9.1. | prijelazna spojnica s elektrozavojnicom PE fi63 - mesing DN40 |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.9.2. | kuglasti ventil za vodu DN40 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.9.3. | hvatač nečistoča DN40 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.9.4. | kućanski horizontalni vodomjer DN40, Q3=10 m3/h, s modulom za daljinsko očitavanje (dimenzija i tip prema zahtjevu lokalnog distributera vodovoda) |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.9.5. | protupovratni ventil DN 40 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.9.6. | kuglasti ventil za vodu s ispustom DN40 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.9.7. | regulator pritiska DN40 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.10. | NABAVA, ISPORUKA I MONTIRANJE VODOVODNE ARMATURE ZA ISPIRANJE REŠETKE CS Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada i armatura kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema projektu. Samostojeću vanjsku slavinu 1'', izvesti uz crpnu stanicu, a pražnjenje protiv smrzavnja izvoditi pomoću ispusnog ventila unutar zasunskog okna. U cijenu su uključeni sav brtveni i spojni materijal, dodatni fazonski komadi (prijelazne spojnice, koljena, redukcije i sl.), nosači armature te potreban rad. Obračun po kom ili kompletu:
[7 empty] | C.10.1. | Dobava i montaža zidne izljevne slavine za hladnu vodu, sa brzom spojnicom za prihvat crijeva za pranje, uključivo montaža, dodatan spojni materijal, sve do pune funkcionalnosti. Slavina DN25 (1''), uključivo sa 10m dugo crijevo za tlak 10 bar-a, sa stalkom za motažu crijeva, stojećim stupićom za izljevnu slavinu 1" visne 60 cm. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.10.2. | dobava i montaža kuglastog ventila s ispustom 1'', radi praženjenja |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.11. | UNUTARNJA INSTALCIJA KANALIZACIJE Dobava i montaža kanalizacijskih cijevi od polipropilena (PP) prema HRN EN 1451, za polaganje instalacije sanitarno-fekalne kanalizacije unutar zgrade. U metražu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi, kao račve, koljena, redukcije, gumene brtve itd.
[7 empty] | C.11.1. | D50 | m' | 22 | m' | 15 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.11.2. | D75 | m' | 10 | m' | 15 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.11.3. | D110 | m' | 20 | m' | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.12. | UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi iz polipropilena (PP-R) prema HRN EN ISO 15874, DIN 8078 i 8077 ili jednakovrijednoj normi, a spojevi se izvode elektrofuzijskim zavarivanjem za izvedbu instalacije hladne, tople vode. Stavkom obuhvaćen kompletan rad, spojni i pomoćni materijal, T-komadi i koljena, i sl. sve prema uputstvima isporučitelja cijevi. Obračun po m' postavljenog cjevovoda.
[7 empty] | C.12.1. | PP-R DN20 |  |  | m' | 23 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.12.2. | PP-R DN25 |  |  | m' | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.12.3. | PP-R DN32 |  |  | m' | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.12.4. | PP-R DN40 |  |  | m' | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.12.5. | PP-R DN50 |  |  | m' | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.13. | IZOLACIJA UNUTARNJEG VODOVODA Dobava i montaža toplinske izolacije razvoda hladne I tople vode sa pjenastom polietilenskim izolacijskim materijalom. Izolacija cijevi koje se postavljaju u mokrim mjestima mora imati vanjsku zaštitnu foliju. Izolacija debljine 13 mm
[7 empty] | C.13.1. | DN20 |  |  | m' | 23 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.13.2. | DN25 |  |  | m' | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.13.3. | DN32 |  |  | m' | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.13.4. | DN40 |  |  | m' | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.13.5. | DN50 |  |  | m' | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.14. | Isporuka i montaža podžbuknih kuglastih ventila za hladnu vodu, PN10, sa poniklanom rozetom i kapom na navoj.
[7 empty] | C.14.1. | DN20 |  |  | kom | 9 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.14.2. | DN25 |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.14.3. | DN32 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.15. | Dobava i montaža spojnih prijelaznih komada za prijelaz s vanjske na unutarnju instalaciju PEHD/PP-R DN50 |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.16. | Dobava, prijenos i montaža podnog slivnika sa mehaničkim zaporom mirisa (bez vode) i horizontalnim izljevom DN50. S niklovanom rešetkom 150x150mm. Obračun po kompletu. |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.17. | Dobava, prijenos i montaža podnog slivnika sa mehaničkim zaporom mirisa (bez vode) i izljevom DN50/DN75, s prirubnicom za prihvat hidroizolacije. S inox A2 rešetkom min. 150x150mm. Obračun po kompletu. |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.18. | Dobava i montaža zidne izljevne slavine za hladnu vodu, sa brzom spojnicom za prihvat crijeva za pranje, uključivo montaža, dodatan spojni maerijal, sve do pune funkcionalnosti.
[7 empty] | C.18.1. | DN20 (3/4'') | kom | 1 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.18.2. | DN25 (1''), uključivo sa 20m dugo crijevo za tlak 10 bar-a, sa koluturom za motažu crijeva | kom | 1 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.18.3. | DN20 (3/4''), uključivo sa 10m dugo crijevo za tlak 10 bar-a, sa koluturom za motažu crijeva | kom | 1 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.19. | Dobava i montaža: stojeći stupić s jednom slavinom za točenje vode, profila DN 25 (1"). Visina stupića 60 cm. |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.20. | Dobava i ugradnja električnog bojlera V=50 l za pripremu tople sanitarne vode. Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal do pune funkcionalnosti. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.21. | WC ŠKOLJKA S VODOKOTLIĆEM Dobava i montaža konzolne keramičke WC školjke s podžbuknim vodokotlićem, s horizontalnim odvodom, daskom, držačem WC papira i pričvrsnim priborom. U stavku uključen i ugradbeni vodokotlić s dvije količine ispiranja, s konstrukcijom i tipkom, kutnim ventilom te svim potrebnim materijalom za montažu do pune funkcionalnosti. Obračun po kompletu ugrađene WC školje s vodokotlićem do pune funkcionalnosti. |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.22. | UMIVAONIK Dobava i montaža keramičkog umivaonika min. dim. 500x400 mm, sa niklovanim sifonom, samostojećom slavinom za hladnu i toplu vodu, kutnim ventilima, uključivo montažni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja. Obračun po kompletu ugrađenog umivaonika do pune funkcionalnosti. |  |  | kompl | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.23. | TUŠ KADA Dobava i montaža tuš kade, dimenzija 90x90 cm, zajedno sa zidnom baterijom i tušem. Stavka uključuje dobavu i montažu dovodne i odvodne armature, kutni ventili, odvodni sifon, priključne cijevi i brtve, tuš kabinu s vratima, sve do pune funkcionalnosti. |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.24. | PISOAR Dobava i ugradnja keramičkog pisaora sa skrivenim priključkom vode i sifonom, uključivo s vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. Pisoar s pritisnim ventilom za mehaničko aktiviranje ispiranja |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.25. | SUDOPER Dobava i ugradnja jednostrukog korita za sudoper, sifonom, jednoručnom mješalicom za sudoper, s kutnim ventilima, fleksibilnim crijevom, uključivo montažni materijal. Obračun po kompletU montiranog uređaja do pune funkcionalnosti. |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.26. | SANITARNI PRIBOR Dobava i ugradnja sanitanog pribora. Obračun po komadu montiranog elementa.
[7 empty] | C.26.1. | Toalet kutije za wc papir |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.26.2. | Stalak za WC-četku |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.26.3. | Sanitarna kanta |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.26.4. | Ogledalo 800x600x5 mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.26.5. | Spremnik za tekući sapun |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.26.6. | Držač - kutija za papirnate ručnika |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.26.7. | Vješalica-dupla |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.27. | KROVNA KAPA Isporuka i montaža odzračne krovne kape DN100 od aluminijskog lima, uključivo krovni opšav. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.28. | Sitni dodatni potrošni materijal potreban za montaču unutarnjih i vanjskih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao što su pocinčani fitinzi, kudjelja, firnaz, silikonski kit, držači cijevi, obujmice, vješalice i slično. |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.29. | Građevinski radovi vezani uz montažu unutarnje vodovodne i sanitarno-fekalne instalacije kao što je uštemavanje u zid, probijanje zidova, zidarska obrada te sanaciju građevinskog dijela tijekom izvođenja radova i brtvljenje spojeva. |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D | OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D.1. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje kanalizacijskog cjevovoda i objekata na njemu (kontrolnih okana) na vodonepropusnost i funkcionalnost prema važećim propisima (HRN EN 1610 i HRN EN 805), s izradom izvješća s ispitivanja od strane ovlaštenog poduzeća za vršenje ispitivanja vodonepropusnosti. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje građevina crpnih stanica provodi se sukladno normi Opskrba vodom- zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Stavkom uključen rad i sva potrebna oprema i materiijal za ispitivanje vodonepropusnosti te eventualno ispiranje cjevovoda prije ispitivanja. Ispitivanje nepropusnosti direktno utječe na kvalitetu građevine, te je ona uvjet za puštanje građevine u funkciju. Kanalizacijski vod smatra se ispravnim ako su spojevi vodonepropusni. Ako se dionica pokaže neispravnom, ispitivanje se prekida, popravak sanira, a nakon toga se cijeli postupak ponavlja. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvačeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m' ispitane kanalizacije. |  |  | m' | 132 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.2. | UNUTARNJE ISPIRANJE I SNIMANJE KANALIZACIJE Čišćenje izgrađenih cjevovoda i revizijskih okana od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na deponiju. Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom (CCTV inspekcija) sukladno normi HRN EN 13508-2:2011s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka), Naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Čišćenje, snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. Snimak mora sadržavati: - Tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); - Tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - Tablica sa opisom nedostataka; - Fotografije nedostataka; - Snimka cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) - MP4 zapis na DVD-u Obračun po m' izvršenog snimanja, sve komplet uključujući i izradu elaborata, te dodatne snimke po izvršenim sanacijama oštećenja. |  |  | m' | 50 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.3. | ISPITIVANJE TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Ispitivanje tlačnih kanalizacijskih cjevovoda na tlak 3.0 bara. Izvoditelj je dužan ispitivanje vršiti putem akreditiranog laboratorija osposobljenog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a sukladno postupku ispitivanja danom u HRN EN 805:2005. U cijenu je uključivo montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje, osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Jedinična cijena stavke obuhvaća izradu izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' trase tlačnog cjevovoda sanitarne kanalizacije |  |  | m' | 36 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.4. | Ispiranje te ispitivanje kompletne vodovodne mreže pod tlakom 6, 10 i 15 bara |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.5. | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže sredstvom za dezinfekciju prema uputstvu za dezinfekciju |  |  | kompl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije, ovjerena od ovlaštene institucije |  |  | komp | 1 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.3.4. _upov_stroj.
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ugovoreno
[12 empty] | TD 43/19-GL | List br.
|  |  | 0 | 21
[6 empty] | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) | Ugovoreno
[7 empty] | TOTAL | [5 empty] | #REF!
[7 empty] | REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) | [5 empty] | #REF!
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3.1.3.4. STROJARSKE INSTALACIJE / MONTAŽA OPREME
|  |  | 0 | 92 |  | 7: A.; 8: ULAZNA CRPNA STANICA SA GRUBOM REŠETKOM; 16: 0
[6 empty] | A.1. | Gruba rešetka za uklanjanje grubih dijelova iz otpadne vode prije ulazne CS. Postavlja se ispred retencionog bazena ulazne crpne stanice. Izvedena kao potpuno zavarena rešetka, sa svijetlim razmakom šipki od 70 mm, ukupne širine od 1.5 m, ukupne visine od 2,0 m, nagiba od 30-40°, potpuno izrađena od nehrđajućeg čelika minimalne kvalitete EN 1.4404 (AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316Ti) ili jednakovrijedno . Uključujući spremnik/kanta od aluminija (AlMg3), dužine 0,5 m, širine 0,3 m, visine 0,4 m, sa stabilnim držačem. Dno spremnika je perforirano, kako bi se sadržaj mogao ocjediti. Dozvoljen je pričvrsni materijal od isključivo nehrđajućeg čelika (usadice, tiple za velik teret). Obujam isporuke sadrži grablje za rešetku u svrhu otklanjanja sakupljenog čvrstog otpada, koja je izrađena od lakog metala sa držačem i pet zubaca. • Hidraulički učinak protoka: 20 l/s - 72 m³/h |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.2. | Nožasti zasun - Zapornica sa ugradnjom na zid sa el. pogonom, potrebne za zatvaranje dolazne cijevi nazivne širine DN/OD 315mm, kao zaporni element dotoka u kanal sa rešetkom. Uključeno sa stabilnim kućištem od nehrđajućeg čelika sa ugrađenom brtvom, pričvrsnim okvirom za neposrednu montažu u AB, pomičnom pločom od nehrđajućeg čelika, osovinom sa četverokutnim pogonom, ključem za stavljanje u pogon, kao i priključnim materijalom od nehrđajućeg čelika. Veličina osovine se mora odrediti u skladu sa visinom šahte za pumpe tako, da je jednostavno upravljanje ključem. U okviru ispitivanja funkcije mora se dati dokaz o nepropusnosti. • Materijal: nehrđajući čelik minimalne kvalitete - EN 1.4404 (AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316Ti) ili jednakovrijedno • Nazivna širina ulazne cijevi: DN/OD 315 mm • Upravljački moment el. pogona za zapornicu min. 40Nm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.3. | Uređaj za miješanje otpadne vode u retencionom bazenu ulazne crpne stanice. Nabava, dobava i ugradnja potopnog mješača za onemogućavanje taloženja čestica na dnu retencijskog bazena i prepumpnog okna. Predviđa se ugradnja na vodilicu s klizačem i sajlom koja se pričvršćuju na AB zid prepumpnog okna. Uz uređaj je potrebno dostaviti vodilicu od plemenitog čelika, otpornu na koroziju te klizač mješača od plemenitog čelika, sav potreban spojni materijala i 30 m' kabela za instalaciju uređaja. Spojni materijal i konstrukcija nosača mješača trebaju biti izrađeni od plemenitog čelika (EN 1.4404 - AISI 316L ili EN 1.4571 - AISI 316Ti ili jednakovrijedno). • Materijal lopate za miješanje: poliesterska (GRP) ili poliuretan (PU) ili jednakovrijedan materijal za namjenu korištenja za otpadne vode • Minimalni promjer propelera: 225mm • Toplinska klasa: F • Način zaštite: IP 68 • Nazivna snaga: 1.5 kW • Broj okretaja pri miješanju: max. 1500 o/min-1 |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4. | Potopne crpke za otpadnu vodu. Izvode se kao izdržljivi, uronjeni agregati za pumpanje samo grubo pročišćene vode, sa brtvom od kliznih prstenova (namazani uljem), sa Klixon- termo - zaštitom, nezačepljivim pogonskim kotačem (minimalni prolaz kugle = 75 mm), ljevanim kućištem sa antikorozivnom zaštitom, boja (sloj) mora biti prikladna za dugoročan rad pod vodom (npr. Inertol – Poxitar), 20 m' priključnog kabla u gumenoj cijevi, kao i kompletnim priključnim materijalom koji se sastoji od jedne (1) ljevane papučice za kvačilo (slično oslojen kao kućište), dvije (2) cijevi od nehrđajućeg čelika (minimalne kvalitete materijala EN 1.4404 - AISI316L ili EN 1.4571 - AISI 316Ti ili jednakovrijedno), jednog (1) držača za cijev, također od nehrđajućeg čelika kao i jednog (1) lanca za podizanje i spuštanje (debljina članka 12 mm) od istog materijala. U ovu poziciju spada cjelokupni materijal za ugradnju i pričvršćivanje, sve od nehrđajućeg čelika (minimalne kvalitete materijala EN 1.4404 - AISI316L ili EN 1.4571 - AISI 316Ti ili jednakovrijedno). Za pričvršćenje se moraju koristiti spojna sidra. Ugrađuju se dva crpna agregata u radu 1+1 (radna + rezervna). • Efektivnost motora (P2): 3.7 kW +/-20 % • Priključak tlačnih vodova: DN 80 • Minimalna crpna učinkovitost po pumpi: 8.0 l/s • Visina pumpanja (manometarski): 11.3 m • Regulacija učinkovitosti: promjenjiv broj okretaja pumpe • Regulacijska tehnika: pretvarač frekvencije • Mehanička zaštita motora IP68 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | A.5. | Automatski uzorkivač ulazne otpadne vode. Nabava, dobava i ugradnja uređaja za automatsko uzimanje i pohranu uzoraka pročišćane otpadne vode sa kontrolom temperature za čuvanje uzoraka. Uzorkivač treba biti opremljen peristaltičkom pumpom, kučištem od PVC-a i plastičnim bocama za pohranu uzoraka (24 uzoraka), usisnom cijevi dužine min. 8 m' te isporučen zajedno sa spojnim kabelom. Uređaj mora biti namijenjen za vanjsku ugradnju. Montaža uređaja za automatsko uzimanje uzoraka iz stavke sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.6. | Cijevi, fazonski i zaporni elementi tlačnog cjevovoda otpadne vode unutar ulazne crpne stanice od nodularnog lijeva ili čelika minimalne kvalitete EN 1.4404 (AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316Ti) ili jednakovrijednog materijala otpornog na utjecaj otpadnih voda. U stavku uključen sav spojni materijal (od nehrđajućeg čelika) kao i brtvila. Spoj prirubnicama, nazivni tlak PN10. | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 83 |  | A.6.1. | Nepovratni ventil s klapnom, DN80 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  | A.6.2. | Nožasti zasun s ručnim kolom, DN80 (međuprirubnički) |  |  | kom | 5 | 0 | 0
|  |  | 1 | 85 |  | A.6.3. | Stabilna "B" spojnica za ispust sa vanjskim navojem 2 1/2˝ |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | A.6.4. | Inox zavareni FF komad, DN80, L = 4715 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | A.6.5. | Inox zavareni FF komad, DN80, L = 790 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | A.6.6. | Inox zavareni FF komad, DN80, L = 297 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 87 |  | A.6.7. | Inox zavareni FF komad, DN80, L = 650 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 83 |  | A.6.8. | Inox zavareno koljeno 90°, DN80, H = 165 mm |  |  | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  | A.6.9. | Inox zavareni F komad, DN80, L = 800 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 85 |  | A.6.10. | Inox zavareni T-komad, DN80, L = 472 / 179 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | A.6.11. | Inox zavareni T-komad, DN80, L = 744 / 179 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.6.12. | Inox zavareni T-komad, DN80, L = 272 / 179 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 87 |  | A.6.13. | Inox prirubnica sa unutarnjim navojem 2 1/2˝ |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.6.14. | Prirubnica sa naglavkom za PE cijev DN/OD 90mm, DN80 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 87 |  | A.6.15. | Modularna brtva za inox cijevi DN80, promjer otvora φ150 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | A.7. | Mjerna i upravljačka oprema. Nabava, dobava i ugradnja mjerne opreme, ugradbene armature, spojne kablove (do 10 m') i sve ostale materijale i elemente potrebane za ispravno funkcioniranje opreme. Ugradnja sa svim potrebnim provjerama i podešavanjima. | [5 empty] | 0
[6 empty] | A.7.1. | Ultrazvučna sonda za mjerenje razine otpadne vode sa nosačem |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[7 empty] | Transmiter za ultrazvučnu sondu sa nosačem i zaštitnim limom |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.7.3. | Nivo sklopke (min./max.), mehanički plivajući prekidači za mjerenje razine |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | A.8. | Kontejner za komunalni otpad sa grube rešetke. Nabava i dobava PVC kontejnera minimalne zapremine 1100 l s okruglim poklopcem. Kontejner je montiran na četiri okretna kotača te se lako odvozi do mjesta prikupljanja otpada. Dva kotača su sa kočnicom što omogućava sigurno postavljanje kontejnera i na nizbrdicama. Na rukama poklopca kontejnera nalaze se četiri opruge koje automatski zatvaraju poklopac kontejnera. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 92 |  | 7: B.; 8: UPRAVNO - POGONSKA ZGRADA; 16: 0
[6 empty] | B.1. | Cijevi, fazonski i zaporni elementi tlačnog cjevovoda otpadne vode od nodularnog lijeva ili čelika minimalne kvalitete prema EN R.br. 1.4404 (AISI 316L) ili 1.4571 (AISI 316Ti) ili jednakovrijednog materijala otpornog na utjecaj otpadnih voda. U stavku uključen sav spojni materijal (od nehrđajućeg čelika) kao i brtvila. Spoj prirubnicama, nazivni tlak PN10. | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 83 |  | B.1.1. | Prirubnica sa naglavkom za PE cijev DN/OD 90mm, DN80 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  | B.1.2. | Prirubnica sa naglavkom za PE cijev DN/OD 225mm, DN200 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 85 |  | B.1.3. | Inox zavareni FF komad, DN80, L = 500 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | B.1.4. | Inox zavareni FF komad, DN80, L = 200 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | B.1.5. | Inox zavareno koljeno 90° sa redukcijom DN150/DN80, DN150, L = 419 /284 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.1.6. | Inox zavareni T-komad, DN150, L = 396 / 295 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 87 |  | B.1.7. | Inox zavareni FF komad, DN150, L = 200 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 83 |  | B.1.8. | Inox zavareni segment, T-komad reducirani DN150-DN15 (prirubnice-unutarnji navoj 1/2´) + koljeno 90° DN150 + T-komad reducirani DN200-DN150 + 2x koljeno 90° DN200 |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  | B.1.9. | Elektromagnetski mjerač protoka, DN80 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 85 |  | B.1.10. | Nožasti zasun s ručnim kolom, DN150 (međuprirubnički) |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | B.1.11. | Nožasti zasun s elektromotornim pogonom , funkcija ON/OFF (bez napona zatvoren), DN200 (međuprirubnički) |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.2. | Kompaktna stanica za predobradu otpadne vode sa svim spojnim cjevovodima i fazonskim komadima. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti. | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 83 |  | B.2.1. | Prirubnica sa naglavkom za PE cijev DN/OD 90mm, DN80 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  | B.2.2. | Prirubnica sa naglavkom za PE cijev DN/OD 225mm, DN200 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 85 |  | B.2.3. | Inox zavareni FF komad, DN80, L = 500 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | A.6.4. | Inox zavareni FF komad, DN80, L = 200 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | A.6.5. | Inox zavareno koljeno 90° sa redukcijom DN150/DN80, DN150, L = 419 /284 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | A.6.6. | Inox zavareni T-komad, DN150, L = 396 / 295 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 87 |  | A.6.7. | Inox zavareni FF komad, DN150, L = 200 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 83 |  | A.6.8. | Inox zavareni segment sa prirubnicama, T-komad reducirani DN150-DN15 (prirubnice-unutarnji navoj 1/2´) + koljeno 90° DN150 + T-komad reducirani DN200-DN150 + 2x koljeno 90° DN200 |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 83 |  | A.6.8. | Kompaktna stanica za predobradu otpadne vode u izvedbi pjeskolov/mastolov sa puhalom za aeraciju i sustavom za izdvajanje masnoća i transport do spremnika. • Min. hidraulička učinkovitost: 10 l/s • Učinak fine rešetke: > 5,0 mm • Učinak pjeskolova: > 0,2 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 99 |  | 7: B.3.; 8: Ventilacija kompaktne stanice, prostorije predtretmana i prostorije puhala. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti.; 16: 0
[6 empty] | B.3.1. | Kemijski filter za filtraciju otpadnog zraka, Ep = 99.5% |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.3.2. | Centrifugalni ventilator, Qzr = 170 m3/h, dp = 620 Pa |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.3.3. | Inox odzraka sa protukišnom kapom (AISI 304) za odzračenje kompaktne jedinice, φ100mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.3.4. | Ventilacijska protukišna usisna rešetka sa ON/OFF regulacijom i mrežicom, 600x600mm |  |  | kom | 4 | 0 | 0
[6 empty] | B.3.5. | EC odsisni aksijalni ventilator sa el. Reuglatorom brzine vrtnje, Qmin=1430 m3/h, dp=100 Pa |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.3.6. | EC odsisni aksijalni ventilator sa ON/OFF regulacijom, Qmin=1830 m3/h, dp=80 Pa |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.4. | Dozirna stanica koagulanta za izdvajanje fosfora. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti. | [5 empty] | 0
[6 empty] | B.4.1. | Dozirna crpka koagulanta, PN16, Qmin = 0,0 - 1,1 l/h |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.4.2. | PE spremnik, Vmin = 60 l |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.4.3. | Fleksibilno polimerno crijevo 6x4mm, zaštiti na prolazima kroz zidove bužirom |  |  | m' | 15 | 0 | 0
[6 empty] | B.4.4. | Multifunkcionalni ventil sa nepovratnom i sigurnosnom funkcijom (priključak na 6x4 fleksibilnu cijev) |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.4.5. | Ventil za ubrizgavanje, DN15 - φ1/2´, radni tlak min. 2,0 bar; priključak za crijevo 6x4 mm / vanjski navoj |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.4.6. | Kuglasti zaporni ventil, DN15 - φ1/2˝, vanjski /unutarnji navoj |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.5. | Sustav puhala za aeraciju zrakom. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti. Svi elementi cjevoda i fazonskih elemenata moraju biti izrađeni od nehrđajućeg čelika minimalne kvalitete EN 1.4307 (AISI304L) ili jednakovrijedno . | [5 empty] | 0
[6 empty] | B.5.1. | Puhalo za zrak (dp=570 Pa), Vzr ) 240 m3/h |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.2. | Stezna obujmica za priključenje prirubnice DN 80 i izlazne cijevi puhala, PN10 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.3. | Inox zavareni F komad, DN80, prirubnice PN10, L = 300 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.4. | Međuprirubnička zaklopka za medij zrak sa elektromotornim progonom, DN80, PN10 … 3 kompl. Namjena za komprimirani zrak tlaka 10 bar Za raspon temperature medija: min. -20°C / min. +180°C Kućište iz EN-GJS-400-15 Zaporno tijelo iz nehrđajućeg čelika Prirubnice prema EN 1092-2 ili jednakovrijedno, PN10 Vreteno iz nehrđajućeg čelika Ugradbene dimenzije prema EN 558 ili jednakovrijedno, osnovna serija 20 Tehnički uvjeti isporuke prema EN 12266 ili jednakovrijedno Epoxy zaštita prema HRN EN 14901 ili jednakovrijedno ON/OFF elektromotorni pogon Napon napajanja: 230 V, 50 Hz Zaštita min. IP67 prema EN IEC 60529 ili jednakovrijedno Ručni pogon za upravljanje u slučaju nužde Mehanički pokazivač položaja Termička zaštita Granični prekidači Elektronička indikacija položaja |  |  | kom | 3 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.5. | Inox zavareni FF komad, DN80, prirubnice PN10, L = 363 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.6. | Inox zavareni FF komad, DN80, prirubnice PN10, L = 769 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.7. | Inox zavareni T-komad, DN80, prirubnice PN10, L = 272 / 179 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.8. | Inox zavareni segment sa prirubnicama, FF komad DN80 (odvojak na početku vanjski navoj 1˝ za EM ventil za rasterećenje), L=2000mm + koljeno 90° DN80 + FF komad DN80, L=1200mm + koljeno 90° DN80 + FF komad DN80, L=1000mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.9. | Inox zavareni segment sa prirubnicama, FF komad DN80 (odvojak na početku vanjski navoj 1˝ za EM ventil za rasterećenje), L=1700mm + koljeno 90° DN80 + FF komad DN80, L=1200mm + koljeno 90° DN80 + FF komad DN80, L=1000mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.10. | EM ventil za zrak za rasterećenje, 1˝ PN10 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.5.11. | Prirubnica sa naglavkom za PE cijev DN/OD 90mm, DN80 |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.6. | Kontejner za komunalni otpad sa grube rešetke. Nabava i dobava PVC kontejnera od vruće cinčanog čeličnog lima minimalne zapremine 1100 l s okruglim poklopcem. Kontejner je montiran na četiri okretna kotača te se lako odvozi do mjesta prikupljanja otpada. Dva kotača su sa kočnicom što omogućava sigurno postavljanje kontejnera i na nizbrdicama. Na rukama poklopca kontejnera nalaze se četiri opruge koje automatski zatvaraju poklopac kontejnera. |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.7. | Grijanje i hlađenje prostora. Multi split sustav ima R32 priključak, odvod kondenzata φ32. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti. | [5 empty] | 0
[6 empty] | B.7.1. | Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 4 unutarnje jednince, namjenjena za vanjsku ugradnju, Qhl = 8kW, Qgr = 9.4kW, klasa A++, napajanje 230V/50Hz, duljina razvoda do 70m' |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.7.2. | Vanjska jedinica inverter sustava multi split izvedbe za spajanje do 4 unutarnje jednince, namjenjena za vanjsku ugradnju, Qhl = 4.2kW, Qgr = 5.4kW, klasa A++, napajanje 230V/50Hz, duljina razvoda do 20m' |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.7.3. | Unutarnja jedinica, hlađenje 2.0kW, grijanje 3.2kW |  |  | kom | 4 | 0 | 0
[6 empty] | B.7.4. | Unutarnja jedinica, hlađenje 4.2kW, grijanje 5.4kW |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.7.5. | Električna zidna grijalica za temperiranje i zagrijavanje prostorija za kratkoročno zagrijavanje uz pomoć termostata s ugrađenom zaštitom od smrzavanja te mogućnosti točne regulacije željene temperature. IP24, zaštitne vrste II., snaga 1000W, 230V/50Hz napajanje |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | B.7.6. | IC grijalica sa termostatom za regulaciju unutarnje temperature sa ON/OFF tajmerom, toplinski učinak 2000W, 230V/50Hz napajanje |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | B.8. | Ventiliranje prostora Upravljačke sobe, laboratorija i sanitarnih čvorova. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti. | [5 empty] | 0
[6 empty] | B.8.1. | Ventilacijska rešetka u vratima, 425x125mm |  |  | kom | 3 | 0 | 0
[6 empty] | B.8.2. | Odsisni ventilator, ultra tihi kupaonski ventilator za podžbuknu ugradnju u strop, mogućnost odgode uključivanja i isključivanja u kompletu sa automatikom, zaštita IPX5, filter klase G2 sa indikatorom zaprljanosti, V=60 m3/h, napon 230V/50Hz, u kompletu sa izlaznom vertikalom φ80 i protukišnom kapom |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 0 | 202 |  | 7: C.; 8: SBR reaktori /bazeni i silos za mulj; 16: 0
[6 empty] | C.1. | Hiperbolična miješalica za miješanje i aeraciju sadržaja SB reaktora, min. Dp = φ2000mm. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti koji su navedeni u mapi 6 stojarskog projekta. |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 212 |  | C.2. | Hiperbolična miješalica za miješanje sadržaja silosa za mulj, min. Dp = φ1500mm. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti koji su navedeni u mapi 6 stojarskog projekta. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | C.3. | Dekanter sa vitlom i pogonskim motorom za pročišćenu otpadnu vodu, DN200, Qmin = 115 m3/h. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti do spoja u odvodno okno. |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | C.4. | Dekanter sa vitlom i pogonskim motorom za nadmuljnu vodu, DN100, Qmin = 72 m3/h. Stavka uključuje i cjevovod do izvan SBR bazena sa prijelazom na gravitacijsku PVC DN/OD110mm cijev i sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | C.5. | Potopna pumpa s podvodnim motorom za mulj (SB reaktor), Qmin = 10 l/s, ΔH = 8.6m, DN80 PN10. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti uključujući ugradnju vodilica sa držačima za podizanje i spuštanje crpnih agregata. |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 212 |  | C.6. | Potopna pumpa s podvodnim motorom za mulj (silos za mulj), Qmin = 10 l/s, ΔH = 8.2m, DN80 PN10. Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti uključujući ugradnju vodilica sa držačima za podizanje i spuštanje crpnih agregata. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | C.7. | Mjerna i upravljačka oprema. Nabava, dobava i ugradnja mjerne opreme, ugradbene armature, spojne kablove (do 10 m') i sve ostale materijale i elemente potrebane za ispravno funkcioniranje opreme. . | [5 empty] | 0
[6 empty] | C.7.1. | Ultrazvučna sonda za mjerenje razine otpadne vode sa nosačem |  |  | kom | 3 | 0 | 0
[6 empty] | C.7.2. | Transmiter za ultrazvučnu sondu sa nosačem i zaštitnim limom |  |  | kom | 3 | 0 | 0
[6 empty] | C.7.3. | Nivo sklopke (min./max.), mehanički plivajući prekidači za mjerenje razine |  |  | kom | 6 | 0 | 0
[6 empty] | C.7.4. | Optička sonda za mjerenje koncentracije kisika |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | C.7.5. | Transmiter za optičku sondu sa nosačem i zaštitnim limom |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | C.8. | Cijevi, fazonski i zaporni elementi tlačnog cjevovoda otpadne vode od nodularnog lijeva ili čelika minimalne kvalitete prema EN R.br. 1.4404 (AISI 316L) ili 1.4571 (AISI 316Ti) ili jednakovrijednog materijala otpornog na utjecaj otpadnih voda. U stavku uključen sav spojni materijal (od nehrđajućeg čelika) kao i brtvila. Spoj prirubnicama, DN200, nazivni tlak PN10. | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 83 |  | C.8.1. | Prirubnica sa naglavkom za PE cijev DN/OD 225mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  | C.8.2. | Inox zavareni segment sa prstenom za betoniranje i brtvljenje sa nosačem za bočnu ugradnju na AB zid (udaljenost od zida oko 70cm), grlata prirubnica + L=1250mm + koljeno 90° + L=1000mm (rezana na vrhu pod 45°) |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | C.9. | Cijevi, fazonski i zaporni elementi tlačnog cjevovoda transporta mulja od nodularnog lijeva ili čelika minimalne kvalitete prema EN R.br. 1.4404 (AISI 316L) ili 1.4571 (AISI 316Ti) ili jednakovrijednog materijala otpornog na utjecaj sastava otpadnog mulja. U stavku uključen sav spojni materijal (od nehrđajućeg čelika), nosače sa obujmicama za bočnu/podnu ugradnju u AB (max. razmak 1200mm), kao i brtvila. Za jasniji prikaz cjevovoda i elemenata pogledati grafički dio strojarskog projekta (MAPA 6). Spoj prirubnicama, DN80, nazivni tlak PN10. | [5 empty] | 0
|  |  | 1 | 83 |  | C.9.1. | Inox zavareni FF komad (crpke u SBR bazenima), L=4707 mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  | C.9.2. | Inox zavareni FF komad (crpka u silosu za mulj), L=4310 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 85 |  | C.9.3. | Nepovratni ventil s klapnom, DN80 |  |  | kom | 3 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | C.9.4. | Nožasti zasun s ručnim kolom, DN80 (međuprirubnički) |  |  | kom | 4 | 0 | 0
|  |  | 1 | 86 |  | C.9.5. | Inox zavareno koljeno 90°, prirubnice |  |  | kom | 4 | 0 | 0
[6 empty] | C.9.6. | Inox zavareni segment sa prirubnicama na krajevima, grlata prirubnica + L=4200mm + koljeno 90° + L=600mm // grlata prirubnica + L=4200mm + T-komad + L=9300mm + koljeno 45° |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 87 |  | C.9.7. | Inox zavareni FF komad, L = 3447 mm |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | C.9.8. | Inox zavareni prijelazni komad, grlata prirubnica (DN80) - "C" spojnica za priključak vozila cisterne |  |  | kom | 1 | 0 | 0
|  |  | 1 | 212 |  | 7: C.10.; 8: Cijevi, fazonski i zaporni elementi tlačnog cjevovoda transporta zraka (od puhala do aeracijskih miješalica) od nodularnog lijeva ili čelika minimalne kvalitete prema EN R.br. 1.4404 (AISI 316L) ili 1.4571 (AISI 316Ti) ili jednakovrijednog materijala. U stavku uključen sav spojni materijal (od nehrđajućeg čelika), nosače sa obujmicama za bočnu/podnu ugradnju u AB (max. razmak 1200mm), kao i brtvila. Za jasniji prikaz cjevovoda i elemenata pogledati grafički dio strojarskog projekta (MAPA 6). Spoj prirubnicama, DN80, nazivni tlak PN10.; 16: 0
|  |  | 1 | 83 |  | C.10.1. | Prirubnica sa naglavkom za PE cijev DN/OD 90mm |  |  | kom | 2 | 0 | 0
|  |  | 1 | 84 |  | C.10.2. | Inox zavareni cjevovod - zrak od puhala, grlata prirubnica - koljeno 90° + L=1500mm + koljeno 90° + L=3500mm + koljeno 90° + L=4500mm + koljeno 90° + L=3500mm + koljeno 45° + L=1200mm + koljeno 45° + L=3400mm + koljeno 90° + L=500mm + spoj na aeracijski prsten |  |  | kom | 2 | 0 | 0
[6 empty] | D. | MJERAČ PROTOKA | [5 empty] | 0
[6 empty] | D.1. | Automatski uzorkivač izlazne pročišćene otpadne vode. Nabava, dobava i ugradnja uređaja za automatsko uzimanje i pohranu uzoraka pročišćene otpadne vode sa kontrolom temperature za čuvanje uzoraka. Uzorkivač treba biti opremljen peristaltičkom pumpom, kučištem od PVC-a i plastičnim bocama za pohranu uzoraka (24 uzoraka), usisnom cijevi dužine min. 8 m' te isporučen zajedno sa spojnim kabelom. Uređaj mora biti namijenjen za vanjsku ugradnju. Montaža uređaja za automatsko uzimanje uzoraka iz stavke sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje. |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | D.2. | Nožasti zasun - Zapornica sa ugradnjom na zid na ručni pogon, 400x400mm, kao zaporni element dotoka u mjerni kanal. Uključeno sa stabilnim kućištem od nehrđajućeg čelika sa ugrađenom brtvom, pričvrsnim okvirom za neposrednu montažu u AB, pomičnom pločom od nehrđajućeg čelika, osovinom sa četverokutnim pogonom, ključem za stavljanje u pogon, kao i priključnim materijalom od nehrđajućeg čelika. Veličina osovine se mora odrediti u skladu sa visinom šahte za pumpe tako, da je jednostavno upravljanje ključem. U okviru ispitivanja funkcije mora se dati dokaz o nepropusnosti. • Materijal: nehrđajući čelik minimalne kvalitete - EN 1.4404 (AISI 316L) ili EN 1.4571 (AISI 316Ti) ili jednakovrijedno • Nazivna širina ulazne cijevi: DN/OD 315 mm • Ručni pogon |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | D.3. | Mjerna i upravljačka oprema. Nabava, dobava i ugradnja mjerne opreme, ugradbene armature, spojne kablove (do 10 m') i sve ostale materijale i elemente potrebane za ispravno funkcioniranje opreme. . | [5 empty] | 0
[6 empty] | D.3.1. | Ultrazvučna sonda za mjerenje razine otpadne vode sa nosačem |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | D.3.2. | Transmiter za ultrazvučnu sondu sa nosačem i zaštitnim limom |  |  | kom | 1 | 0 | 0
[6 empty] | D.4. | Khafagi-Venturi kanal, Q=115 m3/h, dimenzija 300x400mm (širina/visina). Stavka uključuje sve potrebne materijale i radove za ugradnju do potpune funkcionalnosti mjerenja protoka. Obračun po kompletu izvedene stavke. |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.1.3.5._UPOV_El
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD: 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos |  |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno | Ugovoreno ( sa PDV)
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28 (Haganj-Markovac Križevački)
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
[8 empty] | 3.1.3.1. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.3.2. PROMETNICE I OKOLIŠ
3.1.3.3. VODOVOD I KANALIZACIJA
3.1.3.4. STROJARSKE INSTALACIJE
[8 empty] | 3.1.3.5. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
[7 empty] | A. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1. | RAZVODNI ORMAR | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1.1. | DOBAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE RAZVODNOG ORMARA Dobava, postava i spajanje samostojećeg limenog ormara dimenzija cca. 2000×5200×500mm zaštite IP55. Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima, sa uvodnim pločama s donje strane ormara. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2. | OPREMA ORMARA Prema jednopolnoj shemi u razdjelnik ugraditi sljedeću opremu: | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1.2.1. | džep za dokumentaciju | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.2. | servisna utičnica za ugradnju na din šinu | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.3. | rasvjeta ormara | kom | 1899-12-31 | kom | 7 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.4. | ventilator protoka 300m3 komplet sa izlaznom rešetkom | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.5. | termostat za ventilator | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.6. | četveropolni kompaktni prekidač 160A, 400V, 25kA sa elektronskom zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem 230VAC, pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.7. | četveropolna kompaktna sklopka 160A, 400V, 25kA sa elektronskom zaštitnom jedinicom, naponskim okidačem 230VAC, pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.7.1 | Mehanička blokada za četveropolni kompaktni prekidač 160A i četveropolnu kompaktnu sklopku 160A |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.8. | strujni trafo 150/5A | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.9. | multifunkcionalni mjerni uređaj za mjerenje električnih veličina mreže za ugradnju na vrata ormara, sa ethernet komunikacijom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.10. | četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x54mm | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.11. | cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm | kom | 1899-12-31 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.12. | četveropolni odvodnik prenapona 40kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.13. | tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje zakretom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.14. | kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.15. | signalna lampica bijela 230VAC za montažu na vrata ormara fi 22 mm | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.16. | signalna lampica žuta 230VAC za montažu na vrata ormara fi 22 mm | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.17. | Tipkalo plavo 1NO za montažu na vrata ormara fi 22 mm | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.18. | sigurnosni modul za nadzor nužnog isklopa sa dva relejna NO kontakta, napon 230VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.19. | izvor napajanja 24VDC, 20A | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.20. | upravljački transformator 230VAC/230VAC, 630VA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.21. | upravljački transformator 230VAC/24VAC, 250VA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.22. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.23. | dvopolni zaštitni prekidač 2A krivulja D, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.24. | dvopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.25. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna moć 10kA sa pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 19 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.26. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, za zaštitu DC krugova, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 7 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.27. | jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja B, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.28. | jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.29. | jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna moć 10kA sa pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 7 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.30. | dvopolni zaštitni prekidač 6A krivulja D, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.31. | tropolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.32. | jednopolni zaštitni prekidač 10A krivulja C, prekidna moć 10kA sa pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.33. | jednopolni zaštitni prekidač 10A krivulja B, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 21 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.34. | jednopolni zaštitni prekidač 10A krivulja C, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.35. | dvopolni zaštitni prekidač 10A krivulja C, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.36. | jednopolni zaštitni prekidač 16A krivulja C, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 33 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.37. | tropolni zaštitni prekidač 16A krivulja C, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.38. | dvopolni zaštitni prekidač 20A krivulja C, za zaštitu DC krugova, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.39. | dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja C, diferencijalna zaštita 30mA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.40. | dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 16A, krivulja C, diferencijalna zaštita 30mA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.41. | strujna zaštitna sklopka 4P, 25A, 30mA | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.42. | strujna zaštitna sklopka 4P, 40A, 30mA | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.43. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 0,16-0,25A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.44. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 0,4-0,63A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.45. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 0,63-1A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.46. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 1-1,6A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.47. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 1,6-2,5A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.48. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 2,5-4A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 7 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.49. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 4-6,3A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.50. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 4-6,3A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 7 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.51. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 9-14A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.52. | motorska zaštitna sklopka sa termičkom zaštitom 24-32A, sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.53. | sklopnik 3P, 9A,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 230VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 38 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.54. | sklopnik 3P, 12A,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 230VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.55. | sklopnik 3P, 32A,s prigrađenim pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 230VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.56. | pomoćni kontakt za signalizaciju stanja 1NO+1NC za sklopnik 9-40A | kom | 1899-12-31 | kom | 43 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.57. | pretvarač frekvencije, 0,75kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 sa ugrađenim priključkom za ethernet komunikaciju za pokretanje mješalica i pumpi | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.58. | pretvarač frekvencije, 3kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 sa ugrađenim priključkom za ethernet komunikaciju za pokretanje mješalica i pumpi | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.59. | pretvarač frekvencije, 4kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 sa ugrađenim priključkom za ethernet komunikaciju za pokretanje mješalica i pumpi | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.60. | pretvarač frekvencije, 5,5kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 sa ugrađenim priključkom za ethernet komunikaciju za pokretanje mješalica i pumpi | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.61. | pretvarač frekvencije, 15kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 sa ugrađenim priključkom za ethernet komunikaciju za pokretanje mješalica i pumpi | kom | 1899-12-31 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.62. | relej za nadzor temperature namota motora i zaštitu od prodora vlage NAPOMENA: u slučaju da relej dolazi s motorom nije potrebno nuditi | kom | 1899-12-31 | kom | 9 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.63. | relej za nadzor temperature namota motora NAPOMENA: u slučaju da relej dolazi s motorom nije potrebno nuditi | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.64. | relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon svitka 230VAC, s podnožjem | kom | 1899-12-31 | kom | 40 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.65. | odvodnik prenapona za zaštitu instrumenata, DC dovode do 53V i AC dovode do 37V, nazivna struja odvoda 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 9 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.66. | sklopnik 20A s jednim preklopnim kontaktom, napon svitka 230 V, 50 Hz, za uklapanje vanjske rasvjete | kom | 1899-12-31 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.67. | jednopolna grebenasta sklopka 0-1, 12A, 230V | kom | 1899-12-31 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.68. | jednopolna grebenasta sklopka 2-0-1, 12A, 230V | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.69. | luksomat sa senzorom za montažu na zid | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.70. | tropolni kompaktni prekidač 63A, 400V, 25kA sa elektronskom zaštitnom jedinicom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.71. | tropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 10x38mm | kom | 1899-12-31 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.72. | cilindrični niskonaponski osigurač 6AgG, 10x38mm | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.73. | cilindrični niskonaponski osigurač 10AgG, 10x38mm | kom | 1899-12-31 | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.74. | cilindrični niskonaponski osigurač 20AgG, 10x38mm | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.75. | kondenzatorski sklopnik 3P, 12,5kVAr, 230VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.76. | kondenzatorska baterija, 2,5kVAr, 480VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.77. | kondenzatorska baterija, 5kVAr, 480VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.78. | kondenzatorska baterija, 10kVAr, 480VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.79. | prigušnice za kondenzatorsku bateriju, 6,25kVAr, 400VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.80. | prigušnice za kondenzatorsku bateriju, 10kVAr, 400VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.81. | regulator za upravljanje automatskom regulacijom kompenzacije, 6 koraka | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.82. | programibilni logični kontroler (PLC) u slijedećoj konfiguraciji: • napajanje • procesor • 192 digitalnih ulaza • 64 digitalnih izlaza, relejnih 2A • 32 analognih ulaza • modul za serijsku komunikaciju sa frekventnim regulatorima:Ethernet & Serial Link Module, Modbus TCP & Modbus RTU & IEC 870 104 & DNP3, 1 RJ45 port & 1 RS232/485 port - Hardened • Scanner Module, Ethernet/IP & Modbus TCP, 4 ports | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.83. | mrežni preklopnik 10/100 Mbit/s sa 8 ulaza | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.84. | GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 24VDC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.85. | Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.86. | gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 5 ulaza, napajanje 230VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.87. | Operatorski panel minimalno 12,1" , zaslon u boji osjetljiv na dodir, rezolucija 800 x 600 piksela, nazivni napon 24VDC, memorija 96MB, s montažom na vrata stupnja zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada UPOV-a komunikacija: COM1 serial link SUB-D 9 RS232C 2400...115200 bps COM2 serial link RJ45 RS485 2400...115200 bps COM2 serial link RJ45 RS485 187.5 kbps Siemens MPI Ethernet RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45 IEEE 802.3 USB 2.0 type A USB 2.0 type mini B | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.88. | bakrene sabirnice | kom | 1899-12-31 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.89. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1899-12-31 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.90. | montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja prema važećim IEC preporukama | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.91. | Izrada upravljačkog programa za programabilni logički kontroler (PLC) koji je promatran kao periferna postaja NUS-a, s programskom opremom za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom komandnom centru, kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.92. | Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice. Za potrebe rada definirati različite korisnike operatorskog panela koji će imati različite pristupne lozinke, a za svaku grupu korisnika definirati operacije koje se mogu izvršavati. | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.93. | radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.94. | dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te spajanje kabela u ormar | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.1.2.95. | puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane u postrojenju | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2. | LOKALNI UPRAVLJAČKI ORMARIĆI I TIPKALA ZA ISKLOP U NUŽDI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.2.1. | DOBAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE ZIDNOG ORMARIĆA Dobava, postava i spajanje poliesterskog zidnog ormarića dimenzija 308x255x160mm sa dvostrukim vratima, vanjska vrata moraju biti prozirna, zaštite IP66. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi: | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.2.1.1. | dvopolni zaštitni prekidač 1A za istosmjernu struju | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1.2. | Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji osjetljiv na dodir, broj boja 65536, rezolucija 320x240 piksela, nazivni napon 24VDC, memorija 16MB, komunikacija 1xUSB 2.0 mini B, 1xUSB tip A, ženski RJ45-RS232C/RS485, Ethernet | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1.3. | izrada programskog algoritma za operatorski panel | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1.4. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1.5. | montaža opreme u ormarić, ožičenje i funkcionalno povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja prema važećim IEC preporukama | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1.6. | radioničko ispitivanje ormarića i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača | kom | 1899-12-31 | kpl | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1.7. | radioničko ispitivanje ormarića i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1.8. | puštanje u pogon ormarića i sve opreme instalirane u postrojenju | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.1.9. | obuka korisnika | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.2. | TIPKALO ZA ISKLOP U NUŽDI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.2.2.1. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u nuždi, sa 1NO+1NC kontaktom i blokadom povrata u početnu poziciju, zaštitom od slučajnog aktiviranja, komplet sa kutijom | kom | 1899-12-31 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.2.2. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | CENTRALNI NADZORNI SUSTAV "CNUS" | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.3.1. | Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i automatsko vođenje UPOV-a, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.2. | Obuka korisnika | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4. | UREĐAJ ZA BESPREKIDNO NAPAJANJE | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.4.1. | Dobava i isporuka sustava za neprekidno napajanje (UPS) snage 2000 VA, 230VAC ulaz, 230VAC izlaz, autonomije minimalno 17 min na 70% opterećenja, zajedno sa svim potrebnim certifikatima i uputama proizvođača. Montaža UPS sustava i pripadajuće opreme i ostale usluge Kompletno interno signalno i energetsko ožićenje uključujući i ožićenje baterija. Sitni spojni i potrošni materijal. Usluge uključuju: • instalaciju UPS sustava i opreme na poziciju predviđenu projektom, • spajanje, podešavanje, kalibriranje, početno pokretanje i puštanje u rad uređaja, • funkcionalno ispitivanje, • obuku za osoblje investitora (min. jedan djelatnik u trajanju od 8 h) • pokretanje i puštanje u rad uređaja na stvarnom teretu | kom | 1899-12-31 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | Dobava i isporuka agregata za vanjsku montažu minimalno slijedećih karakteristika: - snaga 68KVA u emergency radu - LTP - snaga 62KVA u trajnom radu - PRP - 400/230V, 50Hz, 1500 o/min - vodeno hlađeni diesel motor - integrirani spremnik za gorivo u postolju - ugrađen zaštitni termomagnetski prekidač - ugrađena mikroprocesorska jedinica za nadzor i upravljanje - punjač baterija s kontrolom napona i struje - predgrijavanje diesel motora u mirovanju - modularno zvučno izolirano kućište Usluge uključuju: • instalaciju agregata i opreme na poziciju predviđenu projektom, • spajanje, podešavanje, početno pokretanje i puštanje u rad uređaja, • funkcionalno ispitivanje, • obuku za osoblje investitora (min. jedan djelatnik u trajanju od 8 h) • pokretanje i puštanje u rad uređaja na stvarnom teretu | kom | 1899-12-31 | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5. | RASVJETA I UTIČNICE | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.5.1. | UNUTARNJA RASVJETA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.5.1.1. | Dobava i ugradnja nadgradne vodotijesne svjetiljke, kućište izrađeno od PVC-a, izvor svjetlosti LED ukupne snage 48 W, svjetlosnog toka 4800 lm, efikasnost svjetiljke min 100 lm/W, boje svjetlosti 3000 K, životnog vijeka 30 000 L70/B50, dimenzije:1200 x 92 x 60 mm stupanj zaštite IP65, otpornost na udarce IK08, klasa energetske učinkovitosti A+ | kom | 1899-12-31 | kom | 15 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.1.2. | Dobava i ugradnja stropne svjetiljke u metalnom kućištu, sa prozirnim poklopcem, izvor svjetlosti LED ukupne snage 13 W, svjetlosnog toka 950 lm, efikasnost svjetiljke min 70 lm/W, boje svjetlosti 3000 K, životnog vijeka 30000 L70, dimenzije: presjek 250 mm, visina 91 mm, stupanj zaštite IP44, otpornost na udarce IK03 | kom | 1899-12-31 | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.1.3. | Dobava i ugradnja nadgradne stropne svjetiljke 1x1W sa protupaničnim modulom autonomije 1h, sa natpisom "IZLAZ" i sa svim potrebnim montažnim priborom i elementima u zaštiti IP40 | kom | 1899-12-31 | kom | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.1.4. | Dobava, postava na zid, te spajanje n/žb isklopne sklopke 10A, 230V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom | kom | 1899-12-31 | kom | 9 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.1.5. | Dobava, postava na zid, te spajanje n/žb isklopne izmjenične sklopke 10A, 230V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom | kom | 1899-12-31 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.1.6. | Dobava, montaža na zid i spajanje razvodne kutije | kom | 1899-12-31 | kom | 15 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.1.7. | Dobava, montaža na zid i spajanje razvodne kutije | kom | 1899-12-31 | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.2. | VANJSKA RASVJETA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.5.2.1. | Dobava i ugradnja asimetričnog reflektora, kućište izrađeno od aluminija- Izvor svjetlosti snage 75 W, svjetlosnog toka 7500 lm, efikasnost svjetiljke min 100 lm/W, boje svjetlosti 3000 K, životnog vijeka L70 50000h na 25°C, stupanj zaštite IP66. Zaštita od prenapona do 10kV | kom | 1899-12-31 | kom | 14 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.2.2. | Dobava i postava metalnog rasvjetnog stupa visine 6m sa ugrađenim zaštitnim uređajem (osigurač automatski ili rastalni), sa kompletom sidrenih vijaka te konzolom i pripremom za pričvršćenje svjetiljke | kom | 1899-12-31 | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.2.3. | Izrada betonskog temelja za stupove javne rasvjete sa iskopom temelja bez obzira na kategoriju zemljišta, odvozom iskopanog materijala, dobavom i betoniranjem temelja betonom MB-20,dobavom i postavom plastičnih cijevi fi 75 i koljena fi 75 | kom | 1899-12-31 | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.2.4. | Dobava, montaža na zid ili na metalnu konstrukciju i spajanje razvodne kutije, | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.2.5. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost | kom | 1899-12-31 | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.3. | UTIČNICE | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.5.3.1. | Dobava, postava na zid, te spajanje n/žb jednofazne dvostruke utičnice 16A, 230V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom | kom | 1899-12-31 | kom | 22 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.3.2. | Dobava, postava na zid, te spajanje n/žb trofazne utičnice 3P+N+PE 16A, 400V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom | kom | 1899-12-31 | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.3.3. | Dobava, postava na zid, te spajanje n/žb trofaznog utikača sa poklopcem 3P+N+PE 63A, 400V, IP67, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.3.4. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost | kom | 1899-12-31 | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5.4. | ISPITIVANJE INSTALACIJA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.5.4.1. | Ispitivanje kompletne instalacije utičnica i rasvjete, te izdavanje potrebnih atesta. | kom | 1899-12-31 | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6. | KABELI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.6.1. | DOBAVA, DOPREMA I POLAGANJE KABLOVA Dobava, doprema i polaganje na kabelske kanale i uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje kabela slijedećih tipova: | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.6.1.1. | PP00 4x70 mm² |  |  | m | 70 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.2. | FG16(O)R16 4x25 mm² |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.3. | FG16(O)R16 5x2,5 mm² |  |  | m | 70 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.4. | FG16(O)R16 4x2,5 mm² |  |  | m | 75 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.5. | FG16(O)R16 3x2,5 mm² |  |  | m | 950 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.6. | FG16(O)R16 4x1,5 mm² |  |  | m | 400 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.7. | FG16(O)R16 3x1,5 mm² |  |  | m | 1020 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.8. | N2XH-J 3x1,5 mm² |  |  | m | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.9. | 2YSLCY-J 4x6 mm² |  |  | m | 40 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.10. | 2YSLCY-J 4x2,5 mm² |  |  | m | 400 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.11. | 2YSLCY-J 4x1,5 mm² |  |  | m | 25 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.12. | YSLY 4x1,5 mm² |  |  | m | 460 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.13. | YSLY 3x1,5 mm² |  |  | m | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.14. | YSLY 7x0,75 mm² |  |  | m | 120 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.15. | YSLY 3x0,75 mm² |  |  | m | 350 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.16. | LiYCY 4x0,5 mm² |  |  | m | 700 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.1.17. | Cat. 6 S/FTP |  |  | m | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.2. | KABELSKI ZDENCI Kabelski zdenci dimenzija cca. 780x1080x1010mm |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.3. | Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje potrebnih atesta. |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.4. | Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje potrebnih atesta. |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7. | KABELSKI KANALI I CIJEVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.7.1. | Dobava i postava na zidove i željeznu konstrukciju inox polica, sa spojnicama, nosačima, poklopcima, te s izradom horizontalnih i vertikalnih skretanja kutnim elementima i izjednačenjem potencijala, sve komplet: | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.7.1.1. | kabelska polica širine 200mm i visine 60mm sa poklopcom |  |  | m | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.1.2. | kabelska polica širine 50mm i visine 60mm sa poklopcom |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.2. | Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi za zaštitu kabela: | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.7.2.1. | Dobava i postava plastične cijevi Novotub fi 110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 450 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.2.2. | Dobava i postava plastične cijevi Novotub fi 75mm, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 150 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.2.3. | Dobava i postava na obujmice plastične cijevi PNT 20, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 900 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.2.4. | Dobava i postava na obujmice plastične cijevi PNT 25, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 800 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.2.5. | Dobava i postava plastične cijevi kaoflex fi 23, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.2.6. | Dobava i postava plastične cijevi kaoflex fi 20, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.2.7. | Dobava i postava plastične cijevi kaoflex fi 16, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 500 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.2.8. | Dobava i postava u kabelski rov iznad kabela trake s natpisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" |  |  | m | 150 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.7.3. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.8.1. | Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju i temelje, sve komplet. |  |  | m | 450 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.2. | Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.3. | Spojnica za spoj trake na armaturu |  |  | kom | 500 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.4. | Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 za izjednačenje potencijala prosječne dužine 1m na metalne mase, komplet sa odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom pločicom |  |  | m | 50 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.5. | Sav potrebni sitni spojni i montažni materijal za uzemljenje i izjednačenje potencijala (vijci, matice, nazubljene pločice...) |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.8.6. | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno svođenje otpora u propisane granice i izdavanje atesta, sve komplet. |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.9. | GROMOBRAN | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.9.1. | Dobava i polaganje žice Al legure fi 10mm na krov i izrada spusteva na 4 mjesta sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | m | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.9.2. | Dobava i postava nosača za Al leguru fi 10mm na krov, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 100 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.9.3. | Dobava i postava nosača za Al leguru fi 10mm na zid postrojenja, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 30 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.9.4. | Izrada spoja Al legure fi 10mm s trakom FeZn 30x4 mm s križnom spojnicom, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.9.5. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.9.6. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.10. | OSTALO | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.10.1. | Izrada izvedbenog projekta. Predano investitoru u 3 primjerka |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.10.2. | Izrada projekta izvedenog stanja sa ucrtanim svim izmjenama nastalim tijekom izvođenja. Predano investitoru u 3 primjerka (u kvaliteti za tehnički pregled i za arhivu investitora). |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.10.3. | Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.10.4. | Izrada kompletne dokumentacije potrebne za tehnički pregled |  |  | paušal | 1 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.2.1.1_trasa_uz DC_OSIŽ F2
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[7 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
[7 empty] | 3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[7 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D. SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
|  |  | 0 | 24 |  | 7: A.; 8: PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI; 16: 0
[6 empty] | A.1. | ISKOLČENJE TRASE Iskolčenje projektiranog rješenja trase, te osiguranje osi i točaka trase kanala. Za iskolčenje pojedinih građevina izvođač geodetskih radova će preuzeti podatke o referentnim točkama iz geodetskog projekta: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koridoru trase, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu trasu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje trase drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važečim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). Obračun po m' iskolčene trase. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | A.1.1. | Gravitacijski cjevovod |  |  | m' | 8792 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | A.1.2. | Tlačni cjevovod |  |  | m' | 1805 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | A.2. | UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.1).
[6 empty] | A.2.1. | Stavka obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm, čupanje ili iskop korijena,odsijecanje grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje svog nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 10 km. Obračun je po m² očišćene i uređene zarasle površine. |  |  | m² | 100 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.2.2. | Stavka obuhvaća rušenje stabala, čupanje i iskop korijenja i panjeva. Utovar, istovar i prijevoz na deponij do 10 km. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje drveća i panjeva s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. U cijenu stavke uključiti osiguranje prometa, objekata u neposrednoj blizini kao i nadzemnu i podzemnu infrastrukturu prilikom izvođenja radova na uklanjanju stabala. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.2.2.1. | Uklanjanje drveća promjera 10 - 30 cm |  |  | kom | 7 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.2.2.2. | Uklanjanje drveća promjera većeg od 30 cm |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3. | RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I UREĐENIH POVRŠINA | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.3.1. | REZANJE ASFLATA I BETONA Rezanje asfalta i betona u trasi kanalizacije sa prometne površine, nogostupa, kolnih ulaza i nekih manjih nepredviđenih površina u pravcu bez obzira na debljinu slojeva, širine rezanja sa svake strane je 15 cm šira od širine rova. Računato je i eventualno ponovno zarezivanje asfalta neposredno prije asfaltiranja radi pravilne veze s novim slojem asfalta. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03). Obračun po m' izrezanog sloja. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.3.1.1. | Asfaltna površina |  |  | m' | 2020 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.1.2. | Betonska površina |  |  | m' | 985 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.2. | RAZBIJANJE UTOVAR I ODVOZ IZREZANOG ASFALTA I BETONA Strojno razbijanje i skidanje asfalta i betona u dogovoru s nadzornim inžinjeom i upraviteljom prometnice. Postojeći sloj asfalta prosječne debljine 6 cm i betona prosječne debljine 10 cm potrebno je ukloniti s odvozom na deponiju. U cijenu stavke uključiti utovar i odvoz na deponiju koju osigurava izvoditelj radova. Razbijanje, utovar i odvoz izrezanog asfalta i betona na deponij udaljen do 10 km, uključivo s troškom deponiranja. Zbrinavanje prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Obračun po m² odvezenog materijala. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | A.3.2.1. | Asfalt |  |  | m² | 1215 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.2.2. | Beton |  |  | m² | 595 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.3. | RUČNA DEMONTAŽA / MONTAŽA BETONSKIH PLOČA I OPLOĆNIKA U cijenu stavke uključiti ručnu demontažu i odlaganje betonskih ploča i oploćnika, koji se nalaze na trasi kanalizacije u širini 1 m od rova, s odlaganjem na privremenu deponiju gradilišta. Obračun po m²: |  |  | m² | 380 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.4. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
[6 empty] | A.4.1. | ISKOP HUMUSA Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini 15 cm- 20 cm i njegov prijevoz na mjesto stalnog ili privremenog odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, važećim propisima i zahtjevima nadzornog inženjera. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-01). Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 1855 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4.2. | ISKOP ROVA Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi položaja, dimenzija (prema NPP rova i HRN EN 1610:2002 i DIN 4124) i u padova prema projektu. Iskop se obavlja strojno i ručno u tlu "C" kategorije sa svim potrebnim razupiranjima. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (kolizija s postojećim podzemnim objektima kao vodovod, TF, EE kablovi i dr.). Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažnom cijevi. Iskopani materijal odložiti na privremenu deponiju do odvoza. Na mjestima gdje se uz iskopani rov odlaže materijal potrebno je ostaviti slobodnu površinu uz rov širine min. 0,50 m. Odvoz i deponiranje uključeno u cijenu iskopa. U cijenu stavke uključiti i planiranje dna rova uključivo sa svim proširenjima za okno. Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. U cijenu stavke uračunati razupiranja rova, pa se eventualna urušavanja stijenki rova neće posebno naplačivati, i postavljanje zaštitne ograde uzduž rova zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata, njihova svojstva i dimenzije, kao i statički proračun, pregledava i odobrava nadzorni inženjer. U stavku su uključeni radovi na izvedbi produbljenja i proširenja rova kanala radi izvedbe revizijskh okanu, uporišta na lomovima trase tlačnih cjevovoda. Predviđeno je proširenje od 0,5 cm od stijenke baze revizijskog okna, na svaku stranu. U jediničnu cijenu treba uključiti i eventualno potrebno crpljenje podzemne vode na pojedinim dionicama kao i otežani rad zbog postavljenih razupirača. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-05). Obračun po m³ iskopa.
[6 empty] | A.4.2.1. | 0-2m |  |  | m³ | 22760 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4.2.2. | 2-4m |  |  | m³ | 7880 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4.2.3. | 4-6m |  |  | m³ | 140 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.4.3. | PROŠIRENJE ROVA NA MJESTU IZVEDBE PRIHVATNOG I IZLAZNOG OKNA OKNA CRPNE STANICE Iskop se obavlja strojno i ručno u tlu "C" kategorije sa svim potrebnim razupiranjima. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (kolizija s postojećim podzemnim objektima kao vodovod, TF, EE kablovi i dr.). Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažnom cijevi. Iskopani materijal odložiti na privremenu deponiju do odvoza. Na mjestima gdje se uz iskopani rov odlaže materijal potrebno je ostaviti slobodnu površinu uz rov širine min. 0,50 m. Odvoz i deponiranje uključeno u cijenu iskopa. U cijenu stavke uključiti i planiranje dna rova uključivo sa svim proširenjima za okno. Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. U cijenu stavke uračunati razupiranja rova, pa se eventualna urušavanja stijenki rova neće posebno naplačivati, i postavljanje zaštitne ograde uzduž rova zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata, njihova svojstva i dimenzije, kao i statički proračun, pregledava i odobrava nadzorni inženjer. U jediničnu cijenu treba uključiti i eventualno potrebno crpljenje podzemne vode na pojedinim dionicama kao i otežani rad zbog postavljenih razupirača. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-05). Obračun po m³ iskopa.
[6 empty] | A.1.2.6.3.2 | prihvatno okno CS Kuštani dimenzija 1,5x1,5x4,95m |  |  | m³ | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.6.3.3 | izlazno okno CS Kenđelovac dimenzija 1,5x1,5x2,52m |  |  | m³ | 9 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.5. | UGRADBA ZAMJENSKIH MATERIJALA I MATERIJALA IZ ISKOPA
[6 empty] | A.5.1. | IZVEDBA PODLOGE I OBLAGANJE CIJEVI Nabava, doprema i ugradba agregata za podlogu i oblogu kanala cjevovoda (prema poprečnom presjeku rova iz projektne dokumentacije i prema EN 1046 i EN 1610:2002) na cijeloj širini dna, za polaganje kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Ovisno o postojećem stanju nakon iskopa i u dogovoru s nadzornim inžinjerom koristiti agregat granulacije 4-8mm. Ugradnja slojeva prema normalnom poprečnom profilu rova iz projektne dokumentacije. Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi (d=10cm), razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u to no projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20MN/m². Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice; Ms ≥ 20MN/m². Zasipavanjem cijevi (d=30cm) agregatom stvara se rasterećujući bočni pritisak zemljanog materijala na cijev. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, ugradnja u jednom ili dva sloja i razastiranje agregata s potrebnim podbijanjem. U cijeni je uključen i ostali materijal (podlošci, jahači ili drugi umeci), kao i sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (OTU 13-01.2 , HC_OTU 3-04.6). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 8200 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.2. | IZVEDBA PODLOGE REVIZIJSKOG OKNA Dobava, doprema i ugradnja (razastiranje i planiranje) i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) kamenog materijala granulacije 0-32 mm (prirodnog ili drobljenog), na uređenu i preuzetu podlogu, za izradu posteljice ispod donje ploče revizijskih okana u sloju debljine 10 cm. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 5-01.1 do 5-01.4.). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 40 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.3. | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA Zatrpavanje rova ispod zelenih površina materijalom iz iskopa sa privremenog deponija (utovar i transport) uz pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačem u slojevima do 30-40 cm (po potrebi zatrpavanje izvesti uz optimalno vlaženje). Maksimalna krupnoća zrna smije iznositi 10 cm u promjeru bez raslinja i humusa. Zatrpavanje izvesti u slojevima visine do 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2, što je, kao i ispitivanje zbijenosti, uračunato u cijenu stavke. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Zadnjih 20 cm se zatrpava humusom što je obrađeno u zasebnoj stavci. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 3-04.6). Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, sve potrebne pripomoći, vraćanje materijala sa privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 3935 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.4. | ZATRPAVANJE ROVA KAMENIM MATERIJALOM Zatrpavanje rova kamenim materijalom (prirodni šljunak il idrobljeni kameni materijal) granulacije veličine zrna do 63mm nakon izvedbe obloge cjevovoda u cijeloj visini iskopa na mjestima gdje je cjevovod ispod ili u blizini prometne površine (prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 3-04.6) i na mjestima gdje je trasa smještena u cestovnom jarku u dogovoru s nadležnim inžinjerom. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² u blizini magistralnih cesta i Ms 60MN/m² kod lokalnih cesta odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi cjevovod (a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje, da se ne ugrozi stabilnost cijevi, u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora odnosno za debljinu betonske stabilizacije. Na mjestima završnog sloja od šljunka (sanacija kolnih ulaza i puteva od makadama) gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u predviđenom padu i kompaktna. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 22295 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.5. | SANACIJA SLABONOSIVOG TLA Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala. na dijelu trase projektiranog kanala gdje je tlo slabe nosivosti, u dogovoru s nadzornim inžinjerom. Zamjenski kameni materijal granulacije 0-63 mm se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geotekstil. Geotekstil se polaže u zoni od dna produbljenog rova do min. 30 cm iznad tjemena cijevi, odnosno min. 50 cm iznad kote podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad (iskop rova i razupiranje rova), materijal (kameni materijal i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. Rad se obračunava po m³ saniranog slabonosivog tla. |  |  | m³ | 50 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.6. | HUMUSIRANJE OŠTEĆENIH POVRŠINA Nanašanje u sloju debljine 20cm nakon zatrpavanja rova, planiranje i ozelenjavanje deponiranog humusa. Strojno nanašanje, zatim fino zbijanje i planiranje te nabava i transport sjemena i gnojiva, sijanje trave, gnojidba i njega zalijevanjem, te eventualno košenje 1 do 2 puta. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Obračun po m³ nanesenog grubo i fino, planiranog i ozelenjenog (zasijanog) sloja humusa. Radove izvodit prema Općim tehničkim uvjetima (HC_2-15 i 2-15.1). Stvarne količine za uređenje dogovoriti s investitorom, nadzornim inženjerom, upraviteljem (Hrvatskim cestama) i nadležnim službama. Obzirom da se nakon izvedbe sustava odvodnje, planira rekonstrukcija DC 28 potrebno je sanirati i urediti okoliš u dogovoru i skladu s projektnom dokumentacijom rekonstrukcije DC 28, a u dogovoru s upraviteljem javne prometnice i nadzornim inžinjerom. Sve kompletno i uredno izvedeno sa svim radom i materijalom. Provesti humusiranje oštećenih površina korištenjem:
[6 empty] | A.5.6.1. | ranije izdvojenog humusa |  |  | m³ | 1060 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | A.5.6.2. | nabavom humusa s drugih lokacija, uključuje iskop, prijevoz, te ugradbu kako je prethodno navedeno. |  |  | m³ | 1060 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 92 |  | 7: B.; 8: MONTAŽNI RADOVI; 16: 0
[6 empty] | B.1. | CIJEVI GRAVITACIJSKOG KANALA Nabava, doprema, deponiranje i ugradnja kanalizacijskih cijevi od polipropilena (PP) u skladu s normom EN 13476-1:2007 obodne krutosti SN 16 kN/m². Cijevi su duljine 6 m s ojačanim (krutim) naglavkom. Svojstva materijala za izradu cijevi te samog proizvoda moraju biti u skladu s EN 13476-1, EN 13476-3 temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Tjemena nosivost definirana je normom HRN ISO 9969. Usklađenost sa gore navedenim tehničkim zahtjevima te normativima potrebno je potkrijepiti relevantnim certifikatima. Nabava, transport i ugradnja (OTU - 13-03.1 i OTU - 13-03.2) gravitacijskih cijevi od polipropilena (PP rebraste cijevi SN16). Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu podlogu agregata 4-8mm dubine prema uzdužnom profilu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Cijevi su duljine 6 m sa pripadajućim ojačanim spojevima i brtvama. Na većim dubinama u nestabilnom tlu dozvoljeno je rezanje cijevi na duljinu 3.0 m, a spajanje cijevi izvesti s tipski istovrsnim spojnicama s dvostrukim ojačanim naglavkom koje dobavlja sam izvođač ukoliko smatra da ne može ugrađivati cijele cijevi. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži gravitacijskog cjevovoda, dobava sveg sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Cijevi moraju zadovoljiti sljedeće norme: prEN 13476-1, prEN13476-3. Ugradnju izvoditi sukladno HRN EN 1610.
[6 empty] | B.1.1. | Nabava, doprema i deponiranje cijevi za gravitacijsku kanalizaciju DN/ID 250mm SN 16 kN/m2 Obračun po mˊ ugrađene cijevi DN/ID 250mm |  |  | m' | 2941 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2. | Nabava, doprema i deponiranje cijevi za gravitacijsku kanalizaciju DN/ID 300mm Obračun po mˊ ugrađene cijevi DN/ID 300mm SN 16 kN/m2 |  |  | m' | 5851 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.2. | CIJEVI TLAČNOG KANALA Nabava, transport i ugradnja tlačnih kanalizacijskih cijevi od polietilena PE 100 SDR17 prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2 za nazivni tlak od 10 bara. Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu sitnozrnu podlogu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Međusobno spajanje cijevi elektrospojnicama i armaturama pomoću prirubničkog spoja (spojnica sa naglavkom za PE/PVC cijevi i slobodnom prirubnicom). U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži tlačnog. cjevovoda, dobava svega sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Obračun po m' ugrađene cijevi, unutrašnjeg promjera: Cijev PE100 DN 90 mm |  |  | m' | 1805 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3. | REVIZIJSKA OKNA REVIZIJSKA OKNA Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih predgotovljenih betonskih (prema HRN EN 1917 ili jednakovrijednoj) revizijskih okana unutarnjeg promjera 100 cm, s ugrađenim penjalicama. Okna se sastoje od montažnih elemenata (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) i odgovarajućim spojnicama za prihvat kanalizacijskih cijevi DN 300 i DN 250, usklađenom s ponuđenim cijevnim materijalom (betonska okna s integriranim plastičnim dnom).Tipska armirano - betonska okna moraju biti s kinetom obloženom s termoplastičnim materijalom i integriranom spojnicom za prihvat ponuđenih kanalizacijskih cijevi. Kao sredstvo brtvljenja koristi se dvostruka gumena brtva koja zadovoljava kriterije norme HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno . Baze revizijskih okana moraju biti opremljene kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgon. Ova okna ugrađuju se na svim gravitacijskim kanalima osim na mjestima gdje su predviđena monolitna A.B. okna (na mjestu spoja više kanala). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna.
[6 empty] | B.3.1. | okno visine do L = 2,0 |  |  | kom | 7 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.2. | okno visine L = 2,0 - 2,5m |  |  | kom | 43 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.3.3. | okno visine L = 2,5 - 3,0m |  |  | kom | 73 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.4. | okno visine L = 3 - 3,5 m |  |  | kom | 27 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.5. | okno visine L = 3,5 - 4,0m |  |  | kom | 13 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.3.6. | okno visine L = 4,0 - 4,5m |  |  | kom | 15 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.7. | okno visine L = 4,5 - 5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.8. | okno visine L = 5 - 5,5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 99 |  | 7: B.4.; 8: UGRADNJA KOMPOZITNOG KANALSKOG POKLOPCA Nabava, doprema i ugradnja tipskih kompozitnih kanalizacijskih poklopaca s okvirom teške izvedbe s inox zaključavanjem AISI 316 kvaliteta nehrđajučeg čelika, na revziona okna gravitacijskog cjevovoda. Poklopac je okrugli s mehanizmom za pričvrščivanje. Poklopci moraju biti sukladni s normom HRN EN 124:2005, EN13501-1:A1, natpis kanalizacija, površina s protukliznim reljefom, vrsta i tip brtve u okviru poklopca: NBR . Ugradnju izvesti prema uputstvima proizvođača. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 4-04.4.). Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu, Izjava o svojstvima za poklopac s garancijom životnog vijeka Obračun po komadu ugrađenog poklopca.; 14: 1; 15: 0
[6 empty] | B.4.1. | - Ø600 mm - klasa D 400 |  |  | kom | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.4.2. | - Ø600 mm - klasa C 250 |  |  | kom | 185 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.4.3. | - Ø600 mm - klasa B 125 |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.5. | GARNITURA ZA ISPIRANJE Ugradnja armature za ispiranje na tlačnim vodovima s ravnim prirubničkim priključkom, u cijenu uračunati sve spojeve na PEHD tlačnu cijev (MMB T-komad, F komad BAIO, armatura za ispiranje cjevovoda otpadnih voda s ravnim prirubničkim priključkom kao i betonski prsten šahte s poklopcem prema projektu. Materijali: kučište od GGG 40, Brtva NBR, Vreteno i utična pločica od nehrđajućeg čelika, Priključak na crijevo - C spojnica aliminij po DIN 14317, radni tlak elemenata 0-16 bara, za komunalne vode, prirubnički priključak PN 16 ravni. |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.6. | NABAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE OZNAKE ZA MARKIRANJE Nabava i doprema materijala, izrada i postavljanje oznake markiranja pozicije ugradnje podzemne amature za ispiranje,odzračnu garnituru i za crpnu stanicu. Oznaka se sastoji od plastične pločice plave boje prema DIN 4067, dim. 140 x 200 mm, sa opisom elementa. Oznaka mora sadržavati vrstu objekta, profile zasuna, profile cjevovoda, udaljenost oznake lijevo/desno od objekta. Tablica se popunjava prilikom postave na terenu. Plastična pločica se pričvršćuje sa 2 vijka dimenzije 4 mm na metalnu pločicu od pocinčanog lima dim 130 x 190 mm, d= 2 mm. Pločica se montira na stup od pocinčane čelične cijevi (d = 33,7 mm/L = 1,7 m), koji se usidri na betononsku glavu 20 x 20 x 30 cm. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal za izvršenje radova postave oznaka. Rad se obračunava po kom postavljene oznake. |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7. | IZRADA KUĆNIH PRIKLJUČAKA Izvedba izvoda kućnog priključka s oknima za priključak kućanstava. Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 8, cca 15 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te za spoj stare kanalizacije na novi kućni priključak (iza revizijskog okna DN 600 mm) - tvornički izrađenih inspekcijskih okana promjera DN 600 mm s ugrađenoim naglavcima na mjestima priključka. - nabava, doprema i ugradnja AB pokrovne ploče s temeljem nad oknima, od betona C30/37. Pokrovna ploča je dimenzija 130*130cm i visine je 20 cm s otvorom za ugradnju okruglog kompozitnog poklopca Ø600 mm, klase C250 Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka, širine 0,8 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka, bez obzira na kategoriju materijala. Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju udaljeno do 10km te istovar i razastiranje s naknadom za deponiranje uključiti u cijenu. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka granulacije 8-16 mm ili pijeska 4-8mm za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 6 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 600 mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika). U jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka sve potrebne transporete,rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva, geodetske radove za kompletnu izvedbu. * uključuje i reviziono okno fi 400 sa svim potrebnim elementima da čini jedinstvenu funkcionalnu cjelinu sa bazom i kompozitnim poklopcem B125 Obračun po komadu izvedene pripreme za priključak.
[7 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DO 5m |  |  | kom | 25 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DO 15m |  |  | kom | 35 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DULJINE DO 25m |  |  | kom | 115 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11. | PRIJELAZ GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA ISPOD DRŽAVNE CESTE BUŠENJEM Horizontalno bušenje za prolazak gravitacijskih cjevovoda ispod državne ceste. Prijelaz gravitacijskog cjevovoda ispod kolnika, bušenjem, predviđeno je na 13 lokacija od toga 9 lokacija prijelaza DC28, a na 4 lokacije je potrebno bušenje ispod autobusnog stajališta. Bušenje je predviđeno s istovremenim utiskivanjem čelične cijevi ( za DN300-Ø508/8 mm, za DN250-Ø406.4/8 mm) s antikorozivnom zaštitom, dužine 9 m za prijelaze ceste i dužine 40 m za prijelaze autobusnih stajališta kao zaštitne kolone u koju se na distancione prstenove utiskuje kanalizacijska cijev DN300/250mm za prolazak gravitacijskih kanala ispod državne ceste D28 i autobusnih stajališta uz DC28. Rad uključuje: - pripremni radovi - strojni iskop i zaštita građevinske jame za bušeću garnituru -betoniranje podložne ploče i betonskog oslonca sa uklanjanjem istog po završetku radova - dovoz mehanizacije i opreme - montaža i demontaža stroja - sva potrebna osiguranja za vrijeme izvođenja radova - dobavu čelične cijevi Ø508/8 mm (antikorozivno zaštićenu) s distancionim prstenovima, dužine 3x12 m - međuprostor između zaštitne i gravitacijske cijevi je na početku i kraju zabrtvljen brtvenim materijalom - utovar i odvoz materijala od bušenja na deponiju koju osigurava izvođač - po potrebi crpljenje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova Napomena: Za navedena bušenja potrebno je izraditi izvedbene projekte bušenja od strane izabranog izvođača radova. Obračun po izvedenom bušenju. | [5 empty] | 1 | 0
[6 empty] | B.11.1. | Horizontalno bušenje za prolazak gravitacijskog cjevovoda preko DC 28:
[6 empty] | B.11.1.1. | Kanal 14 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.2. | Kanal 1.1 uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.3. | Kanal 1.2 uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.12.1.4. | Kanal 2.1 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 13 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.5. | Kanal 3.1 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.6. | Kanal 3.2 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.7. | Kanal 4.1 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.8. | Kanal 4 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 17 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.1.9. | Kanal 5.1 državna cesta D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 12 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.2. | Prijelaz autobusnih stajališta uz DC 28
[6 empty] | B.11.2.1. | Kanal 1 uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 40 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.2.2. | Kanal 1.1 uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 400 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 250 mm. |  |  | m | 45 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.2.3. | Kanal 3 uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 45 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.11.2.4. | Kanal 3.2 uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m | 35 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.12. | PRIJELAZ TLAČNOG CJEVOVODA ISPOD DRŽAVNE CESTE BUŠENJEM Horizontalno bušenje za prolazak tlačnog cjevovoda ispod državne ceste DC28. Prijelaz tlačnog cjevovoda ispod kolnika, bušenjem, predviđeno je uz DC 28, na mjestu postoćeg autobusnog stajališta. Bušenje je predviđeno s istovremenim utiskivanjem čelične cijevi DN 159/4,5 mm dužine 30m kao zaštitne kolone u koju se na distancione prstenove utiskuje cijev profila DN 90 mm za prolazak tlačnog cjevovoda ispod autobusnog stajališta koje se nali uz državnu cestu DC 28. Horizontalno bušenje za prolazak tlačnog cjevovoda Kuštani profila DN 90 ispod autobusnog stajališta uz državnu cestu DC 28 uključuje: - strojni iskop građevinske jame za bušeću garnituru -betoniranje podložne ploče i betonskog oslonca sa uklanjanjem istog po završetku radova - dovoz mehanizacije i opreme - montaža i demontaža stroja - sva potrebna osiguranja za vrijeme izvođenja radova - dobavu čelične cijevi DN 159/4,5 mm (antikorozivno zaštićenu) s distancionim prstenovima - međuprostor između zaštitne i gravitacijske cijevi je na početku i kraju zabrtvljen brtvenim materijalom - odvoz materijala od bušenja na deponiju - po potrebi ispumpavanje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova Napomena: Za bušenje je potrebno izraditi izvedbeni projekt od strane izabranog izvođača radova. Obračun po izvedenom bušenju. TLAČNI Kuštani (između TL KS 15 do TL KS 14) prijelaz autobusnog stajališta uz državnu cestu D28 - zaštitna cijev: DN 160 mm, - cijevi koje se uvlače: DN 90 mm. |  |  | m' | 50 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 202 |  | 7: C.; 8: BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI; 16: 0
[6 empty] | C.1. | IZRADA BETONSKE PODLOGE ISPOD POSTELJICE Dobava, transport potrebnog materijala, izrada betonske podloge C 16/20 ispod posteljice kanalizacijskih cijevi. Podloga debljine 20 cm izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dovoljna podloga od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa projektiranom kotom dna rova. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.2. | BETONSKA OBLOGA CJEVOVODA Potpuna obloga cjevovoda betonom klase C 16/20 debljine 25 cm u zoni nestabilnog i slabo nosivog tla (uz prethodnu suglasnost i upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik). Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport svega materijala potrebnog za izvođenje. Ako se kod izvođenja radova naiđe na podzemnu vodu, nužno je istu kontinuirano crpiti do završetka radova. Obračun po m³ betona korištenog za oblaganje cjevovoda. |  |  | m³ | 10 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.3. | BETONSKA OBLOGA TLAČNOG CJEVOVODA Izvedba betonskih oslonaca radi osiguranja vertikalnih (konkavnih) i horizontalnih lomova tlačnih cjevovoda, betonom C20/25. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal uključujući oplatu, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.4. | BETONSKA PODLOGA ZA OKNA Izvedba betonske podloge ispod donje ploče revizijskih okana, betonom klase C 12/15, uključujući dobava, isporuka i ugradnja sveg potrebnog materijala uz dokaz kvalitete. Betonska podloga debljine 10 cm, a 20 cm šira od vanjske stjenke baze okna, izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dobro izvesti samo podlogu od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa projektiranom kotom dna rova. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[6 empty] | C.5. | MONOLITNA AB OKNA Nabava, transport potrebnog materijala i izrada monolitnih AB vodonepropusnih revizijskih okana s grlom, debljine zidova 20 cm, svijetlog otvora 100x100cm od betona VDP 2 klase C 30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 i vodonepropusnost. Betonska monolitna okna se ugrađuju na mjestima gdje imamo spoj više kanala te na kanalima gdje je predviđeno spoj kanala iz faze 3. U cijenu uključiti montažne dilatacijske brtve za spoj donje ploče i zidova okna. Gornja ploča RO dubljih od 2,2m treba biti ispod razine terena minimalno 30 cm. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno. Prilikom izrade okna izvesti sve projektirane spojeve u okno. U cijenu stavke uračunati potrebnu količinu betona, dvostranu oplatu od glatke drvene građe II klase i ugradnju armature (cca 100 kg/m³), te izradu kinete okna izvesti u dogovoru s nadzornim inžinjerom kanalizacijskim cijevima. Ugrađeni beton je potrebno vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno propisima. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje, uključivo i nabavu, dopremu i ugradnju penjalica ili ljestvi od nehrđajućeg materijala koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna sve sukladno normi HRN EN 13101 ili HRN EN 14396. Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. Proizvodnja i izvedba betona moraju biti sukladne zahtjevima iz EN 206, EN 12370. Obračun po komadu kompletno ugrađenog revizijskog okna. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[6 empty] | C.5.1. | okno visine L = 0m - 2,0m |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.2. | okno visine L = 2m - 2,5m |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.3. | okno visine L = 2,5m - 3,0m |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.4. | okno visine L = 3 - 3,5m |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.5. | okno visine L = 3,5 - 4,0m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.6. | okno visine L = 4,0 - 4,5m |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.5.7. | okno visine L = 4,5 - 5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.6. | PRIHVATNO MONOLITNO AB OKNO CRPNE STANICE Nabava, transport potrebnog materijala i izrada monolitnih AB vodonepropusnog okana uz crpnu stanicu, debljine zidova 25 cm, svijetlog otvora 100x100cm od betona VDP 2 klase C 30/37 sa aditivom za slabo kemijski agresivan okoliš - XA1 i vodonepropusnost. U cijenu uključiti montažne dilatacijske brtve za spoj donje ploče i zidova okna. Sve radne spojeve izvesti vodonepropusno. Prilikom izrade okna izvesti sve projektirane spojeve u okno. U cijenu stavke uračunati potrebnu količinu betona, dvostranu oplatu od glatke drvene građe II klase i ugradnju armature (cca 100 kg/m³), te izradu kinete okna izvesti u dogovoru s nadzornim inžinjerom kanalizacijskim cijevima. Ugrađeni beton je potrebno vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno propisima. Prije ulaza u crpnu stanicu potrebno je ugraditi metalnu rešetku s antikorozivnom zaštitom.U cijenu uključiti kompozitni poklopac s inox zaključavanjem Ø 980 mm ili više C 250 U jediničnu cijenu uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje, uključivo i nabavu, dopremu i ugradnju penjalica ili ljestvi od nehrđajućeg materijala koje omogućavaju silazak i izlazak iz okna sve sukladno normi HRN EN 13101 ili HRN EN 14396. Otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50 ciklusa prema HRN U.M1.055. Proizvodnja i izvedba betona moraju biti sukladne zahtjevima iz EN 206, EN 12370. Obračun po komadu kompletno izvedenog prihvatnog okna
[6 empty] | C.6.1 | prihvatno okno CS Kuštani dimenzija 1,5x1,5x4,95m |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | C.6.2 | izlazno okno CS Kenđelovac dimenzija 1,5x1,5x2,52m |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D. | SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[6 empty] | D.1. | KONTROLA ZBIJENOSTI Kontrola zbijenosti kamene podloge na koju dolazi asfaltni zastor. Izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Izvođač ujedno osigurava prikladno teretno vozilo (kamion) opterećen kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se u prosjeku na svakih cca 250 m' na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm. Zbijenost se ispituje prema metodama i zahtjevima OTU za radove na cestama. Obračun po provedenoj kontroli zbijenosti. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.2. | STROJNO VAĐENJE KOLNIH PROPUSTA Pažljivo vađenje postojećih cijevnih propusta, rezanje, razbijanje pločastih betonskih kanala stvarne veličine, na mjestima križanja s trasom kanalizacije. Uz odobrenje nadzornog inžinjera neoštećene kanalizacijske cijevi potrebno je deponirati na privremenu deponiju te je moguće korištenje istih kod sanacije kolnih prilaza nakon zatpavanja rova. Stavka uključuje vađenje, utovar i odvoz betonskih cijevi i betonskih propusta kolnih ulaza, slivnih rešetki, pronalazak deponije, odvoz srušenog materijala na deponiju i svi troškovi deponiranja. U cijenu stavke uračunati iskop nadsloja (šljunak), utovar i odvoz čela kolnih prilaza te manjeg nepredviđenog betona kolnih prpusta na trasi projektirane kanalizacije koji nije uključen u predhodnim stavkama. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.2). Rad se obračunava po m' izvađenog i deponiranog cijevnog propusta. |  |  | m' | 1595 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.4. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje kanalizacijskog cjevovoda i objekata na njemu (kontrolnih okana) na vodonepropusnost i funkcionalnost prema važećim propisima (HRN EN 1610 i HRN EN 805), s izradom izvješća s ispitivanja od strane ovlaštenog poduzeća za vršenje ispitivanja vodonepropusnosti. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje građevina crpnih stanica provodi se sukladno normi Opskrba vodom- zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Stavkom uključen rad i sva potrebna oprema i materiijal za ispitivanje vodonepropusnosti te eventualno ispiranje cjevovoda prije ispitivanja. Ispitivanje nepropusnosti direktno utječe na kvalitetu građevine, te je ona uvjet za puštanje građevine u funkciju. Kanalizacijski vod smatra se ispravnim ako su spojevi vodonepropusni. Ako se dionica pokaže neispravnom, ispitivanje se prekida, popravak sanira, a nakon toga se cijeli postupak ponavlja. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvačeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m' ispitane kanalizacije. |  |  | m' | 8792 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.5. | UNUTARNJE ISPIRANJE I SNIMANJE KANALIZACIJE Čišćenje izgrađenih cjevovoda i revizijskih okana od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na deponiju. Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom (CCTV inspekcija) sukladno normi HRN EN 13508-2:2011s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka), Naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Čišćenje, snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. CCTV izvesti prema nalogu nadzornog inženjera. Snimak mora sadržavati: - Tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); - Tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - Tablica sa opisom nedostataka; - Fotografije nedostataka; - Snimka cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) - MP4 zapis na DVD-u Obračun po m' izvršenog snimanja, sve komplet uključujući i izradu elaborata, te dodatne snimke po izvršenim sanacijama oštećenja. |  |  | m' | 8792 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | D.6. | ISPITIVANJE TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Ispitivanje tlačnih kanalizacijskih cjevovoda na tlak 3.0 bara. Izvoditelj je dužan ispitivanje vršiti putem akreditiranog laboratorija osposobljenog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a sukladno postupku ispitivanja danom u HRN EN 805:2005. U cijenu je uključivo montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje, osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Jedinična cijena stavke obuhvaća izradu izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' trase tlačnog cjevovoda sanitarne kanalizacije |  |  | m' | 1805 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.2.1.2_crpne stanice uzDC_F2
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK |  | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SVETI IVAN ŽABNO
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
[8 empty] | 3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0
[8 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | B. MONTAŽNI RADOVI | B. MONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
[8 empty] | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [5 empty] | 0
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
[7 empty] | A. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1. | ISKOLČENJE CRPNE STANICE Iskolčenje projektiranog rješenja crpne stanice,i osiguranje točaka. Za iskolčenje crpne stanice izvođač geodetskih radova će iz geodetskog projekta preuzeti podatke o referentnim točkama: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koje se nalaze u blizini crpne stanice, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu crpnu stanicu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važečim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). Obračun po kom iskolčene crpne stanice. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[7 empty] | A.1.1. | CS KENĐELOVAC |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | A.1.2. | PS KUŠTANI |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | A.2. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
[7 empty] | A.2.1. | ISKOP HUMUSA NA MJESTU IZVEDBE CRPNE STANICE Iskop humusa kao priprema terena za polaganje crpnih stanica. Prosječna debljina iskopa je 20 cm. Stavka obuhvaća uklanjanje humusnog sloja te transport i deponiranje uklonjenog zemljanog materijala. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Obračun po m³ iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 7 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.2. | ŠIROKI STROJNI ISKOP ZA IZVEDBU CRPNE STANICE (CS) Strojni iskop za crpne stanice. Iskopi se rade točno po mjerama, profilima i visinskim kotama iz izvedbenog projekta. Predviđa se strojni široki iskop za izvedbu građevne jame tlocrtne dim. 4x4m i dubine prema projektnoj dokumentaciji. Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Građevna jama crpnih stanica mora biti dimenzija te visina prema grafičkim prilozima, općem opisu i tehničkim uvjetima gradnje za zemljane radove te HR EN 1610 ili jednakovrijednoj normi. Po potrebi, iskopani materijal odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja prometa i radova. Prilikom iskopa izvođač radova je dužan čuvati sve postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop i sve radove oko istih je dužan izvesti prema uvjetima i suglasnostima vlasnika instalacija. U slučaju oštećenja navedenih instalacija svi troškovi nastali uslijed istoga idu na teret izvođača. Po potrebi, učvršćenje jama te potrebno crpljenje vode (podzemne, procjedne i/ili oborinske) tijekom izvođenja radova smatra se uključenim u jed. cijenu, uz sve uvjete iz Tehničkih specifikacija. Pri iskopu spriječiti ulazak materijala iz iskopa u slobodni profil rova. Učvršćenje rova (jame) izvesti sukladno normi HR EN 12063. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal. Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. U cijenu stavke uračunati, planiranje građevne jame na točnost 2 cm, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju do 10 km, osiguranje iskopa oplatom (predlaže se od čeličnih talpi) te eventualno crpljenje podzemne vode u vremenu izvedbe radova na prepumpnoj stanici. U slučaju crpljenja rov je u tom dijelu potrebno razuprti čeličnim žmurjem koje osigurava rov od zarušavanja, a djelomično osigurava vodonepropusnost. Voda koja se pumpa se ispušta u postojeći oborinski jarak ili na nake drugo mjesto u dogovoru s nadzornim inžinjerom. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-02). Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju.
[7 empty] | A.2.2.1. | - CS Kuštani dimenzija (Ø2000, h= 5,67m) |  |  | m³ | 55 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.2.2. | - PS Kenđelovac dimenzija (Ø1800, h= 5,19m) |  |  | m³ | 52 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | STROJNO PRODUBLJENJE GRAĐEVNE JAME CRPNE STANICE (na mjestu slabo nosivog tla) Strojno produbljenje građevinske jame uslijed nailaska na slabo nosivo tlo (mulj i sl.), prosječne dubine 40 cm, a radi stabilizacije temeljenog tla ispod crpne stanice, bez obzira na kategoriju tla. Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni inženjer. Iskopani materijal, odložiti na jednu stranu min. 5,0 m od ruba iskopa. Odvoz materijala je obračunati u cijenu stavke. Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Za učvršćenje građevinske jame primjeniti smjernice norme EN 1610 ili jednakovrijedno . Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, eventualni rad s pikamerom i razupiranje i podupiranje. Obračun po 1 m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4. | ČELIČNO ŽMURJE Nabava, doprema i pobijanje čeličnog žmurja (od toplo valjanog čelika prema HRN EN 10248 ili jednakovrijedno) za potrebe osiguranja građevinske jame. Predviđena je ugradnja čeličnih profila s utorima min. duljine 10 m, koji se pobijaju u nizu, nastavljajući se jedan na drugi. Predviđene prosječne dimenzije građevinske jame su 4x4 m. Koristi se žmurje s jediničnim plastičnim momentom otpora ne manjim od 500 cm3, odnosno plastičnim otporom zida od žmurja ne manjim od 2000 cm3/m'. Čvrstoća čelika žmurja ne manja od 230 N/mm2. U cijenu uključiti sve potrebne radnje za zabijanje žmurja (pozicioniranje, eventualno predbušenje) prema tehnologiji Izvođača. Stavkom je predviđena ukupna površina pobijenog žmurja, a izvedba po segmentima te duljina segmenata ovisi o tehnologiji građenja. Moguća je višekratna upotreba čeličnog žmurja. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 dvostrano pobijenog i razuprtog čeličnog žmurja. |  |  | m² | 220 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5. | IZVEDBA RAZUPORNOG SUSTAVA Izvedba razupornog sustava - čelični prsten od varenih HEB 300 profila (težina prstena 1650 kg po CS). Promjer prstena f4,50 m od 16 rezanih i varenih segmenata. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju materijala za izvedbu prstena, kao i sav potreban rad (kao varenje) i pomoćni te spojni materijal. Stavka obuhvaća i demontažu te odvoz navedenih elemenata po izvršenim radovima na CS. Obračun po kompletu radova na izvedbi razupornog sustava - čeličnog prstena |  |  | komp | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6. | UGRADBA ZAMJENSKIH MATERIJALA I MATERIJALA IZ ISKOPA
[7 empty] | A.6.1. | UGRADNJA GEOTEKSTILA Dobava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila 300 g/m² za stabilizaciju temeljnog dna crpne stanice. Uzdužni i poprečni preklopi min. 30 cm. Geotekstil ugraditi prije ugradnje zamjenskog materijala. Vlačna čvrstoća min. 15,00 kN/m' u oba smjera. Širina geotekstila iznosi cca 2,00 m. Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal za ugradnju geotekstila. Obračun po 1 m², sve komplet. |  |  | m² | 32 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.2. | IZRADA POSTELJICE CRPNE STANICE OD ŠLJUNKA Nabava, doprema, raznašanje i ugradnja posteljice od šljunka za crpne stanice. Izvedba posteljice definirana je sukladno Tehničkim specifikacijama. Inzistira se na izvedbi posteljice u suhim uvjetima. Šljunak frakcije 0-32 mm u sloju debljine 20 cm je potrebno zbiti do modula stišljivosti Mz = 20 MN/m². Ispitivanje zbijenosti dna rova vrši se nakon vizualnog pregleda i prema nalogu Nadzornog Inženjera sukladno OTU za radove u vodnom gospodarstvu. Izvedenu podlogu prije postavljanja crpne stanice mora pregledati Nadzorni Inženjer. Jedinična cijena stavke sadrži dobavu, ugradnju, sav potreban rad i materijal, uz sve uvjete iz tehničkog opisa. Obračun po m³ ugrađenog materijala. |  |  | m³ | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.3. | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA CRPNE STANICE Nabava, doprema materijala, izrada i ugradnja podložnog sloja crpne stanice. Predviđena je izvedba podložnog sloja od betona tlačne čvrstoće C16/20, debljine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz, ugradnju pod utjecajem podzemne vode, njegu betona, kao i sve dodatne radove nužne za kompletiranje stavke uključujući crpljenje podzemne vode. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.4. | ZATRPAVANJE OKNA CRPNE STANICE MATERIJALOM IZ ISKOPA Strojno i ručno zatrpavanje prostora oko crpne stanice do predviđene visine te izradu nasipa platoa, sitnijim materijalom iz iskopa. Za zatrpavanje upotrijebiti izdvojeni materijal iz iskopa. Maksimalna krupnoća zrna smije iznositi 10 cm u promjeru bez raslinja i humusa. Zatrpavanje izvesti u slojevima visine do 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2, što je, kao i ispitivanje zbijenosti, uračunato u cijenu stavke. Cijena stavke sadrži i vraćanje materijala s privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Kontrola zbijenosti obavlja se određivanjem stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na standardni Proctorov postupak. Ispitivanje zbijenosti vršiti na 3 mjesta lokacije crpne stanice, što je uračunato u cijenu stavke. Prije zatrpavanja, potrebno je ugraditi sve cijevi ventilacije i energetskih kabela. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, sve potrebne pripomoći, vraćanje materijala sa privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 8 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.5. | ZATRPAVANJE ROVA ZAMJENSKIM KAMENIM MATERIJALOM NAKON POSTAVLJANJA I IZVEDBE CRPNE STANICE Zatrpavanje rova kamenim materijalom (prirodni šljunak) granulacije veličine zrna do 63mm nakon postavljanja i izvedbe crpne stanice. Izvedba obloge crpne stanice ovisno o položaju crpne stanice u odnosu na državnu cestu i o završnom sloju, a sve u dogovoru s nadzornim inžinjerom i prema izvedbenom projektu. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti u skaldu s projektom rekonstrukcije DC 28 odnosno prema predviđenom završnom sloju, odnosno na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² u blizini magistralnih cesta i Ms 60MN/m² kod lokalnih cesta odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi (a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.7. | IZRADA PRISTUPNOG PLATOA CRPNE STANICE Nabava, transport i ugradnja kamenog materijala (prirodni ili drobljeni) i eruptivnog kamenog agregata za izradu pristupnog puta i platoa za održavanje crpne stanice. Plato je dimenzija cca 3.00 x 6.00 m, debljina nosivog je 50 cm. U cijenu stavke uračunati planiranje i valjanje nosivog sloja da se dobije nosivost 80 MPa, te završnu zapunu eruptivnim kamenim agregatom d=5cm, a gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Obračun obaviti po kom izrađenog platoa crpne stanice. |  |  | kom | 2 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | B. | MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B.1. | TIPSKA CRPNA STANICA Nabava, doprema i ugradnja tvornički predgotovljenog kućišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa zatvorenim dnom obodne krutosti SN 10 000 ili više od GRP materijala. Kućišta su tvornički opremljena inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, ljestvama ili penjalicama s vodilicom i nastavkom za izvlačenje za servisne radove, sve od nehrđajućeg čelika AISI 304L (ili bolje). Baze crpki se montiraju na AISI 304L (ili bolje) nosače ugrađene u poliesterskom dnu, lamelirane i zaštićene od utjecaja sadržaja crpne stanice. Okno mora imati oblikovanu kinetu i ugrađene otvore za gravitacijski i tlačni cjevovod, a broj otvora izraditi prema grafičkim prilozima, a svi prodori cijevi kroz okno moraju biti predgotovljeni, trajno elastični i vodonepropusni. Tvornički predgotovljeno kućište mora biti predviđeno za podzemnu ugradnju te s predviđenim prstenima na dnu okna za uklještenje s betonskim prstenom u svrhu osiguranja od uzgona. Cijenom stavke obuhvatiti nabavu, dopremu i ugradbu kompozitnih poklopaca veličine koja zahtijeva svijteli otvor Ø980mm ili više EN124-5 EN13501-1:A1 AISI 316 sistem zaključavanja od nehrđajućeg čelika Izjava o svojstvima za poklopac s garancijom životnog vijeka Izjava o svojstivma za AISI 316 kvalitetu nehrđajućeg čelika Natpis KANALIZACIJA Površina s protukliznim reljefom. Vrsta i tip brtve u okviru poklopca: NBR , s inox zaključavanjem, klase D400. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal potreban za izvršenje stavke. Nabava, doprema i ugradnja predgotovoljene '' suhe'' crpne stanice sa sustavom za odvajanje krutih tvari/čestica. Stavka obuhvaća ugradnju svih elemenata, uključno sa 2 crpna agregata (1 radni + 1 rezervni), drenažnom crpkom, sustavom za mjerenje razine, fazonskim komadima, armaturama, ventilacijskim cijevima, zasunima, nepovratnim ventilima, cijevnim razvodom, kabelima, vijcima, maticama i ostalim spojnim materijalom, kao i osiguranjem prilaza crpnoj stanici (ljestve ili penjalice). Smatra se kako su profili fazonskih komada, cijevnih razvoda i armatura definirani obzirom na dane profile izlaznog tlačnog voda. Dozvoljeno je odstupanje od +/- 8% za Q podatke, odnosno +/- 5% za H podatke radne točke crpne stanice. U cijenu stavke je uključena kompletna crpna stanica s fazonskim komadima i armatura (FFG, FFR, gumi kompenzatori, T komad, Q komad, prirubnica sa potpornim prstenovima...) kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu stavke uključiti INOX vijke za spajanje svih fazonskih komada. Svi fazonski komadi trebaju biti zaštićeni epoxy premazima. Obračun po kompletno isporučenoj i ugrađenoj predgotovljenoj kompaktnoj crpnoj
[7 empty] | B.1.1. | CS Kuštani predgotovljeno kućište Ø2000 visine 5,67m Q=0,38+1,08+2,49 =3,95 l/s Hman=6,31m Izlazni tlačni cjevovod DN 90 mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.1.2. | PS Kenđelovac predgotovljeno kućište Ø2000 visine 5,19m Q=1,16 l/s Hman=2,69 prepumpna stnanica bez tlačnog cjevovoda |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2. | NABAVA, ISPORUKA I MONTIRANJE FAZONSKIH KOMADA I ARMATURE ZA SPOJ CRPNIH STANICA S IZLAZNIM I ULAZNIM CJEVOVODIMA Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada i armatura kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu stavke uključiti INOX vijke za spajanje svih fazonskih komada. Svi fazonski komadi trebaju biti zaštićeni epoxy premazima. Obračun po kom ugrađenog fazonskog komada:
[7 empty] | B.2.1. | - CS Kuštani
[7 empty] | B.2.1.2. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 100 - DN2 90; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.1.3. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 200 - DN2 200; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.2. | - PS Kenđelovac
[7 empty] | B.2.2.3. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 300 - DN2 300; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.1.4. | Prirubniički FFRE-reducir (ekscentrični) DN1300, DN2 200; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.1.5. | Prirubnički FFK 45° komad DN 100; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.1.6. | Prirubnički FFG - DN 100 x 1000, PN10, GGG |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C. | OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C.1. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje crpne stanice i spojnih vodova na vodonepropusnost prema normi Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508 ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11). Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/20), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika. Ako građevina ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati građevinu te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.2. | IZRADA GEODETSKOG ELABORATA Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađenih građevina crpne stanice u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Obračun po 1 komadu uknjižene građevine. |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
Bušenje strojem kolnog ulaza. U slučaju da trasa tlačnog voda prolazi kolnim ulazom, a od vlasnika nije moguće ishoditi odobrenje za prekop istog, potrebno je izvesti bušenje strojem kolnog ulaza na dubini sukladno projektiranoj niveleti provodne cijevi. Stavka obuhvaća: | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
[6 empty] | Postavljanje bušaće garniture: - transport i namještanje bušače garniture s ugradbom upora od unutar građevne jame, te povratak garniture po obavljenom poslu - proširenje iskopa rova dim. 3,0 x 2,0 m, dubine 0,2 m ispod nivelete za postavljanje bušeće garniture Obračun po komadu stvarno izvedenih radova | 7: kom
Bušenje i ugradnja zaštitne kolone: -bušenje prodora određenog promjera po zadanoj niveleti do konačnog proboja, te deponiranje iskopanog materijala na udaljenosti do 2 m od stroja - dobavu i ugradnju zaštitne HDPE SDR11 cijevi (crne boje) na mjestima križanja sa kolnim ulazom. U cijenu uključene i dobava i ugradnja odgovarajućih Z brtvi (2 kom) Obračun po m' stvano postavljene cijevi i zaštite. | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn125 | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn180 | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn200mm | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.2.1.3_El_CS uzDC_F2
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[7 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
[7 empty] | 3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA | [7 empty] | 0
[6 empty] | A. | CRPNA STANICA KUŠTANI | [7 empty] | 0
[6 empty] | B. | PREPUMPNA STANICA KENĐELOVAC | [7 empty] | 0
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
[6 empty] | A. | CRPNA STANICA KUŠTANI | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR + ROCS | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1.1. | DOBAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE RAZVODNOG ORMARA Dobava, postava i spajanje samostojećeg poliesterskog ormara dimenzija cca. 1000×1000×300mm zaštite IP55. Ormar je UV stabilan, s dvostrukim vratima, uvod kabela s donje strane ormara. Dolazi u kompletu s postoljem i svom potrebnom opremom za montažu. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2. | OPREMA ORMARA Prema jednopolnoj shemi u ormar ugraditi sljedeću opremu:
[6 empty] | A.1.2.1. | džep za dokumentaciju | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.2. | servisna utičnica za ugradnju na din šinu | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.3. | ventilator protoka 85m? komplet sa izlaznom rešetkom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.4. | termostat za ventilator | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.5. | grijač snage 50W | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.6. | termostat za grijač | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.7. | tropolni zaštitni prekidač 16A, 400V, 10kA s naponskim okidačem 230VAC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.8. | četveropolna teretna sklopka 1-0-2, 20A sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.8.1. | Dobava, postava na vrata ormara, te spajanje trofaznog utikača 3P+N+PE 16A, 400V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.9. | Voltmetar s integriranom preklopkom za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 500 VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.10. | Ampermetar za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 25 A AC, direktno | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.11. | četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x54mm | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.12. | cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm | kom | 1900-01-03 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.13. | četveropolni odvodnik prenapona 40kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.14. | tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje zakretom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.15. | sklopka za vrata 1NC+1NO | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.16. | kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.17. | izvor napajanja 24VDC, 3A, s ugrađenim il zasebnim modulom za spajanje baterije | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.18. | baterija 24VDC, minimalno 5Ah | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.19. | jednopolni zaštitni prekidač 2A DC , prekidna moć 10kA | kom | 1900-01-03 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.20. | dvopolni zaštitni prekidač 3A DC , prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.21. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača | kom | 1900-01-01 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.22. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja B, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.23. | tropolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.24. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.25. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.26. | jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.27. | nosač staklenog osigurača 5x20mm |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.28. | stakleni osigurač 1A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.29. | stakleni osigurač 2A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.30. | stakleni osigurač 3A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.31. | dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja C, diferencijalna zaštita 30mA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.32. | motorska zaštitna sklopka s magnetskom zaštitom 16A, s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.33. | sklopnik 3P, 9A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.34. | sklopnik 3P, 18A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.35. | pretvarač frekvencije, 7,5kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 za pokretanje pumpi |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.36. | relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon svitka 24VDC, s podnožjem |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.37. | programibilni logični kontroler (PLC) u sljedećoj konfiguraciji: • napajanje • procesor • 15 digitalnih ulaza • 6 digitalnih izlaza, relejnih 2A • 1 analognih ulaza • modul za serijsku komunikaciju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.38. | GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.39. | Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.40. | gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 4 ulaza, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.41. | Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji osjetljiv na dodir, rezolucija 320 x 240 piksela, nazivni napon 24VDC, montaža na vrata stupnja zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada CS |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.42. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.43. | montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja prema važećim IEC preporukama |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.44. | Izrada upravljačkog programa za programabilni logički kontroler (PLC) koji je promatran kao periferna postaja NUS-a, s programskom opremom za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom komandnom centru, kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.45. | Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.46. | radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.47. | dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te spajanje kabela u ormar |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.48. | puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane u postrojenju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.2. | PROGRAMSKA OPREMA | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.2.1. | CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV-CNUS Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i automatsko vođenje crpne stanice, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.2.1. | - obuka korisnika za upravljanje upravljačkim sustavom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3. | DOBAVA, DOPREMA I POLAGANJE KABLOVA Dobava, doprema i polaganje na kabelske kanale i uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje kabela slijedećih tipova: | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.3.1. | PP00 5x6 mm? |  |  | m | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.2. | 2YSLCY-J 4x4 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.3. | FG16(O)R16 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.4. | YSLY 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.5. | LiYCY 4x0,75 mm? |  |  | m | 10 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.6. | Cat. 6 S/FTP |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.4. | ISPITIVANJE I ATESTI Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje potrebnih atesta. |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.5. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.6. | KABELSKI KANALI I ZAŠTITNE CIJEVI Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi za zaštitu kabela: | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi Novotub fi 110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi kaoflex fi 16, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.7. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL I PRIBOR Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.8.1. | Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju i temelje, sve komplet. |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.2. | Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.3. | Spojnica za spoj trake na armaturu |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.4. | Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 za izjednačenje potencijala, komplet sa odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom pločicom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.5. | Sav potrebni sitni spojni i montažni materijal za uzemljenje i izjednačenje potencijala (vijci, matice, nazubljene pločice...) |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.6. | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno svođenje otpora u propisane granice i izdavanje atesta, sve komplet. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.9. | JEDNOPOLNE SHEME Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B. | CRPNA STANICA KENĐELOVAC | [7 empty] | 0
[6 empty] | B.1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR + ROCS | [7 empty] | 0
[6 empty] | B.1.1. | DOBAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE RAZVODNOG ORMARA Dobava, postava i spajanje samostojećeg poliesterskog ormara dimenzija cca. 1000×1000×300mm zaštite IP55. Ormar je UV stabilan, s dvostrukim vratima, uvod kabela s donje strane ormara. Dolazi u kompletu s postoljem i svom potrebnom opremom za montažu. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2. | OPREMA ORMARA Prema jednopolnoj shemi u ormar ugraditi sljedeću opremu: | [7 empty] | 0
[6 empty] | B.1.2.1. | džep za dokumentaciju | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.2. | servisna utičnica za ugradnju na din šinu | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.3. | ventilator protoka 85m? komplet sa izlaznom rešetkom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.4. | termostat za ventilator | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.5. | grijač snage 50W | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.6. | termostat za grijač | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.7. | tropolni zaštitni prekidač 16A, 400V, 10kA s naponskim okidačem 230VAC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.8. | četveropolna teretna sklopka 1-0-2, 20A sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.8.1. | Dobava, postava na vrata ormara, te spajanje trofaznog utikača 3P+N+PE 16A, 400V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.9. | Voltmetar s integriranom preklopkom za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 500 VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.10. | Ampermetar za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 25 A AC, direktno | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.11. | četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x54mm | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.12. | cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm | kom | 1900-01-03 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.13. | četveropolni odvodnik prenapona 40kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.14. | tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje zakretom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.15. | sklopka za vrata 1NC+1NO | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.16. | kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.17. | izvor napajanja 24VDC, 3A, s ugrađenim il zasebnim modulom za spajanje baterije | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.18. | baterija 24VDC, minimalno 5Ah | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.19. | jednopolni zaštitni prekidač 2A DC , prekidna moć 10kA | kom | 1900-01-03 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.20. | dvopolni zaštitni prekidač 3A DC , prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.21. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača | kom | 1900-01-01 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.22. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja B, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.23. | tropolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.24. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.25. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.26. | jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.27. | nosač staklenog osigurača 5x20mm |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.28. | stakleni osigurač 1A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.29. | stakleni osigurač 2A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.30. | stakleni osigurač 3A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.31. | dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja C, diferencijalna zaštita 30mA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.32. | motorska zaštitna sklopka s magnetskom zaštitom 16A, s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.33. | sklopnik 3P, 9A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.35. | pretvarač frekvencije 0,75kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 za pokretanje pumpi |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.36. | relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon svitka 24VDC, s podnožjem |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.37. | programibilni logični kontroler (PLC) u sljedećoj konfiguraciji: • napajanje • procesor • 15 digitalnih ulaza • 6 digitalnih izlaza, relejnih 2A • 1 analognih ulaza • modul za serijsku komunikaciju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.38. | GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.39. | Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.40. | gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 4 ulaza, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.41. | Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji osjetljiv na dodir, rezolucija 320 x 240 piksela, nazivni napon 24VDC, montaža na vrata stupnja zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada CS |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.42. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.43. | montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja prema važećim IEC preporukama |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.44. | Izrada upravljačkog programa za programabilni logički kontroler (PLC) koji je promatran kao periferna postaja NUS-a, s programskom opremom za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom komandnom centru, kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.45. | Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.46. | radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.47. | dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te spajanje kabela u ormar |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.1.2.48. | puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane u postrojenju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.2. | PROGRAMSKA OPREMA | [7 empty] | 0
[6 empty] | B.2.1. | CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV-CNUS Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i automatsko vođenje crpne stanice, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.2.1. | - obuka korisnika za upravljanje upravljačkim sustavom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3. | DOBAVA, DOPREMA I POLAGANJE KABLOVA Dobava, doprema i polaganje na kabelske kanale i uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje kabela slijedećih tipova: | [7 empty] | 0
[6 empty] | B.3.1. | PP00 5x6 mm? |  |  | m | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.2. | 2YSLCY-J 4x4 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.3. | FG16(O)R16 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.4. | YSLY 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.5. | LiYCY 4x0,75 mm? |  |  | m | 10 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.3.6. | Cat. 6 S/FTP |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.4. | ISPITIVANJE I ATESTI Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje potrebnih atesta. |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.5. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.6. | KABELSKI KANALI I ZAŠTITNE CIJEVI Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi za zaštitu kabela: | [7 empty] | 0
[6 empty] | B.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi Novotub fi 110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi kaoflex fi 16, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.7. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL I PRIBOR Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.8. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | [7 empty] | 0
[6 empty] | B.8.1. | Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju i temelje, sve komplet. |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.8.2. | Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.8.3. | Spojnica za spoj trake na armaturu |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.8.4. | Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 za izjednačenje potencijala, komplet sa odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom pločicom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.8.5. | Sav potrebni sitni spojni i montažni materijal za uzemljenje i izjednačenje potencijala (vijci, matice, nazubljene pločice...) |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.8.6. | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno svođenje otpora u propisane granice i izdavanje atesta, sve komplet. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | B.9. | JEDNOPOLNE SHEME Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.2.2.1.trasa_uz LC F2
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | TEHNIČKI UVJETI | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK |  | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | C. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
[8 empty] | D. SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
|  |  | 0 | 24 |  |  | 7: A.; 8: PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | A.1. | ISKOLČENJE TRASE Iskolčenje projektiranog rješenja trase, te osiguranje osi i točaka trase kanala. Za iskolčenje pojedinih građevina izvođač geodetskih radova će iz geodetsko projekta preuzeti podatke o referentnim točkama: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koridoru trase, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu trasu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje trase drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važečim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). Obračun po m' iskolčene trase. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[7 empty] | A.1.1. | Gravitacijski cjevovod |  |  | m' | 767 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | A.1.2. | Tlačni cjevovod |  |  | m' | 417 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | A.2. | UKLANJANJE GRMLJA I DRVEĆA Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.1).
[7 empty] | A.2.1. | Stavka obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm, čupanje ili iskop korijena,odsijecanje grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje svog nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, uključujući utovar i prijevoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja udaljeno do 10 km. Obračun je po m² očišćene i uređene zarasle površine. |  |  | m² | 660 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.2.2. | Stavka obuhvaća rušenje stabala, čupanje i iskop korijenja i panjeva. Utovar, istovar i prijevoz na deponij do 10 km. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje drveća i panjeva s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala ostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. U cijenu stavke uključiti osiguranje prometa, objekata u neposrednoj blizini kao i nadzemnu i podzemnu infrastrukturu prilikom izvođenja radova na uklanjanju stabala. Obračun je po komadu uklonjenog stabla. | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | A.2.2.1. | Uklanjanje drveća promjera 10 - 30 cm |  |  | kom | 25 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.2.2.2. | Uklanjanje drveća promjera većeg od 30 cm |  |  | kom | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I UREĐENIH POVRŠINA | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | A.3.1. | REZANJE ASFLATA I BETONA Rezanje asfalta i betona u trasi kanalizacije sa prometne površine, nogostupa, kolnih ulaza i nekih manjih nepredviđenih površina u pravcu bez obzira na debljinu slojeva. Računato je i eventualno ponovno zarezivanje asfalta neposredno prije asfaltiranja radi pravilne veze s novim slojem asfalta. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03). Obračun po m' izrezanog sloja. | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | A.3.1.1. | Asfaltna površina |  |  | m' | 1098 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.1.2. | Betonska površina |  |  | m' | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.2. | RAZBIJANJE UTOVAR I ODVOZ IZREZANOG ASFALTA I BETONA Strojno razbijanje i skidanje asfalta i betona u dogovoru s nadzornim inžinjeom i upraviteljom prometnice. Postojeći sloj asfalta prosječne debljine 6 cm i betona prosječne debljine 10 cm potrebno je ukloniti s odvozom na deponiju. U cijenu stavke uključiti utovar i odvoz na deponiju koju osigurava izvoditelj radova. Razbijanje, utovar i odvoz izrezanog asfalta i betona na deponij udaljen do 10 km, uključivo s troškom deponiranja. Zbrinavanje prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16). Obračun po m² odvezenog materijala. | [5 empty] | 1 | 0
[7 empty] | A.3.2.1. | Asfalt |  |  | m² | 825 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.2.2. | Beton |  |  | m² | 8 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3.3. | STROJNO FREZANJE ASFALTA Strojno frezanje oštećenog habajućeg asfaltnog sloja debljine d=4cm, te uklanjanje i odvoz frezanog materijala na deponij udaljen do 10 km, čišćenje asfaltne površine motornom četkom (uključivo i ručno čišćenje), skidanje asfalta kompresorom uz prijelazne naprave te strojno zarezivanje poprečnih spojeva. Obračun po m² stvarno skinutog i odvezenog asfaltnog zastora. |  |  | m² | 100 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
[7 empty] | A.4.1. | ISKOP HUMUSA Rad obuhvaća površinski iskop humusa u debljini 15 cm- 20 cm i njegov prijevoz na mjesto stalnog ili privremenog odlagališta. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, važećim propisima i zahtjevima nadzornog inženjera. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-01). Obračun po m³ stvarno iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 120 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4.2. | ISKOP ROVA Iskop rova za polaganje kanalizacijskih cijevi položaja, dimenzija (prema NPP rova i HRN EN 1610:2002 i DIN 4124) i u padova prema projektu. Iskop se obavlja strojno i ručno u tlu "C" kategorije sa svim potrebnim razupiranjima. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (kolizija s postojećim podzemnim objektima kao vodovod, TF, EE kablovi i dr.). Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji s montažnom cijevi. Iskopani materijal odložiti na privremenu deponiju do odvoza. Na mjestima gdje se uz iskopani rov odlaže materijal potrebno je ostaviti slobodnu površinu uz rov širine min. 0,50 m. Odvoz i deponiranje uključeno u cijenu iskopa. U cijenu stavke uključiti i planiranje dna rova uključivo sa svim proširenjima za okno. Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. U cijenu stavke uračunati razupiranja rova, pa se eventualna urušavanja stijenki rova neće posebno naplačivati, i postavljanje zaštitne ograde uzduž rova zbog zaštite radnika i prolaznika za vrijeme iskopa. Obuhvaćena i demontaža i uklanjanje nakon završetka radova. Način razupiranja i dokazivanje proračunom ili ispitivanjem odabranih podgradnih elemenata odabire izvođač radova uz ispunjavanje zahtjeva iz HRN EN 13331-1:2004 i HRN EN 13331-2:2004. Izbor vrste podgradnih elemenata, njihova svojstva i dimenzije, kao i statički proračun, pregledava i odobrava nadzorni inženjer. U stavku su uključeni radovi na izvedbi produbljenja i proširenja rova kanala radi izvedbe revizijskh okanu, uporišta na lomovima trase tlačnih cjevovoda. Predviđeno je proširenje od 0,5 cm od stijenke baze revizijskog okna, na svaku stranu. U jediničnu cijenu treba uključiti i eventualno potrebno crpljenje podzemne vode na pojedinim dionicama kao i otežani rad zbog postavljenih razupirača. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-05). Obračun po m³ iskopa.
[7 empty] | A.4.2.1. | 0-2m |  |  | m³ | 2605 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4.2.2. | 2-4m |  |  | m³ | 1295 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.4.2.3. | 4-6m |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5. | UGRADBA ZAMJENSKIH MATERIJALA I MATERIJALA IZ ISKOPA
[7 empty] | A.5.1. | IZVEDBA PODLOGE I OBLAGANJE CIJEVI Nabava, doprema i ugradba agregata za podlogu i oblogu kanala cjevovoda (prema poprečnom presjeku rova iz projektne dokumentacije i prema EN 1046 i EN 1610:2002) na cijeloj širini dna, za polaganje kanalizacije, koja mora biti isplanirana i sabijena prema zahtjevima iz projekta. Ovisno o postojećem stanju nakon iskopa i u dogovoru s nadzornim inžinjerom koristiti agregat granulacije 4-8mm. Ugradnja slojeva prema normalnom poprečnom profilu rova iz projektne dokumentacije. Posteljica se izvodi od 2 dijela: donji dio ispod cijevi (d=10cm), razastrti cijelom širinom kanala, poravnati u to no projektiranoj visini i nagibu, te strojno zbiti na Ms ≥ 20MN/m². Posebno dobro nabiti posteljicu bočno oko cijevi. Zbijenost gornje površine gotove posteljice; Ms ≥ 20MN/m². Zasipavanjem cijevi (d=30cm) agregatom stvara se rasterećujući bočni pritisak zemljanog materijala na cijev. Rad obuhvaća dobavu, dopremu, razvoz, ubacivanje, ugradnja u jednom ili dva sloja i razastiranje agregata s potrebnim podbijanjem. U cijeni je uključen i ostali materijal (podlošci, jahači ili drugi umeci), kao i sav pomoćni pribor, materijal i rad koji se koristi za osiguranje položaja cijevi. Stavka obuhvaća i potreban rad na formiranju ležišta cijevi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (OTU 13-01.2 , HC_OTU 3-04.6). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 860 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.2. | IZVEDBA PODLOGE REVIZIJSKOG OKNA Dobava, doprema i ugradnja (razastiranje i planiranje) i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) kamenog materijala granulacije 0-32 mm (prirodnog ili drobljenog), na uređenu i preuzetu podlogu, za izradu posteljice ispod donje ploče revizijskih okana u sloju debljine 10 cm. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 5-01.1 do 5-01.4.). Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.3. | ZATRPAVANJE MATERIJALOM IZ ISKOPA Zatrpavanje rova ispod zelenih površina materijalom iz iskopa sa privremenog deponija (utovar i transport) uz pažljivo nabijanje lakim mehaničkim nabijačem u slojevima do 30-40 cm (po potrebi zatrpavanje izvesti uz optimalno vlaženje). Maksimalna krupnoća zrna smije iznositi 10 cm u promjeru bez raslinja i humusa. Zatrpavanje izvesti u slojevima visine do 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2, što je, kao i ispitivanje zbijenosti, uračunato u cijenu stavke. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. Zadnjih 20 cm se zatrpava humusom što je obrađeno u zasebnoj stavci. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehnčkim uvjetima (HC_OTU 3-04.6). Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, sve potrebne pripomoći, vraćanje materijala sa privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 450 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.4. | ZATRPAVANJE ROVA KAMENIM MATERIJALOM Zatrpavanje rova kamenim materijalom (prirodni šljunak il idrobljeni kameni materijal) granulacije veličine zrna do 63mm nakon izvedbe obloge cjevovoda u cijeloj visini iskopa na mjestima gdje je cjevovod ispod ili u blizini prometne površine (prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 3-04.6) i na mjestima gdje je trasa smještena u cestovnom jarku u dogovoru s nadležnim inžinjerom. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² u blizini magistralnih cesta i Ms 60MN/m² kod lokalnih cesta odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi cjevovod (a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje, da se ne ugrozi stabilnost cijevi, u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa na dijelove trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora odnosno za debljinu betonske stabilizacije. Na mjestima završnog sloja od šljunka (sanacija kolnih ulaza i puteva od makadama) gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u predviđenom padu i kompaktna. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 2540 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.5. | SANACIJA SLABONOSIVOG TLA Produbljenje rova i ugradnja zamjenskog materijala. na dijelu trase projektiranog kanala gdje je tlo slabe nosivosti, u dogovoru s nadzornim inžinjerom. Zamjenski kameni materijal granulacije 0-63 mm se postavlja u sloju debljine 50 cm na prethodno položeni geotekstil. Geotekstil se polaže u zoni od dna produbljenog rova do min. 30 cm iznad tjemena cijevi, odnosno min. 50 cm iznad kote podzemne vode. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad (iskop rova i razupiranje rova), materijal (kameni materijal i geotekstil), pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke te eventualno crpljenje vode. Rad se obračunava po m³ saniranog slabonosivog tla. |  |  | m³ | 50 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.6. | HUMUSIRANJE OŠTEĆENIH POVRŠINA Nanašanje u sloju debljine 20cm nakon zatrpavanja rova, planiranje i ozelenjavanje deponiranog humusa. Strojno nanašanje, zatim fino zbijanje i planiranje te nabava i transport sjemena i gnojiva, sijanje trave, gnojidba i njega zalijevanjem, te eventualno košenje 1 do 2 puta. Gotove površine zaštićene humusnim materijalom i travnatom vegetacijom preuzimaju se na osnovi količine obrasle površine jednolike gustoće, svježe boje i zdravog izgleda. Obračun po m³ nanesenog grubo i fino, planiranog i ozelenjenog (zasijanog) sloja humusa. Radove izvodit prema Općim tehničkim uvjetima (HC_2-15 i 2-15.1). Stvarne količine za uređenje dogovoriti s investitorom, nadzornim inženjerom, upraviteljem (Hrvatskim cestama) i nadležnim službama. Obzirom da se nakon izvedbe sustava odvodnje, planira rekonstrukcija DC 28 potrebno je sanirati i urediti okoliš u dogovoru i skladu s projektnom dokumentacijom rekonstrukcije DC 28, a u dogovoru s upraviteljem javne prometnice i nadzornim inžinjerom. Sve kompletno i uredno izvedeno sa svim radom i materijalom. Provesti humusiranje oštećenih površina korištenjem:
[7 empty] | A.5.6.1. | ranije izdvojenog humusa |  |  | m³ | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.5.6.2. | nabavom humusa s drugih lokacija, uključuje iskop, prijevoz, te ugradbu kako je prethodno navedeno. |  |  | m³ | 70 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 0 | 92 |  |  | 7: B.; 8: MONTAŽNI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | B.1. | CIJEVI GRAVITACIJSKOG KANALA Nabava, doprema, deponiranje i ugradnja kanalizacijskih cijevi od polipropilena (PP) u skladu s normom EN 13476-1:2007 obodne krutosti SN 16 kN/m². Cijevi su duljine 6 m s ojačanim (krutim) naglavkom. Svojstva materijala za izradu cijevi te samog proizvoda moraju biti u skladu s EN 13476-1, EN 13476-3 temeljem izvješća ispitnog laboratorija ovlaštenog od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo. Tjemena nosivost definirana je normom HRN ISO 9969. Usklađenost sa gore navedenim tehničkim zahtjevima te normativima potrebno je potkrijepiti relevantnim certifikatima. Nabava, transport i ugradnja (OTU - 13-03.1 i OTU - 13-03.2) gravitacijskih cijevi od polipropilena (PP rebraste cijevi SN16). Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu podlogu agregata 4-8mm dubine prema uzdužnom profilu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Cijevi su duljine 6 m sa pripadajućim ojačanim spojevima i brtvama. Na većim dubinama u nestabilnom tlu dozvoljeno je rezanje cijevi na duljinu 3.0 m, a spajanje cijevi izvesti s tipski istovrsnim spojnicama s dvostrukim ojačanim naglavkom koje dobavlja sam izvođač ukoliko smatra da ne može ugrađivati cijele cijevi. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži gravitacijskog cjevovoda, dobava sveg sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Cijevi moraju zadovoljiti sljedeće norme: prEN 13476-1, prEN13476-3. Ugradnju izvoditi sukladno HRN EN 1610. Obračun po mˊ ugrađene cijevi DN/ID 300mm |  |  | m' | 767 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2. | CIJEVI TLAČNOG KANALA Nabava, transport i ugradnja tlačnih kanalizacijskih cijevi od polietilena PE 100 SDR17 prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2 za nazivni tlak od 10 bara. Cijev se polaže u iskopani rov na pripremljenu sitnozrnu podlogu te zasipavan sitnozrnim materijalom prema normalnom poprečnom profilu. Međusobno spajanje cijevi zavarivanjem elektrospojnicama i armaturama pomoću prirubničkog spoja (spojnica sa naglavkom za PE/PVC cijevi i slobodnom prirubnicom). U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne radove na ugradnji i montaži tlačnog. cjevovoda, dobava svega sitnopotrošnog materijala kao i dodatnih spojnica prema uputama proizvođača. Obračun po m' ugrađene cijevi, unutrašnjeg promjera: Cijev PE100 DN 90 mm |  |  | m' | 417 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3. | REVIZIJSKA OKNA REVIZIJSKA OKNA Nabava, doprema i ugradnja kanalizacijskih predgotovljenih betonskih (prema HRN EN 1917 ili jednakovrijednoj) revizijskih okana unutarnjeg promjera 100 cm, s ugrađenim penjalicama. Okna se sastoje od montažnih elemenata (baze, prstenovi, konusi i završne ploče) i odgovarajućim spojnicama za prihvat kanalizacijskih cijevi DN 300 i DN 250, usklađenom s ponuđenim cijevnim materijalom (betonska okna s integriranim plastičnim dnom).Tipska armirano - betonska okna moraju biti s kinetom obloženom s termoplastičnim materijalom i integriranom spojnicom za prihvat ponuđenih kanalizacijskih cijevi. Kao sredstvo brtvljenja koristi se dvostruka gumena brtva koja zadovoljava kriterije norme HRN EN 681-1 ili jednakovrijedno . Baze revizijskih okana moraju biti opremljene kinetama te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima, za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi. Priključci moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutom priključaka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Svi spojevi moraju biti uz garanciju vodonepropusnosti, statičke stabilnosti te otpornosti na djelovanje na uzgon. Ova okna ugrađuju se na svim gravitacijskim kanalima osim na mjestima gdje su predviđena monolitna A.B. okna (na mjestu spoja više kanala). Obračun po komadu ugrađenog revizijskog okna.
[7 empty] | B.3.1. | okno visine do L = 2,0 |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.2. | okno visine L = 2,0 - 2,5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.3.3. | okno visine L = 2,5 - 3,0m |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.4. | okno visine L = 3 - 3,5 m |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.5. | okno visine L = 3,5 - 4,0m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.3.6. | okno visine L = 4,0 - 4,5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.7. | okno visine L = 4,5 - 5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.3.8. | okno visine L = 5 - 5,5m |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
|  |  | 1 | 99 |  |  | 7: B.4.; 8: UGRADNJA KOMPOZITNOG KANALSKOG POKLOPCA Nabava, doprema i ugradnja tipskih kompozitnih kanalizacijskih poklopaca s okvirom teške izvedbe s inox zaključavanjem AISI 316 kvaliteta nehrđajučeg čelika, na revziona okna gravitacijskog cjevovoda. Poklopac je okrugli s mehanizmom za pričvrščivanje. Poklopci moraju biti sukladni s normom HRN EN 124:2005, EN13501-1:A1, natpis kanalizacija, površina s protukliznim reljefom, vrsta i tip brtve u okviru poklopca: NBR . Ugradnju izvesti prema uputstvima proizvođača. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 4-04.4.). Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu, Izjava o svojstvima za poklopac s garancijom životnog vijeka Obračun po komadu ugrađenog poklopca.; 14: 1; 15: 0
[7 empty] | B.4.1. | - Ø600 mm - klasa D 400 |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.4.2. | - Ø600 mm - klasa C 250 |  |  | kom | 11 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.4.3. | - Ø600 mm - klasa B 125 |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.5. | NABAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE OZNAKE ZA MARKIRANJE Nabava i doprema materijala, izrada i postavljanje oznake markiranja pozicije crpnu stanicu. Oznaka se sastoji od plastične pločice plave boje prema DIN 4067, dim. 140 x 200 mm, sa opisom elementa. Oznaka mora sadržavati vrstu objekta, profile zasuna, profile cjevovoda, udaljenost oznake lijevo/desno od objekta. Tablica se popunjava prilikom postave na terenu. Plastična pločica se pričvršćuje sa 2 vijka dimenzije 4 mm na metalnu pločicu od pocinčanog lima dim 130 x 190 mm, d= 2 mm. Pločica se montira na stup od pocinčane čelične cijevi (d = 33,7 mm/L = 1,7 m), koji se usidri na betononsku glavu 20 x 20 x 30 cm. U cijenu stavke uračunati sav potreban rad i materijal za izvršenje radova postave oznaka. Rad se obračunava po kom postavljene oznake. |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.7. | IZRADA KUĆNIH PRIKLJUČAKA Izvedba izvoda kućnog priključka s oknima za priključak kućanstava. Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropusnoj izvedbi: - kanalizacijskih cijevi (tjemene nosivosti SN 8, cca 15 m') DN 160 mm - fazonskih komada s brtvom u vodonepropusnoj izvedbi- koljena DN 160 mm za skretanje izvoda (kut skretanja 22°, 30°, 45° ovisno o situaciji na pojedinoj lokaciji priključka) DN 160 mm, dvostruka klizna spojnica sa graničnikom DN 160 mm 2 komada - za spoj T-komada i cijevi DN 160, te za spoj stare kanalizacije na novi kućni priključak (iza revizijskog okna DN 600 mm) - tvornički izrađenih inspekcijskih okana promjera DN 600 mm s ugrađenoim naglavcima na mjestima priključka. - nabava, doprema i ugradnja AB pokrovne ploče s temeljem nad oknima, od betona C30/37. Pokrovna ploča je dimenzija 130*130cm i visine je 20 cm s otvorom za ugradnju okruglog kompozitnog poklopca Ø600 mm, klase C250 Stavka uključuje i sve zemljane radove za izradu izvoda kućnog priključka: - strojno rezanje i razbijanje asfalta na mjestima prijelaza ispod prometnice, kolnih i pješačkih ulaza. - iskop rova za kanal kućnog priključka, širine 0,8 m, srednje dubine 1,5 m, uključujući i iskop za revizijska okna kućnih priključaka, bez obzira na kategoriju materijala. Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na deponiju udaljeno do 10km te istovar i razastiranje s naknadom za deponiranje uključiti u cijenu. Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže revizijskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa. Nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka granulacije 8-16 mm ili pijeska 4-8mm za izradu podloge debljine 10 cm ispod kanalizacijskih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja materijala iz iskopa ili zamjenskog materijala za zatrpavanje (ovisno o postojećem stanju) cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Kod ugradnje treba voditi računa o dijelovima trase gdje se vrši obnova asfaltnog zastora da visina šljunčanog zastora bude niža od postojećeg asfalta za debljinu asfaltnog zastora (min. 6 cm). Zbijenost treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija (npr. Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste i sl.) Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi Inženjer upisom u građevinski dnevnik. - utovar i odvoz viška materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta,betona,pranog kulira,skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih ulaza na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak,bez obzira na vrstu materijala Točnu lokaciju kontrolnog okna DN 600 mm na terenu odrediti će predstavnik izvođača i naručitelja uz suglasnost krajnjeg korisnika (vlasnika). U jediničnu cijenu uključiti ispitivanje vodonepropusnosti kućnog priključka sve potrebne transporete,rad i materijal, opremu i pomoćna sredstva, geodetske radove za kompletnu izvedbu. * uključuje i reviziono okno fi 400 sa svim potrebnim elementima da čini jedinstvenu funkcionalnu cjelinu sa bazom i kompozitnim poklopcem B125 Obračun po komadu izvedene pripreme za priključak.Obračun po komadu izvedene pripreme za priključak.
[8 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DO 5m |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DO 15m |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[8 empty] | KUĆNI PRIKLJUČAK DO 25m |  |  | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.11. | PRIJELAZ GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA ISPOD PRUGE BUŠENJEM Horizontalno bušenje za prolazak gravitacijskih cjevovoda ispod pruge L203 Križevci-Bjelovar-Kloštar. Prijelaz gravitacijskog cjevovoda ispod pruge, bušenjem, predviđeno je na 1 lokaciji. Bušenje je predviđeno s istovremenim utiskivanjem čelične cijevi Ø508/8 mm s antikorozivnom zaštitom kao zaštitne kolone u koju se na distancione prstenove utiskuje kanalizacijska cijev DN/ID300mm za prolazak gravitacijskih kanala ispod pruge. Rad uključuje: - pripremni radovi - strojni iskop i zaštita građevinske jame za bušeću garnituru -betoniranje podložne ploče i betonskog oslonca sa uklanjanjem istog po završetku radova - dovoz mehanizacije i opreme - montaža i demontaža stroja - sva potrebna osiguranja za vrijeme izvođenja radova - dobavu čelične cijevi Ø508/8 mm (antikorozivno zaštićenu) s distancionim prstenovima, dužine 3x12 m - međuprostor između zaštitne i gravitacijske cijevi je na početku i kraju zabrtvljen brtvenim materijalom - utovar i odvoz materijala od bušenja na deponiju koju osigurava izvođač - po potrebi crpljenje vode iz rova za vrijeme izvođenja radova Napomena: Za navedena tri bušenja potrebno je izraditi izvedbene projekte bušenja od strane izabranog izvođača radova. Obračun po izvedenom bušenju. KANAL 13 (R.O.13.36 do R.O. 13.37) - Prijelaz ispod pruge bušenjem na st. 14+754km - zaštitna cijev: DN 500 mm, - cijevi koje se uvlače: kolektor DN 300 mm. |  |  | m' | 30 | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 | 202 |  |  | 7: C.; 8: BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI; 16: 0
[7 empty] | C.1. | IZRADA BETONSKE PODLOGE ISPOD POSTELJICE Dobava, transport potrebnog materijala, izrada betonske podloge C 16/20 ispod posteljice kanalizacijskih cijevi. Podloga debljine 20 cm izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dovoljna podloga od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa projektiranom kotom dna rova. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 3 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | C.2. | BETONSKA OBLOGA CJEVOVODA Potpuna obloga cjevovoda betonom klase C 16/20 debljine 25 cm u zoni nestabilnog i slabo nosivog tla (uz predhodnu suglasnost i upis nadzornog inženjera u građevinski dnevnik). Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport svega materijala potrebnog za izvođenje. Ako se kod izvođenja radova naiđe na podzemnu vodu, nužno je istu kontinuirano crpiti do završetka radova. Obračun po m³ betona korištenog za oblaganje cjevovoda. |  |  | m³ | 5 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | C.3. | BETONSKA OBLOGA TLAČNOG CJEVOVODA Izvedba betonskih oslonaca radi osiguranja vertikalnih (konkavnih) i horizontalnih lomova tlačnih cjevovoda, betonom C20/25. Jedinična cijena stavke obuhvaća sve potrebne transporte, rad i materijal uključujući oplatu, opremu i pomoćna sredstva za kompletnu izvedbu. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 3 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | C.4. | BETONSKA PODLOGA ZA OKNA Izvedba betonske podloge ispod donje ploče revizijskih okana, betonom klase C 12/15, uključujući dobava, isporuka i ugradnja sveg potrebnog materijala uz dokaz kvalitete. Betonska podloga debljine 10 cm, a 20 cm šira od vanjske stjenke baze okna, izvodi se uz odobrenje nadzornog inženjera, tamo gdje je dosta nestabilno ili raskvašeno temeljno tlo, pa nije dobro izvesti samo podlogu od šljunka. Gornju kotu uskladiti sa projektiranom kotom dna rova. U stavku uključiti sav potreban materijal i rad za izvršenje. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 3 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | D. | SANACIJSKI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | D.1. | SANACIJA ASFALTIRANIH PROMETNIH POVRŠINA U cijenu je uključena nabava i prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u projektu i u skladu prema: HRN EN 13043:2003 (agregati); HRN EN 12591:2009 (cestograđevni bitumen) i HRN EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema HRN EN 13108-1. Popravak asfaltnih površina na prometnicama u skladu s postojećim stanjem. u slučaju da trasa cjevovoda prolazi prometne površine lokalne ceste, obnavlja se asfaltni zastor u cijeloj širini rova. Tamponski sloj na lokalnim cestama sanira se 15 cm šire sa svake strane u odnosu na širinu rova. Asfaltni zastor izvodi se po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe. Visinski položaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati više od ± 2 cm od zadane visine. Odstupanja nagiba ne smiju biti veća od ± 0,4 % od nagiba postojeće prometnice. Prije asfaltiranja potrebno je spojeve s postojećim asfaltom očistiti od nečistoća i premazati ih bitumenskom emulzijom, u količini 0,50 lit/m2. Ukoliko se po završetku radova na izradi tamponskog sloja ne može odmah pristupiti asfaltiranju prekopa, potrebno je na izrađeni tamponski sloj poloziti plastičnu foliju, te dobetonirati betonom C 12/15 do nivelete završnog sloja, do konačnog asfaltiranja, koje mora biti u roku od 14 dana od izvedbe betona.
[7 empty] | D.1.1. | SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA KOLNIH PRILAZA, PJEŠAČKIH STAZA I NERAZVRSTANIH CESTA Sanacija asfaltiranih kolnih prilaza, pješačkih staza i kolnika nerazvrstane ceste izvođenjem nosivo habajućeg sloja - asfaltnog sloja AC 16 surf 50/70 debljine 6cm ili slojem asfalta ovisno o postojećem stanju na mjestu prolaza trase kanalizacije ispod asfaltiranih površina sukladno uvjetima uprave vlasnika prometne površine. Sloj se nanose na prethodno pripremljenu podlogu d= min. 40 cm (nogostup min. 30 cm) zbijenu do zbijenosti do tražene zbijenosti - od 80MN/m² (nogostup min. 60MN/m²). U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju AC 16 surf 50/70.Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-05). Obračun po m² sanirane površine. |  |  | m² | 150 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.1.2. | SANACIJA ASFALTNOG ZASTORA JAVNIH CESTA Sanacija asfaltiranog zastora javnih cesta pod Županijskom upravom . Kod prijelaza javne ceste prekopom potrebno je sanirati/asfaltirati kolnik u širini rova, a na mjestu gdje trasa prolazi kolnikom izvodi se asfaltiranje cijele širine kolnika. Na pripremljenu tamponsku podlogu izvesti će betonska stabilizacija debljine 15cm te nakon toga završni (habajući) sloj asfalt AB 0/11 surf debljine 4 cm. Završni sloj je mješavina kamenog materijala i bitumena. Uvjeti kontrole kvalitete : HRN UE4.014. Asfaltiranje izvesti prema uvjetima upravitelja prometne površine. U cijenu stavke uključiti špricanje emulzijom. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-04 i OTU 5-05). Obračun po m² novog asfaltnog sloja. Asfaltiranje izvesti prema uvjetima upravitelja prometne površine. Radove izvesti prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-04 i OTU 5-05). Obračun po m² novog asfaltnog sloja. |  |  | m² | 3000 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.1.4. | OBNOVA HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE Obnova oznaka na kolniku (horizontalne signalizacije) u cijeloj zoni obuhvata trajnim materijalom (termoplastikom ili dvokomponentnom hladnom plastikom), IV. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 ""en-engineer intesity"", a u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.) i HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1463-1 i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN U.S4.223, HRN U.S4.225, HRN U.S4.226, HRN U.S4.227, HRN U.S4.228, HRN U.S4.229, HRN U.S4.230, HRN U.S4.231, HRN U.S4.233, HRN U.S4.234. Obnova horizontalne signalizacije obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa koje su definirane u Pravilniku i OTU. Pod uzdužnim i poprečnim oznakama na kolniku podrazumijevaju se crte obilježene paralelno s osi kolnika i okomito na os kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina upotrebe kolničke površine (odnosi se na punu rubnu crtu, isprekidanu,... ovisno o zatečenom stanju i kategoriji prometnice). Za oznake na kolniku mora biti upotrijebljen materijal ili boja koji bitno ne smanjuju hvatljivost kolnika. U cijenu uključeno čišćenje kolnika neposredno prije izrade oznaka, predmarkiranje, nabava i prijevoz materijala, prethodna dopuštenja i atesti te tekuća kontrola kvalitete, sav rad, pribor i oprema za izradu oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 9. Poglavlje; odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2., 9-02.3., 9-01., 9-01.3. Obračunato po m' izrađene oznake. | [5 empty] | 1 | #NAME?
[7 empty] | D.1.4.1. | bijela boja |  |  | m' | 750 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.1.4.2. | žuta boja |  |  | m' | 50 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.2. | KONTROLA ZBIJENOSTI Kontrola zbijenosti kamene podloge na koju dolazi asfaltni zastor. Izvodi se posebnom opremom i od ovlaštene ustanove. Izvođač ujedno osigurava prikladno teretno vozilo (kamion) opterećen kamenim materijalom. Stavka obuhvaća i izradu pripadnih atesta. Kontrola zbijenosti provesti će se u prosjeku na svakih cca 250 m' na mjestima koja odredi nadzorni inženjer gradilišta. Ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom ∅ 30 cm. Zbijenost se ispituje prema metodama i zahtjevima OTU za radove na cestama. Obračun po provedenoj kontroli zbijenosti. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.3. | SANACIJA MAKADAMSKIH KOLNIH PRILAZA Izvedba sanacije (vraćanje u prvobitno stanje) makadamskih kućnih prilaza prosječne širine 3m, izradom tucaničkog nosivog sloja 31,5/63 mm debljine 20cm s ispunom 0/12 mm uz zbijanje min. Ms=60MN/m2 uz kontrolu zbijenosti. Stavkom uključeni svi radovi i materijali. Obračun po m³ ugrađenog kamenog materijala. |  |  | m³ | 12 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.4. | SANACIJA BETONSKIH POVRŠINA Sanacija betonskih površina i staza betonom C 25/30 prosječne debljine 15 cm, odnosno prema stanju prije sanacije. U stavku uključena dobava , izrada i ugradnja betona kao i sav potreban potrošni materijal (oplata i armatura te eventualna dilatacija). Aproksimativno se može uzeti po m³ ugrađenog betona: 26 kg armature, 0,5 m³ podložnog prirodnog šljunka i 6 m² oplate. Sanacija se odnosi na betonske površine poput kolnih prilaza, betonskih pješačkih staza te ostalih betonskih površina kao i nepredvidive betonske radove u pravcu trase. Obračun po m³ ugrađenog betona C 25/30. |  |  | m³ | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.5. | STROJNO VAĐENJE KOLNIH PROPUSTA Pažljivo vađenje postojećih cijevnih propusta, rezanje, razbijanje pločastih betonskih kanala stvarne veličine, na mjestima križanja s trasom kanalizacije. Uz odobrenje nadzornog inžinjera neoštećene kanalizacijske cijevi potrebno je deponirati na privremenu deponiju te je moguće korištenje istih kod sanacije kolnih prilaza nakon zatpavanja rova. Stavka uključuje vađenje, utovar i odvoz betonskih cijevi i betonskih propusta kolnih ulaza, slivnih rešetki, pronalazak deponije, odvoz srušenog materijala na deponiju i svi troškovi deponiranja. U cijenu stavke uračunati iskop nadsloja (šljunak), utovar i odvoz čela kolnih prilaza te manjeg nepredviđenog betona kolnih prpusta na trasi projektirane kanalizacije koji nije uključen u predhodnim stavkama. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 1-03.2). Rad se obračunava po m' izvađenog i deponiranog cijevnog propusta. |  |  | m' | 20 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6. | SANACIJA CIJEVNIH/KOLNIH PROPUSTA Sanacija kolnih propusta obuhvaća ponovno postavljanje betonskih cijevi min. promjera 40 cm u duljini prilaza (prosječne duljine 5 m), nakon zatrpavanja i zbijanja kanalizacijskog rova. Betonske kanalizacijske cijevi se spajaju cementnim mortom 1:3 na način da se na prethodno ožbukano pero prisloni utor slijedeće cijevi i s vanjske strane reška ojača mortom debljine 3-5 cm i širine 10 cm, potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko cijevi i cementni mort na spojevima, s nabavom i ugradbom svog potrebnog materijala. U cijenu stavke uračunati pripremu posteljice, podloge cijevi i nosivi sloj od drobljenog ili prirodnog kamenog materijala, kao i sav rad i materijal potreban za potpuno dovršenje kolnog propusta. Betonski čeoni zidovi obračunati u stavci u nastavku. Rad se obračunava po m' izvedenog cijevnog propusta.
[7 empty] | D.6.1. | sanacija cijevnog propusta deponiranim betonskim cijevima
[7 empty] | D.6.1.1. | DN 400 |  |  | m' | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6.1.2. | DN 500 |  |  | m' | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6.2. | sanacija cijevnih propusta s novim betonskim cijevima
[7 empty] | D.6.2.1 | DN 400 |  |  | m' | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.6.2.2. | DN 500 |  |  | m' | 5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.7. | SANACIJA PLOČASTIH KOLNIH PROPUSTA Nabava, doprema i ugradnja betona za sanaciju pločastih propusta uključivo i izrada oplate (montaža i demontaža, nabava, doprema) i postavljane armature (rezanje, savijanje i ugradnja). Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 7-01.0.1) Obračun po m³ ugrađenog betona za sanaciju kolnog propusta. |  |  | m³ | 6 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.8. | IZRADA NOVIH ČEONIH ZIDOVA KOLNIH PROPUSTA Izrada čeonih zidova (s ulaznim i izlaznim betonskim glavama) kolnih propusta. Stavka obuhvaća izvedbu novih AB čeonih zidova marke betona min. C 16/20 s dvostranom armaturnom mrežom Q524, oplata dvostrana cca 5 m²/ulazu. U stavku je uključena nabava svih materijala potrebnih za izradu čeonih zidova kolnih ulaza. (HC_OTU 7-01.0.1) Obračun po komadu izvedenih čeonih zidovima. |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.10. | SANACIJA BANKINA Sanacija i uređenje bankina od drobljenog kamenog materijala. Obnovu izvršiti kamenim materijalom granulacije 16/32 mm s ispunom 2/12 mm u slojevima uz valjanje (sabijanje). Rad obuhvaća nabijanje i sabijanje vibracijskim sredstvima, u slojevima. Stupanj zbijenosti prilikom zasipavanja mora iznositi minimalno 95% prema standardnom Proctorovom ispitivanju, a modul stišljivosti 80 MN/m². Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, širine i debljine u zbijenom stanju prema postojećem stanju, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. Stavka obuhvaća vraćanje svih bankina u prvobitno stanje. Površina bankine mora biti do 1 cm niža od vrha ruba asfalta. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema postojećem stanju u dogovoru s nadzornim inžinjerom i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun radova po m´ uređene bankine. |  |  | m' | 620 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.11. | SANACIJA PRETHODNO RUŠENE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE Ovi radovi obuhvaćaju prekop nosivog sloja kolničke konstrukcije, prije izvedbe završnog sloja kolnik, na mjestima gdje postojeći nosivi sloj ne zadovoljava statičku stabilnost ili ne može postići zadovoljavajuću zbijenost odnosno na mjestima pojave "udarnih rupa". Stavka uključuje uklanjanje oštećenog nosivog sloja i izvedba slojeva kolničke konstrukcije (tamponski nosivi sloj), Radove izvesti prema uvjetima nadležnih institucija za ceste ovisno o kategoriji prometnice odnosno prometnom opterećenju. Nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u slojevima od 30 do 40 cm do visine postojećeg tamponskog sloja, potrebno je podtlo zbiti, a tamponski sloj od drobljenog kamenog materijala obnoviti i sabiti na modul zbijenosti prema važećim propisima. Obračun po m³ zamijenjenog nosivog sloja. |  |  | m³ | 30 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.12. | PROFILIRANJE I UREĐENJE POSTOJEĆIH CESTOVNIH JARAKA Strojni iskop, profiliranje (profilnom korpom) i uređenje postojećih cestovnih oborinskih jaraka i obnova jaraka na mjestima gdje trasa kanalizacijskog cjevovoda prolazi preko ili uz jarak, kao i ručno čišćenje cijevnih propusta na mjestima kolnih ulaza. Obnova cestovnog jarka se izvodi nakon polaganja i zatrpavanja cjevovoda. Stavka obuhvaća čišćenje (rezanje grmlja i šiblja, košenje trave, uklanjanje otpadaka), profiliranje do zahtjevanog obrisa, vodeći računa o potrebnim nagibima kako bi se omogućilo otjecanje vode, utovar i odvoz otpada na odlagalište te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_O.T.U. 3-01.1.1.). Obračun je po m' saniranih odvodnih jaraka. |  |  | m' | 310 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.13. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje kanalizacijskog cjevovoda i objekata na njemu (kontrolnih okana) na vodonepropusnost i funkcionalnost prema važećim propisima (HRN EN 1610 i HRN EN 805), s izradom izvješća s ispitivanja od strane ovlaštenog poduzeća za vršenje ispitivanja vodonepropusnosti. Mjeriteljski ispitni laboratorij mora biti akreditiran kod Hrvatske akreditacijske agencije sukladno HRN EN ISO/IEC 17025:2007 uz izdavanje pisanog izvještaja. Ispitivanje građevina crpnih stanica provodi se sukladno normi Opskrba vodom- zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508. Stavkom uključen rad i sva potrebna oprema i materiijal za ispitivanje vodonepropusnosti te eventualno ispiranje cjevovoda prije ispitivanja. Ispitivanje nepropusnosti direktno utječe na kvalitetu građevine, te je ona uvjet za puštanje građevine u funkciju. Kanalizacijski vod smatra se ispravnim ako su spojevi vodonepropusni. Ako se dionica pokaže neispravnom, ispitivanje se prekida, popravak sanira, a nakon toga se cijeli postupak ponavlja. U stavci je uključena potrebna voda i za višekratna ispitivanja, sve dok ispitivana dionica ne bude potpuno vodonepropusna. Cijenom stavke obuhvačeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača. Obračun po m' ispitane kanalizacije. |  |  | m' | 767 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.14. | UNUTARNJE ISPIRANJE I SNIMANJE KANALIZACIJE Čišćenje izgrađenih cjevovoda i revizijskih okana od ostataka zemljanog i kamenog materijala, ispiranje cjevovoda, crpljenje kompletnog sadržaja i odvoz na deponiju. Po izvršenom čišćenju cjevovoda vrši se snimanje kamerom (CCTV inspekcija) sukladno normi HRN EN 13508-2:2011s detekcijom svih eventualnih oštećenja, te izrada uzdužnog profila cjevovoda. Po izvršenim terenskim radovima izrađuje se elaborat s prikazom svih obrađenih cjevovoda, foto dokumentacijom i uzdužnim profilima s označenim padovima, stacionažama i mjestima koja su morala biti sanirana. Izvođač je dužan osim elaborata TV snimanja i grafa nivelete cjevovoda (3 primjerka), Naručitelju predati i cjelokupni video zapis u primjerenom digitalnom obliku u jednom primjerku. Čišćenje, snimanje i obradu podataka u cijelosti izvodi tvrtka specijalizirana za navedene radove. CCTV inspekcija prema nalogu nadzornog inženjera. Snimak mora sadržavati: - Tehnički opis građevine (Naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana); - Tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima; - Tablica sa opisom nedostataka; - Fotografije nedostataka; - Snimka cjevovoda, RO i izvedenih spojeva (ulične mreže i kućnih priključaka) - MP4 zapis na DVD-u Obračun po m' izvršenog snimanja, sve komplet uključujući i izradu elaborata, te dodatne snimke po izvršenim sanacijama oštećenja. |  |  | m' | 767 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | D.15. | ISPITIVANJE TLAČNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI Ispitivanje tlačnih kanalizacijskih cjevovoda na tlak 3.0 bara. Izvoditelj je dužan ispitivanje vršiti putem akreditiranog laboratorija osposobljenog prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a sukladno postupku ispitivanja danom u HRN EN 805:2005. U cijenu je uključivo montaža i demontaža privremenog dovoda vode i spojeva, aparata za tlačenje s manometrom i kontrolnim manometrom, nabavu i dopremu vode, punjenje cjevovoda vodom i ispuštanje vode. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje, osim spojeva) da uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi i time oštećenja izolacije cijevi ili spojeva. Punjenje cjevovoda vodom izvesti polagano da zrak može polagano izaći. Jedinična cijena stavke obuhvaća izradu izvješća o dobivenom vodonepropusnom sustavu ovjerena od strane Izvoditelja i ostalih nadležnih osoba koje su obvezno prisutne na ispitivanju i ovjeravaju izvješće. Obračun po m' trase tlačnog cjevovoda sanitarne kanalizacije |  |  | m' | 417 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.2.2.2_CS_Markovac
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [6 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[7 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[13 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[7 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku |  | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK |  | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[8 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
[8 empty] | 3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC | [7 empty] | 0
[8 empty] | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | A. PRIPREMI I ZEMLJANI RADOVI | [5 empty] | 0
[8 empty] | B. MONTAŽNI RADOVI | B. MONTAŽNI RADOVI | B. MONTAŽNI RADOVI | [5 empty] | 0
[8 empty] | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | C. OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [5 empty] | 0
3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC
[7 empty] | A. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | A.1. | ISKOLČENJE CRPNE STANICE Iskolčenje projektiranog rješenja crpne stanice,i osiguranje točaka. Za iskolčenje crpne stanice izvođač geodetskih radova će iz geodetskog projekta preuzeti podatke o referentnim točkama: koordinate i visine točaka te njihovi položajni opisi. Iskolčenje se mora napraviti prema stvarnoj trasi, utvrđenoj probnim iskopima. Kod iskolčenja potrebno je geodetski snimiti i sve ostale instalacije u koje se nalaze u blizini crpne stanice, otkrivene probnim iskopima. Iskolčenu crpnu stanicu geodeta je dužan predati projektantu Izvedbenog projekta u dwg formatu i stvarnim geokordinatama, za usklađivanje sa projektiranom trasom i obradu detalja križanja i paralelnog vođenja sa drugim instalacijama, (sve u sklopu Izvedbenog projekta). Prije početka radova treba obnoviti iskolčenje drvenim kolčićima ili klinovima od željeza, te postaviti stalne visinske točke za potrebe izvođenja radova. Skica iskolčenja mora odgovarati projektnoj dokumentaciji i biti usklađena s lokacijskim uvjetima, o čemu ovlaštena osoba (geodet) daje odgovarajuću Izjavu temeljem važećeg Zakona. U cijenu mora biti obračunata i izrada Elaborata iskolčenja na temelju kojeg se vrši prijava gradilišta. Elaborat iskolčenja mora biti izrađen prije početka radova u skladu sa važečim Zakonima i ostalim odgovarajućih posebnim propisima. Iskolčenja točaka trase ili građevina obavlja se s referentnih geodetskih točaka klasičnim, terestričkim metodama, a tamo gdje to uvjeti dozvoljavaju, iskolčenja se mogu obavljati i satelitskim GNSS metodama te CROPOS-om. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 1-01.3, OTU 1-01.4). Obračun po kom iskolčene crpne stanice Markovac. |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | #NAME? | 0
[7 empty] | A.2. | ISKOP Svi radovi na iskopu obuhvaćaju i utovar i odvoz viška iskopa te njegovo zbrinjavanje na odgovarajućoj deponiji (do 10km udaljenosti) i neće se posebno obračunavati. Radovi se izvode u skladu s OTU za radove u vodnom gospodarstvu osim radova gornjeg stroja ceste koji se izvode u skladu s OTU za radove na cestama. NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja.
[7 empty] | A.2.1. | ISKOP HUMUSA NA MJESTU IZVEDBE CRPNE STANICE MARKOVAC Iskop humusa kao priprema terena za polaganje crpnih stanica. Prosječna debljina iskopa je 20 cm. Stavka obuhvaća uklanjanje humusnog sloja te transport i deponiranje uklonjenog zemljanog materijala. Nakon završetka polaganja cijevi i zatrpavanja kanalskog rova iskopani humus će se koristiti za uspostavljanje prvobitnog stanja. Obračun po m³ iskopanog humusa u sraslom stanju. |  |  | m³ | 3.5 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.2.2. | ŠIROKI STROJNI ISKOP ZA IZVEDBU CRPNE STANICE MARKOVAC Strojni iskop za crpnu stanicu. Iskopi se rade točno po mjerama, profilima i visinskim kotama iz izvedbenog projekta. Predviđa se strojni široki iskop za izvedbu građevne jame tlocrtne dim. 4x4m i dubine prema projektnoj dokumentaciji. Pri iskopu treba provesti sve mjere zaštite na radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Građevna jama crpnih stanica mora biti dimenzija te visina prema grafičkim prilozima, općem opisu i tehničkim uvjetima gradnje za zemljane radove te HR EN 1610 ili jednakovrijednoj normi. Po potrebi, iskopani materijal odvesti na privremenu deponiju radi nesmetanog odvijanja prometa i radova. Prilikom iskopa izvođač radova je dužan čuvati sve postojeće podzemne i nadzemne instalacije, a iskop i sve radove oko istih je dužan izvesti prema uvjetima i suglasnostima vlasnika instalacija. U slučaju oštećenja navedenih instalacija svi troškovi nastali uslijed istoga idu na teret izvođača. Po potrebi, učvršćenje jama te potrebno crpljenje vode (podzemne, procjedne i/ili oborinske) tijekom izvođenja radova smatra se uključenim u jed. cijenu, uz sve uvjete iz Tehničkih specifikacija. Pri iskopu spriječiti ulazak materijala iz iskopa u slobodni profil rova. Učvršćenje rova izvesti sukladno normi HR EN 12063. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal. Obračun po 1 m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. U cijenu stavke uračunati, planiranje građevne jame na točnost 2 cm, utovar i odvoz iskopanog materijala na deponiju do 10 km, osiguranje iskopa oplatom (predlaže se od čeličnih talpi) te eventualno crpljenje podzemne vode u vremenu izvedbe radova na prepumpnoj stanici. U slučaju crpljenja rov je u tom dijelu potrebno razuprti čeličnim žmurjem koje osigurava rov od zarušavanja, a djelomično osigurava vodonepropusnost. Voda koja se pumpa se ispušta u postojeći oborinski jarak ili na nake drugo mjesto u dogovoru s nadzornim inženjerom. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (OTU 2-02). Obračun po m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. - CS Markovac dimenzija (Ø2000, h= 4,46m)
[11 empty] | m³ | 80 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.3. | STROJNO PRODUBLJENJE GRAĐEVNE JAME CRPNE STANICE (na mjestu slabo nosivog tla) Strojno produbljenje građevinske jame uslijed nailaska na slabo nosivo tlo (mulj i sl.), prosječne dubine 20 cm, a radi stabilizacije temeljenog tla ispod crpne stanice, bez obzira na kategoriju tla. Produbljenje rova treba odobriti projektant i nadzorni inženjer. Iskopani materijal, odložiti na jednu stranu min. 5,0 m od ruba iskopa. Odvoz materijala je obračunati u cijenu stavke. Radove i mjere osiguranja treba prilagoditi stvarnim uvjetima na terenu. Za učvršćenje građevinske jame primjeniti smjernice norme EN 1610 ili jednakovrijedno . Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, eventualni rad s pikamerom i razupiranje i podupiranje. Obračun po 1 m³ iskopanog materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 10 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.4. | ČELIČNO ŽMURJE Nabava, doprema i pobijanje čeličnog žmurja (od toplo valjanog čelika prema HRN EN 10248 ili jednakovrijedno) za potrebe osiguranja građevinske jame. Predviđena je ugradnja čeličnih profila s utorima min. duljine 10 m, koji se pobijaju u nizu, nastavljajući se jedan na drugi. Predviđene prosječne dimenzije građevinske jame su 4x4 m. Koristi se žmurje s jediničnim plastičnim momentom otpora ne manjim od 500 cm3, odnosno plastičnim otporom zida od žmurja ne manjim od 2000 cm3/m'. Čvrstoća čelika žmurja ne manja od 230 N/mm2. U cijenu uključiti sve potrebne radnje za zabijanje žmurja (pozicioniranje, eventualno predbušenje) prema tehnologiji Izvođača. Stavkom je predviđena ukupna površina pobijenog žmurja, a izvedba po segmentima te duljina segmenata ovisi o tehnologiji građenja. Moguća je višekratna upotreba čeličnog žmurja. Stavka uključuje demontažu i čišćenje po završenoj aktivnosti. U cijenu stavke uračunat je sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 dvostrano pobijenog i razuprtog čeličnog žmurja. |  |  | m² | 200 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.5. | IZVEDBA RAZUPORNOG SUSTAVA Izvedba razupornog sustava - čelični prsten od varenih HEB 300 profila (težina prstena 1650 kg po CS). Promjer prstena f4,50 m od 16 rezanih i varenih segmenata. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju materijala za izvedbu prstena, kao i sav potreban rad (kao varenje) i pomoćni te spojni materijal. Stavka obuhvaća i demontažu te odvoz navedenih elemenata po izvršenim radovima na CS. Obračun po kompletu radova na izvedbi razupornog sustava - čeličnog prstena |  |  | komp | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6. | UGRADBA ZAMJENSKIH MATERIJALA I MATERIJALA IZ ISKOPA
[7 empty] | A.6.1. | UGRADNJA GEOTEKSTILA Dobava, doprema i ugradnja netkanog geotekstila 300 g/m² sukladno normi HRN EN 13251:2016 za stabilizaciju temeljnog dna crpne stanice. Geotekstil se ugrađuje u dogovoru s nadzornim inžinjerom u slučaju da se nakon iskopa naiđe na slabo nosivo tlo. Uzdužni i poprečni preklopi min. 30 cm. Geotekstil ugraditi prije ugradnje zamjenskog materijala. Jedinična cijena sadrži sav potreban rad i materijal za ugradnju geotekstila. Obračun po 1 m², sve komplet. |  |  | m² | 16 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.2. | IZRADA POSTELJICE CRPNE STANICE OD ŠLJUNKA Nabava, doprema, raznašanje i ugradnja posteljice od šljunka za crpne stanice. Izvedba posteljice definirana je sukladno Tehničkim specifikacijama. Inzistira se na izvedbi posteljice u suhim uvjetima. Šljunak frakcije 0-32 mm u sloju debljine 20 cm je potrebno zbiti do modula stišljivosti Mz = 20 MN/m². Ispitivanje zbijenosti dna rova vrši se nakon vizualnog pregleda i prema nalogu Nadzornog Inženjera sukladno OTU za radove u vodnom gospodarstvu. Izvedenu podlogu prije postavljanja crpne stanice mora pregledati Nadzorni Inženjer. Jedinična cijena stavke sadrži dobavu, ugradnju, sav potreban rad i materijal, uz sve uvjete iz tehničkog opisa. Obračun po m³ ugrađenog materijala. |  |  | m³ | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.3. | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA CRPNE STANICE Nabava, doprema materijala, izrada i ugradnja podložnog sloja crpne stanice. Predviđena je izvedba podložnog sloja od betona tlačne čvrstoće C16/20, debljine 10 cm. Stavka obuhvaća nabavu, prijevoz, ugradnju pod utjecajem podzemne vode, njegu betona, kao i sve dodatne radove nužne za kompletiranje stavke uključujući crpljenje podzemne vode. Obračun po m³ ugrađenog betona. |  |  | m³ | 2 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | A.6.4. | ZATRPAVANJE OKNA CRPNE STANICE MATERIJALOM IZ ISKOPA Strojno i ručno zatrpavanje prostora oko crpne stanice do predviđene visine te izradu nasipa platoa, sitnijim materijalom iz iskopa. Za zatrpavanje upotrijebiti izdvojeni materijal iz iskopa. Maksimalna krupnoća zrna smije iznositi 10 cm u promjeru bez raslinja i humusa. Zatrpavanje izvesti u slojevima visine do 20 cm uz strojno nabijanje do modula zbijenosti Ms=20 MN/m2, što je, kao i ispitivanje zbijenosti, uračunato u cijenu stavke. Cijena stavke sadrži i vraćanje materijala s privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Kontrola zbijenosti obavlja se određivanjem stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na standardni Proctorov postupak. Ispitivanje zbijenosti vršiti na 3 mjesta lokacije crpne stanice, što je uračunato u cijenu stavke. Prije zatrpavanja, potrebno je ugraditi sve cijevi ventilacije i energetskih kabela. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Jedinična cijena stavke sadrži sav potreban rad i materijal, sve potrebne pripomoći, vraćanje materijala sa privremene deponije ili odlagališta na koje je bio odstranjen prilikom iskopa. Obračun po 1 m3 materijala u sraslom stanju. |  |  | m³ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.6.5. | ZATRPAVANJE ROVA ZAMJENSKIM KAMENIM MATERIJALOM NAKON POSTAVLJANJA I IZVEDBE CRPNE STANICE Zatrpavanje rova kamenim materijalom (prirodni šljunak) granulacije veličine zrna do 63mm nakon postavljanja i izvedbe crpne stanice. Izvedba obloge crpne stanice ovisno o položaju crpne stanice u odnosu na državnu cestu i o završnom sloju, a sve u dogovoru s nadzornim inžinjerom i prema izvedbenom projektu. Stavka obuhvaća zatrpavanje i nabijanje slojeva po zahtjevima iz projektne dokumentacije uz osiguranje propisane zbijenosti. Zatrpavanje obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipanih slojeva debljine i nagiba prema projektu, zbijanje strojnim i ručnim nabijačima u slojevima, a završni sloj sabiti u skaldu s projektom rekonstrukcije DC 28 odnosno prema predviđenom završnom sloju, odnosno na modul stišljivosti min. Ms 80 MN/m² u blizini magistralnih cesta i Ms 60MN/m² kod lokalnih cesta odnosno prema posebnim uvjetima upravitelja prometnice u/uz koju se izvodi (a sve prema Općim tehničkim uvjetima HC_OTU 5-01). Zbijenost na mjestima prometne površine treba odgovarati prema zahtjevu nadležnih institucija. Posebnu pozornost obratiti da se pri zatrpavanju ne ubacuju kameni ili betonski komadi kako se ne bi oštetio cjevovod. U stavku je uračunata nabava, dobava i ugradnja materijala uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Konačnu odluku o primjerenosti materijala za ugradnju donosi nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik. Stvarne količine definirat će nadzorni inženjer obračunom izvođača u građevinskoj knjizi. Radove izvoditi prema Općim tehničkim uvjetima (HC_OTU 5-01). NAPOMENA: Ponuditelj daje jedinstvenu cijenu, a na temelju pregleda dokumentacije i lokacije izvođenja. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju. |  |  | m³ | 65 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.7. | IZRADA PRISTUPNOG PLATOA CRPNE STANICE Nabava, transport i ugradnja kamenog materijala (prirodni ili drobljeni) i eruptivnog kamenog agregata za izradu pristupnog puta i platoa za održavanje crpne stanice. Plato je dimenzija cca 3.00 x 6.00 m, debljina nosivog je 50 cm. U cijenu stavke uračunati planiranje i valjanje nosivog sloja da se dobije nosivost 80 MPa, te završnu zapunu eruptivnim kamenim agregatom d=5cm, a gornja površina mora biti ravna (planiranje na točnost ± 1 cm), u projektiranom padu i kompaktna. Obračun obaviti po kom izrađenog platoa crpne stanice. |  |  | kom | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | A.8. | SANACIJA BANKINA Sanacija i uređenje bankina od drobljenog kamenog materijala. Obnovu izvršiti kamenim materijalom granulacije 16/32 mm s ispunom 2/12 mm u slojevima uz valjanje (sabijanje). Rad obuhvaća nabijanje i sabijanje vibracijskim sredstvima, u slojevima. Stupanj zbijenosti prilikom zasipavanja mora iznositi minimalno 95% prema standardnom Proctorovom ispitivanju, a modul stišljivosti 80 MN/m². Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj podlozi, širine i debljine u zbijenom stanju prema postojećem stanju, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. Stavka obuhvaća vraćanje svih bankina u prvobitno stanje. Površina bankine mora biti do 1 cm niža od vrha ruba asfalta. U cijenu je uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje, grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine sloja i nagiba prema postojećem stanju u dogovoru s nadzornim inžinjerom i svi potrebni strojevi za dovršenje stavke. Obračun radova po m´ uređene bankine. |  |  | m' | 50 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B. | MONTAŽNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | B.1. | TIPSKA CRPNA STANICA Nabava, doprema i ugradnja tvornički predgotovljenog kućišta tipske kanalizacijske crpne stanice sa zatvorenim dnom obodne krutosti SN 10 000 ili više od GRP materijala. Kućišta su tvornički opremljena inox hvataljkama za manipulaciju i premještanje crpne stanice, ljestvama ili penjalicama s vodilicom i nastavkom za izvlačenje za servisne radove, sve od nehrđajućeg čelika AISI 304L (ili bolje). Baze crpki se montiraju na AISI 304L (ili bolje) nosače ugrađene u poliesterskom dnu, lamelirane i zaštićene od utjecaja sadržaja crpne stanice. Okno mora imati oblikovanu kinetu i ugrađene otvore za gravitacijski i tlačni cjevovod, a broj otvora izraditi prema grafičkim prilozima, a svi prodori cijevi kroz okno moraju biti predgotovljeni, trajno elastični i vodonepropusni. Tvornički predgotovljeno kućište mora biti predviđeno za podzemnu ugradnju te s predviđenim prstenima na dnu okna za uklještenje s betonskim prstenom u svrhu osiguranja od uzgona. Cijenom stavke obuhvatiti nabavu, dopremu i ugradbu kompozitnih poklopaca veličine koja zahtijeva svijteli otvor Ø980mm ili više,EN124-5 EN13501-1:A1 AISI 316 sistem zaključavanja od nehrđajućeg čelika Izjava o svojstvima za poklopac s garancijom životnog vijeka Izjava o svojstivma za AISI 316 kvalitetu nehrđajućeg čelika Natpis KANALIZACIJA Površina s protukliznim reljefom. Vrsta i tip brtve u okviru poklopca: NBR s inox zaključavanjem, klase D400. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal potreban za izvršenje stavke. Nabava, doprema i ugradnja predgotovoljene '' suhe'' crpne stanice sa sustavom za odvajanje krutih tvari/čestica. Stavka obuhvaća ugradnju svih elemenata, uključno sa 2 crpna agregata (1 radni + 1 rezervni), drenažnom crpkom, sustavom za mjerenje razine, fazonskim komadima, armaturama, ventilacijskim cijevima s ugljenim filterima, zasunima, nepovratnim ventilima, cijevnim razvodom, kabelima, vijcima, maticama i ostalim spojnim materijalom, kao i osiguranjem prilaza crpnoj stanici (ljestve ili penjalice). Smatra se kako su profili fazonskih komada, cijevnih razvoda i armatura definirani obzirom na dane profile izlaznog tlačnog voda. Dozvoljeno je odstupanje od +/- 8% za Q podatke, odnosno +/- 5% za H podatke radne točke crpne stanice. U cijenu stavke je uključena kompletna crpna stanica s fazonskim komadima i armatura (FFG, FFR, gumi kompenzatori, T komad, Q komad, prirubnica sa potpornim prstenovima...) kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu stavke uključiti INOX vijke za spajanje svih fazonskih komada. Svi fazonski komadi trebaju biti zaštićeni epoxy premazima.CS Markovac predgotovljeno kućište Ø2000 visine 4,46m Q=0,41 l/s Hman=22,13m Izlazni tlačni cjevovod DN 90 mm | [7 empty] | 0
[11 empty] | kom | 1 | 0
[7 empty] | B.2. | NABAVA, ISPORUKA I MONTIRANJE FAZONSKIH KOMADA I ARMATURE ZA SPOJ CRPNE STANICE MARKOVAC 1 S IZLAZNIM I ULAZNIM CJEVOVODIMA Nabava, doprema i ugradnja fazonskih komada i armatura kvalitete materijala prema važećim standardima za ugradnju u tlačnoj kanalizaciji, za nazivni tlak od 10 bara s potrebnim spojnim i brtvenim materijalom, a prema crtežima iz projekta. U cijenu stavke uključiti INOX vijke za spajanje svih fazonskih komada. Svi fazonski komadi trebaju biti zaštićeni epoxy premazima. Obračun po kom ugrađenog fazonskog komada:
[7 empty] | B.2.1. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 100 - DN2 90; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.2. | Prirubniički FFRE-reducir (ekscentrični) DN1300, DN2 200; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | B.2.3. | Prirubnica s naglavkom za PE DN1 300 - DN2 300; GGG |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C. | OSTALI I ZAVRŠNI RADOVI | [7 empty] | 0
[7 empty] | C.1. | ISPITIVANJE VODONEPROPUSNOSTI Ispitivanje crpne stanice i spojnih vodova na vodonepropusnost prema normi Opskrba vodom-zahtjevi za sustave i dijelove sustava za pohranu vode HRN EN 1508 ili jednakovrijedno, sve u skladu sa Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje, otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (N.N. 03/11). Ispitivanje mora vršiti akreditirani laboratorij osposobljen prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili jednakovrijedno. Osim toga, laboratorij koji vrši ispitivanja mora zadovoljavati i sve ostale posebne uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/20), odnosno mora imati Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta sukladno zahtjevu istog Pravilnika. Ako građevina ne zadovoljava ispitne zahtjeve Izvođač je dužan sanirati građevinu te ponoviti ispitivanje. Sva višekratna ispitivanja neće se posebno obračunavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje ide na teret Izvoditelja radova. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, vodu koja se koristi za ispitivanje i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada i završno izvješće predano u najmanje 3 primjeraka izdano i ovjereno od laboratorija koji je vršio ispitivanje. Obračun po komadu ispitane crpne stanice. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[7 empty] | C.2. | IZRADA GEODETSKOG ELABORATA Izrada geodetskog elaborata upisa izgrađenih građevina crpne stanice u katastarski operat i uknjižba u zemljišno-knjižnom odjelu (gruntovnici) prema važećim zakonskim propisima. Obračun po 1 komadu uknjižene građevine. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
Bušenje strojem kolnog ulaza. U slučaju da trasa tlačnog voda prolazi kolnim ulazom, a od vlasnika nije moguće ishoditi odobrenje za prekop istog, potrebno je izvesti bušenje strojem kolnog ulaza na dubini sukladno projektiranoj niveleti provodne cijevi. Stavka obuhvaća: | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
[6 empty] | Postavljanje bušaće garniture: - transport i namještanje bušače garniture s ugradbom upora od unutar građevne jame, te povratak garniture po obavljenom poslu - proširenje iskopa rova dim. 3,0 x 2,0 m, dubine 0,2 m ispod nivelete za postavljanje bušeće garniture Obračun po komadu stvarno izvedenih radova | 7: kom
Bušenje i ugradnja zaštitne kolone: -bušenje prodora određenog promjera po zadanoj niveleti do konačnog proboja, te deponiranje iskopanog materijala na udaljenosti do 2 m od stroja - dobavu i ugradnju zaštitne HDPE SDR11 cijevi (crne boje) na mjestima križanja sa kolnim ulazom. U cijenu uključene i dobava i ugradnja odgovarajućih Z brtvi (2 kom) Obračun po m' stvano postavljene cijevi i zaštite. | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn125 | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn180 | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
dn200mm | bar: 7 to 8; 11 to 13; 16
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma

## 3.2.2.3_El_CS_Markovac
UPDATE TASK SET target_end_date='2009-12-1',reend_date='2009-12-1',expect_end_date='2009-12-1' WHERE task_id=155828 | [5 empty] | Broj ugovora
Opis ugovora
[6 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
POČETAK RADOVA
ZAVRŠETAK RADOVA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Unos troškovničkih stavki
[12 empty] | TD 43/19-GL |  |  | List br.
[6 empty] | Stavka | Opis stavke | JM | Količina | Jed.cijena (kn) | Iznos |  |  |  |  | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 2600% | 27 | 2800% | 29 | 3000% | 31 | 3200%
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | Stavka | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (kn) |  |  | Procijenjeno | Ugovoreno ( sa PDV)
task_id | rsrc_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika
9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2
|  | TASKRSRC |  | TASK | TASK | 7: Stavka; 8: Opis stavke; 11: Jedinica mjere; 12: Količina; 13: Jedinična cijena (kn); 16: Ugovoreno
REKONSTRUKCIJA DRŽAVNE CESTE (DC 28) DIONICE HAGANJ-MARKOVAC KRIŽEVAČKI I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠČAVANJA SANITARNE OTPADNE VODE AGLOMERACIJE SVETI IVAN ŽABNO
1. ZAJEDNIČKI i PRIPREMNI RADOVI
2. REKONSTRUKCIJA DRZAVNE CESTE DC 28
3. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE
3. 1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 1
3.1.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.1.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.1.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE ŠKRINJARI
3.1.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI ŠRKRINJARI
3.1.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
[7 empty] | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA | 3.1.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.1.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE SIŽ 1
3.1.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI SIŽ 1
3.1.3. IZGRADNJA UPOV-a (Uređaja za pročiščavanje otpadnih voda)
3. 2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE FAZA 2
3.2.1. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ DC 28
3.2.1.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.1.2. IZGRADNJA CRPNIH STANICA CS KUŠTANI I PS KENĐELOVAC
3.2.1.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNIM STANICAMA
3.2.2. IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE UZ ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE
3.2.2.1. IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG CJEVODA
3.2.2.2. IZGRADNJA CRPNE STANICE MARKOVAC
[7 empty] | 3.2.2.3. ELEKTRO RADOVI NA CRPNOJ STANICI MARKOVAC | [7 empty] | 0
[6 empty] | A. | CRPNA STANICA MARKOVAC | [7 empty] | 0
[6 empty] | A. | CRPNA STANICA MARKOVAC | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1. | GLAVNI RAZVODNI ORMAR + ROCS | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1.1. | DOBAVA, DOPREMA I POSTAVLJANJE RAZVODNOG ORMARA Dobava, postava i spajanje samostojećeg poliesterskog ormara dimenzija cca. 1000×1000×300mm zaštite IP55. Ormar je UV stabilan, s dvostrukim vratima, uvod kabela s donje strane ormara. Dolazi u kompletu s postoljem i svom potrebnom opremom za montažu. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2. | OPREMA ORMARA Prema jednopolnoj shemi u ormar ugraditi sljedeću opremu: | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.1.2.1. | džep za dokumentaciju | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.2. | servisna utičnica za ugradnju na din šinu | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.3. | ventilator protoka 85m? komplet sa izlaznom rešetkom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.4. | termostat za ventilator | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.5. | grijač snage 50W | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.6. | termostat za grijač | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.7. | tropolni zaštitni prekidač 25A, 400V, 10kA s naponskim okidačem 230VAC i pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške prekidača | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.8. | četveropolna teretna sklopka 1-0-2, 20A sa pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja sklopke | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.8.1. | Dobava, postava na vrata ormara, te spajanje trofaznog utikača 3P+N+PE 16A, 400V, IP44, sve komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.9. | Voltmetar s integriranom preklopkom za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 500 VAC | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.10. | Ampermetar za ugradnji na unutarnja vrata ormara, 72x72mm, 25 A AC, direktno | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.11. | četveropolni nosač cilindričnog niskonaponskog osigurača 14x54mm | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.12. | cilindrični niskonaponski osigurač 40AgG, 14x54mm | kom | 1900-01-03 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.13. | četveropolni odvodnik prenapona 40kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.14. | tipkalo za isklop u nuždi 1NC+1NO, otpuštanje zakretom | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.15. | sklopka za vrata 1NC+1NO | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.16. | kontrolnik napona sa dva preklopna kontakata | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.17. | izvor napajanja 24VDC, 3A, s ugrađenim il zasebnim modulom za spajanje baterije | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.18. | baterija 24VDC, minimalno 5Ah | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.19. | jednopolni zaštitni prekidač 2A DC , prekidna moć 10kA | kom | 1900-01-03 | kom | 4 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.20. | dvopolni zaštitni prekidač 3A DC , prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.21. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača | kom | 1900-01-01 | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.22. | jednopolni zaštitni prekidač 2A krivulja B, prekidna moć 10kA | kom | 1899-12-31 | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.23. | tropolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.24. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.25. | jednopolni zaštitni prekidač 4A krivulja C, prekidna moć 10kA s pomoćnim kontaktom za signaizaciju stanja prekidača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.26. | jednopolni zaštitni prekidač 6A krivulja C, prekidna moć 10kA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.27. | nosač staklenog osigurača 5x20mm |  |  | kom | 3 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.28. | stakleni osigurač 1A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.29. | stakleni osigurač 2A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.30. | stakleni osigurač 3A, 5x20mm |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.31. | dvopolna kombinirana zaštitna sklopka 10A, krivulja C, diferencijalna zaštita 30mA |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.32. | motorska zaštitna sklopka s magnetskom zaštitom 16A, s pomoćnim kontaktima za signalizaciju stanja i greške sklopke |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.33. | sklopnik 3P, 9A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.34. | sklopnik 3P, 18A, s pomoćnim kontaktima 1NO+1NC, 24VDC |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.35. | pretvarač frekvencije, 7,5kW, napajanje 380-480V, 3P, IP21 za pokretanje pumpi |  |  | kom | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.36. | relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon svitka 24VDC, s podnožjem |  |  | kom | 5 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.37. | programibilni logični kontroler (PLC) u sljedećoj konfiguraciji: • napajanje • procesor • 15 digitalnih ulaza • 6 digitalnih izlaza, relejnih 2A • 1 analognih ulaza • modul za serijsku komunikaciju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.38. | GSM/GPRS komunikacijski uređaj (modem), dual band (900/1800Hz), GPRS class 8, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.39. | Radijalna antena za GSM/GPRS komunikacijski uređaj, magnetsko postolje, orginal kabel |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.40. | gigbit preklopnik 10/100/1000Mbps, 4 ulaza, napajanje 24VDC |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.41. | Operatorski panel minimalno 5,7" , zaslon u boji osjetljiv na dodir, rezolucija 320 x 240 piksela, nazivni napon 24VDC, montaža na vrata stupnja zaštite IP65 za upravljanje i nadzor rada CS |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.42. | sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor. |  |  | kpl | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.43. | montaža opreme u ormar, ožičenje i funkcionalno povezivanje, obavezno upotrebljavati vodiče boja prema važećim IEC preporukama |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.44. | Izrada upravljačkog programa za programabilni logički kontroler (PLC) koji je promatran kao periferna postaja NUS-a, s programskom opremom za prikupljanje podataka, izdavanje komandi, te predaju podataka nadređenom komandnom centru, kao i prijem daljinskih komandi iz komandnog centra, uključujući sve algoritme automatskog rada UPOV-a. Algoritam rada napraviti prema uputama tehnologa. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.45. | Izrada programske aplikacije za vizualizaciju na operatorskom panelu. Za potrebe rada, potrebno je izraditi aplikacijske, alarmne i help stranice. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.46. | radioničko ispitivanje ormara i izdavanje atesta od strane ovlaštenog ispitivača |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.47. | dovoz montiranog ispitanog i atestiranog ormara na gradilište i postava na za to predviđeno mjesto te spajanje kabela u ormar |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.1.2.48. | puštanje u pogon ormara i sve opreme instalirane u postrojenju |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.2. | PROGRAMSKA OPREMA | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.2.1. | CENTRALNI NADZORNI UPRAVLJAČKI SUSTAV-CNUS Proširenje postojeće programske opreme u dispečerskom centru Investitora za prihvat, prikaz i automatsko vođenje crpne stanice, te njegovo uklapanje u postojeći sustav. Izrada kompletne aplikativne programske opreme uključujući izradu komunikacije čovjek-sustav, sve za SCADA. Osnovna komunikacijska veza putem GSM/GPRS komunikacijske veze. Stavka uključuje kompletnu dobavu, postavljanje i instaliranje programske opreme, ispitivanje i puštanje u funkciju. |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.2.1. | - obuka korisnika za upravljanje upravljačkim sustavom |  |  | kom | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3. | DOBAVA, DOPREMA I POLAGANJE KABLOVA Dobava, doprema i polaganje na kabelske kanale i uvlačenje u zaštitne cijevi, te obostrano spajanje kabela slijedećih tipova: | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.3.1. | PP00 5x6 mm? |  |  | m | 15 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.2. | 2YSLCY-J 4x4 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.3. | FG16(O)R16 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.4. | YSLY 3x1,5 mm? |  |  | m | 20 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.5. | LiYCY 4x0,75 mm? |  |  | m | 10 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.3.6. | Cat. 6 S/FTP |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.4. | ISPITIVANJE I ATESTI Ispitivanje kompletne instalacije , te izdavanje potrebnih atesta. |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.5. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.6. | KABELSKI KANALI I ZAŠTITNE CIJEVI Dobava, doprema i postava plastičnih zaštitnih cijevi za zaštitu kabela: | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi Novotub fi 110mm, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.6.1. | Dobava i postava plastične cijevi kaoflex fi 16, komplet sa svim potrebnim montažnim priborom |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.7. | SITNI SPOJNI I MONTAŽNI MATERIJAL I PRIBOR Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor potreban za potpunu funkcionalnost |  |  | pauš. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8. | UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA | [7 empty] | 0
[6 empty] | A.8.1. | Dobava i postava trake tipa Fe/Zn 30×4mm u zemlju i temelje, sve komplet. |  |  | m | 30 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.2. | Izrada spoja trake s trakom križnom spojnicom, sve komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom. |  |  | kom | 8 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.3. | Spojnica za spoj trake na armaturu |  |  | kom | 6 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.4. | Dobava, polaganje i spajanje voda P/F-Y 1x16 mm2 za izjednačenje potencijala, komplet sa odgovarajućom stopicom, vijkom i nazubljenom pločicom |  |  | m | 2 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.5. | Sav potrebni sitni spojni i montažni materijal za uzemljenje i izjednačenje potencijala (vijci, matice, nazubljene pločice...) |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.8.6. | Pregled, ispitivanje, mjerenje otpora, eventualno svođenje otpora u propisane granice i izdavanje atesta, sve komplet. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | A.9. | JEDNOPOLNE SHEME Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata razdjelnika. |  |  | pauša. | 1 | 0 |  |  | 0
Izbor pogleda
Unos
Ispis rekapitulacija
Ispis troškovnika
Izračun suma