## troškovnik
Troškovnik
Investitor:
VODNE USLUGE d.o.o.
Ulica Drage Grdenića 7
48260 KRIŽEVCI
Naziv građevine:
VODOOPSKRBA NASELJA ZAISTOVEC
TROŠKOVNIK
| vodoopskrbni cjevovodi | L= | 5883 | m
OPĆE NAPOMENE:
Izvoditelj je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog djelovanja vremenskih nepogoda. Zimi građevinu posve osigurati od mraza, tako da ne bi došlo do smrzavanja izvedenih dijelova i na taj način do oštećenja.
Izvoditelj je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, oplate, ograde, skladišta, dizalice, dobaviti i postaviti strojeve, alat i potreban pribor, itd., te poduzeti sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika.
Nadzor za čuvanje građevine, gradilišta, svih postrojenja, alata i materijala, kako svoga, tako i ostalih kooperanata, pada u dužnost i na teret izvoditelja radova.
Izvoditelj je dužan radove izvesti uz sve potrebne mjere sigurnosti, tako da ne dođe do nikakvih smetnji i opasnosti po život i zdravlje zaposlenih radnika, osoblja i prolaznika, odnosno smetnji ili oštećenja susjednih objekata.
Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, miniranja, postavljanja skele i sl., pada na teret izvoditelja, koji je dužan odstraniti i nadoknaditi štetu u određenom roku.
Tako jediničnom cijenom treba obuhvatiti i obnovu srušenih ograda, cestovnih propusta, rigola i rubnjaka, te kućnih prilaza s propustima jaraka.
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad tj. materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna struja, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, za sve pripremne radove kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s gradilišta nakon završetka radova, pristupne putove na radilište, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, crpljenja vode, signali na gradilištu danju i noću, čuvanje i dr. i za sve troškove koji se pojave u bilo kojem obliku za potrebe gradnje.
Čišćenje i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama.
Prije davanja ponude izvoditelj radova mora obavezno pregledati projekte, te zatražiti objašnjenje za nejasne stavke i provjeriti dokaznicu mjera, te na vrijeme (tj. prije davanja ponude) dati svoje primjedbe, jer se kasnije primjedbe neće uzimati u obzir. Ponudom obuhvatiti potrebne troškove na izradi dokumentacije u adekvatnoj stavci, te projekt betona koji treba biti sadržan u cijeni betonskih i arm.bet.radova.
Obračunavanje radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih radova u troškovniku, po mišljenju izvoditelja nije potpun, izvoditelj je dužan izvesti radove prema pravilima građenja i postojećim uzancama, a da ni s tog naslova nema pravo na bilo kakvu odštetu ili promjenu jedinične cijene dane u troškovniku, osim ako to nije posebnim podneskom naglasio prilikom davanja ponude.
U slučaju nedovoljno ili nejasno opisanog načina, vrijede obračunavanja prema građevinskim normama iz 1952. godine i njihovim kasnijim dopunama.
Za sav upotrebljeni materijal mjerodavne su važeće hrvatske norme (HRN), a u slučaju nepostojanja ISO, IEC, DIN, VDE, BS, ASTM, ASME, ANSI, AISI.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta, uz količine razupiranja prema glavnom projektu.
Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Ovisno o tehnologiji izvođenja kojom izvođač raspolaže, u jediničnoj cijeni potrebno je obuhvatiti eventualno potrebne geomehaničke istražne radove s izradom pripadnog elaborata, kao i projekt zaštite građevne jame.
Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala iz iskopa, što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih tijela državne uprave za poslove zaštite okoliša, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.
U svim stavkama troškovnika gdje je predviđen odvoz na deponij, izvođač snosi trošak privremenog i trajnog deponiranja kao i odvoz bez obzira na udaljenost.
Troškove iznalaženja privremene i/ili trajne deponije, odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova.
Stavkama su obuhvaćena i potrebna iznalaženja i poteškoće kod mimoilaženja s postojećim instalacijama, ispitivanja i atesti za dokaz kvaliteta ugrađenog materijala, zastoji kod ispitivanja i prespajanja cjevovoda, te osiguranje nedostatnih pristupnih puteva.
Izvoditelj u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad i loš kvalitet dobave, bilo za nabavku iz trgovačke mreže ili od kooperanata.
Izvođač radova mora postupiti u skladu posebnih uvjeta i tenderske dokumentacije, te prije početka radova treba provesti otkrivanje trasa postojećih instalacija zajedno s nadležnim službama zastupljenih distributera, agencija i uprava.
Ako se prije početka radova (ili tijekom radova), prilikom detaljnjeg utvrđivanja trasa instalacija (Izvođač i nadležni distributer) utvrdi mogućnost kolizije s nekom od naknadno izvedenih instalacija, potrebno je obavjestiti projektanta, koji u okviru provođenja projektantskog nadzora izrađuje potrebne izmjene i dopune. Uobičajeno je da se utvrđena problematika kolizije razmatra na tehničkom nivou, tj. uz provedbu geodetskih radova i izradu pripadnih nacrta s točno definiranim položajem instalacija (što je zadatak izvođača radova).
Kod ugradbe svih dobavljenih predmeta mora se posvetiti naročita pažnja obzirom na karakter građenja. Sve mora biti solidno izvedeno i ugrađeni dijelovi moraju djelovati kao cjelina.
Za sve predmete, dobave i ugradbe od svojih kooperanata, investitoru jamči izvoditelj radova.
Izvoditelj je dužan posjedovati izjave o sukladnosti, odnosno potvrde o sukladnosti materijala upotrebljenih za izgradnju građevine, a prilikom tehničkog prijema građevine, sve izjave mora dostaviti investitoru na upotrebu.
Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka, nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih ispitivanja.
Izvođač će na gradilištu voditi propisani dnevnik (prema “Pravilniku o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika”, NN RH broj 142/2013) u koji se unose svi bitni podaci i događaji tijekom građenja (npr. meteorološke prilike, temperatura zraka i sl.), upisuju primjedbe Projektanta, nalozi nadzora Investitora i Inspekcije.
Na gradilištu Izvođač mora imati inženjera kvalificiranog za dotične vrste poslova, koji će stalno boraviti na gradnji.
Za provođenje stručnog nadzora investitor treba imenovati nadzornog inženjera, koji je dužan provoditi kontrolu izvođenja prema projektu. Zbog zahtjevnosti projekta osim stručnog nadzora, potrebno je predvidjeti i geodetski nadzor te prema potrebi geomehanički nadzor.
Odnos nadzornog inženjera Investitora, Projektanta i Izvođača odrediti će se posebnim ugovorom u okviru postojećih propisa i opisa radova.
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po odobrenju investitora. Isto vrijedi u slučaju pojavljivanja bilo kakvih nepredviđenih okolnosti u toku građenja.
Tijekom građenja su izvođač i nadzorni inženjer dužni provoditi stalnu kontrolu nad ugrađenom opremom i materijalima te obavljenim radovima. Pojavi li se tijekom građenja opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, izvoditelj je za to dužan prethodno pribaviti suglasnost nadzornog inženjera. Nadzorni inženjer dužan je upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost. Izvođač je dužan sva odstupanja od rješenja predviđenih projektom nastala tijekom izvođenja radova unijeti u projekt, a po završetku radova Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
Trošak oko ispitivanja materijala pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Potrebno je predvidjeti izradu Plana izvođenja radova u skladu s glavnim i izvedbenim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom. Cijenom treba obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune plana izvođenja radova.
Izvođač je dužan radove izvesti prema projektnoj dokumentaciji, pravilima struke i važećim zakonima, propisima i normama, te uputama proizvođača materijala i opreme.
Izvedbenim projektom i radioničkim nacrtima građevine razrađuje se tehničko rješenje građevine (glavni projekt) radi ispunjenja uvjeta odrečenih glavnim projektom.
Izvedbeni projekt i radionički nacrti moraju biti izrađeni u skladu s glavnim projektom, što potvrđuje glavni projektant i projektant. Izvedbeni projekt mora odobriti investitor ili nadzorni inženjer, a prema potrebi i revident.
Izvedbeni projekt može izraditi tvrtka koja je ovlaštena za projektiranje ili tvrtka koja je izradila glavni projekt.
Izvođač će o svom trošku osigurati izradu izvedbenog projekta i sve potrebne radioničke nacrte kojima se razrađuju detalji iz glavnog projekta nužni za proizvodnju sastavnih dijelova građevine.
Nakon dovršenja gradnje Izvođač će predati posve uredno gradilište i okolinu objekta predstavniku Investitora uz prisutnost Nadzornog inženjera i Projektanta.
RADOVI
1. | Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama. Osiguranje sanitarno higijenskih uvjeta za vrijeme gradnje, eventualno osiguranje priključka za električnu energiju ili agregat, postavljanje znakova upozorenja o obaveznom korištenju osobnih sredstava zaštite na radu, zatim postavljanje znakova upozorenja koji proizlaze iz elaborata zaštite na radu, zabrani pristupa nezaposlenim osobama.
Izvedba privremenih gradilišnih puteva i parkirališta, postavljanje privremenih gradilišnih građevina (baraka,kontejnera, ograde gradilišta i sl.), izvedba svih za rad neophodnih instalacija te nabava i doprema sve potrebne opreme, a sve prema izrađenom i od Investitora prihvaćenom Projektu - planu izvođenja radova i zaštite na radu.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
Stavkom je obuhvaćeno, održavanje svega navedenog tijekom građenja i uklanjanje nakon završetka radova. Obračun po kompletu za cijelo gradilište.
|  | komplet | 1
2. | Ploča s podacima o gradilištu
Izrada, dobava i postavljanje ploče kojom kojom se objedinjuje označavanje gradilišta i informativni sadržaj.
Ploče moraju u svemu biti sukladne Zakonu o gradnji (NN 153/13), Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14) te sukladno odredbama Priručnika za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU, a predviđene dimenzije ploče su 1,5 m (širina) x 2,70 m (visina). Ploče moraju biti postavljene na vidljivom mjestu, na svim postavljenim mjestima sigurno utemeljene i otporne na atmosferske uvjete. U slučaju oštećenja ploče, Izvođač će ju zamijeniti o svom trošku. Stavka obuhvaća i održavanje ploče tijekom izvođenja radova, eventualne zamjene u slučaju oštećenja ploča i uklanjanje ploča po završetku izvođenja radova. Obračun po komadu postavljene ploče po gradilištu, a broj ploča ovisi o broju prilaza gradilištu .
Obračun po komadu
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Privremena regulacija prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje cjevovoda i posebnih objekata.
Stavka obuhvaća izradu projekata privremenih regulacija u skladu s posebnim uvjetima nadležnih tijela, ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova. Elaborat prometnog rješenja izraditi u min. četiri tiskana i dva digitalna primjerka i predati Naručitelju, Inženjeru i nadležnoj upravi za ceste (HC, ŽUC, Grad ili dr.).
Signalizaciju postaviti i provoditi prema uputama nadležne prometne službe i prometnim rješenjima na koja su ishođene suglasnosti. Uključena je dobava, doprema i postava svih potrebnih prometnih znakova, semafora i dr., te njihovo uklanjanje i premještanje na novu lokaciju gradilišta, i održavanje za cijelo vrijeme izvođenja radova. Po završetku svih radova potrebno je prometnu signalizaciju zatečenog stanja vratiti u funkciju. Obračun po kompletu.
|  | komplet | 1
4. | Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija (ELi TK kabeli, plinovod, kanal. i dr.)
Prije izrade izvedbenog projekta i početka zemljanih radova u suradnji sa nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije (profil, materijal i dr.) svih podzemnih instalacija na lokaciji, te označiti njihove trase na terenu.
O početku radova izvjestiti nadležne službe i dogovoriti način izvođenja radova da ne dođe do njihovog oštećenja. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je u dogovoru s nadležnim društvom, u čijem su vlasništvu nadležne instalacije, izvršiti eventualne korekcije trasa cjevovoda iz glavnog projekta i definirati mjere zaštite instalacija, te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih društava, nadzora i izvođača. U cijenu su uključene sve eventualne naknade za potrebe obilježavanja postojećih instalacija.
Oštećenja nastala nakon provedenog iskolčenja snosi Izvoditelj radova.
Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu, te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja.
|  | ukupno | 1
5. | Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Izrada probnih iskopa radi utvrđivanja stvarnog položaja postojećih instalacija uz nadzor predstavnika poduzeća čije su instalacije te eventualna zaštita istih.
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti isključivo ručnim iskopom. U cijenu stavke uključeno je i snimanje stvarnog položaja podzemnih instalacija, kao i zatrpavanje istih.
Točan broj iskopa utvrđuje se prema stvarno potrebnim radovima lociranja i iznalaženja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera i nadležnog distributera.
Obračun po kom komplet izvedenih probnih iskopa
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Zaštita ili premještanje postojećih komunalnih instalacija
Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, posebnih uvjeta gradnje i planova zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnog komunalnog poduzeća.
Kod križanja vodovoda s postojećim instalacijama zaštitu izvesti u kompletu prema traženim uvjetima vlasnika pojedinih instalacija.
Osnovom prethodno prikupljenih uvjeta Izvoditelj nudi jediničnu cijenu zaštite i premještanja ili prespajanja pojedinih instalacija uz obuhvat svih potrebnih radova, uključivo i privremeno funkcioniranje komunalnih instalacija za vrijeme izvođenja radova.
Potreba izmještanja odnosno dužina izmještanja pojedine instalacije zbog preklapanja trasa ili premalog razmaka utvrdit će se nakon probnog iskopa, odnosno nakon definiranja položaja postojeće instalacije. Instalacije se izmještaju po odobrenju nadzornog inženjera i po uvjetima vlasnika instalacija. Stavkom je obuhvaćeno uklanjanje postojećih instalacija te ugradnja na novu trasu sa svim potrebnim radovima iskopa, demontaže, vađenja instalacija, iskolčenja i ugradnje.
Podatke o evidentiranim instalacijama treba unijeti u geodetsku snimku izvedenog stanja, kao bitne podloge za naknadno iskolčenje.
Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Ovom stavkom obuhvaćeni su i radovi na zaštiti i premještanju postojećih kućnih priključka na komunalnu infrastrukturu (TK, voda, plin i dr.). Procjenjuje se jedno križanje po domaćinstvu. Točan broj utvrđuje se prema stvarno izvršenim radovima zaštite ili premještanja postojećih instalacija ovjerenim od strane nadzornog inženjera, predstavnika investitora i nadležnog distributera.
Obračun po kompletnom zahvatu zaštite, utvrđenom premiještanju i prespajanju pojedine instalacije. Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
Zaštita postojećih EK instalacija
|  | komplet | 1 |  | 0
Zaštita postojećih NN ili SN instalacija
|  | komplet | 1 |  | 0
Zaštita ili premještanje postojećih oborinskih cjevovoda do 5 metara
|  | komplet | 10 |  | 0
7. | Izrada iskolčenja i elaborata iskolčenja
Stavkom je predviđena izrada elaborata iskolčenja i detaljno iskolčenje trase svih cjevovoda, pripadnih objekata, pristupnih puteva, ograda, okna, priključaka kao i poprečnih profila koje služe za kontrolu duljine, širine i visine objekata, te za iskop građevne jame, rovova i dr. Postavljanje poprečnih profila sa svim potrebnim oznakama na terenu, prema karakterističnim poprečnim profilima iz projekta, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera. Za vrijeme izvođenja radova izvođač obavlja potrebne geodetske izmjere koje su mu potrebne za obračun izvršenih radova, kao i utvrđivanje situacijskog i visinskog položaja postojećih podzemnih instalacija s predstavnicima nadležnih poduzeća i ustanova.
Kod iskolčenja trase cjevovoda i pripadnih posebnih objekata predviđeno je označavanje svih vertikalnih i horizontalnih lomova trase, revizijskih okana na mjestima lomova i prekida pada. U jediničnu cijenu uključeno je i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa kao i obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru.
U cijenu održavanja osi trase i iskolčenja objekata uključena su sva mjerenja i iskolčenja za sve devijacije, regulacije, pristupne ceste, ogradu, pozajmišta materijala, deponije i drugo, u tijeku rada i pri tehničkom prijemu, te izvođač nema pravo na posebnu naknadu za ove radove.
U okviru ove stavke obuhvaćena je i Izrada i ovjera elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji. Dokumentacija mora biti dostavljena u šest tiskanih primjeraka, te u digitalnom obliku.
Obračun po m' iskolčene trase sa svim elemetima
Iskolčenje
trase cjevovoda
|  | m' | 5883 |  | 0
|  | komplet | 1 |  | 0
9. | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa pripadnim Zakonima i propisima.
Opseg potrebnih radova na izradi geodetskog snimka definiran je Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, odnosno Pravilnikom o katastru vodova. U skladu toga predviđena je izrada geodetskog snimka kojim je potrebno obuhvatiti snimanje trase izvedenih cjevovoda, snimanje svih izvedenih objekata i snimanje izvedenih posebnih objekata križanja vodotoka, autoceste, željezničke pruge i dr.
Izvođač geodetskih radova dužan je ostaviti Investitoru digitalnu verziju geodetskog snimka u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama u apsolutnim geodetskinm koordinatama, radi unošenja u digitalni katastar podzemne instalacije prema tehničkim uvjetima. Stavka obuhvaća izradu 6 kom analognih primjeraka, uz ovjeru geodetskog elaborata od strane nadležnog katastra.
Snimanje izvedenog cjevovoda vršiti svakodnevno pri otvorenom rovu, uključivo snimanje križanja sa prometnicama. U elaboratu prikazati detalje svih križanja izvedenog cjevovoda sa ostalim postojećim podzemnim instalacijama, s prikazanim točnim apsolutnim geodetskim koordinatama svih instalacija. Elaborat izvesti prema uputama javnog isporučitelja.
Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja svih izvedenih objekata i cjevovoda, po ovlaštenoj osobi i izrada pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa pripadnim Zakonima i propisima.
9.1. | Snimanje trase izvedenog vodovoda sa svim elemenata. Obračun po m'
|  | m' | 5883 |  | 0
10. | Krčenje grmlja i sječa drveća debljine do 10 cm
Prije početka zemljanih radova potrebno je u granicama radnog pojasa buduće trase magistralnog cjevovoda (građevinski pojas), širine koju odredi nadzorni inženjer investitora iskrčiti i posjeći živicu, šiblje, grmlje promjera do 10 cm mjereno na visini 1,0 m iznad tla.
Ova stavka obuhvaća sljedeće radove:
- sječa grmlja i drveća,
- čupanje ili iskop korijenja i panjeva,
- deponiranje grmlja, drveća, korijenja i panjeva izvan trase na mjesto prema dogovoru s nadzornim inženjerom i investitorom,
- uklanjanje sveg štetnog materijala koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva,
- nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip,
- utovar, istovar i prijevoz i zbrinjavanje na odlagalištu
Rad obuhvaća krčenje i uklanjanje šiblja i grmlja s korijenjem sa cjelokupne površine. Rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima (m²) tlocrtne površine, bez obzira na gustoću i pokrovnost raslinja. Ponuđač je dužan prije davanja ponude obići teren i utvrditi stanje okoliša na spomenutoj lokaciji te na osnovu toga dati ponudu.
Obračunava se prema stvarno izvedenim količinama, m2 iskrčenog i uređenog terena (koje odobrava nadzorni inženjer).
|  | m2 | 800 |  | 0
11. | Sječenje stabala i vađenje panjeva i korijenja
Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, mora se zaštiti kako ne bi došlo do oštećenja tijekom izvođenja radova. Mjere sanacije dogovoriti uz očevid sa predstavnicima grada zaduženim za održavanje zelenih površina. Drveće koje se nalazi unutar radnog pojasa, može se posjeći samo uz prethodnu suglasnost predstavnika grada, nadzornog inženjera, investitora te u skladu posebnih uvjeta. Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na odlagalište.
Nakon njegova upisa u dnevnik, kako bi se osigurao nesmetan rad, drveće treba ispiliti na dužine pogodne za utovar i transport, te ga odvesti na odlagalište.
Promjer stabla mjeriti na 1.3 m od terena.
Ova stavka obuhvaća slijedeće radove:
– sječa stabala;
– piljenje na komade pogodne za transport;
– utovar, transport, istovar i zbrinjavanje na deponiji, udaljenost do 15 km;
– vađenje panjeva porušenih stabala;
– nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i sabiti, ukoliko će posredno na takvo tlo doći nasip.
Troškove iznalaženja privremene i/ili trajne deponije, odštete, pristup i uređenje deponije snosi izvođač radova. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu, kao i na javnim prometnim površinama.
Obračun radova se vrši prema stvarno izvedenim količinama, po promjeru stabla (koje odobrava nadzorni inženjer):
11.1. | Ø 10 - 30 cm
|  | kom | 10 |  | 0
11.2. | Ø 30 - 50 cm
|  | kom | 8 |  | 0
11.3. | Ø > 50 cm
|  | kom | 5 |  | 0
1. | Pravocrtno rezanje postojećeg asfaltnog zastora
Rezanje postojećeg asfalta bez obzira na debljinu sloja. Zasijecanje izvršiti pravilno radi kasnijeg lakšeg asfaltiranja.
Cijenom uračunati i ponovno zarezivanje asfalta neposredno prije asfaltiranja radi pravilne veze s novim asfaltom - ta duljina nije dodatno iskazana. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
(Prema posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)
Obračun po m'
|  | m' | 1500 |  | 0
2. | Raskopavanje, iskop, utovar i odvoz postojećeg asfaltnog kolnika na odlagalište i zbrinjavanje
Raskopavanje asfaltnog zastora, bez obzira na debljinu sloja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal i pomoćna sredstva za izvedbu opisanog rada, kao i ukrcavanje u kamione, te odvoz i istovar materijala na deponiju i zbrinjavanje.
(Prema posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)
Pregled rušenja asfalta, odnosno obnove vidljiv je u grafičkim prilozima projektne dokumentacije.
Raskopavanje asfaltnog zastora bez obzira na debljinu slojeva, na dijelu trase projektiranog cjevovoda
|  | m2 | 1100 |  | 0
Raskopavanje asfaltnog zastora bez obzira na debljinu slojeva, na dijelu ceste (širina kolnika - prema uvjetima HC, ŽUC, i dr.)
|  | m2 | 2100 |  | 0
3. | Rušenje cijevnih propusta, kanala, rešetki i kolnih prijelaza uključivo obložni beton i beton za bočna krila propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagalište i zbrinjavanje.
Radovi osiguranja i rušenja propusta od betonskih cijevi od Ø 50 - 200 cm, uključivo betonska cijev, obložni beton, beton za bočna krila propusta i pripadajući zastor propusta.
|  | m' | 72 |  | 0
Stavka obuhvaća rušenje postojećih kućnih prilaza prosječne duljine 5 m, širine 2.5 m. Uključen je i obložni beton, beton bočnih krila, propust i pripadajući zastor prilaza te odvoz materijala nastalog rušenjem na odlagalište.
Pristupni put od makadama i propust
|  | m' | 30 |  | 0
Pristupni put od betona i propust
|  | m' | 25 |  | 0
Pristupni put od asfalta i propust
|  | m' | 10 |  | 0
Pristupni put od zemlje i propust
|  | m' | 5 |  | 0
Kolnička poprečna rešetka za prihvat oborinskih voda
|  | m' | 3 |  | 0
3.3. | Stavka obuhvaća rušenje postojećih kućnih prilaza prosječne duljine 5 m, širine 2.0 m. Uključen je pripadajući zastor prilaza te odvoz materijala nastalog rušenjem na odlagalište.
Pristupni put od makadama
|  | m' | 20 |  | 0
Pristupni put od betona
|  | m' | 15 |  | 0
Pristupni put od asfalta
|  | m' | 15 |  | 0
Betonska staza širine 1,0 m
|  | m' | 5 |  | 0
4. | Obnova asfaltirane kolničke konstrukcije i gornjeg sloja makadamske ceste, bankine i cestovnog jarka
Slojevi obnove asfaltirane i makadamske kolničke konstrukcije, bankine i cestovnog jarka, predviđene su prema posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema razredu cesta u sklopu Lokacijske dozvole.
Nakon završenog polaganja cijevi i zatrpavanja cijevi u sloju od 30 cm, do visine postojećeg tamponskog sloja je potrebno podtlo zbiti na zbijenost od Me=50 MN/m² za državne ceste (Me=40 MN/m² za županijske i lokalne ceste), a tamponski sloj obnoviti i sabiti na modul zbijenosti od Me=100 MN/m² za državne ceste (Me=80 MN/m² za županijske i lokalne ceste) prema važećim propisima, tako da se postigne traženi modul zbijenosti i da se spriječi eventualno naknadno slijeganje.
Na tamponski sloj, ukoliko je potrebno, se ugrađuje nosivi sloj betonske stabilizacije, debljine 15 cm, kvalitete betona C 16/20. Na cem. stabilizaciju nanose se nastavno bitumenizirani nosivi sloj BNS, odnosno habajući sloj HS i dobro se uvaljaju na traženi modul zbijenosti Me = 100 MN/m²
Izrada asfaltne mješavine prema HRN EN 13108 ili jednakovrijedno ______________, s bitumenom prema HRN EN 12591 ili jednakovrijedno ______________ ili HRN EN 14023 ili jednakovrijedno ______________ površinske obrade prema HRN EN 12271 ili jednakovrijedno ______________ i HRN EN 12273 ili jednakovrijedno ______________ od agregata prema HRN EN 13043 ili jednakovrijedno ______________ sve u skladu sa pripadnim uvjetima Hrvatskih cesta, Županijskih cesta.
Obnova slojeva asfaltirane kolničke konstrukcije odnosi se na tamponski sloj i cementnu stabilizaciju u širini rova i slojeve asfalta ovisno o razredu ceste odnosno njenoj širini.
(Prema posebnim uvjetima nadležnih uprava za ceste prema razredu ceste, u sklopu Lokacijske dozvole.)
Sukladno posebnim uvjetima, ukupna širina sanacije asfaltnog zastora (bitumenizirani i habajući sloj) iznosi punu širinu kolnika užih prometnica (<3 m), ili širinu jedne prometne trake kod prometnica (>3 m). Asfaltni zastor se izvodi po završenoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od strane za to ovlaštene i registrirane pravne osobe. Visinski položaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati više od ± 2 cm od zadane visine. Odstupanja nagiba ne smiju biti veća od ± 0,4 % od nagiba postojeće prometnice. Na tamponski sloj, ukoliko je potrebno, se ugrađuje nosivi sloj betonske stabilizacije, debljine 15 cm. Prije asfaltiranja potrebno je spojeve s postojećim asfaltom očistiti od nečistoća i premazati ih bitumenskom emulzijom, u količini 0,50 lit/m2.
Obnova gornjeg sloja makadamske ceste (puta), bankine i cestovnog jarka, debljine 25 cm u širini rova s pripadajućim proširenjima, izvodi se drobljenim kamenom frakcije 8-16 mm s ispunom frakcije 0-8 mm. Modul zbijenosti za makadamsku cestu treba biti Me=80 MN/m², a za bankinu i cestovni jarak može biti 40 MN/m²
4.1. | Izrada donjeg nosivog tamponskog sloja od tucanika debljine 40 cm s pripadajućim proširenjima
Primjenjuju se drobljeni kamen (tucanik) frakcije 32-64 mm
Nakon razastiranja, planiranja i profiliranja obavlja se sabijanje u slojevima do modula stišljivosti:
Me > 100 (80) MN/m2
Prema situaciji i poprečnim profilima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala. Obračun po m³ ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
Tamponski sloj d=40 cm, Me > 80 MN/m² (ŽUC)
|  | m3 | 420 |  | 0
Tamponski sloj d=20 - 40 cm, Me > 60 MN/m² (ostale ceste)
|  | m3 | 300 |  | 0
4.2. | Izrada izravnavajućeg nosivog sloja drobljenim kamenim materijalom. Dogradnja i profiliranje trupa ceste (Ms≥100 (80) MN/m2) na dijelu gdje se provodi obnova asfaltnog zastora.
U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja te strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti na dijelovima gdje se uklanjaju kompletni asfaltni slojevi. Obračun je po m² profiliranog tampona do postizanja pune debljine sloja.
|  | m2 | 1800 |  | 0
4.3. | Izrada betonskog nosivog sloja od drobljenog kamena stabiliziranog cementom (BNS).
Debljina sloja 15 cm (C 16/20) u širini rova s pripadajućim proširenjima. Stavka obuhvaća nabavu, dopremu, ugradnju i njegu betona, te ispitivanje tlačne čvrstoće izvedene betonske stabilizacije, te pribavljanje atesta.
Obračun po m2 izvedene betonske stabilizacije.
|  | m2 | 300 |  | 0
4.4. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku.
Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Prilikom izrade bitumeniziranog nosivog sloja temperatura podloge i zraka mora biti visa od +5°C.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog sloja
4.4.1. | Bitumenizirani nosivi sloj BNS 22A izrađen od karbonatne sitneži i pjeska bitumena BIT 50/70 debljine 6 cm
|  | m2 | 1500 |  | 0
4.5. | Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za zastor na principu asfalt-betona, habajući sloj (grupa karbonata za srednje prometno opterećenje). Rad obuhvaća polaganje i sabijanje materijala, prijevoz, opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada. Prema situaciji i poprečnim profilima.
Prije asfaltiranja habajućeg sloja potrebno je bitumenizirani nosivi sloj poprskati bitumenskom emulzijom najmanje 3 sata prije polaganja asfalta, u količini 0,50 lit/m2. Izradu završnog habajućeg sloja obaviti na dobro zbijenoj i ispitanoj podlozi, te dobro uvaljati uz odgovarajuća ispitivanja. Pri ugradnji habajućeg sloja asfaltbetona temperatura podloge i zraka mora biti viša od +10°C.
Obračun po m² gornje površine stvarno položenog i utvrđenog habajućeg sloja.
4.5.1. | Habajući sloj HS AS 11E izrađenog od kamene sitneži eruptivnog porijekla i pjeska karbonatnog porijekla, bitumena BIT 50/70 debljine 4 cm
|  | m2 | 1500 |  | 0
4.6. | Obnova makadamskog zastora kolnika, bankine i cestovnog jarka u sloju debljine 25 cm s drobljenim kamenom (tucanikom) frakcije 8-16 mm, sa završnom ispunom frakcije 0-8 mm.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju materijala, s pravilnim oblikovanjem obnovljene površine, odnosno vraćanje u funkciju prvobitnog stanja. Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju dna i pokosa cestovnog jarka s odgovarajućim uzdužnim padom.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u sabijenom stanju.
|  | m3 | 220 |  | 0
5. | Rušenje postojećih propusta i kanala
Rušenje postojećih cijevnih propusta i betonskih kanala, uključivo obložni beton i beton za bočna krila propusta s odvozom iskopanog materijala na odlagalište sa zbrinjavanjem. Obračun po 1 m'. Propusti od betonskih cijevi od Ø 50 - 200 cm, uključivo betonske cijevi, obložni beton, beton za bočna krila propusta .
|  | m' | 35 |  | 0
6. | Rušenje i demontaža postojeće ograde
6.1. | Demontaža i skidanje postojeće ograde i ponovna ugradnja. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi, bez obzira na dimenzije i vrstu ograde kako bi se osiguralo vraćanje ograde u prvobitno stanje. Obračun po m' demontirane ograde, sve komplet.
|  | m' | 50 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja cestovnih rubnjaka
Popravak cestovnih rubnjaka u skladu s postojećim stanjem, uvjetima nadležne uprave za ceste, zahtjevu projektanta i nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po 1 m' cestovnih rubnjaka, sve komplet.
8.1. | Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih rubnjaka od C30/37, bez obzira na zastupljene dimenzije, s naknadnom ugradnjom na betonskoj podlozi C16/20 (0,10 m3/m') i zaljevanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun izvršiti po m' ugrađenog rubnjaka.
|  | m' | 50 |  | 0
8.2. | Dobava i ugradnja novih betonskih rubnjaka C30/37, 18/24x100 (50) cm, s naknadnom ugradnjom na betonskoj podlozi C16/20 (0,10 m3/m') sa zaljevanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun po m' ugrađenog rubnjaka
|  | m' | 30 |  | 0
8.3. | Dobava i ugradnja novih betonskih rubnjaka C30/37, 8/25x100 (50) cm na betonskoj podlozi C16/20 (0,10 m3/m') sa zaljevanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun po m' ugrađenog rubnjaka
|  | m' | 20 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja betonskih kanalica
Popravak cestovnog rigola i odvodnih kanala u skladu s postojećim stanjem, uvjetima nadležne uprave za ceste, zahtjevu projektanta i nadzornog inženjera. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračunat će se stvarno izvedeni radovi. Obračun po 1 m' rigola i odvodnih kanala, sve komplet.
9.1. | Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih kanalica od C30/37, bez obzira na zastupljene dimenzije, s naknadnom ugradnjom na betonskoj podlozi C 16/20 (0,20 m3/m') sa zaljevanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun izvršiti po m' ugrađene betonske kanalice.
|  | m' | 5 |  | 0
9.2. | Dobava i ugradnja novih betonskih kanalica veličine 40/10x100 cm C 30/37 na betonskoj podlozi C16/20 (0,20 m3/m') zaljevanjem spojnica cementnim mortom.
Obračun izvršiti po m' ugrađene betonske kanalice.
|  | m' | 5 |  | 0
9.3. | Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba slivnih rešetki na betonskoj podlozi C 16/20 (0,20 m3/m').
|  | m' | 5 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja betonskih opločnika
10.1. | Vađenje, čišćenje i ponovna ugradba postojećih betonskih opločnika na pješčanoj podlozi (0,20 m3/m2), bez obzira na zastupljene dimenzije.
Na dobro nabijenu posteljicu nasipava se sloj šljunka (granulacije 16 - 32 mm) debljine 15 cm. Na sloj šljunka polaže se sloj kamenog agregata (granulacije 2 - 4 mm) debljine 4 cm na koji se polažu opločnici. Fugiranje između opločnika izvesti suhim pjeskom granulacije 0 - 1 mm. Oblogu prilagoditi postojećoj oblozi.
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala za izvedbu betonskih travatih i drugih zastupljenih opločnika.
Obračun izvršiti po m2 ugrađenih betonskih opločnika.
|  | m2 | 10 |  | 0
10.2. | Dobava i ugradnja novih betonskih opločnika na pješčanoj podlozi.
Na dobro nabijenu posteljicu nasipava se sloj šljunka (granulacije 16 - 32 mm) debljine 15 cm. Na sloj šljunka polaže se sloj kamenog agregata (granulacije 2 - 4 mm) debljine 4 cm na koji se polažu opločnici. Fugiranje između opločnika izvesti suhim pjeskom granulacije 0 - 1 mm. Oblogu prilagoditi postojećoj oblozi.
Stavka obuhvaća nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala za izvedbu betonskih travatih i drugih zastupljenih opločnika.
| Obračun izvršiti po m2 ugrađenih betonskih opločnika. | m2 | 10 |  | 0
11. | Radovi obnove cijevnih propusta, kućnih prilaza i oborinskih rešetki
Radovi obnove postojećih propusta i kućnih prilaza stvarne veličine na mjestima križanja sa cjevovodom, uključivo nabavu, transport i ugradbnju svog potrebnog materijala; uključivo betonska cijev, potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko betonskih cijevi (betonski cijevni propusti, kanalizacija i dr.), zasip, beton za bočna krila propusta (C 25/30) i pripadajući zastor prilaza.
11.1. | Obnova propusta kućnih prilaza širine 2,5 m s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo podložni, obložni beton (C 16/20), beton za bočna krila propusta (C 25/30), betonske cijevi propusta Ø 50 cm te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
Obračun po m'.
11.1.1. | makadamskog prilaza i propusta
|  | m' | 30 |  | 0
11.1.2. | betonskog prilaza i propusta
|  | m' | 25 |  | 0
11.1.3. | asfaltnog prilaza i propusta
|  | m' | 10 |  | 0
11.1.4. | zemljanog prilaza i propusta
|  | m' | 5 |  | 0
11.1.5. | Oborinska rešetka (prosječne duljine cca 5m.) odgovarajuće nosivosti za kolni promet.
|  | m' | 3 |  | 0
11.2. | Obnova kućnih prilaza širine 2 m s nabavom i ugradbom potrebnog materijala te obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
11.2.1. | makadamskog prilaza
|  | m' | 20 |  | 0
11.2.2. | betonskog prilaza
|  | m' | 15 |  | 0
11.2.3. | asfaltnog prilaza
|  | m' | 15 |  | 0
11.2.4. | betonske staze širine 1 m
|  | m' | 5 |  | 0
13. | Obnova postojećih propusta i kanala
Obnova postojećih propusta i kanala stvarne veličine na mjestima križanja sa cjevovodom, uključivo nabavu, transport i ugradbnju svog potrebnog materijala; uključivo betonska cijev, potpuna betonska obloga betonom C16/20 oko betonskih cijevi (betonski cijevni propusti, kanalizacija, vodovod i dr.), beton za bočna krila propusta (C 25/30) i pripadajući zastor propusta. Obračun po 1 m' .
13.1. | propusta od betonskih cijevi od 20 - 50 cm
|  | m' | 12 |  | 0
13.2. | propusta od betonskih cijevi od 50 - 100 cm
|  | m' | 60 |  | 0
III. | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
Napomene:
* Ponuđač nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju pregleda projektne dokumentacije i na temelju vlastite procjene obilaskom terena.
3. | Strojni iskop rova za cjevovod
Iskop rova u materijalu C, (dio B) kategorije uključujući i iskop za hidrante, odzračne garniture, zasunska okna i dr.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Proširenje i produbljenje kanala na mjestima okana, također je obuhvaćeno ovom stavkom. Iskopano tlo odbacuje se na dovoljnu udaljenost unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U cijenu je uključen iskop, bez obzira na sadržaj vode u rovu (procjedna, oborinska i dr.), te otežani rad radi postavljenih razupirača. Izvođač mora osigurati adekvatnu opremu (crpke odgovarajućih kapaciteta i tlačnih cjevovoda) za evakuaciju podzemnih, procjednih i drugih voda, tj. izvođač mora primjeniti odgovarajuću tehnologiju kojom će postići prikladni uvjeti izvođenja. Ako se isti ne osiguraju, potrebno je izraditi drenažni sloj od tucaničkog materijala granulacije zrna 8 - 63 mm, uz primjenu geotekstila, što je uključeno u jediničnu cijenu stavke iskopa i neće se obračuavati dodatno.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta ili na privremenu deponiju te korištenje potrebne mehanizacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove, materijal i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
U stavku su uključeni svi potrebni radovi i oprema za razupiranje i osiguranje rova od urušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Ponuđač nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju pregleda projektne dokumentacije i na temelju vlastite procjene obilaskom terena.
Iskop rova izvoditelj može obaviti i vlastitom tehnologijom, s time da će obračun biti proveden prema količinama po idealnom profilu iz glavnog projekta.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 8700 |  | 0
4. | Ručni iskop (cca 2%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Ovom stavkom obuhvaćeno je i kopanje šliceva za pronalaženje postojećih instalacija na trasi cjevovoda, kao i iskop - produbljenje rova za naglavke - spojeve cjevovoda.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
|  | m3 | 180 |  | 0
5. | Planiranje dna rova
Ručno planiranje dna rova s točnošću ±1 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila. Dno rova mora biti čvrsto, ravno, bez oštrog kamenja i nerazrahljeno.
Obračun po m² isplanirane površine, prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m2 | 4300 |  | 0
6. | Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa, uključivo utovar, istovar, planiranje i ugradba na deponiju i naknada za deponiranje.
Povećanje utovara i odvoza uslijed proširenog presjeka nastalog zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu rada. U stavci je uključeno čišćenje površina na koje je odlagan materijal prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju na odlagalište i zbrinjavanje.
|  | m3 | 8600 |  | 0
7. | Sanacija i uređenje jaraka cestovne odvodnje
Potrebno je obnoviti i profilirati jarke cestovne odvodnje na mjestima gdje cjevovod se ugrađuje u bankini ceste ili u pokosu jarka. Kod obnove jarka potrebno je voditi računa o uzdužnim i poprečnim nagibima kako ne bi došlo do poremečaja odvodnje ceste i omogučilo otjecanje vode.
Obračun prema m' uređenog jarka cestovne odvodnje
| m' |  | 2000 |  | 0
1. | Izrada zaštitne ograde duž rova
Dvostrano ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Zaštitna građa mora biti u svemu u skladu sa važećim pravilnicima i propisima, odnosno postojećom zakonskom regulativom.
Ograda visine 1,20 m izvest će se na posebno kritičnim mjestima (blizina škole, vrtića, uske ulice ili sl.), koje odredi nadzorni inženjer.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po komadu dvostrano izvedene ograde i višekratno korištene ograde na cijeloj dionici.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Izrada pješačkog provizorija
Izrada pješačkog provizorija za omogućavanje pješačkog prometa za vrijeme radova, sa naknadnom demontažom, višekratnom upotrebom prema potrebi i odvozom nakon završetka radova. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00m. Izrada u svemu prema Zakonu o zaštiti na radu i vezanim pravilnicima. Predviđena je višekratna upotreba mostića.
Obračun po komadu, sve komplet.
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Izrada kolnog prijelaza
Izrada kolnog prijelaza od čeličnih ploča s potrebnim ukrućenjem i ogradom, za nesmetano odvijanje prometa vozila preko rova za vrijeme radova. Kolni prijelaz se po potrebi višekratno koristi, a nakon završetka radova se demontira i odvozi. Prijelaz mora imati obostranu ogradu visine 1,00m. Izrada u svemu prema Zakonu o zaštiti na radu i vezanim pravilnicima. Predviđena je višekratna upotreba mostića.
Obračun po komadu, sve komplet.
|  | kom | 2 |  | 0
1. | Izrada posteljice cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Izrada pješčane posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 16 mm) do potrebne zbijenosti Me=10 MN/m2
U poziciji je obuhvaćen nabava, dovoz i planiranje pijeska i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi, izradu ležaja cijevi (kut nalijeganja prema statičkom proračunu), te potrebnih udubljenja na mjestu spojeva cijevi (za kolčake i spojnice).
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina kao širina rova prema normalnom poprečnom presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate.
Obračun se vrši po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju), prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m3 | 430 |  | 0
2. | Zasipavanje cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi
Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 16 mm), u sloju 30 cm iznad tjemena cijevi. Sloj se mora dobro sabiti, korištenjem lakih nabijača, do potrebne zbijenosti od Me = 20 MN/m2
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina kao širina rova prema normalnom poprečnom presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m3 | 1000 |  | 0
3. | Zatrpavanje vodovodnog rova, hidranta i zasunskih okana zamjenskim kamenim materijalom (šljunkom ili drobljenim kamenim) na mjestima prekopa i u pojasu ceste.
Zatrpavanje ostatka rova šljunkovitim, ili drobljenim kamenim materijalom frakcije 32-64 mm s ispunom 18-16 mm do potrebne visine za obnovu ceste, bankine i cestovnog jarka, (odobrava nadzorni inženjer) umjesto neuporabivog materijala iz iskopa, a sve sukladno posebnim uvjetima u sklopu lokacijske dozvole. Zatrpavanje rova treba provesti u slojevima od 30 cm uz nabijanje do potrebne zbijenosti Me=40 MN/m2.
Tijekom polaganja i zatrpavanja cijevi u rovu se ne smije pojaviti voda.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina kao širina rova prema normalnom poprečnom presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate.
Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju, prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m3 | 5050 |  | 0
4. | Zatrpavanje rova i okana pogodnim materijalom iz iskopa
Ovom stavkom obuhvaćeno je zatrpavanje rova i okana na mjestima gdje trasa polazi kroz zeleni pojas, uz propisno nabijanje do potrebne zbijenosti. Kvalitetu materijala, pogodnog za ugradbu, procijenjuje i odobrava nadzorni inženjer gradilišta.
Ovom stavkom obuhvaćeno je nasipavanje i izrada zaštitnog sloja kod plitkih dionica kanala materijalom iz iskopa do visine cca 1 m iznad tjemena cijevi.
Stavka obuhvaća nabavu i dopremu materijala, te ugradnju prema normalnom poprečnom presjeku. Obračunska širina kao širina rova prema normalnom poprečnom presjeku.
Ovom stavkom nisu obuhvaćeni dodatni radovi zatrpavanja, proizašli primjenom zaštitne opreme, koji ovise o vrsti primjenjene oplate.
Obračun po m3 ugrađenog materijala, prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m3 | 150 |  | 0
5. | Izrada cementno-stabilizirane posteljice cijevi
Izrada cementno stabilizirane obloge cijevi prirodno vlažnim betonom C16/20
U poziciji je obuhvaćen nabavu, dovoz i ugradnja cementno-stabilizirane posteljice tako da se dobije čvrsta podloga za ugradbu cijevi, izradu ležaja cijevi (kut nalijeganja α°), te potrebnih udubljenja na mjestu spojeva cijevi (za kolčake i spojnice).
Obračunska širina kao širina rova, debljina cementno-stabilizirane posteljice prema normalnom poprečnom profilu 20 cm.
Obračun po m3 ugrađenog prirodno vlažnog betona C16/20, prema normalnom poprečnom profilu.
|  | m3 | 10 |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja geotekstila
U slučaju nailaska na slojeve pijeska, u rov se polaže razdjelni geotekstil. Postavljanjem geotekstila se spriječava ispiranje sitnih čestica iz postojećeg tla. Geotekstilom se oblaže zona zaštite cijevi. Obloga se izvodi od razdjelnog geotekstila min. vlačne čvrstoće F=10 kN/m' (tip 200 g/m2), Upotrebu geotekstila odobrava nadzorni inženjer uvidom u stvarno stanje na terenu.
Stavka uključuje nabavu, transport i ugradbu svog materijala potrebnog za izvođenje.
Obračunska širina kao širina kanalskog rova, visina jednaka zoni zaštite cjevovoda, sve prema normalnom poprečnom presjeku. Obračun po m2 ugrađenog geotekstila.
Potrebna količina geotekstila za DN300 mm je A=3,60 m2/m´.
|  | m2 | 100 |  | 0
7. | Izrada betonske podloge za križanja s raznim podzemnim instalacijama i na mjestima prekopa, betonom C 12/15
Nabava i doprema materijala, te izrada betonske podloge betonom klase C12/15, uključivo potrebnu oplatu, na mjestima gdje se ukaže potreba kod križanja kanala s postojećim podzemnim instalacijama (električni i EK kablovi, vodovod i plinovod) i kod prekopa vodotoka ispod zaštitne cijevi.
Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport sveg materijala potrebnog za izvođenje.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 10 |  | 0
8. | Djelomična i potpuna obloga kanala betonom C 12/15 na mjestima križanja prometnica, vodotoka i instalacija
Nabava i doprema materijala, te izrada betonske podloge betonom klase C12/15, uključivo potrebnu oplatu, na mjestima gdje se ukaže potreba kod križanja kanala s prometnicom, vodotokom i postojećim podzemnim instalacijama.
Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport sveg materijala potrebnog za izvođenje.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 10 |  | 0
9. | Ispitivanje stupnja zbijenosti zemljanog i zamjenskog materijala
Određivanje modula stišljivosti (Ms) metodom kružne ploče Ø 30 cm prema propisu HRN U.B1.046/68 ili jednakovrijedno _______________. Ispitivanje se vrši na svakom sloju ispune, najmanje za svakih 100 m' dionice, odnosno prema zahtjevu nadzornog inženjera.
Trošak oko ispitivanja pada na teret izvoditelja radova, tj. smatrati će se da je jediničnom cijenom u datoj ponudi izvoditelj zaračunao i iznos za ispitivanje.
Obračun po uspješno izvršenoj kontroli zbijenosti.
|  | kom | 65 |  | 0
VI. | BETONSKI I ZIDARSKI RADOVI
1. | Izrada tipskih armirano - betonskih zasunskih okana
Izvedba tipskih armirano - betonskih vodonepropusnih zasunskih okana, prema navedenim čvrstoćama betona s potrebnom armaturom, kao i isporuka sveg potrebnog materijala.
Koriste se AB okna visine prema lokalnim uvjetima minimalnih svijetlih tlocrtnih dimenzija:
TIP 1 1,50 x 1,50
|  | kom | 6 |  | 0
TIP 2 1,50 x 2,00
|  | kom | 4 |  | 0
Kompletna izvedba zasunskih komora dimenzija i oblika prema tipskim nacrtima od armiranog betona C 30/37, XC2, VDP2. vodonepropusnih svojstava (uz dodatak aditiva). Izrada treba uslijediti prema priloženim nacrtima oplata, te armatura u skladu statičkog proračuna.
Unutarnje površine izvesti u glatkoj oplati ili ih ožbukati vodonepropusnom žbukom besprijekornog svojstva i granulometrijskog sastava.
U stavku se uračunava izrada posteljice u debljini 15 cm
Ova pozicija obuhvaća razupiranje, te nabavu transport i ugradbu potrebne vanjske i unutarnje dvostrane oplate zidova i ploče s potrebnim podupiračima, a koja nije posebno specificirana.
Na iskopani i isplanirani rov izvodi se betonska podloga (betonom C12/15) debljine 10 cm, na koji se izvodi AB ploča dna te nastavno zidovi i AB montažna pokrovna ploča okna veličine prema pripadnim nacrtima oplate (unutarnja glatka) betonom C 30/37 armiranih prema planovima armature.
Prodori cijevi kroz zidove komore moraju se izvesti vodonepropusno, a izvode se naknadnim betoniranjem betonom vodonepropusnih svojstava i montažom specijalne brtve za prodore kroz zidove okna.
Unutarnje zidove i dno komore nakon dovršenja i čišćenja premazati dvostrukim duboko penetrirajućim premazom vodonepropusnih svojstava.
U ploči dna izvesti sabirnik procjednih voda veličine 40/40/40 cm.
Ulaz u okno predviđen je korištenjem ljevano željeznih kvadratičnih samozatvarajućih kanalskih poklopaca, svjetlih dimenzija 700 x 700 mm, teški tip 40 t., a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 30 cm.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava, ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije ploče varenom ljepenkom.
Izvoditelj je dužan napraviti projekt betona, te je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti betona koji se ugrađuje. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribaviti sukcesivno, kako se beton ugrađuje. Beton svih zidova i ploča mora biti vodonepropusan i otporan na kemijsku agresivnost (dodatak za vodonepropusnost bez klorida). Prilikom ugradnje beton obvezno vibrirati.
Obračun po količini ugrađenog materijala.
Dobava, transport i izrada pješčane podloge AB okana oblozrnatim materijalom (pijesak i šljunak frakcije 0 - 16 mm). U poziciji je obuhvaćen dovoz i planiranje pijeska i nabijanje vibronabijačima tako da se dobije čvrsta podloga za ugradnju podložnog betona. Obračunska širina kao širina iskopa, debljina 15 cm.
Obračun po m³ ugrađenog pijeska (u zbijenom stanju).
|  | m3 | 50 |  | 0
Dobava, transport i izrada podloge od betona C 12/15,
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 5 |  | 0
Dobava, transport i izrada armirano betonskog dna, betonom C30/37, XC2, VDP2.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 12 |  | 0
Dobava, transport i izrada armirano betonskih zidova i tunela okna betonom C30/37, XC2, VDP2.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 55 |  | 0
Dobava, transport i izrada armirano betonskih monolitnih ili montažnih pokrovnih ploča betonom C 30/37, XC2, VDP2.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 10 |  | 0
Dobava, transport i i ugradba potrebne armature:
Nabava, transport i ugradba potrebne rebraste armature i mrežaste armature B 500 B.
U jediničnu cijenu uključeno je čišćenje, savijanje armature, povezivanje svakog križanja prema planovima armature, otpad i držače odstojanja koji moraju biti izrađeni od nehrđajućeg materijala.
Armaturu izvesti po pripadnom statičkom proračunu, planovima i iskazu armature.
Obračun po kg ugrađene armature.
B500A - šipke
|  | kg | 3300 |  | 0
B500A - mreže
|  | kg | 3300 |  | 0
1.7. | Nabava i doprema materijala i izrada unutrašnje hidroizolacije vodonepropusnim premazima (min. dva sloja). Obrada unutarnjih zidova komora vodonepropusnim cementnim premazom s ispunom od kvarcnog pijeska i dodacima na bazi polimera, epoxi smole ili dodaci za kristalizaciju osnovnog betona. Premaz četkom ili nanošenje kompresorom sve prema uputa proizvođača. Slojevi se nanose na dno i zidove okna i s donje strane pokrovne ploče.
Obračun po m2 unutarnje površine objekata.
| Nabava, dobava materijala i izvedba vodonepropusnog premaza svih unutarnjih betonskih površina u slijedećim slojevima: - Nanošenje na ukupnu površinu stropa, zidova i poda, hidroizolacijskog premaza za osiguranje vodonepropusnosti u I sloju. (Premaz u skladu s HRN EN 1504-2 ili jednakovrijedno ________________ ) - Nanošenje na ukupnu površinu stropa, zidova i poda, hidroizolacijskog premaza za osiguranje vodonepropusnosti, u II sloju,. (Premaz u skladu s HRN EN 1504-2 ili jednakovrijedno ________________ ) - Ispiranje površina s hidroizolacijskog premazom pitkom vodom niskog tlaka. Nanošenje se vrši u 2 sloja na suhu podlogu. | m2 | 160 |  | 0
1.8. | Dobava, transport i izrada glazure betonom C12/15 na doljnjoj ploči okna s podom prema sabirniku za vode. Prosječna debljina glazure iznosi 3-5 cm.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1 |  | 0
1.9. | Dobava i ugradba bitumenske trake (3kg/m2) za zavarivanje i hladnog premaza na gornju ploču zasunskog okna sa preklopom min 20 cm na vertikalni zid mjereno od dna gornje ploče. Traka se postavlja na hladni bitumenski premaz s međusobnim preklopom od min 20 cm.
U stavku je uključena dobava i izrada cementne glazure d=3cm kvalitete C12/15 ojačane rabic mrežom za zaštitu hidroizolacije na gornjoj ploči zasunskog okna.
Obračun po m2 izvedene hidroizolacije.
|  | m2 | 45 |  | 0
1.10. | Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih kanalskih samozatvarajućih poklopaca sa zaključavanjem (automatsko, lokot) na armirano betonsku ploču okna, veličine 600 x 600, teški tip D400 (ispitno opterećenje 40 tona) svijetli otvor 600 mm, s pantima nosivosti prilagođene prometnom opterećenju, u skladu s normom HRN EN 124 ili jednakovrijedno ________________.
Poklopac sa okvirom je predviđen za normalan intenzitet prometa pri prometnom opterećenju od 400 kN.
Kota ugradnje poklopca mora biti usklađena s kotom planirane (postojeće) prometnice, nogostupa.
Ležište poklopca na okviru mora bit izrađeno od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo.
Poklopac je sa šarkama povezan sa okvirom, a visina okvira je minimalno 100 mm. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabravljivanja čime se onemogućuje otvaranje tj. izlijetanje poklopca. Ponuditelj je dužan priložiti potvrdu o sukladnost izdanu od ovlaštene kuće u RH.
Obračun po komadu ugrađenog poklopca.
|  | kom | 10 |  | 0
1.12. | Nabava, transport i ugradba ljevano željeznih penjalica za silazak u zasunsko okno (svakih 30 cm).
|  | kom | 70 |  | 0
1.13. | Nabava, transport i izrada betonskih oslonaca za vodovodne armature i fazonskih komada, od betona C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1 |  | 0
1.14. | Nabava, transport i ugradba kombi trake za radne fuge za brtvljenje radnih reški na mjestu spoja ploče dna i vertikalnih zidova objekta fuga bez betonskog ruba, od PVC-a, meke i s integriranim bubrećim profilom, ukupna širina trake 150 mm, uključujući metalni pribor za postavljanje (žičani vez) (2 kom / m´) uključivo nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala.
Obračun po dužnom metru izvedene dilatacijske trake.
|  | m' | 74 |  | 0
1.15. | Prodori cijevi kroz zidove komore moraju se izvesti vodonepropusno, a izvode se naknadnim betoniranjem betonom vodonepropusnih svojstava i i montažom specijalne brtve (fleksibilna hidroekspanziva brtvena traka ili jednakovrijedno) za prodore kroz zidove okna, uključivo nabavu, transport i ugradbu sveg potrebnog materijala.
Obračun po kom izvedenog prodora, za profile cijevi:
DN 160 mm
|  | kom | 14 |  | 0
DN 110 mm
|  | kom | 16 |  | 0
1.17. | Izrada betonskih ploča za stabilizaciju uličnih kapa ugradbenih garnitura. Ploče su dimenzija 0,6x0,6x0,15 m a izvest će se od betona klase C 16/20. U cijenu je uračunata izrada, postavljanje i skidanje oplate kao i dobava i ugradnja betona. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi betonskih stabilizacijskih ploča. Obračun po komadu ploče.
|  | kom | 38 |  | 0
2. | Nabava, transport i ugradba betona za uporišta horizontalnih lomova cjevovoda
2.1. | Izrada betonskih horizontalnih uporišta na cjevovodu, od betona C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate. Minimalne dimenzije betonskih uporišta ovisno o kutu loma i zastupljenim tlakovima definirane su statičkim proračunom.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 7 |  | 0
2.2. | Nabava, transport i ugradba armature za uporišta horizontalnih lomomova tlačnih cjevovoda
Ugradba potrebne armature horizontalnih betonskih uporišta:
B500A - šipke
|  | kg | 400 |  | 0
B500A - mreže
|  | kg | 170 |  | 0
3. | Nabava, transport i ugradba betona za uporišta vertikalna lomova cjevovoda
3.1. | Izrada betonskih vertikalna upotišta na cjevovodu, od betona C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate. Minimalne dimenzije betonskih uporišta ovisno o kutu loma i zastupljenim tlakovima definirane su statičkim proračunom. Na sidrenim konveksnim vertikalnim lomovima ugraditi sidrenu armaturu.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 4 |  | 0
3.2. | Nabava, transport i ugradba armature za uporišta vertikalna lomomova tlačnih cjevovoda
Ugradba potrebne armature horizontalnih betonskih uporišta:
B500A - šipke
|  | kg | 200 |  | 0
B500A - mreže
|  | kg | 80 |  | 0
4. | Izvedba oslonaca, obzidavanja i opločenja nadzemnih hidranata, kao i dobava i ugradnja sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu nadzemnog hidranta.
4.1. | Nabava, transport i ugradba betonske podloge hidranata od betona C 12/15 (0,2 m3/hidrantu). Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 6 |  | 0
4.2. | Nabava, transport i ugradba betonskog ukručenja betonom C 16/20 (0,2 - 0,25 m3/hidrantu) oslonaca zasuna i hidranata koji se ugrađuje na unaprijed pripremljenu betonsku podlogu u rovu cjevovoda. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 8 |  | 0
4.3. | Nabava, transport i ugradba suhozida od pune opeke (350 kom/hidrantu) oko zasuna hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu ugrađene opeke.
|  | kom | 10500 |  | 0
4.4. | Opločenje prilaznih staza hidranta.
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za hidrant, prema tipskom nacrtu. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
4.4.1. | betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
|  | m2 | 60 |  | 0
4.4.2. | pijesak granulacije 2 - 4 mm
|  | m3 | 3 |  | 0
4.4.3. | šljunak granulacije 16 - 32 mm
|  | m3 | 24 |  | 0
4.4.4. | betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
|  | m' | 180 |  | 0
5. | Izvedba oslonaca i opločenja odzračnih garnitura, kao i dobava i ugradnja sveg potrebnog materijala prema tipskom nacrtu odzračne garniture.
5.1. | Nabava, transport i ugradba betonske podloge kod odzračne garniture od betona C 12/15 (0,10 m3/odzračnoj garnituri). Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1 |  | 0
5.2. | Nabava, transport i ugradba betonskog ukručenja betonom C 16/20 (0,1 m3/odzračnoj garnituri) oslonaca odzračne garniture koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu betonsku podlogu u rovu cjevovoda. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
|  | m3 | 1 |  | 0
5.3. | Opločenje odzračnih garnitura.
Nabava, transport i ugradnja betonskih opločnika (za teški promet) vel. 10/20/8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 40 cm za odzračne garniture, prema tipskom nacrtu. Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi.
5.3.1. | betonski opločnici (za teški promet) vel. 10 x 20 x 8 cm
|  | m2 | 8 |  | 0
5.3.2. | pijesak granulacije 2 - 4 mm
|  | m3 | 1 |  | 0
5.3.3. | šljunak granulacije 16 - 32 mm
|  | m3 | 4 |  | 0
5.3.4. | betonski rubnjaci 6/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
|  | m' | 32 |  | 0
6. | Nabava, transport i ugradba spojnice (tip-a) za ubetoniravanje, za priključenja PES zaštitne cijevi na betonsko okno.
Sastoji se od cijevi s površinom posutom pijeskom i s trakom od terolita. Predviđena je upotreba PES spojnica koje su proizvedene prema HRN EN 14364:2008 ili jednakovrijedno __________________, za zid debljine 25 cm.
Montažu i spajanje izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača, sa svim spojnim i brtvenim materijalom.
Obračun po kom. kompletno montiranog i ugađenog fazonskog komada po promjeru:
spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=376 mm, ∅u=360mm, s= 8 mm, SN 5000 N/m2
|  | kom | 6 |  | 0
spojnica za PES cijev DN 350, ∅v=401 mm, ∅u=363mm, s= 19 mm, SN 100000 N/m2
|  | kom | 4 |  | 0
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, fazonski komadi, armature i spojni materijal moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda te moraju biti predviđene za pitku vodu.
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Uz nabavljenu robu (materijal) potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-tehničku dokumentaciju proizvođača s uputama za montažu, na hrvatskom jeziku
-izjavu proizvođača o sukladnosti kojom dokazuje da tehničke karakteristike isporučene robe odgovaraju traženim specifikacijama
- potvrdu o sukladnosti od strane neovisnog tijela koje se poziva na postupke osiguranja kvalitete sukladno odgovarajućim HRN i EU normama
- garancijske listove
- Analitičko izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da isporučena roba ispunjava uvjete:
Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09. i 31/11.) kao i zahtjeve Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13.)
Pri ugradnji materijala, izvođač je obvezan pridržavati se uputa proizvođača.
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Stavke obuhvaćaju rad, te kompletni spojni i brtveni materijal. Također stavke obuhvaćaju izolacijske tuljke i izolacijske podložne pločice na mjestima kontakta dijelova iz inox-a (vijci) s dijelovima iz GGG 40.
Obaveza je ponuđača da osigura isporuku svih armatura, fazonskih komada i pojedinačnih prirubnica sa priključnim mjerama i bušenjem prirubnica prema istim standardima, tako da svi prirubnički spojevi budu kompatibilni zavisno o radnim tlakovima.
Ponuđač mora u cijenu stavke pojedine pozicije dobave vodovodnog materijala (armature, fazonski komadi, lukovi, cijevi i dr.) i pogonskih agregata uključiti i cijenu isporuke komplet spojnog materijala iz prokroma (vijci, matice, podloške i sl.), te gumenih ili drugih brtvila (brtve, prsteni i sl.) prema odgovarajućim radnom tlakovima.
Prije izvođenja radova potrebno je izvršiti provjeru potrebnog materijala i radova na licu mjestu, te u slučaju promjene radova i materijala iz opisa stavke potrebno je za isto dobiti odobrenje od nadzornog inženjera i investitora.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
Stavkom montažnih radova obuhvaćena su i sva potrebna rezanja, zaštita, zbog prilagodbe cijevi prema lokalnim prilikama i shemama montaže (rezanje i zaštitu provesti prema uputama proizvođača)
Prilikom izgradnje obavezno se vrši kontrola dobavljenog odnosno ugrađenog materijala u ovlaštenom laboratoriju putem slučajnog uzorka po nalogu nadzornog organa i/ili predstavnika investitora (kontrola nazivnog tlaka, nepropusnost, vanjska zaštita, sastav i otpornost materijala). Izvođač će o svom trošku osigurati provedbu navedenih ispitivanja.
Prilikom ugradnje montažnih elemenata, mjerne opreme, armature i fazonskih komada, potrebo je uračunati i specifičnost mjesta ugradnje, odnosno otežan pristup lokaciji transportnim sredstvima.
PEHD CIJEVI
Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće (PE 100 za radni tlak PN 10/16) za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) ili jednakovrijedno _______________ i DIN-u 8074(1999) ili jednakovrijedno _______________ i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedno ________________, certifikat DVGW-a. Nazivni promjer cijevi DN (mm) odgovara veličini vanjskog profila i debljine stijenke s (mm) kod jednoslojnih cijevi, odnosno Se-ekvivalentne debljine - kod višeslojnih cijevi za visinu nadsloja i pokretno opterećenje prema statičkom proračunu.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Cijevi PEHD DN 160 i PEHD DN 110 se isporučuju u duljinama od 12,0 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala), SN 100000 N/m2 (bezrovna ugradnja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedno _______________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu cijevi i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
FAZONSKI KOMADI
Fazonski komadi za vodoopskrbu, izrađeni su od nodularnog lijeva (GGG 40) prema HRN EN 545:2010 ili jednakovrijedno _______________ za nazivni tlak PN 10/16 bara. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476 ili jednakovrijedno _______________, vanjska: EP prah DIN 3077-2 ili jednakovrijedno _______________ i prema RAL-GZ 662 ili jednakovrijedno _______________, odnosno plastifikacija u debljini min 250 mikrona). Fazonski komadi moraju imati:
Predviđena je ugradba fazonskih komada s naglavcima sa brtvom od EPDM-a, fazonskih komada s prirubničkim spojem sa plosnim brtvama i vijcima slijedećih karakrteristika.
- naglavak s utičnim spojem prema DIN 28603 ili jednakovrijedno _______________ sa brtvom od EPDM
- prirubnice PN 10/16 za spoj po DIN EN 1092-2 ili jednakovrijedno _______________
- gumena brtva s prokronskim prstenom za pitku vodu, za radni tlak 10 do 40 bara, prema EN 1514-1 ili jednakovrijedno _______________ ili slično DIN 2690 ili jednakovrijedno _______________. Obavezno stezanje s moment ključem prema preporuci proizvođača.
- prokronski vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 ili jednakovrijedno _______________s maticom po DIN EN 24034 ili jednakovrijedno _______________ s podloškom.
- točne duljine FF komada potrebno je dodatno provjeriti i uskladiti prema lokalnim prilikama.
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a.
Uz fazonske komade treba isporučiti kompletan spojni materijal (vijci, matice, podložne pločice, sve izvedba nehrđajući čelik A4, te izolacijske tuljke) i brtve od tvrde gume s atestom za pitku vodu.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
ARMATURE
Armature su iz GGG 40 odgovarajuće antikorozivno zaštićene (vidi detaljan opis svake stavke). Izolacijski tuljci i izolacijske podložne pločice na svim mjestima kontakta armatura i fazonskih komada iz GGG40 s vijcima iz nehrđajućeg čelika - uključeno u stavku.
ZASUNI, primjeniti isključivo zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm uključujući i DN 300, odgovarajuće kvalitete (prema HRN EN 1171 ili jednakovrijedno _______________), sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 50) prema DIN EN 1563 ili jednakovrijedno _______________ u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm. Vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna. Vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem. Dimenzije prirubnica za PN 10/16 prema HRN EN 1902-2 ili jednakovrijedno _______________.
Leptirasti zatvarač od duktilnog lijeva (GGG 50) za cjevovode DN >300 mm odgovarajuće kvalitete (prema HRN EN 593 ili jednakovrijedno _______________), u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm.
Armature moraju odgovarati normama HRN EN 1074 ili jednakovrijedno _______________, DIN 3230 ili jednakovrijedno _______________ za pitku vodu i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 10/16 prema HRN EN 1092-2 ili jednakovrijedno _______________, ispitane i usuglašene za ventile prema HRN EN 12266 ili jednakovrijedno _______________.
Sav spojni vijčani materijal (svi vijci, matice i podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika grupe A4 prema ISO 3506/79 ili jednakovrijedno _______________; DIN 267 T11/80 ili jednakovrijedno _______________.
Sva ugrađena oprema mora zadovoljavati standarde antikorozivne zaštite
NADZEMNI HIDRANTI DN 100 s dva priključka tipa B i jednim priljučkom tipa A. Hidrant je prelomni (barokna izvedba),a izvodi se sa predzasunom za radni tlak PN 16 sve prema HRN EN 14384 ili jednakovrijedno _______________.
AUTOMATSKI ODZRAČNO - DOZRAČNI VENTILI I GARNITURE DN 80 i DN 100 mm od nehrđajućeg materijala s membranom za nestupnjevito odzračivanje cjevovoda u rasponu od 0,2 do 16 bara.
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar, istovar i ugradbu armatura i pripadnog spojnog i brtvenog materijala na predviđeno mjesto ugradnje, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
U jediničnoj cijeni treba uključiti i prisustvovanje prilikom iskrcaja opreme na privremenu deponiju i zapisnička primopredaja opreme, te provjeru ispravnosti skladištenja opreme sa zapisnikom o istome.
Montažu opreme izvršiti prema uputama proizvođača. U montažu uklopiti nabavu i postavljanje svih projektom predviđenih oslonaca, kliznih i čvrstih točaka te sve ostale potrebne konzole i ovjesnice. Montažu izvesti prema radioničkim nacrtima iz izvedbenog projekta, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji, sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom, stručnom i običnom radnom snagom i stručnim nadzorom. U cijeni treba predvidjeti i sve potrebne skele, bilo fiksne ili pomične, za rad na visini ili dubini, a sve u skladu s postojećim propisima.
Za opremu koja se ugrađuje u beton predvidjeti oslonce za tu opremu kod zalijevanja betonom. Kod zalijevanja obavezno treba biti prisutan monter cijevnog razvoda.
U jedinčne cijene potrebno je uračunati i slijedeće radove:
1. | Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD cijevi visoke gustoće za opskrbu pitkom vodom proizvedenih prema ISO 4427(1996) ili jednakovrijedno _______________ i DIN-u 8074(1999) ili jednakovrijedno _______________ i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedno _______________, certifikat DVGW-a.
PEHD cijevi, PE 100 za radni tlak PN 10 bara spajati će se elektro spojnicama s dvostrukim naglavkom.
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom duljinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
Većim dijelom trasa cjevovoda polaže se unutar cestovnog pojasa tako da je potrebno osigurati zbijenost koja zadovoljava cestovne propise, pa se prema uvjetima provodi zatrpavanje rova kamenim materijalom (cakumpak) ili šljunkom, u skladu s uvjetima nadležne uprave za ceste.
Promjene pravca cjevovoda ograničene su minimalnim radijusom od Rmin = 50 d. Za veće promjere pravca otkloni se rješavaju odgovarajućim fazonskim komadima.
Cijevi PEHD DN 110 i DN 160 se isporučuju u kolutu ili duljinama od 6,0 ili 12 m.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PEHD cjevovoda.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem elektrofuzijskih spojnica s dvostrukim naglavkom.
Montažu i spajanje elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom, izvesti u potpunosti prema uputama proizvođača.
Obavezno naznačiti tip i proizvođača:
Proizvodač:_____________________________________
Tip:____________________________________________
Obračun po m´ kompletno montirane i ugrađene PEHD cijevi, uključivo sve potrebne elektrofuzijske spojnice, po promjeru
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SDR 17
|  | m' | 2286 |  | 0
DN 160 mm; PN 10 bara; s =9,5 mm; SDR 17
|  | m' | 3740 |  | 0
2. | Nabava, transport i ugradba polietilenskih PEHD spojnih elemenata visoke gustoće za opskrbu vodom proizvedenih prema ISO 4227(1996) ili jednakovrijedno _______________ i DIN-u 8074(1999 )ili jednakovrijedno _______________ i HRN EN 12201-2(2003) ili jednakovrijedno _______________, certifikat DVGW-a.
Spojne elemente treba ugraditi u iskopani rov te ih osigurati horizontalnim i vertikalnim betonskim ukrućenjima radi stabilnosti cjevovoda.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži PE-HD spojnih elemenata.
Postupak spajanja varenjem izvesti prema uputama isporučitelja cijevi elektrospojnicama s dvostrukim naglavkom.
Obračun po kom. kompletno montiranog i ugađenog PEHD fazonskog komada PE 100, po promjeru
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SDR 17
α=30°,
|  | kom | 2 |  | 0
α=45⁰,
|  | kom | 4 |  | 0
α= 90⁰,
|  | kom | 1 |  | 0
DN 160 mm; PN 10 bara; s =9,5 mm; SDR 17
α=30°,
|  | kom | 2 |  | 0
α=45⁰,
|  | kom | 4 |  | 0
α= 90⁰,
|  | kom | 2 |  | 0
3. | Nabava, transport i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje armatura i fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shemama i izvedbenim projektom, za radni tlak PN 10 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog fazonskog komada ili armature. Armature i fazonski komadi izrađeni su od nodularnog lijeva, osim ako nije posebno specificiran neki drugi materijal.
Fazonski komadi i armature dimenzija DN80 - DN100, za radni tlak od 16 bara. U cijelosti (izvana i iznutra) zaštićeni protiv korozije slojem epoksidne smole minimalne debljine 250 µm (prema DIN 30677 – 2). Ili jednakovrijedno _________________
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar ugradbu armatura, fazonskih komada i pripadnog spojnog i brtvenog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom.
EV zasun (kratki) s ručnim kolom
DN 100, l= 190 mm
|  | kom | 16 |  | 0
DN 150, l= 210 mm
|  | kom | 14 |  | 0
T komad
DN 100/DN 100,
|  | kom | 2 |  | 0
DN 150/DN 100,
|  | kom | 5 |  | 0
DN 150/DN 150,
|  | kom | 3 |  | 0
X komad
DN 100
|  | kom | 8 |  | 0
EU komad
DN 150 mm
|  | kom | 2 |  | 0
FFR komad
DN 150/ DN 100, l=200 mm
|  | kom | 5 |  | 0
Spojnica PEHD
DN 110/DN100
|  | kom | 16 |  | 0
DN 160/DN150
|  | kom | 14 |  | 0
U komad
DN 110/ DN 110
|  | kom | 5 |  | 0
4. | Nabava, transport i montaža ljevano željeznih nadzemnih hidranta DN 100 s automatskim ispustom prema HRN EN 1074-6 ili jednakovrijedno _______________ i HRN EN 14384 ili jednakovrijedno _______________. Nadzemni hidranti moraju biti baroknog stila s dva priključka tipa B prema DIN-u 14317 ili jednakovrijedno _______________ i jednim priljučkom tipa A, Dubinu i odmak ugradnje hidranta potrebno je prilagoditi dubini cjevovoda i lokalnim prilikama na terenu. Uračunat pregled prije ugradnje, dotjerivanje zaštitom protiv korozije nakon ugradnje, izrada i montaža na hidrant pločice s brojčanom oznakom hidranta, te sav brtveni i spojni materijal.
EV zasun (kratki)
DN 100, l= 190 mm
|  | kom | 30 |  | 0
N komad
DN 100
|  | kom | 42 |  | 0
Spojnica PEHD
DN 110/DN100
|  | kom | 94 |  | 0
DN 160/DN150
|  | kom | 26 |  | 0
FF komad
DN 100 , l= 100 mm
|  | kom | 9 |  | 0
DN 100 , l= 300 mm
|  | kom | 1 |  | 0
DN 100 , l= 600 mm
|  | kom | 3 |  | 0
DN 100 , l= 700 mm
|  | kom | 13 |  | 0
DN 100 , l= 800 mm
|  | kom | 3 |  | 0
DN 100 , l= 1000 mm
|  | kom | 3 |  | 0
T komad
DN 100/DN 100
|  | kom | 17 |  | 0
DN 150/DN 100
|  | kom | 13 |  | 0
Teleskopska ugradbena gradbena garnitura zasuna
DN 100
|  | kom | 30 |  | 0
Ulična kapa zasuna
DN 100
|  | kom | 30 |  | 0
Nadzemni hidrant
DN 100, Rd = 1,5 m
|  | kom | 30 |  | 0
Napomena: U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:______________________________________
Tip:____________________________________________
PEHD cijev
DN 110 mm; PN 10 bara; s = 6,6 mm; SRD 17
|  | m | 60 |  | 0
7. | Odzračno - dozračne garniture DN 80 mm.
Nabava, dobava i ugradnja odzračno - dozračne garnitura. U stavku je uključen sav potreban pribor za ugradnju i pripadne ulične kape za odzračno - dozračne garniturue.
T komad
DN 100/DN 100,
|  | kom | 4 |  | 0
DN 150/DN 100,
|  | kom | 4 |  | 0
N komad
DN 80
|  | kom | 8 |  | 0
Q komad
DN 80
|  | kom | 8 |  | 0
Spojnica PEHD
DN 90/DN100
|  | kom | 16 |  | 0
DN 110/DN100
|  | kom | 8 |  | 0
DN 160/DN150
|  | kom | 8 |  | 0
Nosač i cestovna kapa za odzračno - dozračnu garnituru
|  | kom | 8 |  | 0
PEHD cijev
DN 90 mm; PN 10 bara; SRD 17,
|  | m | 16 |  | 0
Odzračno - dozračna garnitura s prirubnicom za područje rada 1 - 16 bara, ugradbene visine Rd= 1500mm
DN 80
|  | m | 8 |  | 0
Napomena: U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod potrebno navesti slijedeće:
Proizvođač:______________________________________
Tip:____________________________________________
Uvažavajući značaj vodoopskrbne mreže prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
- ponuđene cijevi, okna i spojnice moraju biti izvedeni s materijalom u skladu navedenih normi i standarda
hrvatskih normi (nHRN)
europskih normi (EN)
njemačkih normi (DIN)
internacionalnih standarda (ISO)
te ostalih normi (ispitne metode, proračuni … )
Kakvoća cjevovoda i zasunskih okana dodatno se dokazuje pripadnim atestima.
Spojevi cijevi, cjevovoda i zasunskih okana moraju biti besprijekorno spojeni i vodonepropusni što se potvrđuje tlačnim probama.
POLIESTERSKE CIJEVI
Nabava, dobava i ugradnja zaštitnih poliesterskih cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi do nazivnog promjera DN 350, nazivne krutosti SN 5000 N/m2 (prekopi prometnica i kanala) i SN 100 000 N/m2 (hidraulička bušenja) od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedno __________________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a. Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja mora imati debljinu od minimalno 1 mm.
Spojevi cijevi izvode se korištenjem pripadnih spojnica s odgovarajućim brtvama.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, utovar i istovar i ugradba cijevi i pripadnog spojnog materijala u iskopani rov, odnosno privemeno odlaganje na skladište prema dogovoru s Investitorom i nadzornim inženjerom.
1.1. | Križanja projektiranog cjevovoda DN160 s s vodotokom (2x) i nerazvrstanom prometnicom (8x). Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi nazivnog promjera DN 350, nazivne krutosti SN 5000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedno ________________ Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a.
Obračun po m΄ ugrađene zaštitna poliesterske cijevi DN 350 (∅v=376 mm, ∅u=360 mm, s=8 mm), prekopom prometnice za produktnu cijev PEHD DN 160.
| prekop prometnice - dionica D6, prijelaz C29 | m' | 4 |  | 0
| prekop prometnice - dionica D6, prijelaz C31 | m' | 6 |  | 0
| prekop prometnice - dionica D6, prijelaz C32 | m' | 6 |  | 0
| prekop prometnice - dionica D6, prijelaz C33 | m' | 6 |  | 0
| prekop prometnice - dionica D6, prijelaz C34 | m' | 9 |  | 0
| prekop prometnice - dionica D5, prijelaz C48 | m' | 4 |  | 0
| prekop prometnice - dionica D5, prijelaz C49 | m' | 6 |  | 0
| prekop prometnice - dionica D6, prijelaz C54 | m' | 4 |  | 0
| prekop potoka - dionica D5, prijelaz V2 | m' | 6 |  | 0
| prekop potoka - dionica D6, prijelaz V3 | m' | 6 |  | 0
1.2 | Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 160 (2 segmenta po prstenu)
|  | kom | 49 |  | 0
1.3. | Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi (PEHD DN160 mm/poliesterske cijevi DN 400 mm).
|  | kom | 15 |  | 0
1.4. | Nabava, transport i ugradnja betonske podloge za kamenu oblogu
Nabava, transport i ugradnja betona C16/20 debljine 15 cm za podlogu propusta i kamene obloge korita. Visina obloge jednaka je polovini visine pokosa.
Stavka uključuje izradu potrebne oplate, nabavu, ugradbu i transport sveg materijala potrebnog za izvođenje.
Obračun po m2 izvedene betonske podloge.
|  | m2 | 40 |  | 0
1.5. | Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena na mjestima prekopa kanala.
Nabava, transport i ugradnja obloge od lomljenog kamena Ø20 cm, na betonsku podlogu od betona C 16/20 debljine 15 cm. Fuge oko lomljenog kamena treba zapuniti cementnim mortom. Visina obloge jednaka je polovini visine pokosa.
Obračun po m2 izvedene obloge.
|  | m2 | 40 |  | 0
2. | Križanja projektiranog cjevovoda DN160 s nerazvrstanim prometnicama (4x). Križanje se izvodi prekopom i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350.
2.1. | Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi nazivnog promjera DN 350 i pripadnih spojnica za spajanje cijevi, nazivne krutosti SN 5000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedno __________________ Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a.
Obračun po m΄ ugrađene zaštitna poliesterske cijevi DN 350 (∅v=376 mm, ∅u=360 mm, s=8 mm), prekopom prometnice za produktnu cijev PEHD DN 110.
2.1.1. | prekop prometnice - dionica D5, prijelaz C30 | m' | 6 |  | 0
2.1.2. | prekop prometnice - dionica D5, prijelaz C50 | m' | 15 |  | 0
2.1.3. | prekop prometnice - dionica D6, C55 | m' | 6 |  | 0
2.1.4. | prekop prometnice - dionica D6.5, C56 | m' | 4 |  | 0
2.2. | Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 160 (2 segmenta po prstenu)
|  | kom | 11 |  | 0
2.3. | Nabava i montaža Z brtvi oko zaštitne cijevi i oko produktivne cijevi koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi (PEHD DN160 mm/poliesterske cijevi DN 400 mm).
|  | kom | 7 |  | 0
3. | Križanja projektiranog cjevovoda s županijskim prometnicama (5x). Križanje se izvodi hidrauličkim bušenjem i ugradnjom zaštitnih poliesterskih cijevi DN 350
Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi nazivnog promjera DN 350 i pripadnih spojnica za spajanje cijevi, nazivne krutosti SN 100 000 N/m2, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007 ili jednakovrijedno _______________. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a.
Pritom je izvođenje predviđeno primjenom hidrauličkog bušenja i ugradbe poliesterskih zaštitnih cijevi DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm. Spojevi zaštitnih cijevi izvode se pomoću pripadnih GFUP spojnica.
U navedene prethodno ugrađene zaštitne cijevi uvlačile bi se produktne - vodovodne cijevi PEHD DN 160 opremljene klizačima na svakih 2,0 m.
Stavka obuhvaća i eventualno crpljenje vode za vrijeme provedbe bezrovne ugradnje, uključujući nabavu, transport, montažu i posluživanje potrebne opreme za vrijeme izvođenja radova, te slijedeće faze radova:
3.1. | Dovoz, montažu, višekratno korištenje (5x), demontažu i odvoz sve potrebne opreme za provedbu hidrauličkog bušenja ispod županijske ceste i uvlačenja poliesterske zaštitne cijevi DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm.
|  | kom | 5 |  | 0
3.2. | Iskop građevne jame i postavljanje opreme za bezrovnu ugradnju i utiskivanje zaštitne cijevi i opreme za kontrolu nivelete. Odlaganje iskopa u stranu, te ponovno zasipavanje nakon završetka radova sa svim pripremnim i završnim radovima. Tlocrtne dimenzije građevne jame usklađuje izvođač radova prema raspoloživoj tehnologiji min. 3x6×3m, uključivo s potrebnim razupiranjem građevne jame te podložnim betonom na dnu jame. Potrebna visina od dna jame do osi zaštitne cijevi iznosi cca 1,0 m kako bi se omogućilo postavljanje opreme, te zavarivanje pojedinih dijelova cjevovoda. Stavka obuhvaća i potrebno razupiranje građevne jame, odnosno povećani iskop koji isključuje mogućnost urušavanja pokosa.
|  | komplet | 5 |  | 0
3.3. | Izrada betonskog uporišta uključivo s montažom potrebne oplate, te nabava i ugradnja betona (C 25/30) i potrebne armature u količini zavisnoj o raspoloživoj opremi i tehnologiji izvođenja
|  | kom | 5 |  | 0
3.4. | Nabava, dobava i ugradnja zaštitne poliesterske cijevi i pripadnih spojnica za spajanje cijevi nazivnog promjera, nazivne krutosti prema statičkom proračunu, od poliestera proizvedene prema HRN EN 14364:2007, ili jednakovijedno _______________, u projektiranom padu. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m, a na jednom kraju cijevi je montirana poliesterska spojnica s brtvom od EPDM-a.
Nabava, doprema i ugradnja bezrovnom metodom, poliesterskih zaštitnih cijevi. Stavka obuhvaća spajanje cijevi s pripadajućom poliesterskom spojnicom, u dužinama koje utvrdi Izvođač, kao i bezrovnu ugradnju poliesterske zaštitne cijevi ispod trupa prometnice, te uvlačenje radne cijevi.
Obračun po m΄ bezrovno ugrađene ugrađene poliesterske DN 350 Øv= 401 mm, Øu= 363 mm, s= 19 mm, SN 100000 kN/ mm2, te uvlačenje produktne PEHD cijev
| prolaz ispod županijske ceste Ž3002 - dionica D5, C1 | m' | 10 |  | 0
| prolaz ispod županijske ceste Ž3002 - dionica D5, C3 | m' | 8 |  | 0
| prolaz ispod lokalne ceste L26040 - dionica D5, C42 | m' | 6 |  | 0
| prolaz ispod županijske ceste Ž3002 -dionica D5.2, C4 | m' | 9 |  | 0
| prolaz ispod županijske ceste Ž3002 -dionica D5.3, C5 | m' | 9 |  | 0
Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 160 (2 segmenta po prstenu)
|  | kom | 13 |  | 0
3.6. | Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 60 mm, na cijevi na svaka 2m dužine. Klizači tipa F za cijev PEHD 110 (1 segment po prstenu)
|  | kom | 26 |  | 0
1. | Nabava, transport i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od ca 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke.
Obračun po m´ ugrađene trake.
|  | m' | 5883 |  | 0
3. | Označavanje zasunskih okana, podzemnih hidranata i prijelaza vodotoka, HAC, HŽ i dr. na trasi cjevovoda
Označavanje zasunskih okana, podzemnih hidranata, odzračnih ventila, značajnijih križanja (HV, HŽ, HAC i dr.) na trasi cjevovoda pomoću tablica ugrađenih na objekte ili na betonske stupiće visine 2,5 m, tj. prema pravilniku investitora. Označavanje izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa, izrada temelja i nabava, transport i ugrada betonskih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog materijala za označavanje.
Stavka obuhvaća sve potrebne zemljane, tesarske, betonske i ostale radove na izvedbi i montaži stupića i pločica. Obračun po komadu izvedene oznake.
3.1. | ugradnja betonskih stupića s pločičom (okna)
|  | kom | 10 |  | 0
3.2. | ugradnja pločice na hidrante
|  | kom | 30 |  | 0
3.3. | ugradnja betonskih stupića s pločičom (kota visine cijevi kod križanja s kanalima i dr.)
|  | kom | 2 |  | 0
4. | Priključenje projektiranih vodoopskrbnih cjevovoda na postojeće zasunsko okno ili postojeću mrežu.
Radovi obuhvačaju sve potrebne radnje za izvedbu priključenja vodonepropusnog spoja na zasunsko okno ili postojeću mrežu, prema montažnim shemama, uz korištenje pripadnih spojnica za ubetoniravanje i spojnica za priključenje cjevovoda.
Otkopavanje starog cjevovoda na mjestu spoja, ili razbijanje postojeće građevine na mjestu spoja obuhvaćeni su ovom stavkom. Također, radovi za zatrpavanje ili zatvaranje spojnog mjesta cjevovoda u građevinu su obuhvaćeni.
Jedinična cijena stavke sadrži sav potrebna rad i materijal, razupiranje i podupiranje, crpljenje podzemne vode iz rova i dr.
Radovi se izvode po odobrenju i u koordinaciji s Investitorom zbog prekida u vodoopskrbi, te potrebnih manipulacija i ispuštanja vode iz cijevi. Uključen odvoz demontiranog materijala na skladište Investitora
(Radovi nabave, transporta i ugradbe fazonskih komada i armatura obračunati su u montažnim radovima)
4.1. | obračun po kom kompletno izvedenog priključenja na postojeće zasunsko okno.
|  | kom | 1 |  | 0
4.2. | obračun po kom kompletno izvedenog priključenja na postojeću mrežu.
|  | kom | 1 |  | 0
1. | Tlačno ispitivanje za cjevovode
Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađenog tlačnog cjevovoda u skladu sa zahtjevima HRN EN 805.
Ispitivanje na vodonepropusnost mora izvršiti za to akreditirana pravna osoba od DZNM-a prema HRN EN ISO/IEC 17025:2007, ili jednakovrijedno _________________ te se mora sastaviti terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje izvoditelj i nadzorni inženjer investitora.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
Ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
Tlačno ispitivanje cjevovoda vrši se prema HRN EN 805 ili jednakovrijedno __________________, uključiva sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak. U tu svrhu punjenje treba obaviti polagano i to s najniže točke ispitne dionice cjevovoda, da bi zrak bio potisnut prema najvišoj točci gdje se lakše odstranjuje.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju baždareni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Na ispitivanju vodonepropusnosti obavezno mora biti prisutan nadzorni inženjer (nadležan za tlačne probe) i predstavnik investitora.
Troškovi održavanja, montaže i demontaže potrebnih uređaja te nabave potrebne vode za provođenje tlačne probe, kao i postavljanje odgovarajućeg osoblja za navedene radove i otklanjanje eventualnih nedostataka trebaju se ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Tlačnu probu potrebno je izvesti s montiranim hidrantima, ogrlicama i dijelom kućnog priključka do ventila, te sa otvorenim hidrantskim zasunima. Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispitivanje sve do konačne uspješnosti. Sva višekratna ispitivanja na jednoj dionici neće se posebno priznavati, već svako drugo i daljnje ispitivanje na istoj dionici ide na teret Izvođača.
Obračun po m' uspješno ispitanog izvedenog tlačnog cjevovoda po promjeru:
PEHD DN 110 mm
|  | m' | 2285 |  | 0
PEHD DN 160 mm
|  | m' | 3598 |  | 0
2. | Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda
Nakon provedene tlačne probe potrebno je pristupiti ispiranju cjevovoda. Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera. Za djelotvorno ispiranje brzina vode u cjevovodu mora iznositi 2-3 m/s. Postupak ispiranja treba provesti s količinom vode koja je tri do pet puta veća od volumena cjevovoda koji se ispire. Ispiranje traje tako dugo dok iz cjevovoda ne poteče potpuno čista voda.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno ispiranje sve do konačne uspješnosti.
Obračun po m' ispranog cjevovoda.
PEHD DN 110 mm
|  | m' | 2285 |  | 0
PEHD DN 160 mm
|  | m' | 3598 |  | 0
3. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda
Pranje, dezinfekcija i ispiranje cjevovoda uključivo dobavu dezinfekcijskog sredstva i vode, te neutralizaciju i zbrinjavanje.
Nakon ispiranja cjevovoda treba pristupiti dezinfekciji cjevovoda prema tehničkim uvjetima i posebnim uputstvima nadležnog sanitarnog laboratorija sanitarne i vodoprivredne inspekcije u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje vodnog isporučitelja.
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora u dio cjevovoda koji je ograničen zatvaračima i to preko hidranata ili posebno izrađenih priključaka za tu namjenu.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Koncentraciju klora u vodi za dezinfekciju trebaao bi odrediti nadležno tijelo. Ukoliko ono ne odredi drugačije, cijevi će se dezinficirati sa 40 g Cl2/m3.
Otvaranjem ispusta treba omogućiti dotok klorne otopine do svih dijelova cjevovoda, dok se na ispustu ne dobije željena koncentracija.
Otopinom ispunjen vod treba držati 24 sati, nakon čega bi navedena otopina još uvijek trebala imati pola početne koncentracije.
Na kraju postupka dezinfekcije cjevovod se ispire količinom vode koja je barem tri puta veća od volumena cjevovoda.
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe.
Dezinficirana voda, zbog visoke koncentracije klora ne smije se upotrebljavati za piće niti za zalijevanje poljoprivrednih kultura, već je treba neutralizirati prije ispuštanja u sustav odvodnje.
Nakon dezinfekcije, cijevi treba isprati vodom koja je klorirana uobičajenom količinom klora za pitke vode, a što će odrediti nadležno tijelo.
O izvršenom kloriranju vodi se zapisnik koji ovjerava osoba pod čijom je kontrolom provedena dezinfekcija vodovodne mreže.
Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode za analizu koja će potvrditi njen uspjeh odnosno neuspjeh od čega će zavisiti davanje odobrenja za uporabu vode od strane sanitarne službe. U slučaju neuspjeha postupak se mora ponoviti. Ispitivanje vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala, neutralizaciju i nošenje uzorka u ovlašteni laboratorij, te dobivanje atesta.
NAPOMENA:
Radove na dezinfekciji mogu izvesti samo ovlaštene i kvalificirane osobe. Ispitivanje vode prema Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13). vrši institucija registrirana za tu djelatnost.
Cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, materijali, pomagala i transporti za kompletno dezinficiranje sve do konačne uspješnosti.
Obračun po m' uspješno dezinficiranog tlačnog cjevovoda po promjeru:
PEHD DN 110 mm
|  | m' | 2285 |  | 0
PEHD DN 160 mm
|  | m' | 3598 |  | 0
4. | Ispitivanje hidranata
Funkcionalno ispitivanje karakteristika nadzemnih hidranata od strane ovlaštenog poduzeća i pribavljanje ispitnog protokola. Sve prema zakonu o zaštiti od požara (NN 92/10), te važećih podzakonskih akata.
Ispitivanje obuhvaća ispitivanje pritiska i protočnosti na priključcima hidranta. U cijenu stavke je uključeno ishođenje atesta o ispravnosti hidranta. Stavka obuhvaća sve potrebne radove, pomoćna sredstva, vodu i ostalo za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po 1 kompletno ispitanom hidrantu i izdanom atestu.
|  | kom | 30 |  | 0
1. | Izvedba pripreme za kućni priključak s oknima za priključak kućanstava. Nabava, doprema, prijevoz na mjesto gradnje i ugradnja sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom u vodonepropustnoj izvedbi: - vodovodnih cijevi, PEHD, PE100, SN10/16 bara, DN 32 mm - ugradba svih fazonskih komada, armatura, priključne cijevi i svog ostalog materijala potrebnog za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka, a sve prema zahtjevima Investitora i detalju u izvedbenoj dokumentaciji - ugradnja PE vodomjernog okna dimenzija 606x406mm visine 1005mm s termoizolacijskim zvonom, PE poklopcom te pripremljenom garniturom ili izvedba AB vodomjernog okna kućnog priključka betonom s C30/37, svijetlih dimenzija 100×100 cm, debljine zidova i dna okna 15 cm, prosječne svijetle visine 100 cm, uz ugradnju tipskih poklopaca min. B125 a sve prema zahtjevima Investitora i detalju u izvedbenoj dokumentaciji. -oprema novih vodomjernih okana sa novim fazonskim komadima, PP ventilima i spojnicama i fitinzima, a sve prema zahtjevima Investitora i detalju u izvedbenoj dokumentaciji. Stavka uključuje dobavu i dopremu svih potrebnih materijala i opreme, potrebne radove,( betonirske, zidarske, tesarske- kod izvedbe ab okna), ugradbu opreme i dr.
Predviđena je izvedba rova sa vertikalnim stranama te proširenje rova na mjestima montaže zasunskih okana uz korištenje razuporne oplate. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, - ručno planiranje dna rova, - nabava, dobava i ugradnja sitnog šljunka (granulacije 0-16 mm) za izradu podloge debljine 10 cm ispod vodovodnih cijevi i u zoni cijevi (do 30 cm iznad tjemena cijevi) uz pažljivo nabijanje. - nabava, dobava i ugradnja zamjenskog materijala za zatrpavanje cjevovoda uz pažljivo nabijanje u slojevima do 30 cm. Zbijenost treba prema NPP. - utovar i odvoz višak materijala iz iskopa i razbijenog asfalta na stalnu deponiju. -strojno rezanje i razbijanje asfalta, betona, pranog kulira, skidanje opločnika i kulir ploča kao i mogućih drugih materijala na kolnim i pješačkim ulazima gdje se radi izvod za kućni priključak. - vraćanje u prvobitno stanje kolnih i pješačkih površina na mjestima gdje se izvodio izvod za kućni priključak, bez obzira na vrstu materijala.
Kućne priključke potrebno je označiti trakama upozorenja i detekcije te detekcijskim markerima, sukladno uvjetima Investitora.
Stavka obuhvaća sav potreban rad, nabavu, transport i ugradbu materijala za izradu kućnih priključaka na projektirane vodovodne cjevovode. Obrađeno prema tipu priključka ovisno o spoju priključka i položaju u odnosu na cijev vodovoda.
Nadalje stavka obuhvaća:
Lociranje trase kućnog priključka u skladu lokalnih prilika na terenu, sve u dogovoru sa vlasnikom domaćinstva, nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora.
Radovi obuhvaćaju i nastavnu geodetsku provjeru priključenja na vodovod, izradu specifikacije priključaka te usvojeni tip izvođenja, u svemu ovjerene od Izvođača, Nadzornog inženjera, predstavnika Investitora (nadležnog komunalnog poduzeća) i projektanta.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti i sve radove na nabavi i dopremi materijala te rad na obnovi srušenih ili uništenih ograda.
Sve potrebne radove potrebno je uključiti u jediničnu cijenu kućnog priključka.
Kako bi se izbjegle višeradnje kod izvedbe kućnih priključaka, njihova izgradnja provoditi će se paraleleno s izgradnjom vodovoda.
1.1. | Izrada spoja kućnog priključka na vodovod.
1.1.1. | Izrada spoja kućnog priključka na vodovodnu cijev od PEHD-a.
Nabava, doprema, i ugradnja PE mehaničke obujmice za priključenje na PE, PEHD cijevi sa ventilom za ubušivanje pod tlakom za spoj na projektirani cjevovod od PEHD-a DN 110 do DN 160 mm. Priključak na obujmici za pričvršćenje cijevi od PEHD-a DN 32 mm. Namjena uporabe: Pitka voda Maksimalni radni tlak treba biti 16 bara ( NP -16).
Obračun po komadu kompletno izvedenog priključenja
|  | kom | 98 |  | 0
1.2. | Nabava, doprema i ugradnja cijevnog i spojnog materijala za spoj vodovodne cijev i okna kućnog priključka.
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju potrebnog cijevnog materijala, izradu zemljanih radova i cestarskih radova potrebnih za kompletnu izradu dovodnog cjevovovoda kućnog priključka od vodovodne cijevi do okna kućnog priključka. Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju vodovodnih cijevi od PEHD, PE100, SN 16 bara, DN 32 mm i ugradbu svih spojnih elemenata (koljena, spojnica ...) za spoj cijevi na obujmicu/ogrlicu i na okno kućnog priključka, kompletno za izvedbu jednog vodovodnog kućnog priključka, a sve prema zahtjevima Investitora i detalju u izvedbenoj dokumentaciji i radove na izradi kućnih priključaka.
1.2.1. | Nabava, doprema i ugradnja cijevnog i spojnog materijala za spoj vodovodne cijevi i okna kućnog priključka (ugradnja prekopom) prosječne duljine priključka L=7.00m.
obračun po komadu kompletno izvedenog spoja ogrlice/obujmice i okna kućnog priključka
|  | kom | 58 |  | 0
1.2.2. | Nabava, doprema i ugradnja cijevnog i spojnog materijala za spoj vodovodne cijevi i okna kućnog priključka (ugradnja prekopom) prosječne duljine priključka L=15.00m.
obračun po komadu kompletno izvedenog spoja ogrlice/obujmice i okna kućnog priključka
|  | kom | 5 |  | 0
1.2.3. | Nabava, doprema i ugradnja cijevnog i spojnog materijala za spoj vodovodne cijev i okna kućnog priključka i ugradnja bušenjem trupa prometnice hidauličkim bušaćem. Stavka obuhvaća iskop jame za bušeću garnituru, bušenje trupa prometnice u odgovarajućem padu i ugradnju cijevi te potrebne fazonske komade za izradu spoja na koji se nastavno izvodi okno kućnog priključka, prosječne duljine priključka L=12.50m.
obračun po komadu kompletno izvedenog spoja ogrlice/obujmice i okna kućnog priključka
|  | kom | 35 |  | 0
1.3. | PE okno i oprema okna kućnog priključka.
Stavka obuhvaća izradu zemljanih i prema potrebi betonskih radova potrebnih za kompletnu ugradnju PE okna kućnog priključka i ugradnju opreme. PE vodomjerno okno je približno dimenzija 606x406mm visine 1005mm s termoizolacijskim zvonom i PE poklopcom. Stavkom obuhvaćena nabava, doprema i ugradnja svog materijala, fazonskih komada, PE spojnica, redukcija i armatura za pitku vodu potrebnih za izvedbu kućnog priključka (kuglastih ventila s punim protokom ispred i iza vodomjera (od toga jedan s ispustom), nepovratnih ventila, redukcija, koljena, regulatora pritiska, cijevnog i spojnog materijala i dr).
1.4.1. | Ugradnja vodomjernog PE okna kućnog priključka i montaža pripadne opreme kućnog priključka. Oprema se sastoji od spojnice sa PEHD cijevi, 2 kuglasta ventila s punim protokom, nepovratnog ventila i sa svim spojnim materijalom prema zahtjevu Investitora.
obračun po komadu kompletno izvedenog okna kućnog priključka
|  | kom | 98 |  | 0
ZAVRŠNA REKAPITULACIJA:
| UKUPNO: |  |  | #REF!