## troškovnik
TROŠKOVNIK
DOVODNO-OPSKRBNI CJEVOVOD
I. ETAPA - DOVODNO-OPSKRBNI CJEVOVOD, dio
| L= 702,65 m |  |  |  | 702.65
I | PRIPREMNI RADOVI
1. Uređenje gradilišta
Dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, pribora, građevinskih strojeva, transportnih sredstava, oplata, ukrućenja, uređaja snabdijevanja i prostorija za smještaj, potrebnih za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku, prema tehničkoj dokumentaciji provođenja radova opisanih u slijedećim pozicijama.
Ovom pozicijom je obuhvaćeno i krčenje gradilišta, uspostavljanje prvobitnog stanja svih površina koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, obnavljanje svih korištenih puteva, saniranje oštećenja uzrokovanih privremenim deponijama materijala, te priključci za vodu i struju za potrebe gradilišta.
Izvođač nudi ukupnu cijenu.
| ukupno |  |  |  | 0
2. Ploča s podacima o gradilištu
Dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište. Ploča mora sadržavati podatke u skladu s zakonskom regulativom, tj. obavezno sadrži ime odnosno tvrtku investitora, projektanta i izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju koje se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.
Obračun po komadu
| kom | 1 |  |  | 0
3. Osiguranje prometa
Privremena regulacija prometa na prometnicama na kojima se provode radovi izgradnje sekundardne mreže.
Stavka obuhvaća izradu projekta privremene regulacije u skladu s posebnim uvjetima nadležnih poduzeća (Županijska uprava za ceste Koprivničko- križevačke županije, Križevci), ishođenje suglasnosti, nabavu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova.
Izvođač nudi ukupnu cijenu.
| ukupno |  |  |  | 0
4. Iskolčenje trase
Detaljno iskolčenje trase cjevovoda s označavanjem svih vertikalnih i horizontalnih lomova trase, zasunskih okana .
Ovdje je uključeno i iskolčenje radnog odnosno odštetnog pojasa.
Izrada elaborata iskolčenja po ovlaštenoj osobi sukladno Zakonu o gradnji
Obračun po m' obilježene trase cjevovoda i komadu zasunskog okna
4.1. vodoopskrbni cjevovod
| m' | 702.65 |  |  | 0
4.2. zasunska okna
| kom | 3 |  |  | 0
4.3. horizontalni i vertikalni lomovi
| kom | 5 |  |  | 0
5. Lociranje i označavanje mjesta postojećih podzemnih instalacija ( električni i TK kabeli, plinovod i dr.)
Na temelju podataka odgovornih osoba nadležnih službi, odnosno poduzeća i podataka dobivenih probnim iskopima. Podatke unijeti u geodetsku snimku postojećeg stanja, kao podloge za korištenje prilikom izvođenja te nastavno za naknadno iznalaženje.
Radove izvoditi uz prisustvo predstavnika nadležnih distributera.
Tijekom izvedbe radova osobitu pažnju posvetiti da ne dođe do oštećenja instalacija.
| komplet | 1 |  |  | 0
6. Probni iskop za iznalaženje postojećih instalacija na površini zahvata
Iskope napraviti u cijeloj širini predviđenog zahvata do dubine očekivane nivelete postojećih instalacija. Iskope obaviti dijelom i ručno uz sve mjere opreza.
Obračun po kom kompletnog prekopa
| kom | 7 |  |  | 0
7. Zaštita ili premještanje postojećih komunalnih instalacija
Izvođenje se mora uskladiti s postojećim stanjem različitih infrastrukturnih sustava na koje su priključeni potrošači, uz potpuno pridržavanje propisa, uvjeta i planova zainteresiranih strana, prema posebnom elaboratu i projektu nadležnih distributera.
Obračun prema posebnom ugovoru između investitora i vlasnika instalacija.
Predviđaju se radovi na slijedećim instalacijama:
7.1. Zaštita ili premještanje postojeće PLINSKE mreže RADNIK-PLIN
| komplet | 1 |  |  | 0
7.2. Zaštita ili premještanje postojećih SS i NN instalacija
| komplet | 1 |  |  | 0
7.3. Zaštita ili premještanje postojećih TK instalacija
| komplet | 1 |  |  | 0
8. Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja
Izrada snimka izvedenog stanja svih gore navedenih objekata po ovlaštenoj osobi i pripadnog elaborata za upis u zemljišne knjige, uključujući ovjeru katastra, sve u skladu sa Zakonom o izmjeri zemljišta.
Stavka obuhvaća i geodetsko snimanje vidljivih dijelova magistralnog cjevovoda i pripadnih posebnih objekata vezanjem na koordinatni (Gauss – Krügerov) sustav, uz isporuku elaborata na papirnatom otisku u digitalnom obliku.
Izvođač geodetskih radova dužan je dostaviti Investitoru i disk (CD/DVD) sa geodetskom snimkom cjevovoda u *.dwg formatu i bazom koordinata točaka sa visinama prema tehničkim uvjetima.
Snimanje za GIS obuhvaća trasu magistralnog cjevovoda za katastar, svih lomnih točaka i zasunskih okana i posebnih objekata.
8.1. Snimanje trase izvedenih cjevovoda za potrebe katastra
Obračun po m' cjevovoda
| m' | 702.65 |  |  | 0
8.2. Snimanje svih izvedenih zasunskih okana sa elementima dubina i veličina položaja cjevovoda
Obračun po komadu zasunskog okna
| kom | 3 |  |  | 0
| I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
II | RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA
1. Rušenje cijevnih propusta i kolnih prilaza domaćinstvima s odvozom iskopanog materijala na odlagalište do 5 km.
Propust od betonskih cijevi od Ø 30 - 80 cm
Obračun po m'
| m' | 80 |  |  | 0
2. Obnova bankine u sloju debljine 10 cm vibriranim tucanikom granulacije 0-32 mm sa završnom ispunom granulacijom 2/12 mm
Obračun po m' obnovljene bankine
| m' | 400 |  |  | 0
3. Radovi obnove propusta, kanala i kolnih prijelaza s nabavom i ugradbom potrebnog materijala; uključivo potpuna betonska obloga C12/15 u količini 0,30 m3/m', od betonskih cijevi.
betonske cijevi DN 300-800 mm
Obračun po m'
| m' | 80 |  |  | 0
4. Obnova postojeće kolničke konstrukcije prilaznog puta.
Obračun po m'.
šljunčanog prilaza
| m' | 34 |  |  | 0
betonskog prilaza
| m' | 41 |  |  | 0
asfaltnih prilaza
| m' | 5 |  |  | 0
| II. RASKOPAVANJE I OBNOVA KOLNIKA UKUPNO |  |  |  | 0
III | ZEMLJANI RADOVI
OPĆE NAPOMENE
Kod radova iskopa su korišteni abecedni nazivi klasifikacija materijala: “A”, “B” i “C” kategorija koje nastavno obrazlažemo
Iskop u materijalu kategorije “A”
Pod materijalom kategorije “A” podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje kod cijelog iskopa.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala – kompaktnih stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i eventualne tanje slojeve rastrešenog materijala na površini, ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim ili zdrobljenim zonama.
U ovu kategoriju spadaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji iskop je također potrebno miniranje.
Iskop u materijalu kategorije “B”
Pod materijalom kategorije “B” podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.
U ovu kategoriju materijala spadali bi:
Flišni materijali uključujući i rastrešeni materijal, homogeni lapori, trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali.
Iskop u materijalu kategorije “C”
Pod materijalom kategorije “C” podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva – buldozerom, bagerom ili skreperom.
U ovu kategoriju materijala spadala bi:
Sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), pjeskovite prašine i les
Kruponozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove mješavine, prirodne kamene drobine – siparišni i slični materijali
Mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala
ZEMLJANI RADOVI
1. Strojni iskop rova za cjevovod
Iskop rova za cjevovod u materijalu C kategorije.
Dužinu iskopa propisuje nadzorni inženjer, ali ne veću od dužine koju u jednom danu izvođač može u cijelosti okončati.
Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema uzdužnim profilima. Širina rova je ovisna o normalnom profilu i veličini cjevovoda. Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog pojasa, a ukoliko je potrebno na uskim mjestima se odvozi, međudeponira i kod zatrpavanja se ponovo dovozi na mjesto ugradbe.
U jediničnu cijenu potrebno je uključiti sve radove kao: utovar, potreban prijevoz, odlaganje unutar gradilišta te korištenje potrebne mehanizacije. Ponuditelj nudi jedinstvenu cijenu iskopa, bez obzira na stvarne kategorije tla i uvjete izvođenja, sve na temelju projektne dokumentacije i obilaska lokacije.
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za razupiranje i osiguranje rova od ubrušavanja, prema tehnologiji izvođača radova, u skladu s propisanim uvjetima zaštite na radu, uključujući i potreban iskop za ugradnju zaštitne oplate (koji nije posebno specificiran).
Stavka uključuje sve potrebne radove i opremu za crpljenje podzemnih voda iz rova tijekom izvođenja radova.
Višak iskopa (kod širokog iskopa) kod zadane obračunske širine neće se posebno priznavati.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 760 |  |  | 0
2. Ručni iskop (cca 2%)
Ručni iskop kao dodatak poziciji za iskop rova u C kategoriji, za sve dubine prema prethodnom odobrenju nadzornog inženjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguć.
Ostalo kao prethodna stavka podrazumijeva uključivanje svih radnji i opreme za izvođenje ovih radova.
Obračun po m3 iskopanog materijala.
| m3 | 15.2 |  |  | 0
3. Strojni iskop za zasunska okna i hidrante
Široki iskop građevne jame za zasunska okna i hidrante u materijalu "C" kategorije. Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji rada izvođača za sve dubine prema grafičkim prilozima.
kom (3 okna+5 hidranata)
| m3 | 55 |  |  | 0
4. Planiranje dna rova cjevovoda
Ručno planiranje dna vodovodnog rova s točnošću 2 cm prema projektiranoj niveleti cjevovoda iz uzdužnog profila.
Obračun po m2 isplanirane površine.
| m2 | 422 |  |  | 0
5. Izrada posteljice vodovodnih cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
U poziciji je obuhvaćena nabava, dovoz i planiranje oblozrnatim materijalom (pijesak/šljunak frakcije 0 – 8 mm) po dnu rova, debljine 10cm.
Obračunska širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 42.2 |  |  | 0
6.Zasipavanje položene vodovodne cijevi oblozrnatim materijalom pijesak/šljunak
Zasipavanje položene vodovodne cijevi slojem pijeska /šljunka debljine 30 cm iznad položene cijevi, prirodne granulacije 0-32 mm, koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima. Obračunska širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska.
| m3 | 211 |  |  | 0
7. Zasipavanje vodovodnog rova šljunkovitim zamjenskim materijalom na mjestima prekopa ceste i u bankini ceste
Zasipavanje rova vodovodne cijevi na mjestima prekopa prometnica i u pojasu bankine slojem pijeska /šljunka, prirodne granulacije 0-32 mm, koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima. Obračunska širina prema normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova.
Obračun po m3 ugrađenog pijeska/šljunka.
| m3 | 5 |  |  | 0
8. Zatrpavanje vodovodnog rova materijalom iz iskopa u području zelenog pojasa
Ovom stavkom obuhvaćeno je zasipavanje vodovodnog rova i izrada nasipa (zaštitnog sloja) kod plitkih dionica kanala materijalom iz iskopa do visine min. cca 1 m iznad tjemena cijevi. Zatrpavanja se vrši u slojevima 30 cm, koji se moraju dobro sabiti lakim vibro nabijačima zbog slijeganja materijala.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u sraslom stanju.
| m3 | 510 |  |  | 0
9. Zatrpavanje zasunskih okna i hidranata
Zatrpavanja zasunakih okana (3kom) i hidranata (5kom) slojem pijeska /šljunka u slojevima 30 cm, prirodne granulacije 0-32 mm, koji se mora dobro sabiti lakim vibro nabijačima
Obračun po m3 ugrađenog šljunka
| m3 | 55 |  |  | 0
10. Obnova cestovnih jaraka oborinske odvodnje
Stavka obuhvaća odnovu forme cestovnih jaraka nakon ugradnje vodovodnih cijevi. Poprečni presjek i nagib cestovnih jaraka potrebno je uskladiti s postojećim stanjem.
Obračun po m2 obnovljenog jarka
| m2 | 600 |  |  | 0
11. Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala
Odvoz neuporabivog i suvišnog materijala iz iskopa, utovar, istovar.
Rastresitost materijala treba ukalkulirati u jediničnu cijenu.
Obračun po m3 sraslog materijala.
11.1. udaljenost do 5 km
| m3 | 313.2 |  |  | 0
III | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | TESARSKI RADOVI
1. Izrada zaštitne ograde duž rova
Izrada zaštitne ograde duž iskopanog rova, kao upozorenja na iskopani rov.
Zaštitna ograda višekratno se koristi i premješta duž rova prema napredovanju radova.
Obračun po m´ izvedene ograde i višekratno korištene ograde.
| m´ | 30 |  |  | 0
IV | TESARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V | OBJEKTI NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU
1. Izrada tipskih armirano - betonskih monolitnih komora unutarnjih veličina
TIP 2 1,50 x 1,50 x 2,5
| kom | 2
TIP 3 1,50 x 2,00
| kom | 1
Kompletna izvedba zasunskih komora dimenzija i oblika prema tipskim nacrtima od armiranog betona C 25/30 vodonepropusnih svojstava (uz dodatak aditiva). Izrada treba uslijediti prema priloženim nacrtima oplata i armatura u skladu statičkog proračuna.
Na iskopani i isplanirani rov izvodi se betonska podloga (betonom C8/10) debljine 10 cm, na koji se izvodi AB ploča dna te nastavno zidovi i AB montažna pokrovna ploča okna veličine prema pripadnim nacrtima oplate (unutarnja blanjana) betonom C 25/30 armiranih prema planovima armature.
Prolaze cijevi kroz zidove komore zatvoriti naknadnim betoniranjem oko cijevi sa zavarenom zidnom prirubnicom betonom vodonepropusnih svojstava.
Unutarnje zidove i dno komore nakon dovršenja i čišćenja premazati dvostrukim duboko penetrirajućim premazom vodonepropusnih svojstava.
U ploči dna izvesti sabirnik procjednih voda veličine 40/40/40 cm.
Ulaz u okno predviđen je korištenjem ljevano željeznog okruglog poklopca veličine svijetlog otvora Ø C 625 mm, ispitnog opterećenja 40 t, a silazak uz ugradbu ljevano željeznih stupaljki ugrađenih na razmaku 33 cm.
U cijenu uključiti sve radove za kompletnu izvedbu kao: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje i odvoz drvene oplate; dobava, ravnanje, čišćenje , savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu dobavu i montažu željeznih penjalica, poklopca i uličnih kapa te izrada izolacije ploče varenom ljepenkom.
Za zasunske komore izrađena je dokaznica mjera kojom su obuhvaćene sljedeće faze radova:
1.1. Izrada podloge betonom C 12/15
| m3 | 1.5 |  |  | 0
1.2 Izrada dna okana betonom C 25/30
| m3 | 3 |  |  | 0
1.3 Izrada zidova betonom C 25/30
| m3 | 15 |  |  | 0
1.4. Izrada i montaža armirano betonskih monolitnih pokrovnih ploča betonom C 25/30
| m3 | 2.4 |  |  | 0
1.5. Ugradba potrebne armature komore prema iskazu armature:
B500A - šipke
| kg | 900 |  |  | 0
B500A - mreže
| kg | 800 |  |  | 0
1.6 Izrada unutarnjeg premaza zidova i stropa vodonepropusnom emulzijom
| m2 | 48 |  |  | 0
1.7. Izrada dvostrane oplate zidova komore i ulaznog otvora, te oplate pokrovne ploče s poduporama. Stavka obuhvaća izradu oplate otvora za naknadnu ugradbu cijevi kroz betonski zid okna. Pritom se unutarnja oplata zidova izvodi blanjanom oplatom
1.7.1. Unutarnje blanjane oplate
| m2 | 50 |  |  | 0
| 1.7.2. Vanjske oplate | ,
| m2 | 70 |  |  | 0
1.8. Izrada glazure betonom C12/15 na doljnoj ploči okna s podom prema sabirniku za vode. Prosječna debljina glazure iznosi 3 cm.
| m3 | 0.3 |  |  | 0
1.9. Izolacija pokrovne ploče okna od dva sloja bitumena i jednog sloja bitumenizirane ljepenke.
| m2 | 12 |  |  | 0
1.10 Ugradba lijevano željeznih okruglih poklopaca s okvirom. Tipski okrugli poklopac ø C 625 mm za ispitno opterećenje 40t.
| kom | 3 |  |  | 0
1.11.Ugradba ljevanih željeznih stupaljki 3 kom/m visine komore
| kom | 15 |  |  | 0
1.12. Izrada oslonaca za armature u oknima dimenzija 0,3x0,3x0,3 betonom C25/30
| kom | 3 |  |  | 0
2 . Izvedba oslonaca i obzidavanja nadzemnih hidranata i odzračne garniture prema tipskom nacrtu, kao i isporuka sveg potrebnog materijala
2.1. Potrebno je izvesti 5 nadzemnih hidranata za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
Izrada betonskog ukrućenja oslonaca 5 nadzemnih hidranata veličine 0,5 x 0,5 x 0,4 m koji se ugrađuje na unaprijed pripremljnu podlogu u rovu cjevovoda betonom C 16/20.
kom 5
| m3 | 0.5 |  |  | 0
2.2 Izrada podloge i ukrućenja cjevovoda kod 5 nadzemnih hidranata veličine 0,1 x 1,0 x 2,0 m od betona C 16/20.
kom 5
| m3 | 1 |  |  | 0
2.3. Izrada suhozida od pune opeke oko nadzemnih i podzemnih hidranata i zasuna hidranta prema tipskom nacrtu.
Obračun prema komadu obzidanog hidranta
kom 5
| kom | 5 |  |  | 0
2.4. Opločenje prilaznih staza nadzemnim hidrantima za koje je potrebno izvesti sljedeće radove:
Nabava, trnsport i ugradnja betonskih opločnika vel. 10 x 20 x 8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 20 cm.
betonski opločnici
| m2 | 10 |  |  | 0
pijesak
| m3 | 1 |  |  | 0
šljunak
| m3 | 2 |  |  | 0
betonski rubnjaci 6,0/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 30 |  |  | 0
2.5. Opločenje odzračne garniture za koju je potrebno izvesti sljedeće radove:
Nabava, trnsport i ugradnja betonskih opločnika vel. 10 x 20 x 8 cm na pješčanu podlogu debljine 5 cm, te dobro pripremljenu i nabitu podlogu od vibriranog šljunka debljine 20 cm.
betonski opločnici
| m2 | 1 |  |  | 0
pijesak
| m3 | 0.1 |  |  | 0
šljunak
| m3 | 0.2 |  |  | 0
betonski rubnjaci 6,0/24/100 cm ugrađeni ne bet. podlogu, C 12/16, uključivo i potreban beton C 12/16.
| m' | 4 |  |  | 0
3. Izrada betonske podloge za križanje cjevovoda s raznim podzemnim instalacijama i na mjestima prekopa, betonom C 16/20
Za križanja kanalizacije sa raznim podzemnim instalacijama i vodovima (HT, voda, struja, plin, toplovod itd.) iz betona C 16/20 debljine do 30 cm u dvostranoj oplati.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 1 |  |  | 0
4. Nabava, transport i ugradba betona za uporišta horizontalnih lomova tlačnih cjevovoda
4.1. Izrada betonskih horizontalnih upotišta na cjevovodu, od betona C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
Potrebno je izvesti ukupno 3 horizontalna uporišta.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 0.75 |  |  | 0
4.2. Nabava, transport i ugradba armature za uporišta horizontalnih lomomova tlačnih cjevovoda
Ugradba potrebne armature horizontalnih betonskih uporišta:
B500A - šipke
| kg | 60 |  |  | 0
B500A - mreže
| kg | 90 |  |  | 0
5. Nabava, transport i ugradba betona za uporišta vertikalnih lomova tlačnih cjevovoda
5.1. Izrada betonskih vertikalnih upotišta na cjevovodu, od betona C 25/30 uključivo nabava, transport i ugradnja sveg potrebnog materijala, montažu i demontažu potrebne oplate.
Potrebno je izvesti ukupno 2 vertikalna uporišta.
Obračun po m3 ugrađenog betona.
| m3 | 0.5 |  |  | 0
5.2.Nabava, transport i ugradba armature za uporišta vertikalnih lomomova tlačnih cjevovoda
Ugradba potrebne armature za vertikalna betonska uporišta:
B500A - šipke
| kg | 40 |  |  | 0
B500A - mreže
| kg | 60 |  |  | 0
V | OBJEKTI NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | MONTAŽNI RADOVI
PREDGOVOR UZ MONTAŽNE RADOVE
Uvažavajući značaj magistralnih cjevovoda prilažemo upute kojih se prilikom odabira materijala izvođač radova, u cjelosti, treba pridržavati, sve sa ciljem izgradnje sigurnog i pouzdanog dobavnog sustava pitke vode.
CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA
I. Tlačne vodovodne cijevi, klasa 40, od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom i ravnim krajem prema DIN EN 545 ili jednakovrijedne _________________, iznutra obložene cementnim mortom, vanjska izolacija od sloja cink-aluminija min. 400 g/m2 sa dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem i unutarnjom zaštitom naglavka epoksidnim slojem, odnosno sve prema DIN EN 545. Spoj tip TYTON SIT plus ili STANDARD VI prema DIN 28603 ili jednakovrijedan ____________________ uključivo gumene brtve od EPDM.
Radna dužina cijevi 6 m, kraće dužine prema DIN EN 545 dio 4.2.3.1. ili jednakovrijedan _________________________
II. Tlačne vodovodne cijevi, klasa 40, od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) sa naglavkom i ravnim krajem prema DIN ES 545 ili jednakovrijedan __________________, iznutra obložene cementnim mortom, vanjska izolacija od sloja cink-aluminija min. 400 g/m2 sa dodatnim epoksidnim pokrivnim slojem i unutarnjom zaštitom naglavka epoksidnim slojem, odnosno sve prema DIN EN 545 ili jednakovrijedan ________________. Neraskidivi utisni spoj s naglavkom tipa NOVO-SIT ili odgovarajući (TIS-K VI,VE) uključivo gumene brtve TYTON ili STANDARD od EPDM prema DIN 28603 ili jednakovrijedan ________________ i sigurnosni prsten NOVO-SIT ili odgovarajući.
Radna dužina cijevi 6 m, kraće dužine prema DIN EN 545 dio 4.2.3.1. ili jednakovrijedan _________________________
FAZONSKI KOMADI
V.I. Fazonski komadi NATURAL DN 80 - DN 600 mm za vodoopskrbu ugrađuju se u objekte (zasunske komore) i horizontalne i vertikalne lomove trase, izrađeni od nodularnog lijeva, sa zaštitnim slojevima od korozije, epoksidnim slojem odgovaraju normi DIN 3476 (iznutra) i DIN 30677-2 (izvana) ili jednakovrijedan __________________. Epoksidni sloj je visokovrijedan, integralne (tj. bešavne) zaštite od korozije, koja je vrlo važna za armaturu u vodoopskrbi.
Utični spoj sa naglavkom TYTON prema DIN 28603 ili jednakovrijedan ____________________ od EPDM za max dozovljeni tlak od 40 bara.
Fazonski komadi sa bitumenom za vodoopskrbu zaštićenu iznutra cementnim mortom DIN EN 545 ili jednakovrijedan _________________, a izvana bitumenski pokrovni sloj prema DIN EN 545 ili jednakovrijedan __________________, koristiti će se za u iskopani rov.
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a ili jednakovrijedan __________________.
V.II. Fazonski komadi WKG - WF DN 80 - DN 600 mm za vodoopskrbu ugrađuju se u objekte (zasunske komore) i horizontalne i vertikalne lomove trase, izrađeni od nodularnog lijeva prema normi DIN EN 545 ili jednakovrijedan __________________ .
Fazonski komadi su toplinski predizolirani PU pjenom gustoće 80 kg/m3 za nadzemno položene cjevovode (ovješenja o mostove i rešetkaste nosače preko vodotokova i kanala). Zaštitna cijev u izvedbi spiralno motane limene obloge prema DIN 24145 ili jednakovrijedan ____________________ odgovarajuće antikorozivno zaštićena. Neraskidivi UNIVERZAL TIS-K spoj za prijenos uzdužnih sila, uključujući potrebne prstenove od tvrde spužvaste gume i limene spojnice za spojno mjesto. Debljina izolacije mora osigurati nemogućnost zamrzavanja cjevovoda min. 48 sati u slučaju da je brzina strujanja u cjevovodu V = 0 m/s za profile DN 150-DN 250, a min. 58 sati za veće profile.
Svi fazonski komadi za vodoopskrbu imaju oznaku ispitnog znaka DVGW-a ili jednakovrijedan __________________.
ARMATURE
VI.I. ZASUNI, primjeniti isključivo zasune nove generacije, tip EV do promjera DN 300 mm uključujući i DN 300, sa kućištem od duktilnog lijeva (GGG 40) prema DIN EN 1563 ili jednakovrijedan __________________ u cjelosti zaštićeno protiv korozije slojem epoksidne smole min. debljine 250 μm, vođenje vretena u tri točke s dvije vodilice klina iz umjetnog materijala što smanjuje moment otvaranja i zatvaranja zasuna, vreteno od nehrđajućeg čelika st 1.4021 izrađeno valjenjem
VI.II. Leptirasti zatvarač od duktilnog lijeva (GGG 50) za cjevovode DN >300 mm odgovarajuće kvalitete sa zaštitom od korozije od epoksidnih smola min.debljine 250 μm
Armature moraju odgovarati normama DIN 32230-4 ili jednakovrijedna ____________________za pitku vodu i biti izvedene za prirubnički spoj za radni tlak PN 10 (16) prema EN 1092-2 (DIN 2501-1) ili jednakovrijedna _____________________, ispitane i usuglašene s međunarodnom normom EN 12266 ili jednakovrijedna _____________________ propusnost ventila prema DIN-u 3230-3 ili jednakovrijedna __________________________.
VI.III. Nadzemni hidranti sa lomljivim stupom, tip "BAROK", prema DIN 3222 ili jednakovrijedan ___________________, PN 10,DN 100, Rd=1,5 m, izvesti s predzasunom
VI.IV. Automatska odzračno - dozračna garnitura s prirubnicom za područje rada 1 - 16 bara, ugradbene visine Rd= 1000 mm, sa cestovnom kapom za odzračno - dozračne garniture
Sav spojni vijčani materijal (matice, vijci, podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajućeg čelika (inox ili prokrom).
Nastavno su u grafičkim prilozima izrađeni montažni nacrti pojedinih čvorova - zasunskih okana s opisom predviđene opreme.
Uvažavajući navedeno ovim predgovorom uz korištenje shematskih prikaza montažnih planova zasunskih okana i posebnih objekata na cjevovodu potrebno je izraditi troškovnik sa navedenim opisom opreme i predviđenih radova.
1. Tlačne vodovodne cijevi, klasa 40, od centrifugalnog nodularnog lijeva (ductile) s naglavkom i spojem tipa TYTON SIT plus ili STANDARD VI.
Nabava, transport i ugradba vodovodne cijevi od nodularnog lijeva (ductile) sa naglavkom i ravnim krajem prema DIN EN 545 ili jednakovrijedan ___________________, iznutra obložene cementnim mortom, vanjska izolacija od sloja cink-aluminija min. 400g/m² sa dodatnim epoksidnim slojem, odnosno sve prema DIN EN 545 ili jednakovrijedan _________________. Spoj tipa TYTON SIT plus ili STANDARD VI prema DIN 28603 ili jednakovrijedan _________________uključivo gumene brtve od EPDM. Radna dužina cijevi 6 m', kraće prema DIN 545 dio 4.2.3.1. ili jednakovrijedan _________________
Cijevi treba ugraditi u iskopani rov na posteljicu od pijeska prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati cijelom dužinom na pješčanu posteljicu, a zatrpava se rastresitim materijalom, bez primjesa kamena, koji se može sabiti (sitni šljunak, pijesak). Spojeve cijevi treba ostaviti nezatrpane dok se ne provede tlačna proba.
U jediničnu cijenu uračunati nabavu, transport, te sve potrebne radove na ugradbi - montaži cjevovoda od nodularnog lijeva.
Obračun po m´ ugrađene cijevi od nodularnog lijeva (duktila).
Ø 200 mm
| m´ | 702.65 |  |  | 0
2. Nabava i montaža fazonskih komada i armatura za zasunska okna uključivo nabava i montaža sveg potrebnog spojnog i brtvenog materijala sa vijcima. Spajanje fazonskih komada treba izvesti u skladu sa montažnim shematskih prikaza (vidi prilog 14) za radni tlak PN 10 bara. Obračun po izvršenim radovima i komadu ugrađenog komada ili armature.
2.1. Iskaz fazonskih komada i armature za zasunsko okno ZO5
Nabava, transport i ugradba spojnih dijelova i fazonskih komada i armatura izrađenih od NODULARNOG LIJEVA za TLAČNO spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Stavka obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala sa prokronskim prstenovima, sa vijcima od nehrđajućeg čelika materijala (inox ili prokrom). U stavku je uključena i nabava, transport i ugradnja (varenje na cijev) nodularnih prirubnica za prolaz kroz zidove u zasunskim oknima, prema priloženom iskazu.
Obračun po komadu ugrađenog dijela:
T - komad
DN 200/150 mm
| kom | 1 |  |  | 0
E2 zasun prirubnički - kratki
DN 200 , L=230mm
| kom | 2 |  |  | 0
F - komad
DN 200, L=800 mm
| kom | 2 |  |  | 0
E2 zasun prirubnički - kratki
DN 150 , L=190mm
| kom | 1 |  |  | 0
X - komad
DN 150
| kom | 1 |  |  | 0
U-Ty - komad
DN 200
| kom | 1 |  |  | 0
Ugradbena garnitura zasuna teleskopska, za zasun DN200
| kom | 2 |  |  | 0
Ugradbena garnitura zasuna teleskopska, za zasun DN150
| kom | 1 |  |  | 0
Ulična kapa zasuna
| kom | 3 |  |  | 0
2.2. Iskaz fazonskih komada i armature za zasunsko okno ZO4
Nabava, transport i ugradba spojnih dijelova i fazonskih komada i armatura izrađenih od NODULARNOG LIJEVA za TLAČNO spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Stavka obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala sa prokronskim prstenovima, sa vijcima od nehrđajućeg čelika materijala (inox ili prokrom). U stavku je uključena i nabava, transport i ugradnja (varenje na cijev) nodularnih prirubnica za prolaz kroz zidove u zasunskim oknima, prema priloženom iskazu.
Obračun po komadu ugrađenog dijela:
T - komad
DN 200
| kom | 1 |  |  | 0
E2 zasun prirubnički - kratki
DN 200 , L=230mm
| kom | 3 |  |  | 0
F - komad
DN 200, L=800 mm
| kom | 2 |  |  | 0
T - komad
DN 200/100 mm
| kom | 1 |  |  | 0
N - komad
DN 100
| kom | 1 |  |  | 0
E2 zasun prirubnički - kratki
DN 100
| kom | 1 |  |  | 0
U-Ty - komad
DN 200
| kom | 1 |  |  | 0
X - komad
DN 200
| kom | 1 |  |  | 0
X - komad
DN 100
| kom | 1 |  |  | 0
Ugradbena garnitura zasuna teleskopska, za zasun DN200
| kom | 3 |  |  | 0
Ugradbena garnitura zasuna teleskopska, za zasun DN100
| kom | 1 |  |  | 0
Ulična kapa zasuna
| kom | 4 |  |  | 0
2.3. Iskaz fazonskih komada i armature za zasunsko okno ZO6
Nabava, transport i ugradba spojnih dijelova i fazonskih komada i armatura izrađenih od NODULARNOG LIJEVA za TLAČNO spajanje cijevi za radni tlak od 10 bara. Stavka obuhvaća sve radove kao i nabavu spojnog i brtvenog materijala sa prokronskim prstenovima, sa vijcima od nehrđajućeg čelika materijala (inox ili prokrom). U stavku je uključena i nabava, transport i ugradnja (varenje na cijev) nodularnih prirubnica za prolaz kroz zidove u zasunskim oknima, prema priloženom iskazu.
Obračun po komadu ugrađenog dijela:
T - komad
DN 200/100 mm
| kom | 1 |  |  | 0
E2 zasun prirubnički - kratki
DN 200 , L=230mm
| kom | 2 |  |  | 0
F - komad
DN 200, L=1000 mm
| kom | 1 |  |  | 0
EU - komad
DN 200
| kom | 1 |  |  | 0
X - komad
DN 100
| kom | 1 |  |  | 0
Ugradbena garnitura zasuna teleskopska, za zasun DN200
| kom | 2 |  |  | 0
Ulična kapa zasuna
| kom | 2 |  |  | 0
3. Nadzemni hidrant vel.DN 100 mm (5 komada), s lomljivim stupom PN-10, prema DIN-u 3222 ili jednakovrijedan _________________, barokna izvedba.
1. Nadzemni hidrant sa lomljivim stupom, tip "BAROK", prema DIN 3222 ili jednakovrijedan __________________, PN 10, DN 100 mm, dubine ugradnje:
H = 1 500 mm
| kom | 5 |  |  | 0
2. MMA - komad
DN200/DN100
| kom | 5 |  |  | 0
3. FF - komad
DN 100 mm, L = 1000 mm
| kom | 5 |  |  | 0
4. E2 - zasun prirubnički kratki
DN100
| kom | 5 |  |  | 0
5. N – komad
DN 100
| kom | 5 |  |  | 0
6. Ugradbena garnitura zasuna teleskopska, za zasun DN100
| kom | 5 |  |  | 0
7. Ulična kapa zasuna
| kom | 5 |  |  | 0
4. Automatska odzračno - dozračna garnitura DN 80 mm.
Nabava, dobava i ugradnja automatske odzračno - dozračne garniture. U stavku je uključen sav potreban pribor za ugradnju i pripadne ulične kape za odzračno - dozračne garniturue (kom 1).
1. MMA - komad
DN 200/DN 80
| kom | 1 |  |  | 0
6.Cestovna kapa za odzračno - dozračnu garnituru
| kom | 1 |  |  | 0
8. Automatska odzračno - dozračna garnitura s prirubnicom za područje rada 1 - 16 bara, ugradbene visine Rd= 1000 mm
DN 80
| kom | 1 |  |  | 0
5. Nabava, transport i ugradnja fazonskih lukova od nodularnog lijeva na horizontalnim i vertikalnim lomovima cjevovoda , za pogonski tlak od 16bara, prema priloženom iskazu
HORIZONTALNI VERTIKALNI LOMOVI
5.1. DN 200, α = 45,00°
| kom | 2 |  |  | 0
5.2. DN 200, α = 22,50°
| kom | 3 |  |  | 0
6. Križanja cesta na trasi dovodno-opskrbnog cjevovoda sistemom hidrauličkog bušenja
potrebno je izvesti:
2 križanja javnih cesta: sa državnim cestama D22 te lokalnom cestom L26120, vidi detaljan prikaz br. 11.6.3
Pritom je izvođenje predviđeno primjenom hidrauličkog bušenja i ugradbe čeličnih zaštitnih cijevi Ø 400 mm, s=6 mm,
Cijevi treba ugraditi u zaštitnu cijev DV=Ø 406,4 mm; Du=Ø 386.4 mm, prema projektom predviđenim padovima. Cijev mora nalijegati na predviđene klizače u zaštitnoj cijevi.
Stavka obuhvaća:
6.1. Dovoz, montaža, korištenje i odvoz sve potrebne opreme za provedbu hidrauličkog bušenja.
| kom | 2 |  |  | 0
6.2. Iskop građevne jame i postavljanje opreme za hidrauličko bušenje i utiskivanje zaštitne cijevi i opreme za kontrolu nivelete(2x). Odlaganje iskopa u stranu, te ponovno zasipavanje nakon završetka radova sa svim pripremnim i završnim radovima. Tlocrtne dimenzije građevne jame usklađuje izvođač radova prema raspoloživoj tehnologiji min. 3,0x6,0x3,0 m. Potrebna visina od dna jame do osi zaštitne cijevi iznosi cca 1,0m kako bi se omogućilo postavljanje opreme, te zavarivanje pojedinih dijelova cjevovoda. Stavka obuhvaća i potrebno razupiranje građevne jame, odnosno povećani iskop koji isključuje mogućnost urušavanja pokosa.
Obračun po m³ iskopa i naknadnog zatrpavanja.
| m3 | 100 |  |  | 0
6.3. Izrada armirano betonskih uporišta betonom C 25/30 u količini (10 m³/uporišta) bušače garniture uključivo potrebna oplata, te nabave i ugradbe betona i potrebne armature.
Obračun po izvedenom uporištu
| kom | 2 |  |  | 0
6.4 Nabava i ugradba spiralno varenih čeličnih zaštitnih cijevi(antikorozivno zaštičenih) postupkom hidrauličkog bušenja u propisanom padu prema uzdužnom profilu.
Stavka obuhvaća i sučeono varenje čeličnih cijevi u predviđenim dužinama, te naknadnu izolaciju vara.
Obračun po m¢ ugrađene cijevi hidrauličkim bušenjem
Øv 406,4mm, s= 10 mm, Øu 386,4mm
| m' | 12 |  |  | 0
6.5 Nabava i montaža plastičnih prstenova visine h = 75 mm,(3segmenata/prsten)na cijevi na svaka 2m dužine:
| kom | 8 |  |  | 0
6.6 Nabava i montaža završnih kapa oko zaštitne cijevi Øv 406,4mm i oko produktivne cijevi Øv 222mm koji se ugrađuju na početak i završetak zaštitnih cijevi.
| kom | 2 |  |  | 0
VI | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VII | OSTALI RADOVI
1. Nabava i ugradba traka za označavanje vodovodnih cjevovoda
Trake za označavanje se ugrađuju prilikom zasipavanja rova na dubini od 30 cm ispod površine tla i kao takve ukazuju na trasu vodovoda.
Obračun po m´.
| m' | 702.65 |  |  | 0
2. Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda
Označavanje zasunskih okana na trasi cjevovoda pomoću tablica ugrađenih na na željezne stupiće visine 2,5 m(okna). Označavanje izvršiti nakon izrade cjevovoda prema podacima izmjere izvedenog stanja.
Ovom stavkom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, iskop rupa i nabava, transport željeznih stupića i pločica za ugradnju duž trase sveg potrebnog materijala za označavanje.
Obračun po komadu izvršenih radova na označavanju okana.
ugradnja čelićnih stupića s pločičom (okna)
| kom | 3 |  |  | 0
VII | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VIII | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI
1. Tlačno ispitivanje za cjevovod od NODULARNOG LIJEVA (vidi poglavlje 8. Program kontrole i osiguranja kakvoće)
prema DIN-u 4279-1 ili jednakovrijedan ______________ sa 1,33 PN, uključivo sva potrebna oprema kao i svi pripremni radovi i radovi tlačne probe. Cjevovod se komisijski preuzima nakon tlačne probe za provjeru vodonepropusnosti ugrađene cijevi. Ispitivanje se vrši ispitnim tlakom koji iznosi: nazivni tlak (10 bar) + 3 bar veći od radnog u trajanju od 2 sata, a prema slijedećim uputstvima.
Ako cjevovod nije moguće ispitati odjednom, mora se ispitati po dionicama. U tom slučaju moraju se spojna mjesta između pojedinih dionica ispitati na nepropusnost skupnim ispitivanjem.
ispitivanje se uglavnom vrši na dionicama dužine od 500 do 1500 m. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine dionica da se prilikom ispitivanja u najvišoj točki cjevovoda ostvari bar radni pritisak.
prije punjenja vodom, cjevovod mora biti kompletno usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama da se smanji pomicanje, a time i mogućnost propuštanja na spojevima za vrijeme ispitivanja i u kasnijoj eksploataciji cjevovoda. Sidrenje mora biti prilagođeno ispitnom tlaku. Razupirače na krajevima cjevovoda ne skidati prije nego se spusti tlak. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti slobodni (nezatrpani).
* Punjenje cjevovoda:
Cjevovod se mora napuniti vodom i iz njega mora biti ispušten sav zrak, dotok vode cca 9 l/s.
* Mjerenje tlaka ispitivanja i porast zapremine:
Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni manometri koji imaju takvu podjelu da se može očitati promjena tlaka od 0.1 bar. Preporučamo dva mjerna instrumenta od kojih jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Manometar se obično postavlja na najnižoj točki ispitane dionice.
* Propuštanje:
Ako se na ispitnim dionicama cjevovoda pokažu mjesta koja propuštaju (kapljice, mlazevi i sl.) mora se ispitivanje prekinuti i dionice isprazniti. Ispitivanje se može ponoviti nakon otklanjanja nedostataka.
NAPOMENA:
Tlačnoj probi mora biti prisutan nadzorni inženjer nadležan za tlačne probe.
Obračun po m´ cjevovoda.
DN 200
| m´ | 702.65 |  |  | 0
2. Dezinfekcija cjevovoda
Po dovršenju i uspješno provedenim tlačnim probama na prethodno opisan način, potrebno je prije puštanja u pogon - upotrebu obaviti pranje i dezinfekciju cjevovoda.
Pranje i dezinfekcija se obavlja pod kontrolom i rukovodstvom kvalificiranog sanitarnog osoblja.
Cjevovod se mora dobro isprati sanitarno čistom vodom od svih nečistoća i stranih tvari, a zatim dezinficirati otopinom koja mora sadržavati 30 mg/l klora.
Otopina se u cjevovodu mora zadržati minimalno 6 sati, te nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji od 10 mg/l.
Sanitarno osoblje mora osigurati zaštitu radnika koji rade na dezinfekciji jer je klor opasan po zdravlje, ako se njime nepažljivo rukuje.
Osim toga moraju se poduzeti sve sigurnosne mjere da bi se spriječilo korištenje vode iz vodovoda za vrijeme dezinfekcije.
O provedenoj dezinfekciji mora se izraditi zapisnik koji vodi sanitarno osoblje.
Cijena uključuje utrošak potrebne vode, dezinfekcionog materijala i uzimanje uzorka ovlaštene institucije , te dobivanje atesta
NAPOMENA:
Dezinfekcija cjevovoda mora se izvršiti prema uputama nadležnog sanitarnog laboratorija , u suglasnosti sa nadzornim inženjerom za kloriranje.
Obračun po m´ cjevovoda.
DN 200
| m´ | 702.65 |  |  | 0
3. Mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda.
Ispiranje se vrši pitkom vodom preko hidrantskih nastavaka i vodomjera, a od strane službe za održavanje mreže nadležnog komunalnog poduzeća
Propiranje cjevovoda provodi se tako dugo dok se ne postigne kvaliteta propisana "Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće" NN 182/04
Obračun po m3 vode.
| m3 | 100 |  |  | 0
VIII | ZAVRŠNI VODOVODNI RADOVI UKUPNO
0
Naručitelj: VODNE USLUGE d.o.o.
KRIŽEVCI, D. Grdenića 7
Gradevina:
DOVODNO-OPSKRBNI CJEVOVOD
| I. ETAPA - DOVODNO-OPSKRBNI CJEVOVOD, dio | L | = | 702.65 | m
Broj projekta: 2424/1
ZAVRŠNA REKAPITULACIJA:
| I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
| II RASKOPAVANJE I OBNOVA CESTOVNOG KOLNIKA |  |  |  | 0
| III ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
| IV TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| V OBJEKTI NA MAGISTRALNOM CJEVOVODU |  |  |  | 0
| VI MONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| VII OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| VIII ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25 %: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0